
















ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	ОКПД2: 19.20.29 Поставка турбинного и трансформаторного масла для выполнения работ на Новосибирской ГЭС
(Лот №…)
















1. Общие сведения

1.1. [bookmark: _Toc75446568][bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc75446569]Наименование закупаемой продукции
	ОКПД2: 19.20.29 Поставка турбинного и трансформаторного масла для выполнения работ на Новосибирской ГЭС (далее – продукция).

1.2. [bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc75446569_Копия_1]Цель использования закупаемой продукции 
	В рамках выполнения работ по Договору 8-ТПиР-2025 от 29.07.2025 «Монтаж и наладка оборудования системы маслохозяйства Новосибирской ГЭС в рамках инвестиционного проекта I_T-1260-022», заключенный между филиалом ПАО «РусГидро»-«Новосибирская ГЭС» и АО «Гидроремонт-ВКК».

2. [bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc75446573]Требования к продукции

2.1. [bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции

[bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc51339695]Таблица 2.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Масло турбинное ТП-30
	кг
	3144

	2. 
	Масло трансформаторное ГК
	кг
	537




2.1.2. [bookmark: _Toc75446578][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам поставки продукции 
[bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.2 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1.
	ОКПД2: 19.20.29 Поставка турбинного и трансформаторного масла для выполнения работ на Новосибирской ГЭС
	С даты подписания договора
	Определить по результатам анализа рынка
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2.2. Требования к качеству продукции 

[bookmark: _Toc75446582]Таблица 2.3. Требования к продукции 
	Наименование продукции (позиции №№ 1-2 (Таблицы 2.1)  ОКПД2: 19.20.29 Поставка турбинного и трансформаторного масла для выполнения работ на Новосибирской ГЭС

	№ п/п
	Наименование продукции
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Соответствие стандартам
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1. 
	Масло турбинное 
	Серия
	ТП-30
	СТО РусГидро 02.01.112-2015
	Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	

	
	
	Плотность масла
	873,3 кг/м3
	
	
	

	
	
	Вязкость кинематическая, мм2/с, при температуре 40С
	41,4-50,6
	
	
	

	
	
	Кислотное число
	не более 0,5 мг КОН/г
	
	
	

	
	
	Стабильность против окисления
при 150С, 15 ч и расходе кислорода 5 дм3/ч
	Кислотное число, 0,5мгКОН/г
	
	
	

	
	
	
	Массовая доля осадка,  0,01%
	
	
	

	
	
	Температура вспышки в открытом тигле
	не ниже 190 С
	
	
	

	
	
	Содержание водорастворимых кислот и щелочей
	Отсутствие
	
	
	

	
	
	Время деэмульсации
	не более 210 с
	
	
	

	
	
	Содержание механических примесей
	не более 0,005 % масс. (отсутствие)
	
	
	

	
	
	Содержание воды 
	не более 0,03 %  масс. (отсутствие)
	
	
	

	
	
	Класс промышленной чистоты
	не более 11
	
	
	

	
	
	Массовая доля серы
	не более 0,8 %
	
	
	

	
	
	Внешний вид (визуальный контроль)
	Чистая и прозрачная жидкость, желтого или светло-коричневого цвета, не содержащая взвешенных частиц загрязнений и осадков
	
	
	

	
	
	Требования к упаковке
	Масло поставляется в металлических бочках емк. 0,2 м3
	
	
	

	2. 
	Масло трансформаторное 
	Серия
	ГК
	СТО РусГидро 02.01.112-2015
	
	

	
	
	Плотность масла
	895,0 кг/м3
	
	
	

	
	
	Пробивное напряжение по ГОСТ 6581
	не менее 65 кВ
	
	
	

	
	
	Кислотное число по ГОСТ 5985
	не более 0,02 
мг КОН/г масла
	
	
	

	
	
	Температура вспышки в закрытом тигле по
ГОСТ 6356
	не ниже 135 °С
	
	
	

	
	
	Влагосодержание по ГОСТ Р МЭК 60814, % масс. (г/т, мг/кг, ppm.)
	не более 0,001 (10)
	
	
	

	
	
	Влагосодержание по ГОСТ 1547 (качественно)
	Отсутствие
	
	
	

	
	
	Содержание механических примесей:
ГОСТ 6370, %,
(класс чистоты по ГОСТ 17216, не более)
	Отсутствие
(9)
	
	
	

	
	
	Тангенс угла диэлектрических потерь при 90°С по ГОСТ 6581 
	не более 1,7%
	
	
	

	
	
	Содержание водорастворимых кислот по
ГОСТ 6307 (качественно)
	Отсутствие
	
	
	

	
	
	Содержание антиокислительной присадки АГИДОЛ-1 (ионол)
ГОСТ Р МЭК 60666,
масс
	не менее 0,20%
	
	
	

	
	
	Газосодержание в соответствии с инструкциями изготовителя  (методом газовой хроматографии)
	об., не более 0,1 (0,5)%
	
	
	

	
	
	Требования к упаковке
	[bookmark: _GoBack]Масло поставляется в металлических бочках емкостью 0,2 м3
	
	
	

	2.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	
	

	2.1
	Место поставки
	Производственный участок АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новосибирск, 630056, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Новоморская, д. 4 (территория Новосибирской ГЭС).
	
	

	2.2
	Приемка продукции
	Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни с 09:00 до 11:00 и с 13:00 до 16:00.
	
	

	2.3
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта
	
	

	3.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	
	

	3.1
	Сроки гарантии
	Не менее 36 (тридцати шести) месяцев с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции.
	
	

	4.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	
	

	4.1
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества; паспорта качества и безопасности масла;;копию Свидетельства о государственной аккредитации испытательной лаборатории, подтвердившей соответствие качества конкретной партии масла требованиям нормативной документации, товарную накладную (форма ТОРГ-12) или универсальный передаточный документ (УПД) на продукцию в 2-х экз., транспортную накладную.
	
	

	5.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	
	

	5.1
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся, не ранее 2026 изготовления (Требования установлены во исполнение обязательств по Договору, указанному в п. 1.2).
Способ укладки и транспортировки продукции должен предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.
Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ.
Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя. Транспортные емкости  для одной партии товарного масла должны сопровождаться общим комплектом сопроводительной документации и иметь одинаковую маркировку, и соответствовать требованиям ТРТС 030/2012, ГОСТ 1510, ГОСТ 31340
	
	


3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.
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