- ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- ОКПД2: 19.20.29 Поставка турбинного и трансформаторного масла для выполнения работ на Новосибирской ГЭС

- (Лот №…)

#### Общие сведения

#### Наименование закупаемой продукции

- ОКПД2: 19.20.29 Поставка турбинного и трансформаторного масла для выполнения работ на Новосибирской ГЭС (далее – продукция).

#### Цель использования закупаемой продукции

В рамках выполнения работ по Договору 8-ТПиР-2025 от 29.07.2025 «Монтаж и наладка оборудования системы маслохозяйства Новосибирской ГЭС в рамках инвестиционного проекта I_T-1260-022», заключенный между филиалом ПАО «РусГидро»-«Новосибирская ГЭС» и АО «Гидроремонт-ВКК».

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 2.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Масло турбинное ТП-30 | кг | 3144 |
|  | Масло трансформаторное ГК | кг | 537 |

### Требования к срокам поставки продукции

Таблица 2.2 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | - ОКПД2: 19.20.29 Поставка турбинного и трансформаторного масла для выполнения работ на Новосибирской ГЭС | С даты подписания договора | Определить по результатам анализа рынка |

  - Требования к качеству продукции

Таблица 2.3. Требования к продукции

| Наименование продукции (позиции №№ 1-2 (Таблицы 2.1) ОКПД2: 19.20.29 Поставка турбинного и трансформаторного масла для выполнения работ на Новосибирской ГЭС |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование продукции |  | Наименование параметра | Требование заказчика | Соответствие стандартам | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
|  |  |  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |  |  |  |
|  | Масло турбинное |  | Серия | ТП-30 | СТО РусГидро 02.01.112-2015 | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |
|  |  |  | Плотность масла | 873,3 кг/м3 |  |  |  |
|  |  |  | Вязкость кинематическая, мм2/с, при температуре 40С | 41,4-50,6 |  |  |  |
|  |  |  | Кислотное число | не более 0,5 мг КОН/г |  |  |  |
|  |  |  | Стабильность против окисления при 150С, 15 ч и расходе кислорода 5 дм3/ч | Кислотное число, 0,5мгКОН/г |  |  |  |
|  |  |  |  | Массовая доля осадка, 0,01% |  |  |  |
|  |  |  | Температура вспышки в открытом тигле | не ниже 190 С |  |  |  |
|  |  |  | Содержание водорастворимых кислот и щелочей | Отсутствие |  |  |  |
|  |  |  | Время деэмульсации | не более 210 с |  |  |  |
|  |  |  | Содержание механических примесей | не более 0,005 % масс. (отсутствие) |  |  |  |
|  |  |  | Содержание воды | не более 0,03 % масс. (отсутствие) |  |  |  |
|  |  |  | Класс промышленной чистоты | не более 11 |  |  |  |
|  |  |  | Массовая доля серы | не более 0,8 % |  |  |  |
|  |  |  | Внешний вид (визуальный контроль) | Чистая и прозрачная жидкость, желтого или светло-коричневого цвета, не содержащая взвешенных частиц загрязнений и осадков |  |  |  |
|  |  |  | Требования к упаковке | Масло поставляется в металлических бочках емк. 0,2 м3 |  |  |  |
|  | Масло трансформаторное |  | Серия | ГК | СТО РусГидро 02.01.112-2015 |  |  |
|  |  |  | Плотность масла | 895,0 кг/м3 |  |  |  |
|  |  |  | Пробивное напряжение по ГОСТ 6581 | не менее 65 кВ |  |  |  |
|  |  |  | Кислотное число по ГОСТ 5985 | не более 0,02 мг КОН/г масла |  |  |  |
|  |  |  | Температура вспышки в закрытом тигле по ГОСТ 6356 | не ниже 135 °С |  |  |  |
|  |  |  | Влагосодержание по ГОСТ Р МЭК 60814, % масс. (г/т, мг/кг, ppm.) | не более 0,001 (10) |  |  |  |
|  |  |  | Влагосодержание по ГОСТ 1547 (качественно) | Отсутствие |  |  |  |
|  |  |  | Содержание механических примесей: ГОСТ 6370, %, (класс чистоты по ГОСТ 17216, не более) | Отсутствие (9) |  |  |  |
|  |  |  | Тангенс угла диэлектрических потерь при 90°С по ГОСТ 6581 | не более 1,7% |  |  |  |
|  |  |  | Содержание водорастворимых кислот по ГОСТ 6307 (качественно) | Отсутствие |  |  |  |
|  |  |  | Содержание антиокислительной присадки АГИДОЛ-1 (ионол) ГОСТ Р МЭК 60666, масс | не менее 0,20% |  |  |  |
|  |  |  | Газосодержание в соответствии с инструкциями изготовителя (методом газовой хроматографии) | об., не более 0,1 (0,5)% |  |  |  |
|  |  |  | Требования к упаковке | Масло поставляется в металлических бочках емкостью 0,2 м3 |  |  |  |
| 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Место поставки | Производственный участок АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новосибирск, 630056, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Новоморская, д. 4 (территория Новосибирской ГЭС). |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Приемка продукции | Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни с 09:00 до 11:00 и с 13:00 до 16:00. |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Сроки гарантии | Не менее 36 (тридцати шести) месяцев с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции. |  |  |  |  |  |
| 4. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Документы, передаваемые вместе с продукцией | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества; паспорта качества и безопасности масла;;копию Свидетельства о государственной аккредитации испытательной лаборатории, подтвердившей соответствие качества конкретной партии масла требованиям нормативной документации, товарную накладную (форма ТОРГ-12) или универсальный передаточный документ (УПД) на продукцию в 2-х экз., транспортную накладную. |  |  |  |  |  |
| 5. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся, не ранее 2026 изготовления (Требования установлены во исполнение обязательств по Договору, указанному в п. 1.2). Способ укладки и транспортировки продукции должен предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении. Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя. Транспортные емкости для одной партии товарного масла должны сопровождаться общим комплектом сопроводительной документации и иметь одинаковую маркировку, и соответствовать требованиям ТРТС 030/2012, ГОСТ 1510, ГОСТ 31340 |  |  |  |  |  |  |

# 3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.