Технические требования на поставку МТР

ОКПД2 26.30.50.127 «Поставка МТР модулей пожаротушения блок-контейнеров ЛСО для Филиала ПАО «РусГидро»-«Жигулевская ГЭС»

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

1.1. Обозначения и сокращения	3

1.2. Наименование закупаемой продукции	4

1.3. Цель использования закупаемой продукции	4

1.4. Существующее положение	4

1.5. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	4

1.6. Иные требования и сведения общего характера	4

2. Требования к продукции	4

2.1. Требования к объемам и срокам поставки	4

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции	4

2.1.2. Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	5

2.2. Требования к качеству продукции	6

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	11

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| Филиал | Филиал ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС» |
| --- | --- |
| ПАО | Публичное акционерное общество |
| ГЭС | Гидроэлектростанция |
| МТР | Материально-технические ресурсы, включая материалы и запчасти |
| ПК | Персональный компьютер |
| ТТ | Технические требования |

#### Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 26.30.50.127 «Поставка МТР модулей пожаротушения блок-контейнеров ЛСО для Филиала ПАО «РусГидро»-«Жигулевская ГЭС».

#### Цель использования закупаемой продукции

МТР закупаются для использования в производственной деятельности.

#### Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

Товары поставляются на склад Заказчика по адресу: филиал ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС», Московское шоссе, д.2, г. Жигулевск, Самарская обл., Российская Федерация, 445350.

#### Иные требования и сведения общего характера

Участник готовит и предоставляет информацию согласно требованиям настоящих ТТ как в текстовой форме, так и в виде заполнения таблиц, указанных в настоящем ТТ. Все включенные в предложение в соответствии с настоящими ТТ таблицы Участника должны иметь электронную версию в формате совместимом с программными продуктами AlterOffice, LibreOffice и MS Office.

Участник должен представить техническое предложение, состоящее из комментариев по исполнению требований Таблицы 3 настоящих ТТ, заполнив столбец 6 «Предложение участника по характеристикам и параметрам».

При составлении технического предложения возможно использование эквивалентной продукции. Эквивалентной продукцией является товар, который по техническим и функциональным характеристикам, установочным размерам, не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

Неисполнение вышеуказанных требований будет служить основанием для отклонения заявки Участника.

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1. Перечень и объем закупаемых товаров

| № п/п | Наименование товаров | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Модуль газового пожаротушения «Заря -10» | шт. | 3 |

### Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

# Таблица 2. Требования по срокам поставки товаров

| № п/п | Наименование товара / партии товаров | Требования к началу срока поставки товаров | Требования к окончанию срока поставки товаров |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Модуль газового пожаротушения «Заря -10» | С даты подписания договора | Не позднее 30 календарных дней с даты подписания договора |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к товарам

Наименование товаров (Таблица 1.)

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Модуль газового пожаротушения «Заря -10» | Объём не менее: 10 л; Защита до: 18 м3; Вес не более: 22 кг; Диаметр не более: 310 мм; Газовое огнетушащее вещество (ГОТВ) - Хладон-227еа; Максимальное наполнение ГОТВ: 11 кг; Рабочее давление: 1,6 Мпа; Минимальное рабочее давление: 1,0 Мпа; Пробное давление: 5,5 Мпа; Диаметр условного прохода ЗПУ не менее: 18 мм; Инерционность срабатывания: не более 2 сек; Продолжительность срабатывания не более 10 сек; Давление разрыва МПУ: 5,0±0,5 Мпа; Остаток ГОТВ после выпуска: без остатка; Эквивалентная длина модуля не более 0,7 м; Ресурс срабатываний не менее 10 раз; Виды пуска Автоматический (электрический): при подаче импульса от пожарного прибора управления. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Место поставки | Поставка товаров осуществляется Поставщиком по адресу: филиал ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС», Московское шоссе, д.2, г. Жигулевск, Самарская обл., Российская Федерация, 445350 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к упаковке | Поставляемые товары должны быть в оригинальной заводской упаковке производителя. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара при транспортировке, погрузке, разгрузке и хранении. | Согласие с требованием |  |  |
| 2.3. | Входной контроль качества поставляемой продукции. | Организация входного контроля поставляемых товаров выполняется Поставщиком совместно с Заказчиком. | Согласие с требованием |  |  |
| 2.4. | Погрузка, доставка, разгрузка и перемещение | Погрузка, доставка, разгрузка и перемещение товаров (в том числе по территории Покупателя) осуществляется Поставщиком. Стоимость погрузки, доставки, разгрузки и перемещения товаров должна быть включена в стоимость Товара. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к сроку гарантии на поставляемые МТР | Срок гарантии на поставляемые товары должен быть не менее 12 месяцев с даты подписания универсального передаточного акта. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования гарантийному обслуживанию | Требования к гарантийному обслуживанию: - в обязанности поставщика входит гарантийное обслуживание поставляемых продукции на протяжении всего гарантийного срока; - эксплуатация поставляемых товаров осуществляется силами персонала заказчика. - на протяжении всего указанного срока поставщик обязан обеспечить за счет собственных средств и сил восстановление или замену вышедших из строя товаров (в случае, если причина дефекта не связана с неправильной эксплуатацией данной продукции.); - гарантийный срок увеличивается на время устранения дефекта или замены товара, возникшего в период гарантийного обслуживания; - замена товара производится поставщиком по адресу, указанному Заказчиком | - Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с товаром |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Документы, передаваемые вместе с товаром | Поставщик обязан одновременно с передачей товаров передать Заказчику относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: - сертификаты качества; - - технические паспорта; - - руководства по эксплу-атации; - протоколы заводских испытаний (при их наличии); - упаковочные листы, упаковочные ярлыки; - товарно-транспортную накладную формы №1-Т; - товарную накладную унифицированной формы. | Согласие с требованием |  |  |

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включается.