Приложение №1

к запросу АО «ЧиркейГЭСстрой»

от _______2026 г. №____________

Технические требования

ОКПД 2 25.11.99.000 Изготовление и поставка металлоконструкций и гидромеханического оборудования для объекта «Каскад Кубанских ГЭС. Сенгилеевская ГЭС. Комплексная реконструкция и модернизация Этап 4».

- НАИМЕНОВАНИЕ ЗАКУПАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

ОКПД 2 25.11.99.000 Изготовление и поставка металлоконструкций и гидромеханического оборудования для объекта «Каскад Кубанских ГЭС. Сенгилеевская ГЭС. Комплексная реконструкция и модернизация Этап 4».

- ЗАКАЗЧИК (ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ЗАКАЗЧИКА)

АО «ЧиркейГЭСстрой».

Юридический адрес: 357430, РФ, Ставропольский край, г. Железноводск, п. Иноземцево, ул. Гагарина д. 2Н.

Почтовый адрес: 357430, РФ, Ставропольский край, г. Железноводск, п. Иноземцево, ул. Гагарина д. 2Н.

- ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Целью закупки является изготовление и поставка металлоконструкций и гидромеханического оборудования для объекта «Каскад Кубанских ГЭС. Сенгилеевская ГЭС. Комплексная реконструкция и модернизация Этап 4.

- ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБОТКЕ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Разработанная техническая документация передается в электронном виде в формате PDF, и редактируемом формате DWG;

Право использования разработанной технической документации переходит Заказчику. Заказчик должен быть обеспечен документацией, необходимой и достаточной для изготовления и монтажа металлоконструкций по объекту Сенгилеевская ГЭС в соответствии с приложениями № 1 к настоящим Техническим требованиям.

Вся рабочая документация должна быть разработана по ГОСТам системы ЕСКД. Другие разделы	документации	выполнены	в	соответствии	с ГОСТ Р 21.1101 – 2013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации».

Вся рабочая и проектная документация разрабатывается в соответствии с национальными, отраслевыми нормативно-техническими документами:

- СТО 70238424.27.140.013-2010 Механическое оборудование гидротехнических сооружений ГЭС. Условия создания. Нормы и требования;

- ГОСТ 15150-69. (с изменением 4.12. - 99). Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов, категорий, условия хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды;

- ГОСТ 12.1.004-91. «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования»;

- ГОСТ 12.1.038-82. «Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжения прикосновения и токов»;

- ГОСТ 12.2.003-91. «Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности»;

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. приказом Минтруда России от 24.07.2013 № 328н;

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения" (с изменениями на 12 апреля 2016 года);

- Правила устройства электроустановок (действующее издание);

- Технические правила ОАО «Трест Гидромонтаж» РД 34 02.028-2007 Механическое оборудование и специальные стальные конструкции гидротехнических сооружений. Изготовление, монтаж и приемка.

Рабочую документацию оформить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.101-2020«Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации», а также требованиями иных нормативных документов.

Электронные документы должны быть оформлены в соответствии с требованиями приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 21.11.2014 № 728/пр «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы рабочую документации и (или) результатов инженерных изысканий».

Рабочая документация должна включать в себя:

Пояснительную записку.

Графическая часть:

- чертежи монтажных схем, с маркировкой и условными обозначениями;

- чертежи конструктивных узлов (примыкания, сопряжения, крепления элементов и т.п.) с привязкой элементов к геодезическим осям и отметкам;

- сборочные чертежи;

- деталировочные чертежи;

Спецификация на материалы, изделия и детали;

Другие документы на усмотрение Разработчика.

Разработанная рабочая документация, передается заказчику на бумажном носителе в 4-х экземплярах. На электронном носителе в 2-х экземплярах (1-н экземпляр на DVD-R, 1-н экземпляр на USB-флеш-накопителе) в форматах специализированных программных продуктах, позволяющих редактировать указанные документы, и в формате «.pdf» (с возможностью копирования текста) в срок по установленному в договоре графику работ. Бумажная и электронная версии должны быть абсолютно идентичны, электронная версия должна быть структурирована в соответствии с бумажным носителем.

Все расчеты должны быть выполнены в соответствии с нормативной базой и документами, действующими на территории РФ.

Участник самостоятельно выполняет согласование рабочей документации с генеральным проектировщиком АО «Институт Гидропроект».

- ТРЕБОВАНИЯ К ЗАКУПАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

Продукция должна соответствовать требованиям, установленным настоящими Техническими требованиями и изготавливаться в соответствии с выданной Заказчиком в производство рабочей документацией.

Поставщик должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора.

Поставщик должен обладать статусом «аккредитован» в соответствии с Положением об аккредитации ПАО «РусГидро».

Металлоконструкции должны быть изготовлены в соответствие:

- ГОСТ 23118-2019 «Конструкции стальные строительные»;

- СП 53-101-98 «Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций» и рабочей документацией (Приложение №1 к ТТ).

Работы по сварке металлоконструкций должны осуществляться аттестованными сварщиками НАКС с соответствующим уровнем допуска, подтверждённым удостоверениями. Контроль качества сварных швов проводится в соответствии с РД 03-606-03 и другими действующими нормативами. Вместе с поставляемой продукцией Поставщик обязан передать Заказчику полный комплект документов, подтверждающих качество сварных соединений, включая:

Протоколы визуально-измерительного контроля (ВИК) с указанием соответствия сварных швов требованиям ГОСТ 3242-79, СП 70.13330, РД 03-606-03;

Протоколы ультразвукового контроля (УЗК) аттестованной лабораторией с приложением дефектоскопических карт, выполненные в соответствии с ГОСТ 14782-86, в случае необходимости проведения неразрушающего контроля;

Заключения о качестве сварных соединений.

Документы должны быть подписаны ответственными лицами Поставщика (ОТК, руководителем работ) и заверены печатью организации.

Окончательный вес продукции определяется после разработки чертежей стадии КМД с учетом коэффициента равного до 10 % от общего веса металлоконструкций стадии КМ (1% на массу сварных швов и до 5,7 % для уточнения массы конструкций при разработке чертежей КМД. 3,3% на отходы согласно п.2.3 (Письма ГОССТРОЯ РФ от 28.07.93 N 12-188)

Все поставляемые металлоконструкции, изделия и детали должны соответствовать рабочей документации, выдаваемой Заказчиком в производство.

Все поставляемые металлоконструкции, изделия и детали должны быть обработаны антикоррозийной защитой в соответствии с рабочей документации в том числе:

- с указаниями СП 72.13330.2016 "Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии";

- актуализированная редакция СНиП 3.04.03-85, СП 28.13330.2017 Защита строительных конструкций от коррозии;

- актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85 и техническими требованиями к системам антикоррозионных и огнезащитных покрытий;

- очистка поверхности перед грунтованием выполняется в соответствии с указаниями ГОСТ 9.402-2004 «Единая система защиты от коррозии и старения Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию»;

- поверхности металлоконструкций должны иметь вторую степень очистки от окислов и первую степень обезжиривания по ГОСТ 9.402-2004. Степень агрессивности воздействия среды на конструкции – слабоагрессивная. Степень абразивной очистки по ГОСТ Р ИСО 8501-1-2014 – Sa 2,5.

- применяемые системы антикоррозионных защитных покрытий должны быть совместимыми с огнезащитными составами, что должно подтверждаться действующим сертификатом соответствия техническому регламенту Евразийского экономического союза "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения" (ТР ЕАЭС 043/2017).

На сварные соединения металлоконструкций поставщик обязан выполнить ультразвуковой контроль соединений сварных соединений.

Продукция должна быть новой (произведенная не ранее 2026 года) и ранее не использованной.

Поставщик обязан выполнить маркировка металлоконструкций согласно чертежам раздела КМД.

Комплект крепежных изделий (метизы) должны иметь клеймо и маркировку.

Поставляемые конструкции и метизы должны подтверждаться паспортом и сертификатами на используемый материал на русском языке.

Подтверждением соответствия Продукции, предъявленным требованиям являются:

- Паспорт на продукцию;

- Документ о качестве;

- Сертификат соответствия.

Вся документация, указанная в пункте 4.4 оформляется и передаётся в момент поставки Заказчику на бумажном носителе в 1-м (одном) экз.

Документация, поставляемая с Продукцией, должна быть составлена на русском языке и должна соответствовать требованиям ГОСТ 2.601-2013 «Межгосударственный стандарт. Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы» и ГОСТ 2.610-2006 «Единая система конструкторской документации. Правила выполнения эксплуатационных документов»

Перечень, объем и технические характеристики закупаемой Продукции приведены в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость ед., без НДС | Всего стоимость, без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Металлические конструкции. Площадки ресиверов (1139.4.1-32-23-КМ1) | комплект | 1 |  |  |
| 2 | Металлические лестницы и ограждения в турбинном зале здания ГЭС (1139.4.1-32-10.1-КМ7) | комплект | 1 |  |  |
| 3 | Лаз герметичный (ОЗиМ-480) | комплект | 1 |  |  |
| 4 | Крышка герметичная (ОЗиМ-481) | комплект | 1 |  |  |

- СРОКИ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ

  - Начало поставки – с даты заключения договора, по заявкам Заказчика

  - Окончание поставки – не более 15 (пятнадцати) календарных дней с даты заключения договора.

- УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ (ОТГРУЗКИ) ПРОДУКЦИИ

  - Место поставки: Российская Федерация, Ставропольский край, Шпаковский район, п. Приозерный, Сенгилеевская ГЭС.

  - Поставка Продукции производится по товарно-транспортным накладным, с возвратом Заказчиком одного экземпляра в адрес Поставщика с отметкой фактического веса Продукции. Датой поставки Продукции является дата подписания сторонами товарной накладной ТОРГ-12.

  - Поставка Продукции осуществляется силами и средствами Поставщика.

- ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ

Цена за единицу Продукции включает в себя все налоги, сборы и расходы, ж/д тариф, транспортные расходы и стоимость прочих услуг и расходов, связанных с поставкой Продукции.

Участник, подавшей предложение в рамках закупки, в дополнение к согласию (декларации) на поставку продукции на условиях, указанных в рамках настоящих ТТ, должен предоставить предложение на поставку Продукции, в соответствии с таблицей № 1. В случае победы Участника величина предложенных им единичных расценок в составе заявки будет закреплена в Договоре.

- ПРИЛОЖЕНИЕ:

  - Рабочая документация:

- 1139.4.1-32-23-КМ1 «Каскад Кубанских ГЭС. Сенгилеевская ГЭС. Комплексная реконструкция и модернизация. Этап 4. Площадка ресиверов. Металлические конструкции»

- 1139.4.1-32-10.1-КМ7 «Каскад Кубанских ГЭС. Сенгилеевская ГЭС. Комплексная реконструкция и модернизация. Этап 4. Металлические лестницы и ограждения в турбинном зале здания ГЭС»

- ОЗиМ-480

- ОЗиМ-481