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1. [bookmark: __RefHeading___Toc35921_2613968454][bookmark: _Toc75446566][bookmark: _Toc51339692]Общие сведения
1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc35923_2613968454][bookmark: _Toc75446567][bookmark: _Toc46743505]Обозначения и сокращения
ТТ – Техническое требование
ЯГРЭС-2 - Якутская государственная районная электростанция-2
РФ - Российская Федерация
ТУ - Технические условия
ГОСТ - государственный стандарт
РД — Рабочая документация
ПД — Проектная документация
ЗИП - запасные части, инструменты и принадлежности
РЭ – руководство по эксплуатации
ТО – техническое обслуживание
СИ – средства измерения
РЗА - релейная защита и автоматика
ПА - противоаварийной автоматики
УВ - управляющее воздействие
ШМР — Шеф-монтажные работы
ПНР — Пуско-наладочные работы
ШОТ2 — Шкаф оперативного тока №2
ШАБ2 — Шкаф аккумуляторных батарей №2
ШАВР — Шкаф автоматического включения резерва





1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc35925_2613968454][bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc75446568]Наименование закупаемой продукции
[bookmark: _Toc75446569]Приобретение шкафов оперативного тока.

1.3. [bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой продукции 
Приобретение шкафов в рамках реализации инвестиционного проекта P_111. В связи с необходимостью повышения надёжности функционирования технологического оборудования объединённого вспомогательного корпуса, являющегося потребителем оперативного постоянного тока, в нормальных, аварийных и послеаварийных режимах работы. В связи с чем, проектом  предусмотривается реконструкция, с установкой дополнительного шкафа оперативного тока (далее ШОТ2) с организацией схемы резервирования питания существующих нагрузок оперативного постоянного тока между ШОТ1 (существующий) и ШОТ2 (проектируемый) и выводом информации на верхний уровень в существующую телекоммуникационную сеть объекта.
2. [bookmark: __RefHeading___Toc35929_2613968454][bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc51339693]Требования к продукции
2.1. [bookmark: __RefHeading___Toc35931_2613968454][bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc35933_2613968454][bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: __RefHeading___Toc35935_2613968454][bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество
	Код по ОКПД2
	Применение законодательства о национальном режиме

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Шкаф ШОТ2
	шт.
	1
	27.12.10.190
	Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции

	2. 
	Шкаф ШАБ2
	шт.
	1
	27.12.10.190
	Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции

	3. 
	Шкаф ШАВР
	шт.
	1
	27.12.10.190
	Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции

	4. 
	ШМР (Шеф-монтажные работы)
	шт.
	1
	33.20
	

	5. 
	ПНР (Пуско-наладочные работы)
	шт.
	1
	33.20
	


2.1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc35937_2613968454][bookmark: _Toc75446578][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: __RefHeading___Toc35939_2613968454][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	[bookmark: _Toc46743510]4

	1. 
	Шкаф ШОТ2
	с даты заключения договора
	В течение 120 календарных дней

	2. 
	Шкаф ШАБ2
	с даты заключения договора
	[bookmark: _GoBack]В течение 120 календарных дней

	3. 
	Шкаф ШАВР
	с даты заключения договора
	В течение 120 календарных дней

	4. 
	ШМР (Шеф-монтажные работы)
	с даты заключения договора
	В течение 120 календарных дней

	5. 
	ПНР (Пуско-наладочные работы)
	с даты заключения договора
	В течение 120 календарных дней



0

2

2.2. [bookmark: __RefHeading___Toc35941_2613968454][bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc75446581][bookmark: _Toc46743511]Требования к качеству продукции
[bookmark: __RefHeading___Toc35943_2613968454][bookmark: _Toc75446582] Таблица 3. Требования к продукции 
Наименование продукции (позиция №1 Таблицы 1.1): «Приобретение шкафов оперативного тока».

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика*
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении каждой позиции продукции представлены в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям
	Указание характеристик
	-
	

	2. 
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Место поставки оборудования
	677015, РФ, Республика Саха (Якутия) г. Якутск, Вилюйский тракт 7 км, д. 2.
Грузополучатель: АО Якутская ГРЭС-2
Оборудование должно пройти все, предусмотренные законодательством Российской Федерации (и применимым законодательством других государств), процедуры таможенной очистки
	Согласие с требованием
	
	

	2.2. 
	Условия транспортирования
	Транспортирование оборудования  в упаковке предприятия-изготовителя
	Согласие с требованием
	
	

	3. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1. 
	Срок гарантии
	Гарантийный срок: в течение 36 месяцев с даты поставки на склад Покупателя
	Согласие с требованием
	
	

	3.2. 
	
	Гарантия распространяется в полном объеме на поставляемую продукцию.
	Согласие с требованием
	
	

	3.3. 
	
	В течение гарантийного срока поставщик обязуется заменить продукцию в случае его несоответствия заявленному качеству.
	Согласие с требованием
	
	

	4. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1. 
	Документы, передаваемые вместе с оборудованием
	Поставщик гарантирует обязательное предоставление паспорта качества на каждую поставляемую партию.
	Согласие с требованием
	
	

	4.2. 
	
	Продукция при поставке должна сопровождаться действующими сертификатами, удостоверениями, техническими паспортами и другими документами, подтверждающими качество товара предприятия-изготовителя продукции, его происхождение и указывающие условия, а также сроки гарантии
	Согласие с требованием
	
	

	5
	Предоставление информации и документов, подтверждающими страну происхождения товара для целей исполнения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 №1875
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1
	Документы и информацию, подтверждающие страну происхождения товара в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц”.
	Указание наименования реестра и номер реестровой записи в Форме Коммерческого предложения и Структуры НМЦ
	Требуется в составе заявки представить заполненную Форму Коммерческого предложения и Структуры НМЦ в части столбцов раздела «Коммерческое предложение».
	-//-

	6
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	-//-
	-//-
	-//-

	6.1
	Требования к оборудованию
	Оборудование должно быть новым, ранее не используемым изготовленным, период изготовления: не ранее 2026 года выпуска, и соответствовать настоящим техническим требованиям.
Под новым следует понимать оборудование, которое не было в употреблении, не проходило ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств.
	Согласие с требованием
	
	

	6.2
	Общие требования к  характеристикам
систем шкафов
поз. ШОТ2, ШАБ2,
ШАВР
	1. Требуемые габариты системы (ВхШхГ) - Не более 2200х2400х800 мм.;
2. Напряжение на входе/выходе системы
ШОТ2(ШАБ2)-ШАВР -  2 х 380В AC (АВР) / 220В DC;
3. Номинальный выходной ток 220В DC
системы на нагрузку - 50 А;
4. КПД системы ШОТ2(ШАБ2)-ШАВР не менее - ≥90%;
5. Встроенная система управления ШОТ2, с подсистемой климата - Наличие функции;
6. Встроенная система сбора информации состояния системы шкафов ШОТ2(ШАБ2)-ШАВР - Наличие функции;
7. Встроенная система поэлементного контроля АКБ - Наличие функции;
8. Интерфейсные порты для передачи информации на верхний уровень - Ethernet (МЭК 60870-5-104) Контроллер в ШОТ2 (головное устройство);
9. Температура эксплуатации - 5°C ~ 40°C;
10. Относительная влажность при эксплуатации - 0 ~ 60 %;
11. Высота над уровнем моря - 0 ~ 1000 метров – 100% нагрузки;
12. Температура хранения и транспортировки - - 50 ~ +50°C;
13. Класс защиты не хуже — IP54;
14. Сейсмостойкость оборудования по шкале MSK-64 - 6 баллов;
15. Гарантия на оборудование, не менее- 36 месяцев с момента ввода в эксплуатацию;
16. Срок службы системы Система шкафов - не менее 20 лет, АКБ - не менее 12 лет.
17. Проведение ТО - Возможность проведения базового ТО без прерывания питания нагрузки.
	Согласие с требованием
	
	

	6.3
	Требования к системе мониторинга шкафов
	1. Тип системы:
Система, встроенная в шкафы поз. ШОТ2, ШАБ2, ШАВР и построенная на базе головного (ШОТ2) и локальных контроллеров (ШАБ2, ШАВР), с выводом информации на верхний уровень в существующую телекоммуникационную сеть объекта.
2. Объекты автоматизации:
- зарядно-выпрямительные устройства;
- конвекторы;
- коммутационные и защитные аппараты всех шкафов;
- преобразователи измерений;
- подсистема поэлементного контроля АКБ;
- подсистема климата всех шкафов.
3. Функции мониторинга.
Встроенная система мониторинга и отображения параметров (дисплей и карты интерфейсного подключения) должны обеспечивать отображение следующих параметров работы систем шкафов:
- режимы работы электрической схемы
системы шкафов на дисплее и в web
интерфейсе;
- входные и выходные электрические
параметры системы шкафов;
- состояние и параметры каждого модуля/блока системы шкафов;
- состояние и параметры каждого элемента АКБ;
- уровень заряда и расчетное время автономной работы от АКБ;
- журналы событий event log и data log;
- возможность синхронизации с сервером времени;
- отправлять по сетевому интерфейсу аварийные сообщения trap;
- информацию о неисправных компонентах и выходе параметров шкафов или питающей сети за пределы
допустимых значений.
4. Коммуникации и
интерфейсы системы
шкафов.:
- Интерфейсные порты для
передачи информации на верхний уровень - Ethernet (МЭК 60870-5-104);
- ЖК-дисплей и индикация - Текстовый русифицированный ЖК-дисплей с мнемосхемой системы шкафов, в т.ч. АКБ. Дисплей должен позволять программировать, изменять настройки и параметры элементов системы шкафов. Местная светодиодная индикация;
- Звуковая сигнализация - Неисправность электросети, низкий заряд батарей, перегрузка, ошибка шкафа/модуля/блока.
	Согласие с требованием
	
	



3. Приложения:

1. Приложение №1. Требования к продукции;
2. Приложение №2. Основные технические решения 251225-2411-ЭП.ОТР.

Приложение №1 к Техническим требованиям
Таблица 3.1. Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции)
Наименование продукции: «Приобретение шкафов оперативного тока»
	№ п/п
	№ позиции 
Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции»
	Наименование продукции
	Требования заказчика *
	
	
	
	
	

	
	
	
	ГОСТ
	Технические и функциональные характеристики
(параметры эквивалентности)
	Место поставки
	Наименование продукции
	ГОСТ
	Технические и функциональные характеристики
	Место поставки

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	2. 
	Позиция 1
	Шкаф ШОТ2
	
	1. Исполнение - Модульное, напольное, 19д. Стойка;
2. Номинальное входное/выходное напряжение - 2 х 380В AC (АВР) / 220В DC;
3. Номинальный выходной ток 220В DC - 60 A;
4. Схема преобразования и распределения АС/DC - На базе 3-х зарядно-выпрямительных модулей 380В
AC/220В DC 20A с естественным охлаждением. 2 секции распределения 220В DC, схема см. приложение 2.;
5. Номинальный диапазон входного напряжения - 323-437 В;
6. Диапазон входной частоты - 45 – 66 Гц;
7. Диапазон выходного напряжения - 190-300 В, настраиваемый;
8. Статическая стабилизация выходного постоянного напряжения, не более - ± 0,5%;
9. Коэффициент пульсации выходного напряжения, % от номинального значения, не более - ± 3%;
10. Перегрузочная способность на
выходе постоянного тока, не менее — 105%;
11. КПД преобразования - ≥94%;
12. Защитные функции - защита от перенапряжения, защита от токовых перегрузок, защита от перегрева;
13. Тип входного соединения - Клеммный терминал, пятипроводнаясистема - L1,L2,L3,N,PE, 2 фидера;
14. Тип выходного соединения - Клеммный терминал, двухпроводная система - + , - , 16 фидеров;
15. Дополнительная комплектация ШОТ2 (опции):
- кабельные линии ШОТ2-ШАБ2 (через смежную боковую панель);
- датчик температуры АКБ;
- датчик параметров окружающей среды;
- антиконденсатный обогрев;
- устройство мигающего света;
- защита АБ от глубокого разряда (BLVD);
- контроль изоляции на шинах;
- пофидерный контроль изоляции;
- переносной прибор контроля изоляции;
- наличие УЗИП на стороне АС;
- система контроля и мониторинга АКБ EPSbat;
- освещение шкафа;
- индикация состояния коммутационных аппаратов;
- индикация положения коммутационных аппаратов;
- электронные измерительные приборы;
- наличие системы мониторинга и связи с АСУТП (головное устройство системы шкафов);
- интерфейс связи/протокол Ethernet/ МЭК 60870-5-104 (передача на верхний уровень);
- интерфейс связи RS-485/ModBus RTU (для местного подключения);
- наличие сухих контактов;
- наличие документации на электронном носителе.
	677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2
	
	
	
	

	3.

	Позиция 2
	Шкаф ШАБ2
	
	1. Исполнение - Напольный шкаф с полками для
размещения АКБ;
2. Тип встроенных в ШАБ2 аккумуляторных батарей- Герметизированные, необслуживаемые свинцово-кислотные AGM, фронт-терминальное исполнение. Срок службы АКБ 12 лет;
3. Конфигурация аккумуляторной группы - 17 модулей 12B/150 Ач;
4. Время заряда, после аварийного разряда - Не более 8 часов;
5. Режим заряда - С температурной компенсацией
напряжения, см. п. опции к ШОТ2;
6. Защита от глубокого разряда АБ (BLVD) - Да, см. п. опции к ШОТ2;
7. Защита батарей - Да, защита от короткого замыкания, см. п. опции в ШОТ2;
8. Система мониторинга АКБ - Наличие подсистемы поэлементного контроля АКБ с передачей информации на головной контроллер системы мониторинга в ШОТ2 с отображением информации
на ЖК-дисплее, см. п. опции к ШОТ2.
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	4.
	Позиция 3
	Шкаф ШАВР
	
	1. Исполнение - Модульное, напольное, 19д. Стойка;
2. Номинальное входное/выходное 2 х 14 х 220В DC (АВР) / 13 х 220В напряжение DC;
3. Номинальный выходной ток 220В DC - 50 A;
4. Схема преобразования и распределения DС/DC - На базе системы из 13-ти парных модулей конвекторов 220В DC/220В DC с принудительным охлаждением. Блок распределения 220В DC, схема см. приложение 2;
5. Время переключения парных фидеров - Без разрыва питания нагрузки;
6. Загрузка ед. модуля DC/DC преобразователя в нормальном режиме работы, не более — 50%;
7. Номинальное выходное напряжение DC/DC преобразователя - 220 В;
8. Пульсация выходного напряжения DC/DC преобразователя от пика до пика, не более - 200 мВ для модулей 5-10А, 1000 мВ для модулей 15-75А;
9. Номинальный ток DC/DC преобразователя на выходе, А — см. приложения №2;
10. Максимальный потребляемый ток DC/DC преобразователя, %*Iном. - ≤160%;
11. Номинальный диапазон входного напряжения DC/DC преобразователя - 176-260 В;
12. Уставка защиты DC/DC преобразователя от перегрузки (ток ограничения), не более — 103%;
13. Уставка защиты DC/DC преобразователя от перегрева - Наличие функции, настраиваемая
установка;
14. КПД преобразования при токе нагрузки (0,5÷1,0) Iном. - ≥90%;
15. Защитные функции - –защита от токовых перегрузок, защита от перегрева;
16. Тип входного соединения - Клеммный терминал, двухпроводная система - + , - , 28 фидеров;
17. Тип выходного соединения - Клеммный терминал, двухпроводная система - + , - , 13 фидеров;
18. Дополнительная комплектация ШАВР (опции):
- датчик температуры;
- пофидерный контроль изоляции;
- антиконденсатный обогрев;
- устройство мигающего света;
- освещение шкафа;
- индикация состояния;
коммутационных аппаратов;
- индикация положения коммутационных аппаратов;
- наличие системы мониторинга и связи с АСУТП (локальный контроллер);
- интерфейс связи RS-485/ModBus RTU (для местного подключения);
- наличие документации на электронном носителе.
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[bookmark: __RefNumPara__25022_3612817740]*Указанные в настоящем ТТ ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер.
В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований, обозначенных как «параметры эквивалентности.
Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации
** Способ подтверждения участником соответствия требованиям указан в таблице в отношении каждой позиции закупаемой продукции.
