«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер Якутской ГРЭС

ПАО "Якутскэнерго"

________________ Н.Н. Аммосов

«____»_______________ 2026 г.

Технические требования на поставку МТР

ОКПД2 27.12.10.190 «Приобретение шкафа оперативного тока для нужд Якутской ГРЭС-2 в рамках инвестиционного проекта P_111»

Лот №

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

1.1. Обозначения и сокращения	3

1.2. Наименование закупаемой продукции	4

1.3. Цель использования закупаемой продукции	4

2. Требования к продукции	4

2.1. Требования к объемам и срокам поставки	4

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	4

2.1.2. Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	4

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	4

2.2. Требования к качеству продукции	5

Таблица 3. Требования к продукции	5

3. Приложения	14

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

ТТ – Техническое требование

ЯГРЭС-2 - Якутская государственная районная электростанция-2

РФ - Российская Федерация

ТУ - Технические условия

ГОСТ - государственный стандарт

РД — Рабочая документация

ПД — Проектная документация

ЗИП - запасные части, инструменты и принадлежности

РЭ – руководство по эксплуатации

ТО – техническое обслуживание

СИ – средства измерения

РЗА - релейная защита и автоматика

ПА - противоаварийной автоматики

УВ - управляющее воздействие

ШМР — Шеф-монтажные работы

ПНР — Пуско-наладочные работы

ШОТ2 — Шкаф оперативного тока №2

ШАБ2 — Шкаф аккумуляторных батарей №2

ШАВР — Шкаф автоматического включения резерва

#### Наименование закупаемой продукции

Приобретение шкафов оперативного тока.

  - Цель использования закупаемой продукции

Приобретение шкафов в рамках реализации инвестиционного проекта P_111. В связи с необходимостью повышения надёжности функционирования технологического оборудования объединённого вспомогательного корпуса, являющегося потребителем оперативного постоянного тока, в нормальных, аварийных и послеаварийных режимах работы. В связи с чем, проектом  предусмотривается реконструкция, с установкой дополнительного шкафа оперативного тока (далее ШОТ2) с организацией схемы резервирования питания существующих нагрузок оперативного постоянного тока между ШОТ1 (существующий) и ШОТ2 (проектируемый) и выводом информации на верхний уровень в существующую телекоммуникационную сеть объекта.

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество | Код по ОКПД2 | Применение законодательства о национальном режиме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Шкаф ШОТ2 | шт. | 1 | 27.12.10.190 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Шкаф ШАБ2 | шт. | 1 | 27.12.10.190 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Шкаф ШАВР | шт. | 1 | 27.12.10.190 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | ШМР (Шеф-монтажные работы) | шт. | 1 | 33.20 |  |
|  | ПНР (Пуско-наладочные работы) | шт. | 1 | 33.20 |  |

### Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Шкаф ШОТ2 | с даты заключения договора | В течение 120 календарных дней |
|  | Шкаф ШАБ2 | с даты заключения договора | В течение 120 календарных дней |
|  | Шкаф ШАВР | с даты заключения договора | В течение 120 календарных дней |
|  | ШМР (Шеф-монтажные работы) | с даты заключения договора | В течение 120 календарных дней |
|  | ПНР (Пуско-наладочные работы) | с даты заключения договора | В течение 120 календарных дней |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция №1 Таблицы 1.1): «Приобретение шкафов оперативного тока».

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика* | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении каждой позиции продукции представлены в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям |  | Указание характеристик | - |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Место поставки оборудования | 677015, РФ, Республика Саха (Якутия) г. Якутск, Вилюйский тракт 7 км, д. 2. Грузополучатель: АО Якутская ГРЭС-2 Оборудование должно пройти все, предусмотренные законодательством Российской Федерации (и применимым законодательством других государств), процедуры таможенной очистки | Согласие с требованием |  |  |
|  | Условия транспортирования | Транспортирование оборудования в упаковке предприятия-изготовителя | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Срок гарантии | Гарантийный срок: в течение 36 месяцев с даты поставки на склад Покупателя | Согласие с требованием |  |  |
|  |  | Гарантия распространяется в полном объеме на поставляемую продукцию. | Согласие с требованием |  |  |
|  |  | В течение гарантийного срока поставщик обязуется заменить продукцию в случае его несоответствия заявленному качеству. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Документы, передаваемые вместе с оборудованием | Поставщик гарантирует обязательное предоставление паспорта качества на каждую поставляемую партию. | Согласие с требованием |  |  |
|  |  | Продукция при поставке должна сопровождаться действующими сертификатами, удостоверениями, техническими паспортами и другими документами, подтверждающими качество товара предприятия-изготовителя продукции, его происхождение и указывающие условия, а также сроки гарантии | Согласие с требованием |  |  |
| 5 | Предоставление информации и документов, подтверждающими страну происхождения товара для целей исполнения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 №1875 |  | -//- | -//- | -//- |
| 5.1 | Документы и информацию, подтверждающие страну происхождения товара в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц”. |  | Указание наименования реестра и номер реестровой записи в Форме Коммерческого предложения и Структуры НМЦ | Требуется в составе заявки представить заполненную Форму Коммерческого предложения и Структуры НМЦ в части столбцов раздела «Коммерческое предложение». | -//- |
| 6 | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  | -//- | -//- | -//- |
| 6.1 | Требования к оборудованию | Оборудование должно быть новым, ранее не используемым изготовленным, период изготовления: не ранее 2026 года выпуска, и соответствовать настоящим техническим требованиям. Под новым следует понимать оборудование, которое не было в употреблении, не проходило ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств. | Согласие с требованием |  |  |
| 6.2 | Общие требования к характеристикам систем шкафов поз. ШОТ2, ШАБ2, ШАВР | 1. Требуемые габариты системы (ВхШхГ) - Не более 2200х2400х800 мм.; 2. Напряжение на входе/выходе системы ШОТ2(ШАБ2)-ШАВР - 2 х 380В AC (АВР) / 220В DC; 3. Номинальный выходной ток 220В DC системы на нагрузку - 50 А; 4. КПД системы ШОТ2(ШАБ2)-ШАВР не менее - ≥90%; 5. Встроенная система управления ШОТ2, с подсистемой климата - Наличие функции; 6. Встроенная система сбора информации состояния системы шкафов ШОТ2(ШАБ2)-ШАВР - Наличие функции; 7. Встроенная система поэлементного контроля АКБ - Наличие функции; 8. Интерфейсные порты для передачи информации на верхний уровень - Ethernet (МЭК 60870-5-104) Контроллер в ШОТ2 (головное устройство); 9. Температура эксплуатации - 5°C ~ 40°C; 10. Относительная влажность при эксплуатации - 0 ~ 60 %; 11. Высота над уровнем моря - 0 ~ 1000 метров – 100% нагрузки; 12. Температура хранения и транспортировки - - 50 ~ +50°C; 13. Класс защиты не хуже — IP54; 14. Сейсмостойкость оборудования по шкале MSK-64 - 6 баллов; 15. Гарантия на оборудование, не менее- 36 месяцев с момента ввода в эксплуатацию; 16. Срок службы системы Система шкафов - не менее 20 лет, АКБ - не менее 12 лет. 17. Проведение ТО - Возможность проведения базового ТО без прерывания питания нагрузки. | Согласие с требованием |  |  |
| 6.3 | Требования к системе мониторинга шкафов | 1. Тип системы: Система, встроенная в шкафы поз. ШОТ2, ШАБ2, ШАВР и построенная на базе головного (ШОТ2) и локальных контроллеров (ШАБ2, ШАВР), с выводом информации на верхний уровень в существующую телекоммуникационную сеть объекта. 2. Объекты автоматизации: - зарядно-выпрямительные устройства; - конвекторы; - коммутационные и защитные аппараты всех шкафов; - преобразователи измерений; - подсистема поэлементного контроля АКБ; - подсистема климата всех шкафов. 3. Функции мониторинга. Встроенная система мониторинга и отображения параметров (дисплей и карты интерфейсного подключения) должны обеспечивать отображение следующих параметров работы систем шкафов: - режимы работы электрической схемы системы шкафов на дисплее и в web интерфейсе; - входные и выходные электрические параметры системы шкафов; - состояние и параметры каждого модуля/блока системы шкафов; - состояние и параметры каждого элемента АКБ; - уровень заряда и расчетное время автономной работы от АКБ; - журналы событий event log и data log; - возможность синхронизации с сервером времени; - отправлять по сетевому интерфейсу аварийные сообщения trap; - информацию о неисправных компонентах и выходе параметров шкафов или питающей сети за пределы допустимых значений. 4. Коммуникации и интерфейсы системы шкафов.: - Интерфейсные порты для передачи информации на верхний уровень - Ethernet (МЭК 60870-5-104); - ЖК-дисплей и индикация - Текстовый русифицированный ЖК-дисплей с мнемосхемой системы шкафов, в т.ч. АКБ. Дисплей должен позволять программировать, изменять настройки и параметры элементов системы шкафов. Местная светодиодная индикация; - Звуковая сигнализация - Неисправность электросети, низкий заряд батарей, перегрузка, ошибка шкафа/модуля/блока. | Согласие с требованием |  |  |

- Приложения:

      - Приложение №1. Требования к продукции;

      - Приложение №2. Основные технические решения 251225-2411-ЭП.ОТР.

Приложение №1 к Техническим требованиям

Таблица 3.1. Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции)

Наименование продукции: «Приобретение шкафов оперативного тока»

| № п/п | № позиции Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции» | Наименование продукции | Требования заказчика * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГОСТ | Технические и функциональные характеристики (параметры эквивалентности) | Место поставки | Наименование продукции | ГОСТ |  | Технические и функциональные характеристики |  | Место поставки |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  |
|  | Позиция 1 | Шкаф ШОТ2 |  | 1. Исполнение - Модульное, напольное, 19д. Стойка; 2. Номинальное входное/выходное напряжение - 2 х 380В AC (АВР) / 220В DC; 3. Номинальный выходной ток 220В DC - 60 A; 4. Схема преобразования и распределения АС/DC - На базе 3-х зарядно-выпрямительных модулей 380В AC/220В DC 20A с естественным охлаждением. 2 секции распределения 220В DC, схема см. приложение 2.; 5. Номинальный диапазон входного напряжения - 323-437 В; 6. Диапазон входной частоты - 45 – 66 Гц; 7. Диапазон выходного напряжения - 190-300 В, настраиваемый; 8. Статическая стабилизация выходного постоянного напряжения, не более - ± 0,5%; 9. Коэффициент пульсации выходного напряжения, % от номинального значения, не более - ± 3%; 10. Перегрузочная способность на выходе постоянного тока, не менее — 105%; 11. КПД преобразования - ≥94%; 12. Защитные функции - защита от перенапряжения, защита от токовых перегрузок, защита от перегрева; 13. Тип входного соединения - Клеммный терминал, пятипроводнаясистема - L1,L2,L3,N,PE, 2 фидера; 14. Тип выходного соединения - Клеммный терминал, двухпроводная система - + , - , 16 фидеров; 15. Дополнительная комплектация ШОТ2 (опции): - кабельные линии ШОТ2-ШАБ2 (через смежную боковую панель); - датчик температуры АКБ; - датчик параметров окружающей среды; - антиконденсатный обогрев; - устройство мигающего света; - защита АБ от глубокого разряда (BLVD); - контроль изоляции на шинах; - пофидерный контроль изоляции; - переносной прибор контроля изоляции; - наличие УЗИП на стороне АС; - система контроля и мониторинга АКБ EPSbat; - освещение шкафа; - индикация состояния коммутационных аппаратов; - индикация положения коммутационных аппаратов; - электронные измерительные приборы; - наличие системы мониторинга и связи с АСУТП (головное устройство системы шкафов); - интерфейс связи/протокол Ethernet/ МЭК 60870-5-104 (передача на верхний уровень); - интерфейс связи RS-485/ModBus RTU (для местного подключения); - наличие сухих контактов; - наличие документации на электронном носителе. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Позиция 2 | Шкаф ШАБ2 |  | 1. Исполнение - Напольный шкаф с полками для размещения АКБ; 2. Тип встроенных в ШАБ2 аккумуляторных батарей- Герметизированные, необслуживаемые свинцово-кислотные AGM, фронт-терминальное исполнение. Срок службы АКБ 12 лет; 3. Конфигурация аккумуляторной группы - 17 модулей 12B/150 Ач; 4. Время заряда, после аварийного разряда - Не более 8 часов; 5. Режим заряда - С температурной компенсацией напряжения, см. п. опции к ШОТ2; 6. Защита от глубокого разряда АБ (BLVD) - Да, см. п. опции к ШОТ2; 7. Защита батарей - Да, защита от короткого замыкания, см. п. опции в ШОТ2; 8. Система мониторинга АКБ - Наличие подсистемы поэлементного контроля АКБ с передачей информации на головной контроллер системы мониторинга в ШОТ2 с отображением информации на ЖК-дисплее, см. п. опции к ШОТ2. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Позиция 3 | Шкаф ШАВР |  | 1. Исполнение - Модульное, напольное, 19д. Стойка; 2. Номинальное входное/выходное 2 х 14 х 220В DC (АВР) / 13 х 220В напряжение DC; 3. Номинальный выходной ток 220В DC - 50 A; 4. Схема преобразования и распределения DС/DC - На базе системы из 13-ти парных модулей конвекторов 220В DC/220В DC с принудительным охлаждением. Блок распределения 220В DC, схема см. приложение 2; 5. Время переключения парных фидеров - Без разрыва питания нагрузки; 6. Загрузка ед. модуля DC/DC преобразователя в нормальном режиме работы, не более — 50%; 7. Номинальное выходное напряжение DC/DC преобразователя - 220 В; 8. Пульсация выходного напряжения DC/DC преобразователя от пика до пика, не более - 200 мВ для модулей 5-10А, 1000 мВ для модулей 15-75А; 9. Номинальный ток DC/DC преобразователя на выходе, А — см. приложения №2; 10. Максимальный потребляемый ток DC/DC преобразователя, %*Iном. - ≤160%; 11. Номинальный диапазон входного напряжения DC/DC преобразователя - 176-260 В; 12. Уставка защиты DC/DC преобразователя от перегрузки (ток ограничения), не более — 103%; 13. Уставка защиты DC/DC преобразователя от перегрева - Наличие функции, настраиваемая установка; 14. КПД преобразования при токе нагрузки (0,5÷1,0) Iном. - ≥90%; 15. Защитные функции - –защита от токовых перегрузок, защита от перегрева; 16. Тип входного соединения - Клеммный терминал, двухпроводная система - + , - , 28 фидеров; 17. Тип выходного соединения - Клеммный терминал, двухпроводная система - + , - , 13 фидеров; 18. Дополнительная комплектация ШАВР (опции): - датчик температуры; - пофидерный контроль изоляции; - антиконденсатный обогрев; - устройство мигающего света; - освещение шкафа; - индикация состояния; коммутационных аппаратов; - индикация положения коммутационных аппаратов; - наличие системы мониторинга и связи с АСУТП (локальный контроллер); - интерфейс связи RS-485/ModBus RTU (для местного подключения); - наличие документации на электронном носителе. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |  |  |  |

*Указанные в настоящем ТТ ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер.

В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований, обозначенных как «параметры эквивалентности.

Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации

** Способ подтверждения участником соответствия требованиям указан в таблице в отношении каждой позиции закупаемой продукции.