Приложение № 3 к ТЗ

Источники данных и перечни событий для организации мониторинга функционирования устройств РЗА на ПС

- Перечень источников данных и состав технологической информации

| Наименование источника данных | Перечень информации |
| --- | --- |
| МП устройство РЗА (телеизмерения, телесигнализация (включая аварийно-предупредительную сигнализацию), осциллограмма, журнал событий) | сигналы самодиагностики (в том числе обобщённые сигналы неисправности по каждому устройству (комплекту) РЗА) |
|  | сигналы перезагрузки |
|  | регистрируемые в осциллограмме аналоговые сигналы (и/или измеряемые, вычисляемые величины): - фазные напряжения; - утроенное напряжение нулевой последовательности; - фазные токи; - утроенный ток нулевой последовательности; - ток в нейтрали (нулевых выводах) оборудования - частота электрического тока |
|  | текущие измеряемые (и/или вычисляемые величины) аналоговые сигналы по данным телеизмерения: - фазные напряжения; - междуфазные напряжения; - фазные токи; - частота электрического тока; - симметричные составляющие (прямая, обратная, нулевая последовательности) токов и напряжений |
|  | регистрируемые дискретные сигналы изменения состояния переключающих устройств РЗА (внутренних) (программных логических ключей/переключателей) |
|  | регистрируемые дискретные сигналы изменения положения переключающих устройств РЗА (внешних) |
|  | регистрируемые дискретные сигналы срабатывания функции РАС на пуск записи осциллограмм |
|  | регистрируемые дискретные сигналы функционирования РЗА: - срабатывание МП устройств (функций) РЗА - срабатывание пусковых, измерительных и органов промежуточной логики устройств (функций) РЗА |
|  | регистрируемые дискретные сигналы: - активная группа уставок (номер); - режима работы функций (введена/выведена/ блокирована); - отдельных ступеней функций (введена/выведена/ блокирована); - состояния функции оперативного ускорения защит (введена/выведена); - состояние функции АПВ (ОАПВ, ТАПВ) (введена/выведена); - режим АПВ (условия срабатывания); - состояние отдельных управляющих воздействий (команд) (введены / выведены); - режима нарушения фиксации присоединений по системам шин |
|  | регистрируемые дискретные сигналы неисправности внешних цепей, контролируемых устройствами РЗА |
|  | файлы конфигураций и параметрирования устройств РЗА |
|  | файлы осциллограмм |
|  | файлы журнала событий |
| Автономный регистратор аварийных событий (телесигнализация, осциллограмма, текстовый отчет об аварийном событии) | сигналы самодиагностики |
|  | сигнал о пуске записи осциллограммы |
|  | аналоговые и дискретные сигналы, регистрируемые РАС по ГОСТ Р 58601-2019 |
| Станционный контроллер (сервер телемеханики) | - переключение с основного контроллера на резервный (для коммуникационного контроллера); - состояние каналов связи с региональным диспетчерским управлением, центром управления сетями, региональными сетевыми компаниями (основного и резервного); - сигналы самодиагностики: а) диагностическая информация модулей, входящих в состав контроллера; б) наличие питания устройства (основного и резервного); в) состояние и диагностика портов; наличие внутренних системных ошибок и неисправностей |
| Цифровой измерительный преобразователь (многофункциональный) | - сигналы самодиагностики: - наличие питания устройства (основного и резервного); - состояние и диагностика портов; - наличие внутренних системных ошибок и неисправностей. - текущие измерения фазных токов и напряжений |
| Серверы АСУ ТП (ССПИ), сервер мониторинга и диагностики цифровых коммуникаций по протоколам МЭК 61850 (сервер РС ВАПС) | измерения фазных токов и напряжений (для сервера АСУ ТП (ССПИ)) |
|  | сигналы неисправности связи с устройствами МП РЗА |
|  | сигналы самодиагностики: - состояние и диагностика портов; - наличие внутренних системных ошибок и неисправностей |
|  | сигналы отключения сервера |
| Контроллеры присоединений | текущие измерения фазных токов и напряжений |
|  | сигналы самодиагностики: - диагностическая информация модулей, входящих в состав контроллера; - наличие питания устройства (основного и резервного); - состояние и диагностика портов; - наличие внутренних системных ошибок и неисправностей |
|  | сигналы изменения положения внешних переключающих устройств РЗА |
| Сервер системы обеспечения единого времени | сигналы неисправности |
|  | сигналы потери глобального источника времени |
|  | сигналы самодиагностики: - состояние и диагностика портов; - наличие внутренних системных ошибок и неисправностей |
| Телекоммуникационное оборудование ЛВС объекта электроэнергетики | сигналы неисправности |
|  | сигналы самодиагностики: - состояние и диагностика портов; - загрузка сетевых интерфейсов; - наличие питания устройства (основного и резервного) |
| Оборудование и аппаратура канала связи для функционирования РЗА | сигналы неисправности и самодиагностики высокочастотных постов, а также технических средств связи, предназначенных для организации каналов связи, используемых для передачи информации между устройствами РЗА |
|  | сигналы неисправности в канале связи |
| Система оперативного постоянного тока (СОПТ) (телеизмерения, телесигнализация (включая аварийно-предупредительную сигнализацию), осциллограмма, журнал событий) | сигналы неисправности (сигнализация) СОПТ: - сигналы неисправности системы оперативного постоянного тока; - срабатывание сигнализации снижения сопротивления изоляции |
|  | текущие измеряемые (и/или вычисляемые величины) аналоговые сигналы: - сопротивления изоляции; - напряжение между полюсами; - напряжение полюсами и «землей» СОПТ. |
|  | регистрируемые СОПТ аналоговые сигналы (и/или измеряемые, вычисляемые величины) и дискретные сигналы |
| Информационный обмен данными с АСА РЗА ДЦ АО «СО ЕЭС» | результаты анализа пусков и срабатываний функций РЗ и СА или их отдельных ступеней исходя из хронологии анализируемого аварийного события |
| Информационный обмен данными с ОИК | изменение положения коммутационных аппаратов объекта электроэнергетики |
| Регистратор событий высокоавтоматизированной подстанции для мониторинга и диагностики цифровых коммуникаций МЭК 61850 (РС ВАПС) | сигналы самодиагностики: - соответствие коммуникаций GOOSE, SV и MMS файлу SCD; - обнаружение не описанных файлом SCD GOOSE, SV и MMS коммуникаций с отображением их параметров; - обнаружение подключения к ЛВС устройств, не описанных файлом SCD; - неисправность GOOSE, SV и MMS коммуникаций; - неисправность системы обеспечения единого времени. |
|  | файлы журнала событий (при наличии) |
|  | файлы осциллограмм (при наличии) |
|  | файлы захвата сетевого трафика в формате PCAP (Packet Capture) с пуском по событиям диагностики MMS, GOOSE и SV коммуникаций с захватом предаварийного, аварийного и послеаварийного режимах (с одновременным захватом трафика в различных сегментах сети) |

- Перечень событий для мониторинга исправности внутренних компонентов устройств

| Параметр | События | Описание |
| --- | --- | --- |
| Синхронизация времени | – Неисправность синхронизации времени; – Сброс часов или памяти | – Сбой или ошибка синхронизации внутренних часов реального времени, непосредственно влияющая на работу устройства; – Сброс времени или настроек внутренних часов |
| Аппаратное обеспечение | – Неисправность АЦП; – Неисправность внутреннего питания; – Неисправность модуля центрального процессора; – Неисправность модуля аналогового ввода; – Неисправность модуля дискретных входов/релейных выходов; – Низкий заряд батареи | Неисправность АЦП, одного из внутренних преобразователей напряжения, сигналы неисправностей электронных модулей, сигнализация о низком заряде батареи устройства |
|  | Неисправность оперативного запоминающего устройства | Обобщенный сигнал неисправности оперативной памяти |
|  | Неисправность постоянного запоминающего устройства | Обобщенный сигнал неисправности энергозависимой или энергонезависимой памяти |
|  | – Неисправность датчика дуговой защиты; – Неисправность периферийного блока дуговой защиты присоединения | Обобщенный сигнал неисправности защиты от дуговых замыканий |
| Программное обеспечение | Неисправность ПО | Обобщенный сигнал неисправности программного обеспечения |
| Перезагрузка устройства | – Перезагрузка устройства; – Перезагрузка при ошибке ПО; – Перезагрузка при потере питания; – Частая перезагрузка устройства | – Сигналы перезагрузки и сигналы при отключении/включении устройства РЗА; – Частая перезагрузка выявляется по факту последовательной регистрации с минимальной периодичностью нескольких сигналов перезагрузки |
| Пуск осциллографа | Частый пуск записи осциллограммы | Частый пуск осциллографа выявляется по факту последовательной регистрации с минимальной периодичностью нескольких пусков осциллографа от одного устройства РЗА без фиксации аварийных событий |
| Внутренние измерительные цепи | Ошибка измерительных цепей | Обобщенный сигнал, включающий сигналы несимметрии измерений, неправильного чередования фаз, неисправности вторичных цепей трансформатора тока, трансформатора напряжения |
| Температурный режим работы | Опасный температурный режим | - Работа в условиях выхода температуры за пределы допустимых значений; - Обобщенный сигнал недопустимой температуры узлов оборудования, например перегрев процессора и прочее |
| Доступ к устройству | – Подключение к устройству; – Превышение количества попыток аутентификации; – Ошибка авторизации | – Сигнализация о подключении устройства к персональному компьютеру посредством сервисного ПО; – Сигнализация о превышении допустимого количества попыток аутентификации |
| Режим работы устройства | – Отключение устройства; – Перевод в тестовый режим | Изменение режима работы устройства в одно из состояний: Введено/Тест/Тест + Блокировка/Вывод |

- Перечень событий для мониторинга исправности внешних цепей

| Параметр | События | Описание |
| --- | --- | --- |
| Питание оперативных цепей | – Отключение внешнего питания устройства; – Отключение питания входных цепей; – Отключение питания выходных цепей | Сигналы отключения автоматических выключателей питания устройства и питания оперативных цепей, неисправности системы оперативного постоянного тока или системы собственных нужд, наличие оперативного питания и контроль исправности цепей управления силовых выключателей напряжением 6 кВ и выше |
| Коммуникация устройствами | Неисправность подключения связи с устройствами | Событие отсутствия подключения или сбоя связи с устройствами |
| Связь между функционально связанными устройствами РЗА | Сбой обмена данными между функционально связанными устройствами РЗА | Кратковременная или длительная потеря связи, сбой передачи данных в каналах связи, неисправность или вывод из работы каналообразующей аппаратуры для устройств РЗА (дифференциальная защита линии, ВЧ-пост дифференциально-фазной защиты, УПАСК) |
| Переключающие устройства РЗА и АСУ ТП | Несоответствие текущего положения заданному | Событие выявляется при несовпадении текущего положения переключающего устройства РЗА и АСУ ТП с заданным эталонным положением для данного переключающего устройства РЗА и АСУ ТП в АСМ |

- Перечень событий для контроля изменения файлов конфигурации и параметрирования МП устройств РЗА

| Параметр | События | Описание |
| --- | --- | --- |
| Контроль изменения файлов конфигурации и параметрирования МП устройства РЗА | Несоответствие параметров настройки в текущем файле конфигурации и параметрирования устройства РЗА заданному эталонному файлу конфигурации и параметрирования МП устройства РЗА | Событие должно выявляться при чтении в АСМ РЗА текущего файла параметрирования МП устройства РЗА и несовпадении его с заданным эталонным файлом конфигурации и параметрирования (при наличии технической возможности машиночитаемости): – версии программного обеспечения; – текущей активной группы уставок; – значений параметров настройки (уставок). Примечание: эталонный файл конфигурации и параметрирования: файл конфигурации и параметрирования МП устройства РЗА, данные которого приняты за исходную (эталон) информацию (в части параметров настройки (уставок) РЗА) в АСМ РЗА. За эталонный файл конфигурации и параметрирования принимается файл, сформированный по результатам выполнения задания владельца объекта электроэнергетики и прошедший проверку выполнения задания по настройке устройства РЗА владельцем объекта электроэнергетики |
| Контроль файлов настройки функции регистрации аварийных событий | Несоответствие текущей настройки функции регистрации аварийных событий в текущем файле конфигурации осциллограммы МП устройства РЗА заданному эталонному файлу конфигурации осциллограммы МП устройства РЗА | Событие должно выявляться при чтении в АСМ РЗА текущего файла конфигурации осциллограммы (только для случаев представления файлов в формате COMTRADE) и его несовпадениях с заданным эталонным файлом конфигурации осциллограммы (.CFG, .CFF), в части: – количества аналоговых и дискретных каналов; – порядка следования аналоговых и дискретных каналов; – наименований аналоговых и дискретных каналов; – наименования ПС (station_name), устройства РЗА; – наименования РЗА (rec_dev_id); – года редакции формата COMTRADE (rev_year); – частоты дискретизации (samp); – информации о времени и соотношении между местным временем и UTC (SU) (time_code, local_code) Примечание: эталонный файл конфигурации осциллограммы: файл конфигурации осциллограммы, записанный МП устройством релейной защиты, сетевой автоматики или автономным регистратором аварийных событий, данные которого приняты за исходную (эталон) информацию (в части регистрируемых аналоговых и дискретных сигналов) при первичной конфигурации устройств релейной защиты, сетевой автоматики и автономных регистраторов аварийных событий в АСМ РЗА |

- Перечень событий для мониторинга и диагностики цифровых коммуникаций по протоколам МЭК 61850

| Параметр | События | Описание |
| --- | --- | --- |
| Доступность устройств в ЛВС | – Отсутствие передачи данных от оборудования РЗА на общую шину уровней процесса / присоединения / станции; – Отсутствие ответа от оборудования РЗА при его опросе с помощью стандартных утилит мониторинга доступности; – Отсутствие информации об основных параметрах оборудования РЗА (IP-адрес, исправность устройства и его питающих элементов, текущий статус, доступные блоки контроля отчетов и т.д.) | События кратковременной или длительной потери связи, сбоя передачи данных в каналах связи, неисправности или вывода из работы каналообразующей аппаратуры |
| Связи различного оборудования РЗА между собой и связи оборудования РЗА с АСУ ТП | GOOSE- / MMS- / SV-сообщение: – Обнаружение передачи сообщений по ЛВС не в соответствии с конфигурационным файлом SCD; – Обнаружение потери сообщения от устройства по сегменту сети PRP (A или B); – Нарушение последовательности передачи сообщений; – Изменение признаков/качества синхронизации времени сообщений; – Задержка передачи сообщений по сети (с указанием времени задержки); – Несоответствие прикладных и коммуникационных параметров сообщений и их структуры данных конфигурационному файлу SCD (с указанием обнаруженных несоответствий); – Начало и завершение передачи сообщений, не описанных файлом конфигурации SCD; – Изменение качества (достоверности) передаваемых сигналов; – Передача симулированных сообщений; – Изменение MAC-адреса источника сообщений; – Установка MMS соединения с клиентом/сервером, описанном/не описанном в файле конфигурации SCD; – Завершение MMS соединения с клиентом/сервером, описанном/не описанном в файле SCD; – Передача отчетов от сервера, описанного/не описанного в файле SCD; – Передача команд записи/управления MMS от клиента, описанного/не описанного в файле SCD; – Передача команд управления от клиента с некорректными параметрами, не соответствующими настройкам модели управления сервера; – Отмена команды управления от клиента с некорректными параметрами, не соответствующими настройкам модели управления сервера; – Отклонение/подтверждение выполнения команды управления сервером; – Обнаружение нового мастера PTP в сети; – Изменение класса мастера PTP; – Обнаружение резкого изменения значения коррекции времени PTP | События потери и искажения передаваемых пакетов данных, получения данных от неописанных в конфигурации оборудования РЗА, неисправность или вывод из работы каналообразующей аппаратуры, сбой передачи данных в каналах связи |