Филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Тулэнерго»

| Утверждаю |  | Согласовано |
| --- | --- | --- |
| Первый заместитель директора - Главный инженер филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье»-«Тулэнерго» |  | Заместитель директора по инвестиционной деятельности филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье»-«Тулэнерго» |
| _______________________/ С.Ю. Захаров/ |  | _____________________ ___/Д.В. Малыгин/ |
| "______"_____________________2026 г. |  | "______"________________________2026 г. |

| Согласовано |  | Согласовано |
| --- | --- | --- |
| Первый заместитель директора - главный диспетчер Филиала АО «СО ЕЭС» Тульское РДУ |  | Директор по развитию сети филиала ПАО «Россети» - МЭС Центр |
| _______________________/А.А. Голышев/ |  | _______________________/Ф.П. Зорин/ |
| "______"________________________2026 г. |  | "______"________________________2026 г. |

Техническое задание № ТЗ/71/2025/156

на выполнение работ по проектированию объекта:

«Реконструкция ПС 110 кВ Кировская, ПС 110 кВ Щегловская, ПС 110 кВ Стечкин с оснащением центров питания 110-220 кВ устройствами РЗА и АОПО»
для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей по договорам об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Тулэнерго»

г. Тула 2026 г.

- Основание выполнения работ.

  - Исполнение мероприятий сетевой организации по договорам технологического присоединения к сетям филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Тулэнерго» № 711117108 от 01.04.2024 (Авилушкина О.В.), №711004609 от 22.09.2017 (АО «Тулачермет»), №11087028 от 20.07.2022 (АО «СЗ «Внешстрой»).

- Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к строительству подстанции.

НТД указаны в приложении №1 к ТЗ. При проектировании необходимо руководствоваться последними редакциями документов, необходимых и действующих на момент разработки документации, в том числе не указанных в данном приложении.

- Объемы мероприятий.

  - Оснащение центров питания 110-220 кВ устройствами РЗА и автоматики ограничения перегрузки оборудования (далее – АОПО) с управляющим воздействием на отключение нагрузки заявителей с учетом решений по пункту 6.3.1.2 ТЗ, а также на основании ведомости объемов работ, указанных в приложении 8 к настоящему ТЗ.

  - Проектом определить необходимость создания (замены, модернизации) на центрах питания (ПС 110 кВ Щегловская, ПС 110 кВ Кировская) систем сбора и передачи информации в Филиал АО «СО ЕЭС» Тульское РДУ (далее – Тульское РДУ) и ЦУС Тулэнерго (в проекте уточнить необходимость модернизации существующего ССПИ на ПС 110 кВ Щегловская, ПС 110 кВ Кировская).

  - Выполнить установку на ПС 110 кВ Кировская АОПО ВЛ 110 кВ Кировская – Металлургическая с отпайкой на ПС 110 кВ Криволучье с управляющим воздействием на отключение нагрузки заявителя (АО «Тулачермет»), в том числе:

- установить на ПС 110 кВ Кировская передатчик УПАСК;

- организовать каналы связи ПА в соответствии с приложением 7 к ТЗ в объеме, необходимом для работы АОПО (объем работ уточнить при проектировании).

  - Выполнить установку на ПС 110 кВ Щегловская АОПО КВЛ 110 кВ ТЭЦ Тулачермет – Щегловская с отпайкой ПС Криволучье с управляющим воздействием на отключение нагрузки заявителя (АО «Тулачермет»), в том числе:

- установить на ПС 110 кВ Щегловская передатчик УПАСК;

- организовать каналы связи ПА в соответствии с приложением 7 к ТЗ в объеме, необходимом для работы АОПО (объем работ уточнить при проектировании).

  - При необходимости выполнить реконструкцию АОПО ВЛ 220 кВ Черепетская ГРЭС – Тула на ПС 220 кВ Тула с управляющими воздействиями на отключение нагрузки заявителей (АО «СЗ «Внешстрой», гр. Авилушкиной О.В.), в т.ч.:

- установить на ПС 110 кВ Стечкин, ПС 110 кВ Красные ворота приемники УПАСК;

- установить новый или модернизировать существующий передатчик УПАСК на
ПС 220 кВ Тула для передачи управляющего воздействия на КА ПС 110 кВ Стечкин, ПС
110 кВ Красные ворота;

- организовать каналы связи ПА в соответствии с приложением 7 к ТЗ в объеме, необходимом для работы АОПО (объем работ уточнить при проектировании).

  - При необходимости выполнить реконструкцию АОПО ВЛ 220 кВ Северная – Химическая на ПС 220 кВ Химическая с управляющими воздействиями на отключение нагрузки заявителей (АО «СЗ «Внешстрой», гр. Авилушкиной О.В.), в т.ч.:

- установить на ПС 110 кВ Стечкин, ПС 110 кВ Красные ворота приемники УПАСК;

- установить новый или модернизировать существующий передатчик УПАСК на
ПС 220 кВ Химическая для передачи управляющего воздействия на КА ПС 110 кВ
Стечкин, ПС 110 кВ Красные ворота;

- организовать каналы связи ПА в соответствии с приложением 7 к ТЗ в объеме, необходимом для работы АОПО (объем работ уточнить при проектировании).

  - Выполнить установку АОПО ВЛ 220 кВ Алексинская ТЭЦ – Ленинская на Алексинской ТЭЦ с управляющими воздействиями на отключение нагрузки заявителей (АО «СЗ «Внешстрой», гр. Авилушкиной О.В.), в т.ч.:

- установить на ПС 110 кВ Стечкин, ПС 110 кВ Красные ворота приемники УПАСК;

- установить новый или модернизировать существующий передатчик УПАСК на
Алексинской ТЭЦ для передачи управляющего воздействия на КА ПС 110 кВ Стечкин,
ПС 110 кВ Красные ворота;

- организовать каналы связи ПА в соответствии с приложением 7 к ТЗ в объеме, необходимом для работы АОПО (объем работ уточнить при проектировании).

  - Выполнить установку АОПО ВЛ 110 кВ Алексинская ТЭЦ – Пушкинская с отпайкой на ПС 110 кВ Авангард на Алексинской ТЭЦ с управляющими воздействиями на отключение нагрузки заявителей (АО «СЗ «Внешстрой», гр. Авилушкиной О.В.), в т.ч.:

- установить на ПС 110 кВ Стечкин, ПС 110 кВ Красные ворота приемники УПАСК;

- установить новый или модернизировать существующий передатчика УПАСК на
Алексинской ТЭЦ для передачи управляющего воздействия на КА ПС 110 кВ Стечкин,
ПС 110 кВ Красные ворота;

- организовать каналы связи ПА в соответствии с приложением 7 к ТЗ в объеме, необходимом для работы АОПО (объем работ уточнить при проектировании).

  - Оснастить ПС 110 кВ Стечкин телефонной связью для оперативных переговоров с диспетчерским персоналом Тульского РДУ по двум независимым каналам связи, исключающим возможность одновременного отказа (вывода из работы) по общей причине. Технические характеристики и схемы каналов и схемы связи согласовать с Тульским РДУ.

  - Оснастить ТЭЦ Тулачермет телефонной связью с оперативным персоналом филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Тулэнерго».

  - Актуализировать ранее разработанную документацию РД шифр 712007629-19/12/2022-ПА2 «Противоаварийная автоматика. 2 этап. АОПО на Алексинской ТЭЦ».

  - В устройстве АОПО должна быть предусмотрена возможность изменения уставок (групп уставок) на самом устройстве АОПО, дистанционно (только групп уставок) и автоматически по фактору изменения температуры окружающей среды или иным заданным условиям.

  - В устройствах АОПО необходимо предусмотреть наличие ступеней с контролем величины и длительности токовой перегрузки электросетевого оборудования и ЛЭП. Первая ступень действует на сигнал, последняя – на отключение перегружаемого элемента сети, промежуточные ступени действуют на разгрузку перегружаемого элемента сети.

Число промежуточных ступеней АОПО определить проектом.

  - В проекте определить объем отключения нагрузки и логику действия АОПО.

При использовании метода линейной интерполяции и (или) экстраполяции в алгоритме устройства АОПО ввод одинаковых значений температуры для заданных точек зависимости уставок по току от температуры окружающей среды должен блокироваться с выдачей сигнализации.

  - Для приема информации о температуре окружающей среды устройство АОПО должно обеспечивать возможность подключения не менее двух датчиков температуры (ДТ). Допускается прием информации о температуре окружающей среды от ДТ с использованием интеллектуального электронного устройства.

  - В устройстве АОПО должна обеспечиваться возможность проверки достоверности поступающей информации о температуре окружающей среды как минимум по следующим критериям:

- наличие сигнала не менее чем от двух ДТ;

- отсутствие выхода измерения температуры окружающей среды за заданный диапазон измерений не менее чем у двух ДТ;

- отсутствие выхода разности между показаниями ДТ за допустимую величину не менее чем у двух ДТ.

  - При выявлении недостоверности поступающей информации о температуре окружающей среды устройство АОПО должно без выдержки времени переходить с автоматического режима задания уставок на уставки, соответствующие последним достоверным данным.

При выявлении поступления в устройство АОПО достоверной информации о температуре окружающей среды устройство АОПО должно переходить на автоматический режим изменения уставок по факту изменения температуры окружающей среды.

  - В проекте предусмотреть решения по регистрации аварийных процессов и событий объекта с организацией вывода дискретных и аналоговых сигналов разных устройств, фиксирующих событие в одну осциллограмму.

  - Разработать однолинейную расчетную схему прилегающей сети для расчета токов КЗ, необходимой в свою очередь для расчета параметров срабатывания релейной защиты, с указанием длин и марок проводов участков ВЛ.

  - Предоставить в проекте перечень всех функций АОПО необходимых на данном объекте, анализ возможности реализации выбранных функций на оборудовании разных производителей.

Предусмотреть в проекте применение устройств передачи аварийных сигналов и команд (УПАСК) на объектах проектирования, организацию каналов связи между объектами проектирования. Использовать ВОЛС (ВЧ, другое) для передачи команд и сигналов. Тип необходимого оборудования определить в ПД на основании приложения 7 к настоящему ТЗ (таблица измерений).

  - Предусмотреть выдачу сигналов проектируемой автоматики в существующие на устройства РАС.

  - Разработать функциональной блок-схемы взаимодействия устройств АОПО между собой и внешними устройствами, на которых должны быть все коммуникации между устройствами РЗА.

3.25	Оснастить ПС 110 кВ Стечкин, ПС 110 кВ Красные ворота устройствами сбора и передачи телеинформации в Тульское РДУ по двум независимым каналам связи в каждом направлении, исключающим возможность одновременного отказа (вывода из работы) по общей причине.

Технические характеристики и схемы каналов связи, точки измерения и объем передаваемой телеинформации согласовать с Тульским РДУ, при этом должна быть обеспечена наблюдаемость фактической нагрузки, подключенной к устройствам ПА (кроме АЧР).

- Этапы разработки документации:

I этап - разработка, обоснование и согласование с Заказчиком, и собственниками объектов, технологически связанных с объектом проектирования основных технических решений (ОТР) по проектируемому объекту (в сроки, установленные соответствующим договором).

Ⅱ этап - разработка и согласование проектной документации в соответствии с требованиями нормативно-технических документов; получение подрядчиком результатов инженерных изысканий и заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта.

IⅡ этап - разработка и согласование рабочей документации (РД) в соответствии с требованиями нормативно-технических документов.

  - Проектно-сметная документация, разработанная и утвержденная в установленном порядке, должна быть достаточной для разработки Заказчиком закупочной документации на проведение процедур по выбору подрядчика на выполнение строительно-монтажных работ (СМР) и пуско-наладочных работ (ПНР).

  - ОТР, разработанные на I этапе проектирования, могут быть скорректированы на II этапе разработки проектной документации. Указанные изменения должны быть согласованы со всеми лицами, участвующими в разработке и согласовании ТЗ и ОТР.

  - ОТР (при необходимости, при соответствующем обосновании согласования технических решений в части первичного оборудования) и ПД согласовываются с собственниками объектов, технологически связанных с объектом проектирования, в объеме технических решений, выполняемых на соответствующих объектах.

  - В целях сокращения затрат и сроков разработки проектной документации при проектировании использовать проектную документацию повторного использования, альбомы типовых проектных решений.

- Основные характеристики проектируемого объекта.

ПС 110/10/10 кВ Стечкин

| Показатель | Значение / Заданные характеристики |
| --- | --- |
| Номинальные напряжения, кВ | 110/10/10 |
| Конструктивное исполнение ПС и РУ (открытое, закрытое, блочное, КРУЭ и т.д.) | ОРУ 110 кВ КРУН 10 кВ |
| Тип ПС (цифровая/на традиционных принципах управления) | на традиционных принципах управления |
| Тип схемы каждого РУ | 110 кВ: два блока с выключателями и неавтоматическая перемычка со стороны линии 10 кВ: одиночная секционированная сш. |
| Количество ЛЭП, подключаемых к ПС, по каждому РУ | ОРУ 110 кВ – 2 шт. КРУН 10 кВ – 28 шт. |
| Количество резервных ячеек по каждому РУ | КРУН 10 кВ – 1 шт. |
| Тип выключателей | ОРУ 110 кВ: ВГТ-110 II-40/2500У1 - 2 шт. КРУН 10 кВ: ВВУ-СЭЩ-10 - 28 шт |
| Количество и мощность силовых трансформаторов | 2×40 МВА |
| Система собственных нужд | По 1 шт. на каждой секции по 10 кВ |
| Система оперативного тока (СОТ, СОПТ) | переменный оперативный ток |
| Регистрация аварийных событий и процессов (РАС, СМПР) (уточнить при проектировании) | Указываются: Расширение существующего РАС «Парма». Определить техническую возможность и требуемые мероприятия для сбора в АСУ ТП информации от РАС в соответствии с приложением № 3 к настоящему ТЗ. Определить техническую возможность изменения параметров настройки (условия пуска записи осциллограммы, длительность режима записи осциллограммы, наименования аналоговых и дискретных сигналов в осциллограмме, наименование файла осциллограммы) РАС в соответствии с требованиями ГОСТ Р 58601 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Релейная защита и автоматика. Автономные регистраторы аварийных событий. Нормы и требования» (далее – ГОСТ Р 58601). |
| Сбор данных для мониторинга функционирования устройств РЗА на ПС (нижний уровень АСМ РЗА) | Определяется при проектировании |
| Система сбора и передачи телеинформации | Замена ССПИ (уточнить при проектировании) |

Сохранить существующее диспетчерское наименование: ПС 110 кВ Стечкин.

ПС 110/35/6 кВ Кировская

| Показатель | Значение / Заданные характеристики |
| --- | --- |
| Номинальные напряжения, кВ | 110/35/6 |
| Конструктивное исполнение ПС и РУ (открытое, закрытое, блочное, КРУЭ и т.д.) | ОРУ 110 кВ ОРУ 35 кВ ЗРУ 6 кВ |
| Тип ПС (цифровая/на традиционных принципах управления) | на традиционных принципах управления |
| Тип схемы каждого РУ | 110 кВ: две рабочие системы шин 35 кВ: нет 6 кВ: две рабочие системы шин |
| Количество ЛЭП, подключаемых к ПС, по каждому РУ | ОРУ 110 кВ – 11 шт. ЗРУ 6 кВ – 13 шт. |
| Количество резервных ячеек по каждому РУ | ЗРУ 6 кВ – 1 шт. |
| Тип выключателей | ОРУ 110 кВ: 145РМ 40-20 - 14 шт. ЗРУ 6 кВ: ВБМ-10-20/1600 17 шт |
| Количество и мощность силовых трансформаторов | 2×40 МВА |
| Система собственных нужд | По 1 шт. на каждой системе шин по 6 кВ |
| Система оперативного тока (СОТ, СОПТ) | постоянный оперативный ток |
| Регистрация аварийных событий и процессов (РАС, СМПР) | Указываются: Расширение существующего РАС «Парма». Определить техническую возможность: - изменения параметров настройки (условия пуска записи осциллограммы, длительность режима записи осциллограммы, наименования аналоговых и дискретных сигналов в осциллограмме, наименование файла осциллограммы) РАС в соответствии с требованиями ГОСТ Р 58601 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Релейная защита и автоматика. Автономные регистраторы аварийных событий. Нормы и требования» (далее – ГОСТ Р 58601) - передачу в Тульское РДУ файлов с данными регистрации аварийных событий в соответсвии с ГОСТ Р 59550 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Релейная защита и автоматика. Сбор, хранение и передача в диспетчерские центры в автоматическом режиме файлов с данными регистрации аварийных событий. Нормы и требования» |
| Сбор данных для мониторинга | - Определяется при проектировании. |
| Система сбора и передачи телеинформации | Определяется при проектировании необходимость расширения (модернизации, замены) существующей системы ТМ (ССПИ). |

Сохранить существующее диспетчерское наименование: ПС 110 кВ Кировская.

ПС 110/35/6 кВ Щегловская

| Показатель | Значение / Заданные характеристики |
| --- | --- |
| Номинальные напряжения, кВ | 110/35/6 |
| Конструктивное исполнение ПС и РУ (открытое, закрытое, блочное, КРУЭ и т.д.) | ОРУ 110 кВ ОРУ 35 кВ ЗРУ 6 кВ |
| Тип ПС (цифровая/на традиционных принципах управления) | на традиционных принципах управления |
| Тип схемы каждого РУ | 110 кВ: две рабочие системы шин 35 кВ: две рабочие системы шин 6 кВ: две рабочие системы шин |
| Количество ЛЭП, подключаемых к ПС, по каждому РУ | ОРУ 110 кВ – 8 шт. ОРУ 35 кВ – 2 шт. ЗРУ 6 кВ – 15 шт. КРУН 6 кВ – 6 шт. |
| Количество резервных ячеек по каждому РУ | ЗРУ 6 кВ – 1 шт. |
| Тип выключателей | ОРУ 110 кВ: МКП-160 - 10 шт. ЗАР1FG-145/EK – 1 шт. ОРУ 35 кВ: ВБПС-35-25/630 – 5 шт. ЗРУ 6 кВ: МГГ-223/2000 - 12 шт. ВВ/TEL 10-20/1000 – 11 шт. КРУН 6 кВ: ВВУ-СЭЩ-10 – 9 шт. |
| Количество и мощность силовых трансформаторов | 2×40 МВА |
| Система собственных нужд | По 1 шт. на каждой системе шин по 6 кВ |
| Система оперативного тока (СОТ, СОПТ) | постоянный оперативный ток |
| Регистрация аварийных событий и процессов (РАС) (уточнить при проектировании) | 1 Расширение существующего РАС «Парма» 2. Состав, вид и количество устройств системы РАСП (РАС, СМПР). Определить техническую возможность: - изменения параметров настройки (условия пуска записи осциллограммы, длительность режима записи осциллограммы, наименования аналоговых и дискретных сигналов в осциллограмме, наименование файла осциллограммы) РАС в соответствии с требованиями ГОСТ Р 58601 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Релейная защита и автоматика. Автономные регистраторы аварийных событий. Нормы и требования» (далее – ГОСТ Р 58601) - передачу в Тульское РДУ файлов с данными регистрации аварийных событий в соответсвии с ГОСТ Р 59550 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Релейная защита и автоматика. Сбор, хранение и передача в диспетчерские центры в автоматическом режиме файлов с данными регистрации аварийных событий. Нормы и требования» |
| Сбор данных для мониторинга функционирования устройств РЗА на ПС (нижний уровень АСМ РЗА) | Определяется при проектировании устройствами ПА (например, нарушение обмена данными |
| Система сбора и передачи телеинформации | Определяется при проектировании необходимость расширения (модернизации, замены) существующей системы ТМ (ССПИ). |

Сохранить существующее диспетчерское наименование: ПС 110 кВ Щегловская.

- Требования к оформлению и содержанию проектно-сметной документации.

  - Перечень инвестиционных проектов, работ и программ, с которыми требуется координация решений проектной документации:

- Техническое перевооружение ПС 220 кВ Химическая, ПС 220 кВ Люторичи, ПС 220 кВ Тула в части оснащения пятью устройствами АОПО для технологического присоединения электроустановок филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Тулэнерго»;

- Техническое перевооружение ПС 220 кВ Бегичево в части оснащения двумя устройствами АОПО для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «ЧЕРКИЗОВО ТЭК»;

- Строительство ПС 110/10 кВ в рамках технологического присоединения электрооборудования комплексной многоэтажной жилой застройки «Красные ворота» мощностью 2х25 МВА в интересах заявителя АО специализированный застройщик «Внешстрой»;

- АО «Тулачермет». «Цех № 16 (ТЭЦ-ПВС). Трансформатор Т4С;

- «Строительство устройств автоматики ограничения перегрузки оборудования»
для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Тулэнерго» № 711141242 от 23.10.2025 (АО Штамп);

- Технологическое присоединение АО «Комбайнмашстрой» (ТЗ/71/2025/299/1).

  - Предпроектные обследования (для существующих объектов, объекта(-ов) реконструкции, объектов, технологически связанных с объектом строительства).

    - Предпроектное обследование с проведением изыскательских работ и выбор места строительства (для площадных объектов)/полосы отвода (линейные объекты).

При предпроектном обследовании объекта проектирования должна быть проведена оценка:

- срока эксплуатации и состояния существующих зданий и сооружений, строительных конструкций, основного оборудования ПС;

- состояния электромагнитной обстановки на объекте проектирования и на других действующих объектах, технологически связанных с объектом проектирования.

При предпроектном обследовании оборудования ИТС и систем связи объекта проектирования и объектов, технологически связанных с объектом проектирования, совместно с Тулэнерго определить и оценить:

- состав, размещение, срок эксплуатации и техническое состояние существующих устройств РЗА в сети, прилегающей к объекту проектирования, в том числе оценить необходимость реконструкции на ПС 110 кВ Стечкин, ПС 110 кВ Кировская, ПС 110 кВ Щегловская;

- виды, объемы и места реализации управляющих воздействий (отключение нагрузки, оборудования и т.п.) от устройств и комплексов ПА;

- схему и состав существующей сети связи, включая резервные каналы связи, для систем диспетчерского и технологического управления (СДТУ) на объекте строительства и в прилегающей сети с отражением используемых каналов связи (ВОЛС, ВЧ, другое) для передачи сигналов и команд РЗ, ПА и РА, передачи в центры управления сетями (ЦУС) и в ДЦ АО «СО ЕЭС» информации систем РАСП, телеинформации и организации телефонной связи для оперативных переговоров;

- существующие АСУ ТП (ССПИ, ТМ) на предмет достаточности и необходимости их модернизации;

- отклонения (при наличии) от требований селективности, быстродействия и чувствительности устройств РЗ в существующей сети;

- существующую ПТК АСУ ТП на предмет достаточности и необходимости их модернизации.

Для всех измеряемых параметров и применяемых на объекте СИ, включая измерительные каналы информационно-измерительных систем, необходимо определить:

- полноту перечня измеряемых параметров и соответствие погрешности их измерений установленным (действующим) нормам, отнесение измерений к сфере Государственного регулирования обеспечения единства измерений;

- перечень, размещение и условия эксплуатации СИ, применяемых для измерения параметров;

- соответствие технических и метрологических характеристик СИ установленным (действующим) требованиям к нормам точности измерений;

- соответствие параметров и технического состояния цепей измерений, включая вторичные цепи, установленным требованиям;

- необходимость замены, модернизации СИ, измерительных комплексов.

Результаты предпроектного обследования согласовать с филиалом ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Тулэнерго», филиалом ПАО «Россети» - Приокское предприятие магистральных электрических сетей, Филиалом АО «СО ЕЭС» Тульское РДУ, АО «Тулачермет», филиалом АО «РИР Энерго» - «Орловская генерация».

    - Предпроектное обследование проводится проектной организацией самостоятельно с выездом специалистов на объект проектирования. Заказчик обеспечивает доступ на объект и оказывает необходимое содействие в сборе исходных данных.

    - Отчет с результатами предпроектного обследования оформить отдельным томом с учетом требований Распоряжения ОАО «ФСК ЕЭС» от 25.05.2015 № 270р «Об утверждении требований ОАО «ФСК ЕЭС» к содержанию отчетов по результатам предпроектного обследования объектов реконструкции».

    - Разработка ПСД: проектной документации (пояснительной записки в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ № 87, рабочей документации (в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.101-2020 и другой действующей НТД), сметной документации.

    - Согласование ПД с Заказчиком, заинтересованными сторонами и надзорными органами (при необходимости, при соответствующем обосновании).

  - I этап проектирования «Разработка, обоснование и согласование с филиалом ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Тулэнерго», филиалом ПАО «Россети» - Приокское предприятие магистральных электрических сетей, Филиалом АО «СО ЕЭС» Тульское РДУ, Филиалом АО «РИР Энерго» - «Орловская генерация», АО «Тулачермет» и с субъектами электроэнергетики - собственниками энергообъектов, технологически связанных с объектом проектирования ОТР по проектируемому объекту.

На I этапе проектирования разработать следующие разделы документации:

    - Балансы и режимы:

6.3.1.1. В разделе должны быть приведены результаты анализа прогнозных балансов мощности энергосистемы Тульской области на Расчетный период для характерных режимов, указанных в пункте 6.3.1.2. настоящего задания на проектирования для соответствующих температур с учетом требований разделов V, VII Методических указаний по проектированию, утвержденных приказом Минэнерго России от 06.12.2022 № 1286 (далее – Методические указания по проектированию).

Расчетный период – каждый год периода, начиная с заявленной даты ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств Авилушкиной О.В., АО «Тулачермет», АО «СЗ «Внешстрой» и до последнего года расчетного периода на который разработана Схема и программа развития электроэнергетических систем России (далее – СиПР ЭЭС России), актуальная на момент разработки проектной документации.

В разделе должны быть приведены режимно-балансовые показатели работы рассматриваемой энергосистемы (энергорайона), в том числе потребление энергосистемы (энергорайона) и величины загрузки генерирующего оборудования электростанций, а также перечень учитываемых мероприятий по развитию электросетевых и генерирующих объектов (включая мероприятия по выводу из эксплуатации) с указанием срока их реализации, технических параметров и обосновывающих документов (схемы и программы развития электроэнергетики, инвестиционные программы, технические условия на технологическое присоединение, планы собственников, заключения о возможности вывода из эксплуатации и т.п.).

6.3.1.2. В разделе должны быть выполнены расчеты установившихся электроэнергетических режимов раздельно для каждого заявителя (Авилушкина О.В., АО «Тулачермет»), указанного в пункте 6.3.1.1, с учетом коэффициента, учитывающего набор мощности в соответствии с требованием пункта 34 Методических указаний по проектированию развития энергосистем, утвержденных приказом Минэнерго России от 06.12.2022 № 1286 (далее - МУ по проектированию), при учете иных заявителей с учетом коэффициентов, указанных в Приложении № 2 к МУ по проектированию.

В разделе должны быть приведены описание и результаты расчетов установившихся электроэнергетических режимов работы электрической сети 110 кВ  и выше, прилегающей к объектам проектирования на Расчетный период для нормальной и ремонтных схем, а также при нормативных возмущениях в указанных схемах в соответствии с МУ по проектированию и Требованиями к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок «Методические указания по устойчивости энергосистем», утвержденными приказом Минэнерго России от 03.08.2018 № 630 (далее - Методические указания по устойчивости).

При анализе перспективных режимов работы электрической сети 110 кВ
и выше, прилегающей к объектам проектирования, необходимо рассматривать режимы зимних максимумов потребления мощности, зимних минимумов потребления мощности, летних максимумов потребления мощности, летних минимумов потребления мощности для соответствующих температур, указанных в МУ по проектированию.

При определении перегрузочной способности (авто-) трансформаторов необходимо учитывать срок их эксплуатации на Расчетный период.

Результаты расчетов должны включать в себя токовые нагрузки ЛЭП,
(авто-)трансформаторов и выключателей (в сравнении с длительно допустимыми или аварийно допустимыми токовыми нагрузками), потокораспределение активной и реактивной мощности, уровни напряжения в сети 110 кВ и выше, уровни напряжения на шинах генераторного напряжения электростанций, загрузку контролируемых сечений по активной мощности, представленные в табличном виде и нанесенные на однолинейную схему замещения сети.

Таблицы должны содержать:

- описание исходных схемно-режимных и режимно-балансовых условий;

- описание рассмотренного аварийного возмущения;

- учтенную при выполнении расчетов температуру наружного воздуха;

- диспетчерские наименования объектов электроэнергетики (в том числе оборудования объектов электроэнергетики);

- номера рисунков, отображающих графические результаты расчетов;

- длительно допустимые значения токовой нагрузки (далее - ДДТН) ЛЭП, (авто-) трансформаторов, выключателей, разъединителей, ТТ, ВЧ-заградителей, ошиновок и т.д.;

- аварийно допустимые в течение 20 минут значения токовой нагрузки (далее - АДТН) ЛЭП, (авто-) трансформаторов, выключателей, разъединителей, ТТ, ВЧ-заградителей, ошиновок и т.д.;

- расчетные значения токовой нагрузки ЛЭП, (авто-) трансформаторов, выключателей, разъединителей, ТТ, ВЧ-заградителей, ошиновок и т.д.;

- уровни напряжения на шинах объектов электроэнергетики;

- загрузку контролируемых сечений по активной мощности, в том числе допустимые значения соответствующих контролируемых параметров для всех рассматриваемых схемно-режимных условий.

Параметры электроэнергетического режима, выходящие за пределы допустимых значений, в таблице должны быть выделены цветом.

Графическое представление результатов расчета должно быть выполнено в цвете и содержать:

- диспетчерские наименования объектов электроэнергетики;

- значения перетоков в виде мощности (активной и реактивной) и тока по обоим концам каждого сетевого элемента (ветви);

- значения генерации/потребления активной и реактивной мощностей генераторов, СКРМ и нагрузки в узлах расчетной модели;

- уровни напряжений в узлах расчетной модели;

- переток активной мощности в контролируемых сечениях с указанием наименования контролируемого сечения.

Провода ЛЭП, (авто-) трансформаторы, разъединители, ТТ, ВЧ-заградители, ошиновка и т.д. расчетная токовая нагрузка которых превышает длительно допустимые или аварийно допустимые значения, на графике должны быть выделены цветом.

Каждый рассмотренный электроэнергетический режим должен иметь уникальный в пределах проектной документации номер. Номера графических схем с результатами расчетов должны соответствовать номеру представленного электрического режима.

На основании результатов расчетов должны быть определены требования к параметрам вновь устанавливаемого оборудования ПС и ЛЭП, оценен объем необходимого электросетевого строительства, очередность ввода элементов электрической сети, определены мероприятия по обеспечению допустимых параметров электроэнергетического режима. Информация о наибольших расчетных токах электросетевого оборудования должна быть представлена по форме таблицы 1 приложения 4 к ТЗ.

В случае превышения расчетными величинами допустимых значений параметров существующего оборудования электрической сети (провода ЛЭП, (авто-) трансформаторов, выключателей, разъединителей, ТТ, ВЧ-заградителей, ошиновок и т.д.), которое обусловлено реализацией настоящего инвестиционного проекта, предусмотреть необходимые мероприятия по усилению сети и/или реализации устройств ПА, исходя из требований МУ по проектированию,  вне зависимости от принадлежности объектов, с выделением тех мероприятий, необходимость которых обусловлена реализацией настоящего инвестиционного проекта. В явном виде указать мероприятия по усилению сети и/или реализации устройств ПА из числа определенных результатами расчетов, подлежащие выполнению в рамках инвестиционного проекта по настоящему заданию на проектирование.

На основании результатов расчетов установившихся электроэнергетических режимов должны быть определены принципы действия и состав устройств ПА, а также необходимые объемы управляющих воздействий ПА для обеспечения допустимых параметров электроэнергетического режима на Расчетный период.

Расчеты установившихся электроэнергетических режимов провести в том числе для условий, при которых перетоки в контролируемом сечении «Михайлов – Новомосковск (ВЛ 220 кВ Новомосковская ГРЭС – Михайловская) превентивно установлены на уровне максимально допустимых перетоков активной мощности.

Рассмотреть возможность применения в качестве схемно-режимных мероприятий для исключения перегрузок электросетевого оборудования следующих мероприятий в соответствии с таблицей:

| № п/п | Причина | Схемно-режимные мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1. | Перегрузка ВЛ 110 кВ Алексинская ТЭЦ – Пушкинская с отпайкой на ПС Авангард | На ПС 220 кВ Шипово отключение АТ-2 и/или на Алексинской ТЭЦ отключение В 110 кВ Т-33 |
| 2. | Перегрузка ВЛ 110 кВ Пятницкая – Ясногорск и ВЛ 110 кВ Ожерелье – Пятницкая | На ПС 110 кВ Ясногорск отключение ШСВ 110 кВ |
| 3. | Перегрузка ВЛ 110 кВ Мценск – Плавск с отпайками и ВЛ 110 кВ Мценск – Чернь с отпайкой на ПС Коммаш | На Щекинской ГРЭС одностороннее отключение ВЛ 110 кВ Щекинская ГРЭС – Плавск с отпайкой на ПС Смычка и ВЛ 110 кВ Щекинская ГРЭС – Лазарево или на ПС 110 кВ Плавск одностороннее отключение ВЛ 110 кВ Мценск – Плавск с отпайками и ВЛ 110 кВ Чернь – Плавск с отпайкой на ПС Скуратово |
| 4. | Перегрузка МВ 2 СШ ВЛ 220 кВ Каширская ГРЭС – Химическая на ПС 220 кВ Химическая или ВЛ 220 кВ Новомосковская ГРЭС – Химическая | Раздельная работа 1 СШ 220 кВ и 2 СШ 220 кВ Новомосковской ГРЭС |
| 5. | Перегрузка КС «Михайлов-Новомосковск» | Раздельная работа 1 СШ 220 кВ и 2 СШ 220 кВ Новомосковской ГРЭС или отключение ВЛ 220 кВ Новомосковская ГРЭС - Химическая |

Вышеуказанный перечень контролируемых сечений и схемно-режимных мероприятий не является исчерпывающим и подлежит уточнению (дополнению) в процессе выполнения работы.

6.3.1.3. «Регулирование напряжения и компенсация реактивной мощности».

В составе раздела должен быть выполнен анализ уровней напряжения на объекте проектирования и в прилегающей электрической сети напряжением 110 кВ и выше энергорайона, в том числе анализ уровня напряжения на стороне НН автотрансформаторов при регулировании напряжения устройствами РПН АТ во всем диапазоне, определены технические решения по установке необходимых источников реактивной мощности и средств компенсации реактивной мощности для обеспечения допустимых уровней напряжения, коэффициентов запасов устойчивости по напряжению в узлах нагрузки и качества электрической энергии (вид, количество, номинальные параметры и точки подключения СКРМ в районе размещения объекта проектирования) в соответствии с требованиями Методических указаний по проектированию развития энергосистем на Расчетный период, необходимость регулирования напряжения в сети с использованием РПН трансформаторов (автотрансформаторов), включая автоматическое изменение их коэффициента трансформации. При необходимости установки регулируемых СКРМ должны быть представлены соответствующие обосновывающие расчеты.

В разделе должна быть произведена проверка БСК (иных СКРМ, имеющих в своем составе БСК) на возможную перегрузку токами высших гармоник и отсутствие условий для возникновения резонансных явлений при исходных фактических значениях, гармонических составляющих напряжения на шинах подстанции, к которой присоединяется БСК. Информация о фактических значениях показателей качества электроэнергии предоставляется Заказчиком.

  - II этап проектирования «Подготовка и согласование проектной документации в соответствии с требованиями нормативно-технических документов».

Подготовку проектной документации выполнить в соответствии с нормативными требованиями, в том числе в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

Проектная документация, выполненная на II этапе, должна быть согласована в требуемом объеме с филиалом ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Тулэнерго», филиалом ПАО «Россети» - Приокское предприятие магистральных электрических сетей, Филиалом АО «СО ЕЭС» Тульское РДУ, Филиалом АО «РИР Энерго» - «Орловская генерация», АО «Тулачермет» и с субъектами электроэнергетики - собственниками энергообъектов, технологически связанных с объектом проектирования.

    - Для Алексинской ТЭЦ, ПС 220 кВ Химическая, ПС 220 кВ Тула выполнить/определить (уточнить в случае необходимости, основываясь на проектах Техническое перевооружение ПС 220 кВ Химическая, ПС 220 кВ Люторичи, ПС 220 кВ Тула в части оснащения пятью устройствами АОПО для технологического присоединения электроустановок филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Тулэнерго» М4-ПД-2/23-21/03/2023):

- схему распределения устройств ИТС, в т.ч. РЗА и СМ, по ТТ и ТН;

- решения (с обоснованием) по изменению (при необходимости) коэффициентов трансформации ТТ;

- технические решения по электромагнитной совместимости устройств ИТС и СС на проектируемом и смежных объектах для обеспечения благоприятной электромагнитной обстановки для микропроцессорных устройств релейной защиты в соответствии с требованиями «Методических указаний по определению электромагнитной обстановки и совместимости на электрических станциях и подстанциях» (СО 34.35.311-2004);

- прочие разделы проектной документации согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

    - В том числе для ПС 110 кВ Щегловская, ПС 110 кВ Кировская, ПС 110 кВ Стечкин выполнить/определить:

- схему электрическую принципиальную ПС;

- схему распределения устройств ИТС, в т.ч. РЗА и СМ, по ТТ и ТН;

- решения по координации изоляции, защите оборудования от перенапряжений, мероприятия по предотвращению феррорезонансных перенапряжений;

- решения по ограничению токов КЗ (при необходимости);

- решения (с обоснованием) по изменению (при необходимости) коэффициентов трансформации ТТ;

- технические решения по электромагнитной совместимости устройств ИТС и СС на проектируемом и смежных объектах для обеспечения благоприятной электромагнитной обстановки для микропроцессорных устройств релейной защиты в соответствии с требованиями «Методических указаний по определению электромагнитной обстановки и совместимости на электрических станциях и подстанциях» (СО 34.35.311-2004);

- прочие разделы проектной документации согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

    - В части технических решений по РЗА и ИТС объекта проектирования и прилегающей сети с использованием микропроцессорных устройств, необходимо выполнить/определить:

6.4.3.1. Схему распределения устройств информационно-технологических систем по ТТ и ТН (включая устройства РЗА, АСУ ТП (ССПИ), АИИС КУЭ, СМиУКЭ) на объекте проектирования и на объектах, технологически связанных с объектом проектирования (в объеме распределительного устройства с присоединениями, на которых создаются или модернизируются устройства РЗА) с отражением функций.

6.4.3.2. Схемы организации цепей переменного напряжения на объекте проектирования.

6.4.3.3. Мероприятия, исключающие необходимость вывода устройств РЗА, которые могут ложно сработать при проведении операций в их токовых цепях с помощью испытательных блоков из-за разности потенциалов между двумя точками заземления токовых цепей.

6.4.3.4. Схему организации передачи сигналов и команд РЗА (ВОЛС, ВЧ каналы, другое) с учетом резервирования каналов, а также схему организации передачи доаварийной информации для ПА с учетом резервирования каналов.

6.4.3.5. Ориентировочный расчет параметров срабатывания устройств РЗ с приложением карт уставок для:

- обоснования количества состава устройств РЗ;

6.4.3.6. Ориентировочный расчет параметров срабатывания устройств ПА для подтверждения принципов выполнения и уточнения количественного состава устройств, в т.ч. обоснования:

- принципа выполнения и состава устройств и комплексов ПА, реализующих функцию предотвращения нарушения устойчивости (контролируемые сечения, пусковые органы, устройства контроля предшествующего режима, алгоритмы выбора управляющих воздействий и т.д.);

- количественного состава устройств АОПО (применение термодатчика);

- требуемого количества ступеней АОПО;

- алгоритмов устройств ПА;

- видов и объемов управляющих воздействий (ОГ, ОН и другие) и состава пусковых органов.

6.4.3.7. Решения по регистрации аварийных событий и процессов с использованием РАСП (независимых устройств и функций, реализуемых в терминалах РЗА и оборудовании АСУ ТП объектов электроэнергетики), в том числе:

­ вид (тип) измеряемых и регистрируемых параметров;

­ регистрируемые сигналы (с указанием источника сигнала);

- условия пуска (для обеспечения функции РАС) должны обеспечивать сбор информации, достаточной для обеспечения своевременного (оперативного) анализа аварийного процесса;

- Решения по передаче данных системы РАС в филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Тулэнерго».

6.4.3.8. Состав предоставляемых на согласование Тульскому РДУ материалов (оформляются отдельным(ми) томом(ами)):

а) схемы распределения устройств информационно-технологических систем по ТТ и ТН (включая устройства РЗА, АСУ ТП (ССПИ), АИИС КУЭ, СМиУКЭ) на объекте проектирования и на объектах, технологически связанных с объектом проектирования (в объеме распределительного устройства с присоединениями, на которых создаются или модернизируются устройства РЗА) с отражением функций;

б) функциональные блок схемы взаимодействия устройств РЗА между собой и с внешними устройствами, на которых в графическом виде должны быть представлены все коммуникации между устройствами РЗА, преобразователями аналоговых сигналов и преобразователями дискретных сигналов;

в) ориентировочный расчет параметров срабатывания устройств РЗ, СА, ПА и необходимые для этого расчеты токов КЗ;

г) расчет по определению времени до насыщения ТТ при КЗ для вновь устанавливаемых устройств РЗА в соответствии с ГОСТ Р 58669-2019, анализ и, при необходимости, разработка мероприятий по исключению неправильной работы функций вновь устанавливаемых устройств РЗА;

д) решения по регистрации аварийных событий и процессов;

е) решения по организации передачи сигналов и команд РЗА (ВОЛС, ВЧ каналы, другое) с учетом резервирования каналов, а также схему организации передачи доаварийной информации для ПА с учетом резервирования каналов;

ж) решения по организации цепей оперативного тока устройств РЗА.

    - В части технических решений по ССПИ выполнить/определить:

6.4.4.1. Перечень сигналов ТИ, ТС, АПТС в объеме вновь устанавливаемого оборудования для передачи в ЦУС Тулэнерго и Тульское РДУ, представить в виде таблицы, которая должна содержать:

­ диспетчерское наименование присоединения, системы (секции) шин;

­ перечень сигналов ТИ, ТС, АПТС, передаваемых в ЦУС;

­ перечень сигналов ТИ, ТС, АПТС, передаваемых в РДУ.

6.4.4.2. Перечень сигналов ТИ, ТС, АПТС должен определяться в соответствии с утвержденными СЭП проектируемых объектов и соответствовать стандарту организации филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Тулэнерго» «Выбор видов и объемов телеинформации при проектировании систем сбора и передачи информации подстанций ЕНЭС для целей диспетчерского и технологического управления», СТО 56947007-29.130.01.092-2011, типовым составом телеинформации на ПС, имеющих в своем составе объекты диспетчеризации, для передачи в ДЦ технических требований по организации обмена технологической информацией с ДЦ.

6.4.4.3. Решения по модернизации АРМ ОП ПС исходя из объема вновь вводимого оборудования.

6.4.4.4. Решения по передаче информации системы РАС в систему сбора неоперативной технологической информации (ССНТИ) АО «СО ЕЭС» и филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Тулэнерго» с использованием. Принимаемые решения скоординировать с инвестиционными проектами, приведенные в п 6.1.

6.4.4.5. Решения по интеграции вновь устанавливаемого и/или модернизируемого оборудования в АСУ ТП (ССПИ).

    - Технические решения в части организации измерений и метрологического обеспечения.

6.4.5.1. Технические решения в части организации измерений и МО должны быть оформлены самостоятельным томом и содержать сводную ведомость с перечнем разделов по МО, входящих в состав проектной документации на отдельные системы (АИИС КУЭ, АСУ ТП (ССПИ)), а также на отдельные виды оборудования и инженерных систем ПС. При этом раздел по МО каждой из систем оформляется самостоятельным подразделом в составе проектной документации.

6.4.5.2. Решения по организации измерений электрических и неэлектрических величин, как входящих, так и не входящих в ИТС и их МО должны соответствовать НПА в соответствии с приложением 1 к ТЗ и включать:

- перечень измеряемых параметров (для СИ, не входящих в измерительные системы) с указанием точки измерения и места установки СИ, принадлежности к сфере государственного регулирования, норм точности измерений и диапазона изменения параметра (в табличной форме);

- перечень ИК (в табличной форме), входящих в состав измерительных систем (АИИС КУЭ, АСУ ТП (ССПИ)), с указанием принадлежности к сфере государственного регулирования, норм точности измерений, диапазона изменения параметра, компонентного состава ИК с привязкой к наименованиям на принципиальной электрической схеме;

- условия эксплуатации СИ с указанием перечня внешних величин, влияющих на результат измерений (номинальные значения и диапазоны их изменения);

- расчеты-обоснования по выбору технических и метрологических характеристик (МХ) СИ (включая обоснование (ориентировочные расчеты) выбора коэффициентов трансформации, классов точности, вторичных нагрузок и мощностей обмоток учета и измерений ТТ и ТН) и ИК;

- требования к метрологическим и техническим характеристикам каждого СИ;

- требования к конструктивному исполнению СИ, позволяющие проводить в процессе всего срока эксплуатации поверку, калибровку и ТОиР, при этом СИ, входящие в состав технических устройств и являющиеся их неотъемлемой частью, должны иметь возможность поверки/калибровки на месте эксплуатации без демонтажа или иметь межповерочный интервал, равный сроку службы оборудования, на котором оно установлено;

- требования к метрологическому обеспечению на всех этапах жизненного цикла, включая требования к разработке и аттестации методик измерений;

- структурно-функциональные схемы включения СИ с указанием: входных цепей, выходных цепей, клеммных коробок, необходимых для оперативного ввода/вывода из работы, поверки, калибровки СИ;

- расчет необходимого объема обменного фонда СИ, требуемого для неотложной замены аварийно вышедших из строя СИ, с указанием всех метрологических и технических характеристик;

- расчет требуемого парка эталонов, рабочих СИ, необходимых для технического и эксплуатационного обслуживания объекта с указанием всех метрологических и технических характеристик;

- требования к квалификации и расчет численности персонала, необходимого для метрологического обеспечения объекта.

Весь парк СИ (вновь устанавливаемые и заменяемые), обменный фонд СИ, эталоны и рабочие СИ, требуемые для технического и эксплуатационного обслуживания объекта, в полном объеме должны быть внесены в заказные спецификации.

    - Решения по МО измерений АСУ ТП (ССПИ) должны соответствовать настоящему ЗП и включать требования к комплексу мероприятий по МО на всех этапах жизненного цикла СИ:

- разработка и аттестация в установленном порядке МИ для каждого вида измерений с группировкой по ИК идентичной структуры и нормированием МХ по каждому ИК;

- метрологическая экспертиза технической документации;

- утверждение типа АСУ ТП (ССПИ) как единичного экземпляра СИ (по ИК, относящихся к сфере государственного регулирования);

- поверка/калибровка СИ, ИК;

- разработка методики поверки/калибровки ИК;

- оформление паспортов-протоколов по каждому ИК;

- метрологический надзор и контроль за применением СИ, ИК, АСУ ТП (ССПИ) в целом, аттестованными МИ в процессе эксплуатации.

    - Решения по электромагнитной совместимости устройств РЗА, АСУ ТП (ССПИ), АИИС КУЭ, СМиУКЭ, связи, обеспечивающих их нормальную работу, с отражением в отдельном разделе.

В разделе должны быть приведены обосновывающие расчеты, подтверждающие достаточность мероприятий, обеспечивающих нормальную работу устройств РЗА, АСУ ТП (ССПИ), АИИС КУЭ, СМиУКЭ, связи, с отражением, в том числе решений по:

- заземляющему устройству объекта проектирования;

- способам раскладки кабелей вторичных цепей и силовых, в т.ч. кабелей собственных нужд объекта проектирования;

- молниезащите и обеспечению отсутствия ее влияния на устройства;

- реализации, при необходимости, дополнительных мероприятий по обеспечению ЭМС при наличии внешних по отношению к объекту строительства мощных источников высокочастотных излучений, применению экранированных и/или неэкранированных кабелей во вторичных цепях для подключения устройств и другие.

В разделе должны быть приведены обосновывающие расчеты, подтверждающие достаточность мероприятий, предусмотренных проектом, по обеспечению требований ЭМС.

Решения по метрологическому обеспечению АИИС КУЭ должны соответствовать техническим требованиям оптового рынка и включать требования к комплексу мероприятий по МО на всех этапах жизненного цикла АИИС КУЭ:

- метрологическая экспертиза проектной документации;

- проведение испытаний с целью утверждения типа единичного экземпляра СИ и внесению АИИС КУЭ в Федеральный реестр СИ с получением Свидетельства об утверждении типа СИ по ИК, относящимся к сфере государственного регулирования;

- проведение поверки СИ, ИК (по ИК, относящимся к сфере государственного регулирования) АИИС КУЭ, проведение калибровки СИ, ИК (по ИК, не относящимся к сфере государственного регулирования);

- оформление паспортов-протоколов на измерительные комплексы (по ИК, относящимся к сфере государственного регулирования, паспорта-протоколы оформляются в соответствии с требованиями приложения № 11.3 к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка);

- разработка и аттестация в установленном порядке МИ (по всем ИК) и внесение МИ в Федеральный реестр МИ (по ИК, относящимся к сфере государственного регулирования);

- метрологический надзор и контроль за применением СИ, ИК, АИИС КУЭ в целом, аттестованных МИ в процессе эксплуатации.

Решения по организации измерений, не входящих в состав ИТС, должны соответствовать требованиям ЗП и включать требования к комплексу мероприятий на всех этапах жизненного цикла СИ:

- поверка (для СИ, применяемых в сфере государственного регулирования);

- калибровка (для СИ, применяемых вне сферы государственного регулирования);

- разработка и аттестация в установленном порядке МИ (за исключением прямых измерений);

- оформление паспортов-протоколов на измерительные комплексы;

- метрологическая экспертиза технической документации;

- метрологический надзор и контроль за применением СИ, ИК, АСУ ТП в целом, аттестованными МИ в процессе эксплуатации.

    - Решения по организации электропитания устройств РЗА, АСУ ТП (ССПИ), СМиУКЭ, систем связи, АИИС КУЭ и других систем (с учетом размещения устройств преобразования дискретных и аналоговых сигналов в непосредственной близости к первичному оборудованию), включая:

- таблицы потребителей сети собственных нужд 0,4 кВ и постоянного оперативного тока и их характеристики;

- определение емкости и количества элементов аккумуляторной батареи (АБ) и параметров ЗПА;

- схемы сети постоянного оперативного тока и собственных нужд 0,4 кВ, включая схемы ЩПТ и ЩСН, в том числе решения по организации ШРОТ с распределением подключения устройств РЗА, соленоидов управления выключателями, РАСП и других электроприемников;

- ориентировочные расчеты токов КЗ в сетях собственных нужд и постоянного оперативного тока (с использованием специализированных программ);

- выполнение защиты сетей постоянного оперативного тока и собственных нужд;

- построение карт селективности защитных аппаратов сети 0,4 кВ и постоянного оперативного тока (с использованием специализированных программ);

- контроль состояния АБ и сети постоянного оперативного тока, включая устройства автоматического и автоматизированного поиска «земли»;

- организация непрерывного мониторинга состояния системы гарантированного электропитания устройств АСТУ/СДТУ с функцией оповещения оперативного персонала объекта электроэнергетики об аварийных отклонениях в режиме работы системы гарантированного электропитания;

- предварительный расчет объема кабельной продукции (с учетом аварийного резерва).

    - Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» оформить отдельным томом. При нахождении объектов строительства/реконструкции на землях особо-охраняемых природных территорий, а также при прокладке подводных кабелей во внутренних морских водах и территориальном море Российской Федерации, подраздел «Оценка воздействия на окружающую среду» оформить отдельным томом.

    - Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» выполнить в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, стандартами организации ПАО «ФСК ЕЭС», ПАО «Россети» и оформить отдельным томом. В разделе учесть необходимость приведения системы противопожарной безопасности к текущим стандартам.

    - Проект организации строительства (ПОС) с определением продолжительности выполнения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, включая предложения по выделению очередей и этапов строительства, с технологическими решениями и схемами перезавода ЛЭП в новые ячейки, график поставки и схему транспортировки оборудования и т.д. Предусмотреть дороги для проезда техники и площадки для складирования материалов.

В ПОС учитывать комплекс работ по организации и осуществлению авторского надзора за строительством, реконструкцией зданий и сооружений, а также привлечение ССО.

В ПОС предусмотреть выполнение работ по благоустройству территории объекта в связи с изменением расстановки первичного оборудования.

В ПОС для каждого этапа строительства (реконструкции) должны быть проработаны решения:

1) Общие:

- по минимизации количества и периодов эксплуатации объектов с временными (ослабленными) схемами электроснабжения потребителей;

- по определению схемно-режимных условий беспрепятственной коммутации оборудования на каждом этапе строительства (реконструкции) с организацией согласования данных условий на уровне РДУ.

2)В части РЗА:

- взаимодействия вновь устанавливаемых устройств РЗА с существующими на ПС устройствами РЗА;

- временного состава устройств РЗА на переходный период поэтапной реконструкции оборудования: ЛЭП (с учетом очередности замены устройств РЗА, выключателей, ВЧ оборудования, ТН, создания ВОЛС и т.п.), ДЗШ 110-750 кВ (с учетом очередности замены выключателей и ТТ), автотрансформаторов 220-750 кВ (с учетом замены выключателей и ТТ в РУ высшего, среднего и низшего напряжения).

3)В части АСУ ТП:

- состав компонентов АСУ ТП, вводимых на каждом этапе строительства;

- организация передачи технологической информации по вновь вводимому оборудованию на верхние уровни управления;

- структурная схема АСУ ТП (ССПИ).

4)В части АИИС КУЭ - по сохранению автоматического сбора данных по всем точкам учета ПС и передаче информации на верхние уровни управления филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Тулэнерго».

5)В части систем связи:

- состав средств связи, вводимых на каждом этапе строительства;

- направления организации каналов связи с указанием видов передаваемой информации.

6)В части указания видов строительства и проектных характеристик строящихся (реконструируемых) объектов указать виды строительства и характеристики (в соответствии с формой разрешения на строительство, утвержденной уполномоченным Правительством Российской Федерации органом исполнительной власти) по каждому объекту:

- капитального строительства филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Тулэнерго»;

- реконструкции (переустройства) иных собственников, затрагиваемых строительством (реконструкцией) объекта филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Тулэнерго».

    - Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства (ПОД) с определением последовательности и очередности проведения работ по демонтажу, включая предложения по выделению очередей и этапов демонтажных работ. Предусмотреть дороги для проезда техники и площадки для складирования демонтированных материалов.

    - Выполнить раздел «Организация эксплуатации» с выполнением анализа существующей схемы эксплуатации объектов электросетевого хозяйства в регионе(ах) размещения проектируемого объекта и определением потребности в технике, необходимой для эксплуатации и ремонтов, а также требуемого количества, мест размещения, площади и технического оснащения гаражей, численности, квалификации и мест размещения оперативного и ремонтного персонала, водителей, персонала по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, а также необходимого объема аварийного резерва, ЗИП и места их размещения.

    - Для строящихся/реконструируемых зданий и сооружений принять идентификационные признаки согласно статье 4 Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», от 30.12.2009 № 384-ФЗ в соответствии с Приложением 5 к настоящему ТЗ.

    - Смета на строительство. Раздел выполнить отдельным томом и в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

    - В разделе «Пояснительная записка» представить сводный перечень (номенклатуру) устанавливаемого основного и вторичного оборудования, строящихся зданий и сооружений и т.д., а также прочих выполняемых работ в объеме, необходимом для определения полной стоимости строительства в соответствии с УНЦ. В том числе, но не ограничиваясь: указать оборудование РЗА, ПА, АСУ ТП и связи, АИИСКУЭ, кабельную продукцию, ВОЛС, защитные сооружения гражданской обороны. Перечень выполнить в табличной форме с указанием параметров и количественных характеристик объектов строительства.

    - При выполнении проектной документации:

- производить сравнительный анализ альтернативных вариантов реализации с целью выявления наиболее эффективного варианта в части снижения капитальных и текущих издержек Общества на создание и содержание объекта;

- предусматривать в составе проектной документации расчет затрат на ремонтно-эксплуатационное обслуживание объекта на протяжении срока его полезного использования.

    - При выполнении проектной документации учесть, что все элементы энергообъекта должны быть визуально реалистичны и легко узнаваемы, с проработкой текстур и материалов («металл», «бетон», «композит» и т.п.) и соответствовать фирменному стилю Заказчика.

    - Технические решения проектной документации в части первичного оборудования, зданий и сооружений должны учитывать наличие конструкций или устройств (съемных или стационарных) для безопасного выполнения работ на высоте в соответствии с «Правилами по охране труда при работе на высоте» (утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.03.2014 № 155н).

    - В разделе «Пояснительная записка» привести реквизиты и сведения об использовании ранее разработанной документации при выполнении проектной документации по настоящему инвестиционному проекту: каталогов унифицированных и типовых конструкций (схем, компоновок и т.д.), типовой проектной документации, проектов повторного применения, материалов ранее разработанной внестадийной и/или проектной документации и т.п.

    - При разработке проектной документации в приоритетном порядке следует предусматривать технические решения, базирующиеся на применении оборудования, конструкций, материалов и технологий отечественного производства.

    - В разделе «Пояснительная записка» отразить сведения о возможности реализации проектных решений с применением оборудования, конструкций, материалов и технологий, производимых в Российской Федерации. Привести перечень типов/видов оборудования, конструкций, материалов и технологий, предусмотренных проектной документацией, но не производимых на территории Российской Федерации.

    - В документации не допускается указывать наименования изготовителей и/или марки (в том числе технические условия на изготовление) проектируемого оборудования, систем.

    - В разделе «Пояснительная записка» привести перечень оборудования, материалов, систем и технологий, предусмотренных проектной документацией и включенных в утверждаемый ПАО «ПАО «Россети» перечень инновационного оборудования, материалов, систем и технологий. Указать стоимость инновационного оборудования, материалов, систем и технологий, а также соответствующих им затрат на СМР и ПНР, в абсолютном выражении, а также долю в общей сметной стоимости строительства. А также привести величину экономического эффекта, получаемого за счет выполнения связей между устройствами РЗА (на информационном уровне), АСУ ТП и оборудованием ОРУ, КРУЭ по цифровым протоколам по сравнению с применением контрольных кабелей (применение различных Типовых шкафов, указанных в приложениях 3, 4 и 5 к приказу ОАО «ФСК ЕЭС» от 01.09.2014 № 373 «Об утверждении материалов типовых проектных решений») с учетом затрат на оборудование, кабельную продукцию и СМР.

  - «Разработка и согласование рабочей документации (РД) в соответствии с требованиями нормативно-технических документов».

Рабочая документация (далее - РД) должна быть разработана после выбора основного первичного и вторичного оборудования в объеме, необходимом для описания полной совокупности принятых решений проектной документации и достаточном для дальнейшего выполнения СМР и ПНР.

РД должна быть согласована с филиалом ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Тулэнерго», филиалом ПАО «Россети» - Приокское предприятие магистральных электрических сетей, Филиалом АО «СО ЕЭС» Тульское РДУ, Филиалом АО «РИР Энерго» - «Орловская генерация», АО «Тулачермет» и с субъектами электроэнергетики - собственниками энергообъектов, технологически связанных с объектом проектирования.

РД должна содержать:

    - Конструктивные решения (установочные чертежи) в соответствии с видами выбранного электрооборудования и компоновочными решениями, утвержденными в проектной документации.

    - Решения по организации электропитания систем РЗА, ПА, АСУ ТП, ТМ, систем связи и других систем, включая:

- привязку оборудования к цепям СН, РЗА, ПА, телемеханики, связи, АСУЭ.

- таблицы потребителей оперативного тока и их характеристики;

- принципиальные и монтажные схемы организации цепей оперативного тока;

- расчеты токов короткого замыкания оперативного тока, построение карт селективности защитных аппаратов оперативного тока (с использованием специализированных программ);

- решения по контролю состояния АБ и сети оперативного тока, включая устройства автоматического и автоматизированного поиска «земли» по присоединениям с контролем снижения уровня напряжения на аккумуляторной батарее с выдачей предупредительного сигнала в центральную сигнализацию ПС и в ОИК ЦУС/ОИК РЭС с наименованием «Авария/неисправность СОПТ».

    - Решения в части вторичных систем ПС:

      - По релейной защите (РЗА) с использованием микропроцессорных устройств, включая:

- схемы размещения устройств релейной защиты;

- схемы распределения по трансформаторам тока устройств РЗА, ПА, АСУЭ, схема организации цепей питания устройств РЗА;

- принципиальные и монтажные схемы с привязкой вновь установленного оборудования и МП устройств РЗА к существующему оборудованию, устройствам релейной защиты, автоматики и сигнализации с указанием для «высокоавтоматизированной» ПС: наименований сигналов в семантике серии стандартов МЭК 61850 с указанием передаваемых объектов/атрибутов данных; используемых коммуникационных сервисов передачи данных (SV, GOOSE, Report и др.);

- принципиальные и (или) функционально-логические схемы, в графическом виде, отражающие алгоритмы функционирования устройств РЗА, выполненные с применением стандартных для применяемого устройства РЗА логических элементов;

- данные по параметрированию (конфигурированию) микропроцессорных устройств РЗА;

- схемы организации каналов связи, обеспечивающих функционирование РЗА, выполненные в соответствии с НТД, указанными в приложении № 1 к ТЗ;

- заполненные бланки задания уставок для проектируемых устройств РЗА;

- заказные спецификации и карты заказа на устройства РЗА;

- журналы контрольных кабелей.

    - В части АСУ ТП ПС предусмотреть:

- структурную и принципиальную схемы организации АСУ ТП с отображением топологии ЛВС, организации передачи информации, применяемых устройств (комплексов) РЗА, используемых протоколов резервирования сети и точной синхронизации времени;

- расчет пропускной способности элементов сетевой инфраструктуры;

- планы размещения оборудования и кабельных трасс;

- таблицы соединений и подключений (кроссовые журналы);

- схемы электропитания оборудования АСУ ТП;

- схемы подключения дискретных сигналов ТС, ТУ (проектом предусмотреть подключение контрольных кабелей через промежуточные клеммники к контроллерам АСУ);

- схемы организации сетевой инфраструктуры с указанием портов подключаемых устройств (коммутаторов, контроллеров АСУ, терминалов РЗА и т.д.);

- отдельную спецификацию с наименованиями сигналов в семантике серии стандартов МЭК61850 и соответствующее им наименование из поля «Описание» (Description);

- спецификации оборудования и материалов;

- схемы общего вида шкафов;

Дополнительные требования к АСУ ТП:

- При размещении оборудования в шкафах необходимо обеспечить достаточное естественное охлаждение, сервисными розетками в количестве 3-х шт. и автоматической системой обогрева с возможностью регулировки температуры.

- В телекоммуникационном шкафу предусмотреть установку полки для размещения дополнительного оборудования.

- Контроллеры ввода-вывода ТС и ТУ должны иметь возможность «горячей замены», без отключения питания контроллеров АСУ ТП и перезагрузки контроллера;

- Телеуправление выключателями и телерегулирование трансформаторов должно производиться через микропроцессорные терминалы РЗА;

    - Информационная безопасность

Также, проект в части АСТУ ТП должен соответствовать требованиям к защите информации с учетом ГОСТ Р 51583 "Защита информации. Порядок создания автоматизированных систем в защищенном исполнении. Общие положения" (далее - ГОСТ Р 51583), ГОСТ Р 51624 "Защита информации. Автоматизированные системы в защищенном исполнении. Общие требования" (далее - ГОСТ Р 51624), приказа ФСТЭК России от 25.12.2017 № 239 «Об утверждении Требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации».

    - В части АСУЭ ПС предусмотреть:

- структурную схему организации АСУЭ;

- планы размещения оборудования и кабельных трасс;

- таблицы соединений и подключений (кабельный журнал);

- схемы электропитания оборудования АСУЭ;

- схемы подключения измерительных цепей;

- схемы подключения информационных цепей;

- спецификации оборудования и материалов;

- схемы общего вида шкафов АСУЭ.

    - Расчет загруженности ЛВС с учетом выбранной топологии информационной сети и максимальной нагрузки в режиме повышенной информационной нагрузки «шторм».

    - Кабельный журнал, план раскладки кабелей, привести расчет кабельной продукции, необходимой для создания подсистем РЗА, СН, СОПТ и др.

    - Уточнить (при необходимости, при соответствующем обосновании) расчет молниезащиты и грозозащиты оборудования и подходов ВЛ к подстанции. Место установки и выбор параметров ОПН должны быть обоснованы расчетами.

    - Уточнить (при необходимости, при соответствующем обосновании) проект заземляющего устройства в соответствии с требованиями ПУЭ и условиями протекания длительного наибольшего тока несимметричного режима в соответствии  СТО 56947007-29.240.044-2010, утв. Приказом ОАО "ФСК ЕЭС" от 21.04.2010 N 265.

    - В части ТК ПС предусмотреть:

- структурную и принципиальную схемы организации каналов связи с отображением топологии ЛВС;

- планы размещения оборудования (фасады шкафов ТК, размещение шкафов ТК в аппаратной связи);

- таблицу кабельных соединений (кабельный журнал);

- схемы электропитания оборудования связи (для каждого узла) с указанием точки подключения на распределительном щите питания;

- планы прокладки кабелей связи по территории объекта (зданиям с аппаратной связи, прилегающим территориям к зданию, входящие в состав объекта);

- принципиальные схемы функционирования и/или взаимодействия оборудования с существующим, если таковое имеется;

- маркировку объектов и линий связи: кабеля, муфт, кроссов, и т.д.

- сметную часть:

- Сметную документацию разработать в соответствии с приказом Минстроя РФ №1046/пр от 30.12.2021 (в редакции Приказа № 378/пр от 18.05.2022) с использованием базы ФСНБ-2022 с актуальными дополнениями (ресурсно-индексный метод с применением индексов по группам однородных строительных ресурсов). В случае отсутствия индексов по группам однородных строительных ресурсов использовать для составления сметной документации базу ФЕР 2020 с актуальными дополнениями и изменениями.

- прайс-листы и ТКП на оборудование и материалы, присутствующие в проекте с текущими ценами;

- спецификацию на оборудование и материалы с указанием наименований и обозначений оборудования, приведенных на схемах:

- оборудование и материалы должны быть разделены;

- все комплектующие и запчасти должны быть включены в состав оборудования, для которого они предназначены;

- сквозная нумерация комплектующих и компонентов, входящих в состав оборудования, не допускается;

- раздел ВОЛС должен иметь отдельную спецификацию на материалы;

- наименование позиций в спецификации должны указывать однозначно на существующее оборудование и материалы, доступные к заказу.

- Раздел «проектирование ВОЛС» (в случае необходимости разработки) - необходимо выполнить на каждый из участков отдельным томом со спецификацией на материалы и оборудование. Раздел ВОЛС должен иметь следующий состав (выбрать, либо исключить при необходимости):

- информацией о рельефе в виде плана местности с привязкой к существующим колодцам и объектам капитального строительства;

- выбор точек подвеса кабеля на опорах;

- схемы прокладки кабеля на территории объекта, в зданиях и схемы ввода в аппаратную связи;

- структурную (скелетную) схему ВОЛС;

- ситуационная трасса прокладки ВОЛС;

- трасса прокладки ВОК на инженерно-топографическом плане с указанием размеров до постоянных местных ориентиров, марки кабеля, наименование землевладельцев и землепользователей с их письменными согласованиями;

- планы прохода ВОК по энергообъектам;

- распределение информационных потоков по ВОЛС;

- схема прокладки/докладки телефонной канализации на инженерно-топографическом плане;

- схемы разварки кроссов и муфт;

- схемы с позиционным обозначением оборудования в спецификации, включая:

- структурную схему;

- схему соединения узлов (линейную схему);

- схемы организации связи;

- охранные мероприятия при прокладке кабеля;

- организацию линейно-кабельных сооружений, включая решения по подвеске волоконно-оптического кабеля, с учетом пп. 2.5.178 - 2.5.200 ПУЭ (7 редакция).

В случае проектирования подвесного кабеля:

- составить по опорную схему пролетов с указанием номеров, типов опор, расстояниями между ними и характера местности на протяжении всей трассы с геоподосновой в масштабе подосновой;

- отразить на схеме все пересекаемые ВЛ, в том числе 0,4кВ\10кВ;

- составить ведомость опор и пересечений ВЛ с их диспетчерскими наименованиями;

- выполнить чертежи размещения и крепления шкафов распределительных муфт (ШРМ) к опорам и порталам ВЛ, места размещения и способы крепления технологических запасов кабеля;

- отразить схемное решение натяжных и поддерживающих устройств, используемых при монтаже кабеля, чертежи натяжных и поддерживающих устройств;

- указать места установки узлов крепления ВОК на опоре ЛЭП;

- составить схемы распределения и распайки оптических волокон;

- составить ведомость креплений на опорах ВЛ;

- составить ведомость гасителей вибрации;

- составить монтажные таблицы стрел провиса и тяжений кабеля;

- произвести расчет:

- нагрузочной способности опор ВЛ;

- надежности;

- эксплуатационных характеристик, включая контрольно-измерительное
оборудование, ЗИП;

- допустимых стрел провеса волоконно-оптического кабеля при 15°С в предельных пролетах с учетом его вытяжки;

РД, кроме прочего, должна содержать следующие документы гололедных и ветровые нагрузок с учетом коэффициентов п.п. 2.5.52 - 2.5.55 ПУЭ (7 редакция) механической прочности опор и их закреплений в грунте, потенциала электрического поля, расчета на сближение эллипсов пляски ОКСН и фазных проводов.

При подвеске на ВЛ ОК любого типа должна быть выполнена проверка опор и их закреплений в грунте с учетом дополнительных нагрузок, возникающих при этом.

Специальные переходы ВОЛС (автомобильные дороги, реки, ж/д дорога) выполнить отдельным томом. При согласовании документации предоставить подтверждающие письма о запросе и выдаче технических условий на прохождение через автомобильные дороги, реки, ж/д дороги и т.д.

Раздел «проектирование ВЧ» - должен иметь следующий состав (исключить при необходимости):

- расчет ВЧ тракта на пропускную способность;

- схема организации ВЧ каналов связи;

- схема электропитания оборудования ВЧ связи;

- расчёт затухания ВЧ тракта и надёжность системы;

- установка конденсатора связи с фильтром присоединения и ВЧ заградителем;

- подвеска ВЧ заградителя;

- схема монтажа высоковольтного оборудования на ПС;

- выбор частот ВЧ каналов;

- шкаф аппаратуры ВЧ связи.

В целях сокращения затрат и сроков разработки рабочей документации по данному титулу при проектировании использовать альбомы типовых проектных решений и проектную документацию повторного использования.

  - Техническая часть конкурсной документации должна быть предоставлена и согласована в полном объеме с ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Тулэнерго», Филиалом АО «СО ЕЭС» Тульское РДУ, филиалом ПАО «Россети»-Приокское ПМЭС, Филиалом АО «РИР Энерго» - «Орловская генерация», АО «Тулачермет» по факту получения положительного заключения экспертизы проектной документации.

- Особые условия

  - Документацию (проектную, рабочую) в полном объеме (включая обосновывающие расчеты) представить Заказчику на материальных носителях, а именно:

- в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе (окончательно количество экземпляров определяется филиалом ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Тулэнерго» из которых не менее 1 (одного) экземпляра в оригинале. Каждый том оригинала и копии ПД и РД должен быть прошит, заверен печатью и подписью руководителя, страницы пронумерованы. Все экземпляры томов копий ПД и РД должны быть заверены печатью проектной организации «Копия верна»;

- в электронном виде на цифровом носителе (в 2-х экземплярах) в формате: AutoCAD / NanoCAD или т.п.; формате pdf для документов с текстовым и графическим содержанием; xls, xlsx для сводки затрат, сводного сметного расчета стоимости строительства, объектных сметных расчетов (смет), сметных расчетов на отдельные виды затрат; xml для локальных сметных расчетов (смет) на всех этапах проектирования в том числе её согласования.

Электронная версия документации должна соответствовать ведомости основного комплекта проектной документации и комплектоваться отдельно по каждому тому. Наименования файлов томов, сшивов чертежей должны соответствовать названию документации, представленной на бумажных носителях. Не допускается передача документации в формате Adobe Acrobat с пофайловым разделением страниц.

  - Оформление текстовых и графических материалов, входящих в состав проектной и рабочей документации, выполнить в соответствии с приказом Минрегиона России от 02.04.2009 № 108 «Об утверждении правил выполнения и оформления текстовых и графических материалов, входящих в состав проектной и рабочей документации».

  - До направления проектной и рабочей документации на согласование, предоставить в Тульское РДУ полный перечень разрабатываемой документации для определения состава ПД, РД необходимой для согласования.

  - При направлении откорректированных материалов ПД и РД разработчиком должен быть приложен перечень направляемых томов (разделов) с указанием страниц, в которые были внесены изменения. Кроме того, указанные изменения должны быть выделены цветом по тексту документов.

  - Разработанная проектная, рабочая и сметная документация являются собственностью Заказчика и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.

  - Проектная организация обеспечивает:

– получение всех необходимых положительных согласований и заключений, в том числе, но не ограничиваясь: природоохранных органов, органов ГО и ЧС, Министерства здравоохранения Российской Федерации и Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, организации по проведению экспертизы, эксплуатирующих организаций и органов местного самоуправления;

–	сопровождение документации в органах экспертизы и обеспечивает получение положительных заключений;

–	внесение соответствующих изменений (с согласованием с Заказчиком) в документацию в соответствии с замечаниями, полученными от согласующих и экспертов либо эффективно оспаривает эти замечания.

В случае возникновения в ходе проектирования необходимости выполнения дополнительных мероприятий, не предусмотренных настоящим заданием на проектирование, выполнить дополнительные работы по разработке проектной и рабочей документации без изменения сроков и стоимости работ по договору подряда на выполнение проектных (и изыскательских) работ, при условии, если дополнительные работы не превышают десяти процентов общей стоимости работ по договору подряда.

  - Не допускается передача проектной документации в органы экспертизы без получения согласования филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Тулэнерго», Филиалом АО «СО ЕЭС» Тульское РДУ, собственников объектов, технологически связанных с объектом проектирования.

  - При необходимости, по запросу проектной организации, выполняющей разработку проектной документации, Заказчик предоставляет доверенность на получение технических условий или сбор исходных данных и иных документов, необходимых для выполнения проектных работ и работ по выбору и утверждению трассы (площадки строительства).

  - В целях проведения проектно-изыскательских работ проектная организация от своего имени за свой счет оформляет и получает правоустанавливающие документы на земельные (лесные) участки (при необходимости, при соответствующем обосновании).

  - Проектная организация выполняет весь комплекс работ, в том числе связанных с получением исходно-разрешительной документации для проектирования.

  - Расчеты электроэнергетических режимов должны быть выполнены на основании перспективных расчетных моделей электроэнергетической системы для расчетов установившихся электроэнергетических режимов в сети напряжением 110 кВ и выше (далее - ПРМ), представленных Филиалом АО «СО ЕЭС» ОДУ Центра в соответствии с Порядком раскрытия цифровых информационных моделей электроэнергетических систем 
и предоставления системным оператором иным субъектам электроэнергетики, потребителям электрической энергии и проектным организациям перспективных расчетных моделей электроэнергетических систем или фрагментов таких моделей для целей перспективного развития электроэнергетики, утвержденным приказом Минэнерго России от 17.02.2023 № 82.

  - Направление запроса в Филиал АО «СО ЕЭС» ОДУ Центра для получения ПРМ или их фрагментов, указанных в пункте 7.11, осуществляется филиалом ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Тулэнерго» либо привлеченной им проектной организацией.

  - Расчетные модели, используемые при проведении соответствующих расчетов, формируются филиалом ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Тулэнерго» либо привлеченной им проектной организацией на основе ПРМ, полученных от Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Центра, в форматах программных комплексов, предназначенных для выполнения расчетов установившихся режимов и токов короткого замыкания, используемых системным оператором для формирования перспективных расчетных моделей и опубликованных на официальном сайте АО «СО ЕЭС» в разделе Деятельность/Развитие энергосистем/Данные для проектирования» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

  - При направлении материалов с результатами расчетов установившихся электроэнергетических режимов в сети напряжением 110 кВ и выше на согласование в адрес Тульского РДУ, должны быть приложены расчетные модели с учетом определенных в работе технических решений по строительству (реконструкции) объекта и технических решений по развитию электрических сетей (при первичном направлении результатов расчетов и при внесении изменений в направленные ранее расчетные модели), сформированные в соответствии с пунктом 7.13.

  - Технические решения проектной документации должны основываться на применении оборудования, материалов и систем, включенных в Перечень оборудования, материалов и систем, допущенных к применению на объектах ПАО «Россети» (размещен на сайте ПАО «Россети» по ссылке https://rosseti.ru/investment/science/attestation/doc/Porydok_provedeniya_attestacii_2022.pdf), в противном случае в проектной документации указать на необходимость обязательного прохождения процедуры аттестации.

  - В спецификации оборудования, изделий и материалов в столбце «Примечания» должен быть указан номер заключения аттестационной комиссии ПАО «Россети» по оборудованию и материалам, подлежащим аттестации.

  - Необходимость применения оборудования импортного производства должна быть обоснована исключительно на основании технико-экономического сравнения с отечественными аналогами, с проведенным мониторингом рынка, подтверждающего отсутствие отечественных аналогов, а также пройти процедуру согласования Техническим советом Общества, в соответствии с регламентом РГ БП 11/13.

  - Запретить при проектировании применение иностранного (импортного) программного обеспечения и радиоэлектронной продукции для обеспечения критически важной инфраструктуры.

  - Технические решения проектной документации должны основываться на применении отечественного электротехнического оборудования, радиоэлектронной продукции и программного обеспечения, к которым относятся только те товары, которые включены в реестры Минпромторга России и Минцифры России (Реестр промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации, Реестр радиоэлектронной продукции, Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных и прочие). Товары, не включенные в приведенные реестры Минпромторга России и Минцифры России, считать иностранными (импортными).

  - Сокращения в задании на проектирование приняты согласно Приложению №2 к ТЗ.

  - При формировании проектных решений минимизировать использование импортного оборудования и материалов, стоимость которых зависит от валютных курсов, в случае применения импортного оборудования предоставить соответствующее обоснование. Выполнить сравнительный анализ технико-экономических показателей предлагаемого к применению импортного оборудования и отечественных аналогов (показатели производительности, показатели качества, показатели потребления ресурсов, показатели надежности и режима обслуживания и т.д.).

  - Применяемое при проектировании силовое оборудование, устройства РЗА, АСУ ТП и связи, АСУЭ, систем диагностики должны быть согласованы производителями оборудования и устройств на предмет возможности реализации принятых технических решений, совместимости отдельных составных частей оборудования и устройств, соответствия выполняемых функции устройств их назначениям.

  - Технические решения проектной (рабочей) документации в части первичного (силового) оборудования, строительных конструкций, зданий и сооружений, должны учитывать наличие конструкций или устройств (съемных или стационарных) для безопасного выполнения работ на высоте в соответствии с «Правилами по охране труда при работе на высоте» (утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 16 ноября 2020 г. N 782н).

- Выделение этапов строительства.

Выделение этапов строительства не требуется.

- Сроки выполнения и условия приемки работ.

Сроки выполнения работ: начало – с даты подписания договора, окончание – до ____________ г. Раздел «Основные технические решения» (ОТР) должны быть разработаны и согласованы с Заказчиком до _____________ г.

Приемка работ осуществляется после завершения всего объема работ, указанного в данном ТЗ.

Проектные работы выполняются в соответствии с согласованным с Заказчиком графиком выполнения работ, который разрабатывается на этапе заключения договора.

- О мерах по предоставлению национального режима в соответствии с постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 №1875.

| Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024. |  |
| --- | --- |
| ОКПД 2 | Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество) |
| 71.12.13.000 | Не применяется |

- Исходные данные для разработки проектной документации

Перечень исходных данных, сроки их подготовки и передачи определяются условиями договора на разработку проектной документации и календарным графиком. Получение исходных данных проектной организацией выполняется с выездом на объекты. Заказчик обеспечивает организационную поддержку доступа представителей проектной организации для получения информации.

Приложение 1: Перечень нормативно-технических документов, определяющих требования к оформлению и содержанию проектной документации

Приложение 2: Перечень сокращений

Приложение 3: Источники данных и перечни событий для организации мониторинга функционирования устройств РЗА на ПС

Приложение 4: Результаты расчетов установившихся режимов

Приложение 5: Идентификационные признаки строящихся и реконструируемых зданий и сооружений

Приложение 6: Сведения о строящихся, реконструируемых объектах согласно Классификатору

Приложение 7: Таблица измерений

Приложение 8: Ведомость объемов работ

| И.о. заместителя главного инженера по эксплуатации филиала «Тулэнерго» |  | А.В. Лаухин |
| --- | --- | --- |
| Заместитель начальника ЦУС филиала «Тулэнерго |  | М.Ю. Кипровский |
| Начальник службы РЗАиМ филиала «Тулэнерго |  | А.Ю. Быков |
| Начальник ДКиТАСУ |  | М.В. Селюто |
| Начальник УТРиЦ филиала «Тулэнерго» |  | А.Н. Зайцев |

Исп.: Симанин А.И.

Тел. +7(4872) 47-87-31, вн. 2731