## ОЛ к ТТ_2
Приложение №1 к Техническому требованию
Опросный лист к техническому требованию на выполнение работ по капитальному ремонту дизель-генератора 600 кВт п.Кюсюр Булунских ЭС»
|  | Требование заказчика | Предложение участника
1. Основное оборудование
№п/п | Наименование | ДГА
2. Требования к дизельному двигателю
2.1 | Дизельный двигатель (по ГОСТ 10150 - 2014) | 12ЧН 15,9/15,9
2.2 | Мощность постоянная, кВт | 664
2.3 | Мощность резервная, кВт | 731
2.4 | Рабочий цикл | 4-х тактный
2.5 | Система питания воздухом | С турбонаддувом, охладителем наддувочного воздуха
2.6 | Система охлаждения | Жидкостная, закрытая, радиаторного типа с расширительным бачком
2.7 | Размещение радиатора ожлаждения | На общей раме с двигателем
2.8 | Рабочий объем цилиндров (л.) | 37.8 (эквивалент не предусмотрен)
2.9 | Диаметр цилиндра / Ход поршня (мм.) | 159/159 (эквивалент не предусмотрен)
2.10 | Номинальная частота вращения коленчатого вала двигателя не более (об/мин) | 1500
2.11 | Удельный расход ДТ на режиме длительной мощности не более (г./кВт.ч.) | от 200 до 230
2.12 | Удельный расход масла на режиме длительной мощности не более (г./кВт.ч.) | от 0,5 до 0,6
2.13 | Ресурс до капитального ремонта м/ч (не менее) | 30000
2.14 | Вид топлива. | Топливо дизельное, ГОСТ 305-2013 или ГОСТ 32511-2013
2.15 | Исполнение двигателя | На стальной раме, предусматривающей монтаж силового генератора
2.16 | Система автоматического регулирования частоты вращения (САРЧ) | Электронная
2.17 | Система впрыска топлива. | Топливный насос высокого давления с насос форсунками
2.18 | Аварийное, стопующее устройство дизельного двигателя должно соответствовать требованию | Согласно ГОСТ 11928-83
2.19 | Щитовые приборы индикации (стрелочные) технологических параметров дизельного двигателя (независимые, без связи с контроллером управления ДГ, устанавливаются на лицевой двери ЩАУ) . | Стрелочные приборы индикации параметров. Температура: ОЖ (в дизеле), выхлопных газов (по цилиндрам или перед турбокомпрессором); Давление: Масла (в системе смазки).
3. Требования к генератору
3.1 | Марка и модель генератора, марка регулятора напряжения | Синхронные генераторы c аналоговыми регуляторами напряжения типа SX 440 для возможности параллельной работы с существующими дизель-генераторами с такими же регуляторами напряжения. Регулятор напряжения должен иметь защиту от снижения частоты LAN, защиту от падения напряжения. Напряжение на измерительном входе: от 190 до 264 В, частота на измерительном входе: 50/60 Гц, автоматическая коррекция напряжения: ± 1% (при отклонении частоты двигателя от номинальной не более 4%), аналоговый вход, макс напряжение: ± 5 В постоянного тока, аналоговый вход, чувствительность: 1 В для 5% напряжения генератора, аналоговый вход, сопротивление: 1 кОм Регулятор напряжения должен иметь возможность ручного регулирования выходного напряжения генератора, статической характеристики генератора, стабильности выходного напряжения генератора. Регулятор напряжения должен иметь отдельные, независимые аналоговые входа с маркировкой А1, А2 для управления выходным напряжением генератора от системы АСУТП.
3.2 | Напряжение (кВ), обороты (обор/мин), | 0,4; 1500
3.3 | Род тока | Переменный трехфазный
3.4 | Номинальная частота тока (Гц). | 50
3.5 | Количество подшипников генератора | Двухопорный (двухподшипниковый)
3.6 | Измерение температуры подшипников | Установить датчики измерения температуры переднего и заднего подшипников силового генератора
3.7 | Режим нейтрали | Глухозаземленная
3.8 | Питание корректора напряжения | От статорной обмотки генератора
3.9 | Вал ротора генератора | Исполнение цельное , без промежуточных соединений между опорами генератора
4. Система управления и контроля
4.1 | Марка и модель контроллера управления ДГ | Контроллер Deif AGC 150 (для обеспечения параллельной работы с уже действующими ДГА в режиме автоматического деления мощности по внутренней связи CAN)
4.2 | Требования к контроллеру | При недостаточном количестве встроенных аналоговых входов предусмотреть установку модуля (ей) расширения с дополнительными аналоговыми входами. Контроллер должен быть оснащен системой удаленной связи по интерфейсу RS-485 и Ethernet. Разъем для подключения к интерфейсу RS-485 должен быть выведен на клеммную колодку ЩАУ.
4.3 | Стабильность напряжения генератора (%). | 1
4.4 | Степень автоматизации (ГОСТ Р 55437-2013) | 3
4.5 | Требование к параллельному режиму работы ДГ | Параллельный режим работы ДГ, должен обеспечивать выполнение следующих операций: - автоматическую синхронизацию при включении в параллель и автоматический прием нагрузки при параллельной работе ДГ между собой. - автоматическое, пропорциональное распределение активной нагрузки между ДГ различной мощности с точностью 10 % номинальной мощности меньшего по мощности агрегата. При этом системы возбуждения электрогенераторов (далее ЭГ) должны обеспечивать распределение реактивной мощности с точностью 10 % при изменении суммарной нагрузки от 25 % и выше. - автоматическую поддержку номинальной частоты вращения и выходного напряжения ЭГ во всем диапазоне нагрузок. - плавную разгрузку ДГ при выходе с параллели.
4.6 | Управление реактивной и активной мощностью при параллельной работе | Управление реактивной и активной мощностью (регулятором оборотов) при параллельной работе должно производиться контроллером системы управления.
4.7 | Требование к АПС и ТЗ | Аварийно-предупредительная сигнализация (далее АПС) и технологическая защита (далее ТЗ) ЭГ должна иметь две ступени – предупреждение и авария по следующим параметрам: - низкое/высокое напряжение ЭГ - низкая/высокая частота ЭГ, вращение двигателя внутреннего сгорания (далее ДВС) - короткое замыкание - перегруз по току, мощности - перекос по току - обратная мощность - низкое/высокое напряжение сети 24 В
Система АПС и ТЗ ДВС должна соответствовать ГОСТ 11928-83 и обеспечивать сигнализацию и технологическую защиту по нижеперечисленным параметрам: - температура охлаждающей жидкости в системе охлаждения более допустимой (АПС и ТЗ); - температура масла в системе смазки более допустимой (АПС и ТЗ); - температура выпускных газов на выходе по цилиндрам или перед турбокомпрессором (при наличии), более допустимой (только АПС); - давление масла в системе смазки менее допустимого (АПС и ТЗ); - превышение номинальной частоты вращения коленчатого вала более 15% (АПС и ТЗ); - сопротивление воздуха во впускном коллекторе после воздушного фильтра более 5 кПа, (только АПС) : - неудавшийся пуск (только АПС); - незавершенный останов (АПС и ТЗ); - минимальный уровень охлаждающей жидкости в системе охлаждения (АПС); - превышение «длительной мощности» более 10% (только АПС). При достижении аварийных (предупредительных) значений контролируемых параметров должен выдаваться звуковой и световой сигналы, указывающие режим неисправности на дисплее ДГА и ГПУ. При срабатывании защиты по любому из аварийных режимов, должно обеспечиваться своевременное снятие нагрузки с ЭГ, с последующим остановом ДВС ДГА и ГПУ и осуществлением блокировки повторного пуска. Останов ДГА и ГПУ, при перегреве ДВС, должен осуществляться после предварительного снятия нагрузки с ЭГ и последующей работы ДГА и ГПУ "длительной мощностью" (СОР)на холостом ходу до окончания аварийной ситуации (кроме аварийных ситуаций требующих экстренной остановки). Предусмотреть датчики температуры подшипников генератора.
4.8 | Марка и модель силового выключателя. | В качестве коммутационных аппаратов использовать последовательно соединенные автоматический выключатель (типа фирмы КЭАЗ или эквивалент с наличием теплового и электромагнитного расцепителей, дополнительного блока контактов положения, задействованного для индикации срабатывания защит) и вакуумный контактор. Номинальный ток автоматического выключателя и вакуумного контактора подобрать по мощности ДГ. Контактор должен иметь блок управления (управляющее напряжение - ~230 VAC), ограничитель перенапряжения, блок-контакты положения в количестве 2шт. Эксплуатация при температуре воздуха ±60С, «провал» по питающему напряжению ±30% от Uном, с увеличенным диапазоном отклонения напряжения цепи управления.
4.9 | Индикация показаний параметров дизеля и генератора | На щитовых, стрелочных приборах
4.10 | Щитовые приборы индикации технологических параметров генератора | Стрелочные приборы (амперметр, вольтметр, частотомер, киловаттметр).
4.11 | Щит клеммный (box-B) | Предусмотреть щит клеммный на дизель-генераторе. Габариты — не более 300мм х 120мм х 300мм (ШхГхВ). Степень защиты — IP55 со съемной монтажной панелью. Щит должен быть закреплен на жесткой конструкции, приваренной к раме ДГ с резиновыми амортизаторами. В составе щита: клеммная колодка для подключения проводов всех датчиков, актуатора, питания 24В, зарядного генератора, управления АРН, стоп-устройства и т. п. Щит выполняет роль клеммного узла для подключения к агрегату контрольного кабеля, соединяющего ДГ и щит автоматизированного управления.
4.12 | Щит автоматизированного управления (ЩАУ, box-A) | Предусмотреть ЩАУ напольного исполнения, одностороннего переднего обслуживания с габаритами, достаточными для установки силового коммутационного аппарат. Степень защиты – IP55. В основании ЩАУ предусмотреть технологическое отверстие (со съемной крышкой) для ввода силовых кабелей. Вдоль кромки отверстия предусмотреть защиту от перетирания изоляции кабелей. Предусмотреть опоры, обеспечивающие технологический зазор 50 см для свободного ввода силовых кабелей. Электронный регулятор скорости, измерительные трансформаторы тока установить в ЩАУ. Разделить цепи ~230 VAC и 24 VDC, выполнив монтаж группы клеммных колодок переменного напряжения отдельно от группы колодок постоянного напряжения Предусмотреть защиту от неправильной полюсовки питания контроллера. Предусмотреть защиту цепи управления контроллером регулятора напряжения генератора от замыкания на корпус.
4.13 | Жгут контрольного кабеля | Количество и сечение жил проводов жгута контрольного кабеля должно обеспечивать выполнение требований раздела 4. Система управления и контроля: - Жгут контрольного кабеля должен быть экранирован и защищен от проникновения влаги, с маркировкой и наконечниками. Подключение жгута к щиту автоматического управления выполнить через разъемы марки Phoenix contact серии HEAVYCON EVO с защитной крышкой, которые должны быть установлены на боковых стенках щита; - контрольный кабель должен быть выполнен гибкими проводами типа ПВ-3; Предусмотреть в общем жгуте 4 резервных провода.
4.14 | Обороты двигателя при прогреве | Пуск ДГА и ГПУ на номинальные обороты (1500об/мин) должен производиться через промежуточные обороты (800-1000 об/мин) для прогрева ДВС.
5. Дополнительная комплектация
5.1. | Жгут контрольных кабелей между щитом управления и ДГА. | Из гибких проводов, в защитной оболочке с общей длиной -7 метров.
5.2. | Силовой кабель между генераторов и выключателем. | Сечение подобрать по режиму полной нагрузки ДГА, одножильный гибкий медный кабель, с изоляцией стойкой к горюче-смазочным материалам с лужеными наконечниками и цветовой маркировкой длиной по 7 метров на каждую фазу и ноль, проложенного в гофрированной трубе через гермитичный сальник.
5.3. | Комплектующие для подключения к действующему оборудованию (реконструкция) | Разъединитель РЕ19-44-31170 2000А — 1шт; Наконечники ТМЛ-185-12-21 —50шт. Трубка ТУТ-40/20 — 10метров
5.4. | Зарядное устройство 24В (Устанавливается в ЩАУ) | Мощностью 20А, с автоматическим слежением за уровнем заряда BACM2420A (или эквивалент).
5.5. | Выключатель массы ДГА | Ручного исполнения
5.6. | Автоматический электроподогреватель охлаждающей жидкости с температурным реле-регулятором и циркуляционным насосом. Температурный интервал от 40 до 60°С | 220 В., от 1,2 до 2 кВт.
5.7. | Выпускной тракт дизельного двигателя в сборе. | Глушитель шума выхлопной системы (с искрогасителем), трубопровод, компенсатор сильфонного типа, с отводами и ответными фланцами.
5.8. | Стартерные аккумуляторные батареи | 6СТ190 — 4 шт. (или заводской комплектации)
5.9. | Утилизация тепла антифриза (Приложение №1) | 1. В составе ДГА на раме должны быть предусмотрены фланцевые соединения для утилизации тепла антифриза (охлаждающей жидкости-ОЖ) согласно Приложения №1 2. Все необходимые компоненты для подключения утилизации тепла должны быть установлены на раме ДГА. 3.Диаметр трубопровода и запорной арматуры контура утилизации, должны быть подобраны с учетом технических условий производителя ДГА (не должен создаваться подпор ОЖ), а также с фланцевыми виброкомпенсаторами. 3.1.Фланец №1: На линии подачи нагретого антифриза от двигателя. 3.2.Фланец №2: На линии возврата охлажденного антифриза к радиатору. 3.3.Параметры фланцев: Тип фланца: Плоский приварной, стандарт ГОСТ 33259-2015 Диаметр условного в соответствии с расчетами производителя для данной модели ДГА. Давление условное (Ру): Ру10. Материал: Углеродистая сталь (Ст20). 3. Система должна обеспечивать два режима работы: 3.1. Режим штатного охлаждения: Двигатель → Штатный радиатор → Двигатель. 3.2. Режим утилизации тепла: Двигатель→Внешний теплобменник→ Штатный радиатор →Двигатель;
5.10 | Комплект диодов вращающегося преобразователя | 2 шт.
5.11 | Варистор | 2 шт.
5.12 | Регулятор напряжения генератора | 2 шт.
5.13 | Подшипники силового генератора | 1 комплект (1 шт. с задней стороны генератора и 1 шт. с передней)
5.14 | Регулятор скорости | 1 шт.