Технические требования.

« ОКПД 2 - 33.12.11.000. Выполнение работ по капитальному ремонту дизель-генератора 600 кВт п.Кюсюр Булунских ЭС»»

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

1.1. Обозначения и сокращения	3

1.2. Наименование объекта, место выполнения работ	3

1.3. Цель использования закупаемой услуги	3

2. Требования заказчика	3

2.1. Требования к объемам и срокам выполнения работ	3

Таблица 1.	3

Таблица 2.	5

Таблица 3.	6

2.2. Требования к качеству услуг	7

Таблица 4	7

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	10

4. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	11

5. Приложения	12

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| ТТ | Технические требования |
| --- | --- |
| ДЭС | Дизельная электростанция |
| ДГА | Дизель-генераторный агрегат |
| ОТ | Охрана труда |
| ТБ | Техника безопасности |
| ППБ | Правила пожарной безопасности |
| ППР | Проект производства работ |
| НТД | Нормативно-техническая документация |

  - Наименование объекта, место выполнения работ

Дизель - генератор мощностью  в режиме PRP(Prime) 600 кВт, 2007 года выпуска, эксплуатируется на дизельном топливе..

Выполнение комплекса работ по капитальному ремонту будет выполняться на действующей дизельной электростанции в п. Кюсюр Булунского района Республики Саха (Якутия).

  - Цель использования закупаемой услуги

Восстановление рабочих параметров дизельного двигателя в составе дизель-генераторной установки 600 кВт.

- Требования заказчика

  - Требования к объемам и срокам выполнения работ

    - Перечень и объем выполняемых работ

| № | Содержание ремонтных работ на ДГ | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж двигателя в блок-модуль (машинный зал) | 1 |
| 2 | Стыковка двигателя с генератором. | 1 |
| 3 | Центровка двигателя с генератором. | 1 |
| 4 | Проведение ПНР и проведение комплексных испытаний всех систем дизель-генератора 600 кВт, в том числе синхронизация с другими дизель-генераторами. | 1 |

Таблица 1.

    - Перечень необходимых запасных частей для выполнения ремонта

Таблица 2.

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Дизельный двигатель 600 кВт в сборе 1-ой комплектности | шт | 1 |
|  | Генератор силовой двухопорный | шт | 1 |
|  | Щит управления | шт | 1 |
|  | Контроллер управления ДГ | шт | 1 |

2.2.Сведения о новизне

2.2.1.  Поставляемая продукция должна быть новой (не бывшей в эксплуатации, не допускается поставка выставочных образцов, а также собранной из восстановленных узлов и материалов), свободной от третьих лиц. Выпуска не позднее 2026 г.

2.2.2.  Продукция должна быть сертифицирована, а также иметь все необходимые документы, позволяющие надлежащим образом использовать продукцию

    - Требования к срокам выполнения работ и оказания сопутствующих услуг

Таблица 3.

| № п/п | Наименование работ | Требования к началу срока выполнения работ | Требования к окончанию срока выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД 2 - 33.12.11.000. Выполнение работ по капитальному ремонту дизель-генератора 600 кВт п.Кюсюр Булунских ЭС» | С даты заключения договора | В течение 230 календарных дней |

  - Требования к качеству услуг

Наименование услуг/этапа: ОКПД 2 - 33.12.11.000. Выполнение работ по капитальному ремонту дизель-генератора 600 кВт п.Кюсюр Булунских ЭС»

Таблица 4

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к оказанию услуг |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1. | Общие требования к оказанию услуг |  | Проведение ремонта будет выполняться на действующей дизельной электростанции п. Кюсюр Булунских ЭС. | Согласие с требованием | - |  |
| 1.2. | Место поставки |  | 1. Приемка продукции по количеству и качеству осуществляется по адресу: 678420, Республика Саха (Якутия), Булунский район, п Кюсюр, ул Кооперативная д. 33 2. В случае несоответствия поставленной продукции требованиям технического задания, Поставщик за свой счет производит замену несоответствующего товара в течение 10 рабочих дней, в противном случае вся партия товара принята Заказчиком не будет. | Согласие с требованием | - |  |
| 1.3 | Условия транспортирования |  | ГОСТ 15150-695 (ОЖ4). Обоснование: транспортировка в район Крайнего Севера | Согласие с требованием | - |  |
| 1.4 | Тара, используемая при транспортировке |  | - соответствие тары и упаковки для многоразовой перегрузки и транспортировки ТМЦ в условиях Крайнего Севера; - при отгрузке продукции в упакованных местах – вложение в каждое тарное место предусмотренного стандартами, техническими условиями. Особыми условиями поставки, иными обязательными правилами или Договором документа (упаковочного ярлыка), свидетельствующего о наименовании и количестве продукции, находящейся в данном тарном месте. | Согласие с требованием | - |  |
| 1.5. | Требования к двигателю после ремонта |  | 1.5.1. После ремонта двигатель подлежит к приемно-сдаточным испытаниям согласно программе (Приложение 2). Двигатель должен соответствовать параметрам приёмо-сдаточных испытаний дизель-генераторных агрегатов (ДГА) после проведения капитального ремонта. (п. 4.4. Приложения 2). | Согласие с требованием |  |  |
|  |  |  | 1.5.2.Технический осмотр и контрольное вскрытие агрегатов, узлов, механизмов, систем и устройств, должен производиться после окончания приёмо-сдаточных испытаний, с целью устранения дефектов обнаруженных в процессе испытаний и для осмотра состояния рабочих поверхностей дизеля. | Согласие с требованием |  |  |
|  |  |  | 1.5.3.Перечень механизмов и устройств, работа которых в период испытаний вызывала сомнения, составляется членами приёмочной комиссии. | Согласие с требованием |  |  |
|  |  |  | 1.5.4.Результаты технического осмотра и контрольного вскрытия механизмов заносятся в акт приемки дизеля. | Согласие с требованием |  |  |
|  |  |  | 1.5.5.Контрольные испытания (под нагрузкой) проводятся после технического осмотра дизеля и устранения выявленных дефектов на режимах, согласованных с приёмочной комиссией. | Согласие с требованием |  |  |
|  |  |  | 1.5.6.Результаты контрольных испытаний заносятся в акт приёмки ДГА. | Согласие с требованием |  |  |
|  |  |  | 1.5.7.Контрольные испытания под нагрузкой проводятся в течение 48 часов (Правила Технической Эксплуатации Электрических Станций и Сетей Российской Федерации п.1.6.11.) | Согласие с требованием |  |  |
| 1.6. | Требования к запасным частям |  | Запасные части для выполнение ремонта предоставляется Исполнителем (Подрядчиком). Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении каждой позиции представлены в Приложении № 1 (Опросный лист) к настоящим Техническим требованиям. | Согласие с требованием | Заполненный Опросный лист ( Приложение № 1 к ТТ) |  |
| 1.7. | Требования к качеству запасных частей |  | Запасные части должны быть новые оригинального производства, должны быть новыми (не бывшими в эксплуатации, не допускается поставка выставочных образцов, а также собранной из восстановленных узлов и материалов), свободной от третьих лиц. Продукция должна быть сертифицирована, а также иметь все необходимые документы, позволяющие надлежащим образом использовать продукцию. | Согласие с требованием |  |  |
| 1.8. | Требования к специальному инструменту |  | Специальный инструмент для выполнение ремонта предоставляется Исполнителем (Подрядчиком). Необходимое диагностическое оборудование предоставляются Исполнителем (Подрядчиком). |  |  |  |
| 1.9. | Требования к гарантии |  | Гарантия в течение 12-ти месяцев или 5000 моточасов с момента подписания акта приемки сдачи выполненных работ. | Согласие с требованием | - |  |
| 2. | Требования к исполнителю (победителю закупки) |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1. | Требование к персоналу подрядной организации и обеспечению техники безопасности при проведении работ |  | Квалификационный и количественный состав бригады должен соответствовать объему и сложности выполняемых работ. Персонал должен соблюдать и соответствовать «Регламенту допуска подрядных и сторонних организаций, индивидуальных предпринимателей, командированного персонала для выполнения работ на объектах АО «Сахаэнерго» (ИСМ РГ-00-017.03-23) (Приложение 1) (далее-Регламент). Подрядная организация должна направить в адрес АО «Сахаэнерго» сопроводительное письмо согласно пункта 5 Регламента за 14 дней до начала выполнения ремонтных работ. При выполнении ремонтных работ персонал подрядной организации обязан соблюдать , правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей СО 34.04.181-2003г. Подрядчик обеспечивает персонал спецодеждой и средствами индивидуальной защиты, согласно требований ТБ и установленных норм и правил. | Согласие с требованием |  |  |
| 2.2. | Требования к выполнению работ. |  | Выдерживание графика производства работ и обеспечение выполнения полного комплекса пуско-наладочных работ. Выполнение работ производить в соответствии с требованиями на капитальный ремонт завода – изготовителя, программы приемо-сдаточных испытаний по ГОСТ 10448-2014. | Согласие с требованием | - |  |
| 2.3. | К сведению Исполнителя (подрядной организации) |  | Исполнитель (Подрядная организация) должен принять во внимание, что доставка запасных частей для выполнения ремонтных работ до ДЭС п.Саккырыр возможна в период действия автозимника, в срок - не позднее 10.04.2027 г. | Согласие с требованием | - |  |
| 2.4. | Условия поставки эквивалентной продукции |  | Эквивалентная продукция - это продукция, которое по техническим и функциональным характеристикам не уступают характеристикам, заявленным в закупочной документации, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации. |  |  |  |
| 2.5. | Требования к Участникам закупочных процедур в части ценообразования |  | Участник должен предоставить Коммерческое предложение (калькуляционный расчет) на выполняемые работы и поставляемые запасные части к настоящему Техническому заданию. | Согласие с требованием |  |  |
| 2.6. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | – Протокол комплексных испытаний силового генератора, проведенных аккредитованной испытательной электролабораторией и других документов, на основании которых были выданы декларации соответствия. – Инструкция по обслуживанию данного силового генератора с подробным содержанием описания габаритных размеров и с видом в разрезе со списком деталей; | Согласие с требованием |  |  |

- 3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

- 4.  Приложения

Приложение №1 – Опросный лист.

Приложение №2: Регламент допуска подрядных организаций и командированного персонала на объекты АО «Сахаэнерго» ИСМ РГ-00-017.03-23.

Приложение №:3: Программа приёмо-сдаточных испытаний дизель-генераторых агрегатов.