| Номер ТЗ | 204 Н |
| --- | --- |
| Номер материала SAP |  |
| Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024 |  |
| ОКПД 2 | 27.32.13.131 |
| Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество) | ограничение |

УТВЕРЖДАЮ

И.о. первого заместителя директора –

главного инженера филиала

ПАО «Россети Центр и Приволжье» -

- «Владимирэнерго»

_______________ И.В. Рыжов

«___»________________2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку изолированного провода (установочного провода)

1. Общая часть.

ПАО «Россети Центр и Приволжье» (далее - Покупатель) производит закупку изолированного провода (установочного провода) на напряжение до 1000 В для ремонта/реконструкции объектов филиала «Владимирэнерго»

2. Предмет закупочной процедуры.

Поставщик обеспечивает поставку провода марки АПВ на склад Получателя – филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Владимирэнерго» в объемах и сроки, установленные данным ТЗ:

| Филиал | Вид транспорта | Точка поставки | Срок поставки * |
| --- | --- | --- | --- |
| Владимирэнерго | Авто | Владимирская обл. Суздальский р-н, п. Боголюбово, ул. Пушкина 3А | В течение 30 календарных дней с момента заключения Договора по 30.09.2026 года |

3. Технические требования к поставке провода установочного.

3.1. Технические требования к поставке провода установочного на напряжение до

1000 В марки АПВ:

Таблица №1

| Параметры | Варианты исполнения |
| --- | --- |
| Рабочее напряжение, кВ | 0,4 |
| Частота, Гц | 50 |
| Высота над уровнем моря, не более, м | 1000 |
| Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 | УХЛ1 |
| Максимальная температура нагрева жилы при эксплуатации в нормальном режиме, не менее оС | +70 |
| Предельная допустимая температура жил в аварийном режиме, не менее оС | +70 |
| Максимальная температура нагрева жил при эксплуатации в режиме короткого замыкания, не менее оС | +160 |
| Установленный срок службы, лет | 40 |
| Гарантийный срок службы, лет | 5 |
| Наружная оболочка | ПВХ-пластикат |

3.2. Технические требования к поставке провода установочного на напряжение до

1000 В марки ПВ:

| Провод ПВ1 0,75 |  |
| --- | --- |
| Параметр | Значение |
| Количество жил | Одна однопроволочная медная или медная лужёная токопроводящая жила номинальным сечением токопроводящая жила |
| Сечение жилы | 0,75 кв. мм |
| Изоляция | Из поливинилхлоридного пластиката номинальной толщиной 0,7 мм. |
| Температура окружающей среды при эксплуатации кабел | От -50°С до +70°С |
| Номинальное переменное напряжение | 50/750 В частотой до 400 Гц |
| Номинальное постоянное напряжение | 1000 В |
| Длительно допустимая токовая нагрузка | 15 А |

| Провод ПВ1 1 |  |
| --- | --- |
| Параметр | Значение |
| Количество жил | Одна однопроволочная медная или медная лужёная токопроводящая жила номинальным сечением токопроводящая жила |
| Сечение жилы | 1,0 кв. мм |
| Изоляция | Из поливинилхлоридного пластиката номинальной толщиной 0,7 мм. |
| Температура окружающей среды при эксплуатации кабел | От -50°С до +70°С |
| Номинальное переменное напряжение | 50/750 В частотой до 400 Гц |
| Номинальное постоянное напряжение | 1000 В |
| Длительно допустимая токовая нагрузка | 17 А |

| Провод ПВ1 1,5 |  |
| --- | --- |
| Параметр | Значение |
| Количество жил | Одна однопроволочная медная или медная лужёная токопроводящая жила номинальным сечением токопроводящая жила |
| Сечение жилы | 1,5 кв. мм |
| Изоляция | Из поливинилхлоридного пластиката номинальной толщиной 0,7 мм. |
| Температура окружающей среды при эксплуатации кабел | От -50°С до +70°С |
| Номинальное переменное напряжение | 50/750 В частотой до 400 Гц |
| Номинальное постоянное напряжение | 1000 В |
| Длительно допустимая токовая нагрузка | 23 А |

| Провод ПВ1 2,5 |  |
| --- | --- |
| Параметр | Значение |
| Параметр | Значение |
| Количество жил | Одна однопроволочная медная или медная лужёная токопроводящая жила номинальным сечением токопроводящая жила |
| Сечение жилы | 2,5 кв. мм |
| Изоляция | Из поливинилхлоридного пластиката номинальной толщиной 0,8 мм. |
| Температура окружающей среды при эксплуатации кабел | От -50°С до +70°С |
| Номинальное переменное напряжение | 50/750 В частотой до 400 Гц |
| Номинальное постоянное напряжение | 1000 В |
| Длительно допустимая токовая нагрузка | 32 А |

| Провод ПВЗ 0,75 |  |
| --- | --- |
| Параметр | Значение |
| Количество жил | Одна многопроволочная медная или медная лужёная токопроводящая жила номинальным сечением токопроводящая жила |
| Сечение жилы | 0,75 кв. мм |
| Изоляция | Из поливинилхлоридного пластиката номинальной толщиной 0,7 мм. |
| Температура окружающей среды при эксплуатации кабел | От -50°С до +70°С |
| Номинальное переменное напряжение | 50/750 В частотой до 400 Гц |
| Номинальное постоянное напряжение | 1000 В |
| Длительно допустимая токовая нагрузка | 14 А |

| Провод ПВЗ 1 |  |
| --- | --- |
| Параметр | Значение |
| Количество жил | Одна многопроволочная медная или медная лужёная токопроводящая жила номинальным сечением токопроводящая жила |
| Сечение жилы | 1,0 кв. мм |
| Изоляция | Из поливинилхлоридного пластиката номинальной толщиной 0,7 мм. |
| Температура окружающей среды при эксплуатации кабел | От -50°С до +70°С |
| Номинальное переменное напряжение | 50/750 В частотой до 400 Гц |
| Номинальное постоянное напряжение | 1000 В |
| Длительно допустимая токовая нагрузка | 23 А |

| Провод ПВЗ 2,5 |  |
| --- | --- |
| Параметр | Значение |
| Параметр | Значение |
| Количество жил | Одна многопроволочная медная или медная лужёная токопроводящая жила номинальным сечением токопроводящая жила |
| Сечение жилы | 2,5 кв. мм |
| Изоляция | Из поливинилхлоридного пластиката номинальной толщиной 0,8 мм. |
| Температура окружающей среды при эксплуатации кабел | От -50°С до +70°С |
| Номинальное переменное напряжение | 50/750 В частотой до 400 Гц |
| Номинальное постоянное напряжение | 1000 В |
| Длительно допустимая токовая нагрузка | 17 А |

3.3. Технические требования к поставке провода установочного на напряжение до

1000 В марки ПуВ, ПуВнг, ПуГВнг:

| Провод ПуВ 1,5 синий |  |
| --- | --- |
| Параметр | Значение |
| Количество жил | Одна однопроволочная медная или медная лужёная токопроводящая жила номинальным сечением токопроводящая жила |
| Сечение жилы | 1,5 кв. мм |
| Изоляция | Из поливинилхлоридного пластиката номинальной толщиной 0,7 мм. |
| Температура окружающей среды при эксплуатации кабел | От -50°С до +70°С |
| Номинальное переменное напряжение | 50/750 В частотой до 400 Гц |
| Номинальное постоянное напряжение | 1000 В |
| Длительно допустимая токовая нагрузка | 23 А |
| Цвет | синий |

| Провод ПуВнг(А)-LS 1х1,5 белый |  |
| --- | --- |
| Параметр | Значение |
| Количество жил | Одна однопроволочная медная или медная лужёная токопроводящая жила номинальным сечением токопроводящая жила |
| Сечение жилы | 1,5 кв. мм |
| Изоляция | Из поливинилхлоридного пластиката номинальной толщиной 0,7 мм. |
| Температура окружающей среды при эксплуатации кабел | От -50°С до +70°С |
| Номинальное переменное напряжение | 50/750 В частотой до 400 Гц |
| Номинальное постоянное напряжение | 1000 В |
| Длительно допустимая токовая нагрузка | 23 А |
| Цвет | белый |

| Провод ПуВнг(А)-LS 1х2,5 черный |  |
| --- | --- |
| Параметр | Значение |
| Количество жил | Одна однопроволочная медная или медная лужёная токопроводящая жила номинальным сечением токопроводящая жила |
| Сечение жилы | 2,5 кв. мм |
| Изоляция | Из поливинилхлоридного пластиката номинальной толщиной 0,7 мм. |
| Температура окружающей среды при эксплуатации кабел | От -50°С до +70°С |
| Номинальное переменное напряжение | 50/750 В частотой до 400 Гц |
| Номинальное постоянное напряжение | 1000 В |
| Длительно допустимая токовая нагрузка | 32 А |
| Цвет | черный |

3.4. Технические требования к поставке провода установочного на напряжение до

1000 В марки ПВС:

| Провод ПВС 3х1,5 |  |
| --- | --- |
| Параметр | Значение |
| Количество жил | 3 жилы по 1,5 мм². Жилы многопроволочные, соответствуют 5-му классу по ГОСТ 22483. |
| Сечение жилы | 1,5 кв. мм |
| Изоляция | Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ).Номинальная толщина изоляции — 0,7 мм, оболочки — 0,9 мм. |
| Температура окружающей среды при эксплуатации кабель | От -25°С до +40°С |
| Номинальное переменное напряжение | 380 В |
| Длительно допустимая токовая нагрузка | не более 16 А |
| Цвет | белый |

| Провод ПВС 3х2,5 |  |
| --- | --- |
| Параметр | Значение |
| Количество жил | 3 жилы по 2,5 мм². Жилы многопроволочные, соответствуют 5-му классу по ГОСТ 22483. |
| Сечение жилы | 2,5 кв. мм |
| Изоляция | Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ).Номинальная толщина изоляции — 0,8 мм, оболочки — 1,1 мм. |
| Температура окружающей среды при эксплуатации кабель | От -25°С до +40°С |
| Номинальное переменное напряжение | 380 В |
| Длительно допустимая токовая нагрузка | не более 25 А |
| Цвет | белый |

| Провод ПВС 4х2,5 |  |
| --- | --- |
| Параметр | Значение |
| Количество жил | 4 жилы по 2,5 мм². Жилы многопроволочные, соответствуют 5-му классу по ГОСТ 22483. |
| Сечение жилы | 2,5 кв. мм |
| Изоляция | Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ).Номинальная толщина изоляции — 0,8 мм, оболочки — 1,1 мм. |
| Температура окружающей среды при эксплуатации кабель | От -25°С до +40°С |
| Номинальное переменное напряжение | 380 В |
| Длительно допустимая токовая нагрузка | не более 25 А |
| Цвет | белый |

| Провод ПВСнг-LS 2х1,5 |  |
| --- | --- |
| Параметр | Значение |
| Количество жил | 2 жилы по 1,5 мм². Медь, многопроволочная (соответствует 5-му классу гибкости по ГОСТ 22483-2021) |
| Сечение жилы | 1,5 кв. мм |
| Изоляция | Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ). |
| Температура окружающей среды при эксплуатации кабель | От -25°С до +40°С |
| Номинальное переменное напряжение | 380 В |
| Длительно допустимая токовая нагрузка | не более 16 А |
| Цвет | белый |

4. Общие требования.

4.1. Поставляемая продукция должна быть ранее не использованной, дата выпуска продукции должна быть не ранее 4 квартала года, предшествующему году поставки.

4.2. К поставке допускается продукция, отвечающая следующим требованиям:

- наличие Деклараций (Сертификатов), подтверждающих соответствие функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым (национальным) требованиям. Сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 г. № 36 "О правилах проведения сертификации электрооборудования" (с изменениями от 3 января 2001 г., 21 августа 2002 г.);

- для российских производителей – наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям.

4.3. Поставщик к моменту поставки продукции для нужд ПАО «Россети Центр и Приволжье» обязан предоставить в составе своего предложения документацию (технические условия, инструкции, гигиенические сертификаты и т.п.) на конкретный вид продукции, заверенную производителем. Данный документ должен подтверждать технические характеристики, заявленные поставщиком продукции в техническом предложении.

4.4. Вся сопроводительная документация должна быть составлена на русском языке и передана заказчику вместе с поставляемой продукцией.

4.5. Маркировка продукции должна выполняться на русском языке, должна иметь четкие обозначения. Также указывается изготовитель, номер партии и дата изготовления.

4.6. Перечень требуемой к поставке продукции:

Таблица №2

| № п/п | Наименование продукции | Качественные характеристики продукции в соответствии с ГОСТ, ТУ, иными нормами, стандартами и правилами (диапазон характеристик продукции, ОЛ, номер чертежа) | Ед. изм. | Кол-во | Продукция подлежит аттестации в ПАО «Россети» (Да/Нет) | Продукция должна быть произведена на территории РФ и включена в Реестры, предусмотренные постановлениями Правительства РФ от 17.07.2015 № 719, от 10.07.2019 № 878 (Да/Нет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПРОВОД АПВ 4 | ГОСТ 6323-79 | м | 23 | Нет | Нет |
| 2 | ПРОВОД АПВ 50 | ГОСТ 6323-79 | м | 1088 | Нет | Нет |
| 3 | ПРОВОД АПВ 95 | ГОСТ 6323-79 | м | 10 | Нет | Нет |
| 4 | ПРОВОД АПВ 35 | ГОСТ 6323-79 | м | 215 | Нет | Нет |
| 5 | ПРОВОД АПВ 70 | ГОСТ 6323-79 | м | 1600 | Нет | Нет |
| 6 | ПРОВОД ПВ1 0,75 | ГОСТ 6323-79 | м | 100 | Нет | Нет |
| 7 | ПРОВОД ПВ1 1 | ГОСТ 6323-79 | м | 200 | Нет | Нет |
| 8 | ПРОВОД ПВ1 1,5 | ГОСТ 6323-79 | м | 25 | Нет | Нет |
| 9 | ПРОВОД ПВ1 2,5 | ГОСТ 6323-79 | м | 100 | Нет | Нет |
| 10 | ПРОВОД ПВ3 0,75 | ГОСТ 6323-79 | м | 100 | Нет | Нет |
| 11 | ПРОВОД ПВ3 1 | ГОСТ 6323-79 | м | 100 | Нет | Нет |
| 12 | ПРОВОД ПВ3 2,5 | ГОСТ 6323-79 | м | 40 | Нет | Нет |
| 13 | ПРОВОД ПуВ 1,5 синий | ГОСТ 31947-2012 | м | 280 | Нет | Нет |
| 14 | ПРОВОД ПуВнг(А)-LS 1х2,5 черный | ГОСТ 31947-2012 | м | 190 | Нет | Нет |
| 15 | ПРОВОД ПуГВнг(А)-LS 1х1,5 белый | ГОСТ 31947-2012 | м | 520 | Нет | Нет |
| 16 | Провод ПВС 3х1,5 | ГОСТ 7399-97 | м | 50 | Нет | Нет |
| 17 | Провод ПВС 3х2,5 | ГОСТ 7399-97 | м | 50 | Нет | Нет |
| 18 | Провод ПВС 4х2,5 | ГОСТ 7399-97 | м | 405 | Нет | Нет |
| 19 | Провод ПВСнг-LS 2х1,5 | ГОСТ 7399-97 | м | 30 | Нет | Нет |

4.7. Продукция, в отношении которой установлено требование о стране производства продукции, должна быть произведена на территории Российской Федерации и, таким образом, входить в Реестр российской промышленной продукции (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.07.2015 №719) и/или в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2019 №878)».

4.8. Предлагаемая к поставке Продукция должна соответствовать требованиям положения ПАО «Россети» о единой технической политике в электросетевом комплексе в актуальной редакции.

Продукция, подлежащая аттестации, должна иметь положительное заключение аттестационной комиссии, подтверждающее возможность ее применения на объектах ПАО «Россети», в соответствии с порядком и методикой проведения проверки качества (аттестации) оборудования, материалов и систем в электросетевом комплексе на электросетевых объектах ДЗО ПАО «Россети» (https://www.rosseti.ru/suppliers/technical-policy/equipment-quality-control/).

В порядке исключения, при поставке на объект продукции, не имеющей положительного ЗАК, временное решение (до момента получения положительного ЗАК) о применении на объекте неаттестованной продукции, но соответствующей требованиям ТЗ по всем функциональным показателям, принимается на основании решения Комиссии ПАО «Россети Центр и Приволжье» по допуску оборудования, материалов и систем. В качестве документов, подтверждающих соответствие требованиям ПАО «Россети Центр и Приволжье» по всем функциональным показателям, должен быть представлен пакет технической документации (протоколы испытаний, сертификаты и т.п.) в соответствии с Приложением 6 к Регламенту работы Комиссии ПАО ПАО «Россети Центр и Приволжье» по допуску оборудования, материалов и систем».

5.	Требования к упаковке, транспортировке, условию и сроков хранения продукции.

5.1. Упаковка, маркировка, временная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей, расходных материалов и документации должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ 23216-78.

5.2. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку изделия.

5.3. В стоимость изделия должна быть включена стоимость доставки до склада получателя.

5.4. Провода должны иметь обозначение предприятия-изготовителя и обозначение провода, которое должно быть выполнено в виде непрерывной маркировки на поверхности изоляции. Маркировка может быть напечатана, нанесена рельефно или выштампована на поверхности провода. Расстояние от окончания маркировки до начала следующей не должно превышать 500 мм. Допускается маркировка проводов сечением до 6 мм2 в виде отличительной нити, цветных полос или сплошной риски.

На ярлыке, прикрепленном к бухте или барабану, или на щеке барабана должны быть указаны:

- товарный знак завода-изготовителя; 
- условное обозначение провода (полное с указанием числа жил и сечения); 
- длина в метрах; 
- масса брутто (для барабанов) в килограммах 
- дата изготовления (год, месяц); 
- обозначение ГОСТа.

6.	Гарантийные обязательства.

6.1.	На поставляемую продукцию устанавливается гарантийный срок согласно гарантийному сроку завода – изготовителя, но не менее 5 (пяти) лет. Гарантийные обязательства начинают действовать с момента подписания Сторонами товарных накладных.

6.2. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

7.	Требования к надежности и живучести оборудования.

Продукция должна функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 40 лет.

- Сроки и очередность поставки оборудования.

Поставка товара осуществляется Поставщиком в соответствии с объемами и сроками поставки, указанными в Приложении 1 к ТЗ. Доставка осуществляется ж/д транспортом или автотранспортом (по согласованию).

Продукция должна быть упакована в тару, обеспечивающую сохранность продукции, предотвращающую повреждение продукции при перевозке и хранении и соответствующую ГОСТ, ТУ.

Поставка товара осуществляется Поставщиком отдельными партиями, на основании предварительно поданных Покупателем письменных заявок, которые составляются на основании данных, указанных в Спецификациях к договору. Заявки направляются Покупателем в адрес Поставщика электронной почтой (или факсом), с последующей передачей оригиналов Заявок Поставщику для их подписания. О получении Заявки ответственный работник Поставщика по электронной почте (или по факсу) направляет Покупателю письменный ответ, в котором указывает: полностью свои фамилию, имя и отчество, должность, время и дату приема заявки, ссылку на номер и дату заявки Покупателя.

Погрузка, поставка продукции осуществляется Поставщиком путем отгрузки своими силами продукции на адрес грузополучателя. Самовывоз со склада поставщика не допускается.

- Правила приемки оборудования.

Все поставляемая продукция проходит входной контроль, осуществляемый представителем филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье»-«Владимирэнерго»

и ответственными представителями Поставщика при получении оборудования на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

Заместитель начальника УРС                                                                         С.Н. Холдобин