Технические требования на выполнение работ

«ОКДП2 42.22.12.110 Выполнение проектных, строительно-монтажных работ для технологического присоединения к электрическим сетям заявителей Администрация Шкотовского муниципального района в Приморском крае, Шкотовском р-не, с. Многоудобное»;  Администрация Шкотовского муниципального района в Приморском крае, Шкотовском р-не, п. Подъяпольское»

(ЛОТ №           -КС ПИР СМР-2026-ДРСК-ПЭС)

Содержание

1. Общие сведения	3

1.1. Обозначения и сокращения в электроэнергетике	3

1.2. Наименование закупаемых работ.	4

1.3. Цели и задачи.	4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	4

2. Требования к продукции	5

2.1. Требования к объемам и срокам выполнения работ	5

2.1.1. Требования к видам и объемам работ	5

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ	5

2.1.2. Требования к срокам выполнения работ	7

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ	7

2.2. Требования к качеству работ	8

Таблица 4. Требования к качеству работ	8

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	25

4. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	25

5. Приложения	25

- 1.	Общие сведения

- 1.1. Обозначения и сокращения в электроэнергетике

| РФ | Российская Федерация; |
| --- | --- |
| КПТ | кадастровый план территории; |
| ЕГРН | Единый государственный реестр недвижимости |
| ПСД | Проектно-сметная документация |
| ПД | Проектная документация |
| РД | рабочая документация |
| ТТ | технические требования |
| ТУ | техническое условия |
| ВЛ | воздушная линия |
| КЛ | кабельная линия |
| ЛЭП | линия электропередач |
| ПС | подстанция |
| ТП | Трансформаторная подстанция / трансформаторный пункт |
| РТП | распределительный трансформаторный пункт |
| ИРД | исходно-разрешительная документация |
| НТД | нормативно-техническая документация |
| НПА | нормативно-правовой акт |
| РЭС | районные электрические сети |
| СП | струтурное подразделение филиала АО “ДРСК” |
| ПУЭ | Правила устройства электроустановок |
| ПОТЭЭУ | Правила по охране турда при эксплуатации электроустановок |
| МО | Муниципальное образование |
| ГОСТ | Государственный стандарт |
| СПиП | Строительные нормы и правила |
| СП | Свод правил |
| СРО | саморегулируемая организация |
| кВ | единица измерения напряжения киловольт |
| кВт | единица измерения мощности киловатт |
| ЛСР | локальный сметный расчет |
| ЗУ | земельный участок |
| ПУД | правоустанавливающий документ |
| РП | распределительный пункт |
| ГНБ | горизонтально-направленное бурение |
| АИИС | автоматизированная информационно-измерительная система |
| КУЭ | коммерческий учёт энергоресурсов |

1.2. Наименование закупаемых работ.

ОКПД2 42.22.12.110 Выполнение проектных, строительно-монтажных работ для технологического присоединения к электрическим сетям заявителей Администрация Шкотовского муниципального района в Приморском крае, Шкотовском р-не, с. Многоудобное»;  Администрация Шкотовского муниципального района в Приморском крае, Шкотовском р-не, п. Подъяпольское».

Заказчик (подразделение Заказчика): филиал АО «ДРСК» Приморские электрические сети.

Адрес филиала: г. Владивосток, ул. Командорская, 13А.

1.3. Цели и задачи.

1.3.1. Целью выполняемых работ является осуществление комплекса мероприятий по строительству объекта технологического присоединения к электрическим сетям АО «ДРСК» в рамках заключенного договора:

- Договор № 4000/24-ТП от 01.08.2024 с Администрацией Шкотовского муниципального района -  технологическое присоединение жилого дома по адресу: Приморский край, Шкотовский р-н, с. Многоудобное, в 63 м от пер. Ручейный, дом 7 по направлению на северо-восток, кадастровый номер земельного участка 25:24:000000:3275, 30 кВт, 0,4 кВ;

- Договор № 3731/24 от 01.08.2024 с Администрацией Шкотовского муниципального района -  технологическое присоединение индивидуальных жилых домов по адресу: Приморский край, Шкотовский р-н, п. Подъяпольское, в 102 м от ул. Зеленая, жилой дом № 2 по направлению на восток, кадастровый номер земельного участка 25:24:000000:2788, 60 кВт, 0,4 кВ.

Таблица 1.  Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место оказания услуг) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ЛЭП-6 кВ «Строительство ЛЭП 6 кВ отпайкой от действующей ЛЭП 6 кВ фидера 6 кВ №11 ПС 35/6 кВ Многоудобное до проектируемой ТП 6/0,4 кВ (для потребителя Администрация Шкотовского муниципального района)» | Приморский край, Шкотовском р-н, | Протяженность ЛЭП, марку и сечения уточнить при проектировании и согласовать с заказчиком |
|  | ТП 6/0,4 кВ «Строительство ТП 6/0,4 кВ с одним силовым трансформатором мощностью не менее 40 кВА от проектируемой ЛЭП 6 кВ от ЛЭП 6 кВ фидера 6 кВ № 11 ПС 35/6 кВ Многоудобное (для потребителя Администрация Шкотовского муниципального района)» |  | Количество (шт.) – 1 Место посадки ТП определить при проектировании, согласовать с заказчиком |
|  | ЛЭП-0,4 кВ « Строительство ЛЭП 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой ТП 6/0,4 кВ до границ участка Заявителя (для потребителя Администрации Шкотовского муниципального района)» |  | Протяженность ЛЭП, марку и сечения уточнить при проектировании и согласовать с заказчиком |
|  | ЛЭП-10 кВ «Строительство ЛЭП 10 кВ отпайкой от действующей ЛЭП 10 кВ фидера 10 кВ №7 ПС 110/10 кВ Подъяпольск до проектируемой ТП 10/0,4 кВ (для потребителя Администрации Шкотовского муниципального района)» |  | Протяженность ЛЭП, марку и сечения уточнить при проектировании и согласовать с заказчиком |
|  | ТП 10/0,4 кВ « Строительство ТП 10/0,4 кВ с одним трансформатором мощностью не менее 63 кВА (для потребителя Администрации Шкотовского муниципального района)» |  | Количество (шт.) – 1 Место посадки ТП определить при проектировании, согласовать с заказчиком |
|  | ЛЭП-0,4 кВ «Строительство ЛЭП 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой ТП 10/0,4 кВ до границ участка Заявителя (для потребителя Администрации Шкотовского муниципального района» |  | Протяженность ЛЭП, марку и сечения уточнить при проектировании и согласовать с заказчиком |

2. Требования к продукции

2.1.  Требования к объемам и срокам выполнения работ

2.1.1. Требования к видам и объемам работ

- Таблица 2.   Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | ОФОРМЛЕНИЕ ПРАВОУСТАНАВЛИВАЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ |  |  |
| 1.1. | Выезд с представителем АО «ДРСК» на предполагаемое место строительства, для определения трассы объекта; | Выезд | В полном объеме для каждого объекта таблицы 1 |
| 1.2. | На основании предварительно выбранного варианта прохождения трассы, получить сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) в виде кадастрового плана территорий (КПТ) и (или) выписки об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости; | Сведения КПТ, выписка из ЕГРН |  |
| 1.3. | Подготовить и направить на согласование Заказчику схему обзорного плана объекта. Заказчик согласовывает план трассы, а также определяет правовой титул оформления правоустанавливающих документов на использование земельных участков. | Обзорный план трассы на кадастровом плане территории |  |
| 1.4. | Совместно с Заказчиком согласовать место размещения объекта с организациями - сетедержателями; | Согласование (технические условия на пересечения) |  |
| 1.5. | В случае, прохождения трассы объекта строительства, по землям или земельным участкам, находящимся в государственной или муниципальной собственности, без прав третьих лиц, изготовить и согласовать с Заказчиком схему границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории с указанием координат характерных точек границ территории (с использованием системы координат МСК-25). | Схема границ земель или части земельного участка на кадастровом плане территории, на которых планируется размещение объектов, с указанием координат характерных точек границ территории |  |
| 1.6. | Подготовить и направить заявление о выдаче разрешения на размещение объекта в исполнительный орган власти или орган местного самоуправления. | Заявление |  |
| 1.7. | В случае, прохождения трассы объекта строительства, планируемого к расположению на части земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, в пользовании третьих лиц, а также в собственности физических, юридических лиц подготовить и передать Заказчику в форме электронного документа сведений о границах территории, в отношении которой устанавливается публичный сервитут (далее - границы публичного сервитута), включающие графическое описание местоположения границ публичного сервитута и перечень координат характерных точек этих границ в системе координат МСК-25 (в соответствии с требованиями приказа Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 13 января 2021 г. N П/0004). | Графическое описание местоположения границ публичного сервитута, ходатайство об установлении публичного сервитута |  |
| 1.8. | В случае, прохождения трассы объекта строительства, планируемого к расположению на части лесного участка, находящегося в государственной собственности, в пользовании третьих лиц, подготовить и передать Заказчику графическое описание местоположения границ, соглашение об установлении сервитута на части лесного участка, проект освоения лесов, отчеты в установленной форме, работы по лесовосстановлению или лесоразведению на площади равной вырубке лесных насаждений | Графическое описание местоположения границ, соглашение об установлении сервитута на части лесного участка, проект освоения лесов, лесная декларация отчеты, проект лесовосстановления или лесоразведения лесных насаждений. |  |
| 1.9. | Закрепление на местности границ земельного участка, в отношении которого получено разрешение на использование земель, решение об установлении публичного сервитута. | Акт закрепления границ земельного участка на местности |  |
| 2. | ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ |  |  |
| 2.1 | Выполнить комплекс инженерных изысканий в объеме достаточном для разработки документации. Выполнить рабочую документацию по объекту: Строительство ЛЭП 10 кВ, ТП 6/0,4 кВ, ЛЭП 0,4 кВ и монтаж системы коммерческого учёта электроэнергии (для потребителя Администрация Шкотовского муниципального района); Строительство ЛЭП 10 кВ, ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 0,4 кВ и монтаж системы коммерческого учёта электроэнергии (для потребителя Администрации Шктовского муниципального района. | Условная единица (Комплект) | 1 |
| 3 | ПРОВЕДЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ |  |  |
| 3.1 | Строительство ЛЭП 10 кВ, ТП 6/0,4 кВ, ЛЭП 0,4 кВ и монтаж системы коммерческого учёта электроэнергии (для потребителя Администрация Шкотовского муниципального района); Строительство ЛЭП 10 кВ, ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 0,4 кВ и монтаж системы коммерческого учёта электроэнергии (для потребителя Администрации Шктовского муниципального района. | В соответствии с разработанной РД |  |

2.1.2. Требования к срокам выполнения работ

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Оформление правоустанавливающих документов на земельные участки | С начала действия договора подряда | В течение 45 календарных дней |
| 2. | Разработка, согласование с Заказчиком рабочей документации | С начала действия договора подряда | В течение 45 календарных дней |
| 3. | Проведение строительно-монтажных работ | С начала действия договора подряда | В течение 90 календарных дней |

2.2. Требования к качеству работ

- Таблица 4. Требования к качеству работ

- Наименование работ: «Оформление ПУД, подготовка РД, выполнение СМР»

| № п/п | Наименование параметра |  | Требование заказчика |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| 1 | Требования к выполнению работ |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Общие требования выполнения работ |  |  |  | -//- | -//- |
| 1.1.1 | Соблюдение требований технических регламентов, иных нормативных правовых актов и (или) нормативных документов при выполнении кадастровых работ | При выполнении работ руководствоваться: 1. Земельным кодексом Российской Федерации; 2. Градостроительным кодексом РФ; 3. Гражданским кодексом РФ; 4. Лесным кодексом РФ; 5. Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»; 6. Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»; 7. Федеральным законом от 30.12.2015 N 431-ФЗ «О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 8. Приказом Росреестра от 20.10.2020 N П/0387 «Об утверждении Порядка установления местных систем координат». 9. Приказом Росреестра от 19.04.2022 N П/0150 «Об утверждении требований к форме ходатайства об установлении публичного сервитута, содержанию обоснования необходимости установления публичного сервитута». 10. Приказом Минприроды России от 16.11.2021 N 864 «Об утверждении Состава проекта освоения лесов, порядка его разработки и внесения в него изменений, требований к формату проекта освоения лесов в форме электронного документа»; 11. Приказом Минприроды России от 29.04.2021 N 303 «Об утверждении формы лесной декларации, порядка ее заполнения и подачи, требований к формату лесной декларации в электронной форме»; 12. Приказом Минприроды России от 29.12.2021 N 1024 «Об утверждении Правил лесовосстановления, формы, состава, порядка согласования проекта лесовосстановления, оснований для отказа в его согласовании, а также требований к формату в электронной форме проекта лесовосстановления». 13. Постановлением Правительства РФ от 24.11.2016 N 1240 «Об установлении государственных систем координат, государственной системы высот и государственной гравиметрической системы»; 14. Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.08.2003 № 486 «Об утверждении правил определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети»; 15. Нормами отвода земель, для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ № 14278тм-т1; 16. Постановлением Администрации Приморского края от 09.09.2015 N 336-па «Об утверждении Порядка и условий размещения объектов на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов на территории Приморского края». |  |  | Согласие с требованием | -//- |
| 1.1.2 | Требования к оформлению ПУД | 1. ПУД на ЗУ должны быть выданы уполномоченным органом власти и быть действующими, в период реализации объекта. 2. Сведения о границах сервитута, включающие графическое описание местоположения границ публичного сервитута, и перечень координат характерных точек этих границ изготовить в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 13.01.2021 № П/0004 «Об установлении требований к графическому описанию местоположения границ публичного сервитута, точности определения координат характерных точек границ публичного сервитута, формату электронного документа, содержащего указанные сведения» в электронном формате на CD диске в формате XML. 3. Ходатайство об установлении публичного сервитута подготовить в соответствии с Приказом Росреестра от 19.04.2022 N П/0150 (ред. от 18.10.2022) "Об утверждении требований к форме ходатайства об установлении публичного сервитута, содержанию обоснования необходимости установления публичного сервитута". 4. Графическое описание местоположения границ, соглашение об установлении сервитута на части лесного участка изготовить в количестве 2 (двух) экземплярах на бумажном носителе и в форме электронного документа в виде файлов в формате *pdf (графическая часть) и *.doc (текстовая часть). 5. Проект освоения лесов в соответствии с Приказом Минприроды России от 16.11.2021 N 864 «Об утверждении Состава проекта освоения лесов, порядка его разработки и внесения в него изменений, требований к формату проекта освоения лесов в форме электронного документа». 6. Лесная декларация в соответствии с Приказом Минприроды России от 29.04.2021 N 303 «Об утверждении формы лесной декларации, порядка ее заполнения и подачи, требований к формату лесной декларации в электронной форме», отчеты в установленной форме (1 ИЛ, 1 ОЛ, 1 ЗЛ, 1 ВЛ и др). 7. Проект лесовосстановления в соответствии с Приказом Минприроды России от 29.12.2021 N 1024 «Об утверждении Правил лесовосстановления, формы, состава, порядка согласования проекта лесовосстановления, оснований для отказа в его согласовании, а также требований к формату в электронной форме проекта лесовосстановления». 8. Графическую информацию оформить в виде файла в формате PDF в полноцветном режиме с разрешением не менее 300 dpi, качество которого должно позволять в полном объеме прочитать (распознать) графическую информацию. 9. Координаты границ формируемых земельных участков определяются в системе МСК-25. 10. В случае получения Заказчиком отказа на выдачу разрешений на использование земель для размещения вышеуказанных объектов от органа местного самоуправления, уполномоченного на предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности в связи с нарушениями требований при изготовлении схемы границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории, Подрядчик обязан откорректировать указанные документы в течение 3-х дней с момента получения от Заказчика письменного уведомления о подготовке необходимой корректировки. 11. Разрешения на использование земель или земельного участка должны быть подготовлены с учетом требований Постановления Администрации Приморского края от 09.09.2015 N 336-па "Об утверждении Порядка и условий размещения объектов на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов на территории Приморского края. 12. В случае п. 1.7 таблицы № 2, обзорный план трассы с пояснительной запиской предоставляется по форме Приложения 4. 13. Информация об объемах лесных насаждениях, подлежащих вырубке, оформляется по форме Приложения 5. 14. Информация о виде рекультивации земельного участка оформляется по форме Приложения 6. |  |  | Согласие с требованием | -//- |
| 1.1.3 | Соблюдение требований технических регламентов, иных нормативных правовых актов и (или) нормативных документов при выполнении проектных работ | Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к проектной и рабочей документации: • Градостроительный кодекс РФ; • ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ (действующая редакция); • ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (действующая редакция); • ФЗ «Об электроэнергетике» от 26.03.2003 № 35-ФЗ (с изменениями); • Постановление Правительства Российской Федерации от 11.08.2003 № 486 «Об утверждении правил определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети»; • Постановление Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; • Постановление Правительства РФ от 19 января 2006 г. N 20 «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства» (с изменениями); • Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 21.101-2020 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации; • Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 32144-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения»; • Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 56302-2014 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Диспетчерские наименования объектов электроэнергетики и оборудования объектов электроэнергетики. Общие требования»; • Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 56303-2014 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Нормальные схемы электрических соединений объектов электроэнергетики. Общие требования к графическому исполнению»; • МДС 12-81.2007 Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ; • МДС 12-46.2008 Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ; • Приказ Минстроя от 04.08.2020 N421/пр, «Об утверждении методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации; • Приказ Министерства энергетики РФ от 4.10.2022 № 1070 «Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации» (с изменениями); • ПУЭ (действующее издание); • ПТЭ (действующее издание); • Требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок «Методические указания по устойчивости энергосистем», утвержденные приказом Минэнерго РФ от 03.08.2018 № 630; • РД 153-34.0-20.409-99 «Руководящие указания об определении понятий и отнесении видов работ и мероприятий в электрических сетях отрасли «Электроэнергетика» к новому строительству, расширению, реконструкции и техническому перевооружению»; • СП 48.13330.2019. Организация строительства (с изменениями); • СП 47.13330.2016. Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения; • СП 317.1325800.2017. Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Общие правила производства работ; • Техническая политика Группы РусГидро; • Региональные карты климатического районирования (РККР) Приморского края, утвержденные Приказами АО «ДРСК» №163 от 15.04.2021 и №346 от 18.10.2021 считать приоритетными относительно других источников аналогичной информации (Правила устройства электроустановок; РККР, разработанные ГУ «Главная геофизическая обсерватория им. А.И. Воейкова» и др.) • Правила технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденные Постановление Правительства РФ от 13.08.2018 № 937; Данный список НТД не является полным и окончательным. При проектировании необходимо руководствоваться последними редакциями нормативно-технических и законодательных документов РФ, необходимых и действующих на момент разработки проектной документации. |  |  | Согласие с требованием | -//- |
| 1.1.4 | Требования к выполнению рабочей документации | 1. Рабочую документацию выполнить в соответствии с Техническими условиями (Приложение № 1). 2. Подрядчику на этапе предварительного согласования трассы ЛЭП, получить от лица Заказчика все необходимые согласования и/или технические условия на пересечение, сближение и параллельное следование трассы ЛЭП с инженерными сетями, автодорогами и другими преградами сторонних организаций, попадающих в полосу отвода строительства ЛЭП. 3. Согласовать письменно с Заказчиком трассу ЛЭП до начала выполнения рабочей документации. 4. Подрядчик должен оформить проектную документацию в объеме, необходимом для постановки объекта на кадастровый учет и рабочую документацию в объеме, необходимом для производства строительно-монтажных и пусконаладочных работ; 5. Рабочую документацию согласовать со всеми сторонними организациями, чьи интересы затрагиваются в части пересечений, сближений и параллельные следования трассы ЛЭП с инженерными сетями, автодорогами и другими преградами сторонних организаций, попадающих в полосу отвода строительства ЛЭП, у которых получены технические условия и/или согласования. 6. Рабочая документация оформляется в трех экземплярах. Подрядчик должен согласовать разработанную рабочую документацию в соответствующем РЭС и СП (что подтверждается подписью и печатью начальника РЭС, и ответственного лица в СП на титульном листе проекта и на плане проектируемых электросетей) и передать по акту приемки-передачи в подразделения заказчика в соответствии с порядком п.2.3.2. настоящей таблицы. 7. Состав РД: - пояснительная записка с описанием трассы (климатические условия района, начальная точка трассы, конечная точка трассы, количество пересечений с инженерными сооружениями); - обзорная схема объекта; - однолинейная схема объекта; - сечение и марки провода/кабеля на основании длительно-допустимых и аварийно-допустимых значений токовой нагрузки с расчетами; - ведомость объемов работ; - ведомость заземляющих устройств; - ведомость пересечений; - схема электрических сетей; - спецификация материалов и оборудования; - расчёт контура заземления, расчёт потерь напряжения и выбор сечения ЛЭП, расчёт ЛЭП на отключение при КЗ; - габаритные и установочные чертежи; - расчеты по выбору и проверке оборудования. 8. В материалах полосы отвода картографический материал предоставить в масштабах 1:500 и 1:2000 на бумажном и электронном носителях, в объеме достаточном для определения местоположения границ земельного участка и красными сплошными линиями должны быть нанесены сами границы охранных зон в соответствии приказом Ростехнадзора от 17.01.2013 N 9 "Об утверждении Порядка согласования Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору границ охранных зон в отношении объектов электросетевого хозяйства" с изменениями и дополнениями от 3 февраля 2016 г., 24 ноября 2017 г. 9. При выявлении зеленых насаждений в полосе проектирования ЛЭП на муниципальных землях выполнить подеревную съемку, обеспечить получение в администрации МО порубочного талона, произвести оплату компенсационных выплат, вырубку зелёных насаждений, утилизацию порубочных остатков. Все затраты на компенсационные выплаты входят в общую стоимость объекта. |  |  | Согласие с требованием | -//- |
| 1.1.5 | Требования к организации коммерческого учета электроэнергии | В РД предусмотреть организацию коммерческого учета электроэнергии в соответствии с техническими условиями к договору об осуществлении технологического присоединения (Приложение 1) и соблюдением требований: 1. При организации учёта электроэнергии использовать счётчики электроэнергии, отвечающие требованиям Постановления Правительства РФ от 19.06.2020 № 890 «О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)»; 2. Элементы измерительного комплекса (счетчики э/энергии, ТТ, УСПД) должны на момент установки иметь действующее свидетельство об утверждении типа, должны быть внесены в федеральный информационный фонд средств измерений, иметь первичную поверку; 3. Предусмотреть интеграцию в АИИС КУЭ всех приборов учета электроэнергии; 4. Для защиты измерительных комплексов учета электроэнергии от несанкционированного доступа предусмотреть установку приборов учета, трансформаторов тока и оборудования АИИС КУЭ (УСПД и коммуникационное оборудование) в отдельных запираемых шкафах антивандального исполнения со степенью защиты IP-54, удовлетворяющих требованиям НТД. Шкафы смонтировать с учетом обеспечения удобства доступа, монтажа и эксплуатации. |  |  | Согласие с требованием | -//- |
| 1.1.6 | Требования к выполнению строительно-монтажных работ | 1. Работы по Объекту подлежат выполнению в строгом соответствии с утвержденной Заказчиком рабочей документацией, указаниями представителей технического надзора требованиями технической и эксплуатационной документации заводов-изготовителей поставляемой продукции и требованиями Применимого права, разграниченного обязательными к исполнению нормативными правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации и местного самоуправления, а также строительными нормами и правилами (СНиП), руководящими документами (РД), сводами правил по проектированию и строительству (СП), техническими регламентами, национальными стандартами (ГОСТ Р), а также другими действующими правилами и инструкциями, в том числе: - ПУЭ (действующее издание); - ПТЭ (действующее издание); - СП 48.13330.2019 Организация строительства; - СП 68.13330.2017 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения; - СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства; - СП 126.13330.2017 Геодезические работы в строительстве; - 344 от 16.05.2023 «Требования к исполнительной документации»; - 1026/ПР от 02.12.2022 «Порядок ведения общего журнала работ»; - И 1.13-07 «Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»; - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство»; - ГОСТ 12.3.032-84 ССБТ «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности»; - Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производства электромонтажных работ (РД 153-34.3-03.285-2002); - Правила пожарной безопасности; - Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов; - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 декабря 2020 № 903 н; - Иные действующие законодательные и нормативно-технические документы в области строительства, регулирующие вопросы обеспечения безопасности и качества строительства, обязательные к применению на территории Российской Федерации и Приморского края и содержащие экологические нормы, санитарно-гигиенические правила, требования промышленной и противопожарной безопасности, производства работ и охраны труда персонала, относящиеся к Работам и Объекту. 2. К выполнению СМР приступить только после письменного согласования Заказчиком рабочей документации. |  |  | Согласие с требованием | -//- |
| 1.1.7. | Производство работ со смежными землепользователями | 1. Подрядчик самостоятельно согласовывает производство работ со смежными землепользователями, с заинтересованными организациями, физическими лицами и получает разрешение на производство работ (ордер на производство земляных работ), в установленном законом порядке; 2. Подрядчик самостоятельно извещает заинтересованные организации и сетедержателей о начале выполнения работ в подконтрольной зоне их объектов; |  |  | Согласие с требованием | -//- |
| 1.1.8. | Ведение и оформление исполнительной документации | 1. Подрядчик ведет исполнительную документацию, где отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика. 2. Подрядчик оформляет исполнительную документацию на участки прохождения ЛЭП в местах пересечений, сближений и параллельное следование трассы ЛЭП с инженерными сетями, автодорогами и другими преградами сторонних организаций, попадающих в полосу отвода строительства ЛЭП, на которые получены согласования и/или технические условия, с оформлением актов (справок) об их выполнении. |  |  | Согласие с требованием | -//- |
| 1.2. | Требования к организации работ и выполнению строительно-монтажных работ |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Подготовительные работы производства СМР |  | 1. Перед началом производства строительно-монтажных работ необходимо выполнение организационно - технических мероприятий, обеспечивающих безопасное производство работ: - назначение приказом подрядчика ответственного лица на объекте реконструкции за соблюдением требований техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды; - разработка подрядчиком проекта производства работ (ППР) и получение всех необходимых согласований; - оформление допуска для производства работ в зоне действующей ЛЭП2. 2. Согласование с заказчиком Календарного графика выполнения работ. 3. Доставка строительной техники к месту производства работ. 4. Доставка к месту работы необходимых материалов. |  | Согласие с требованием | -//- |
| 1.2.2. | Требования к выполнению СМР и ПНР |  | 1. Строительно-монтажные и пусконаладочные работы выполняются согласно ППР (проекта производства работ) и графика производства работ. 2. ППР и график производства работ разрабатываются Подрядчиком и до предполагаемого начала работ предоставляются для согласования Заказчику. 3. Режим выполнения работ – по согласованному с Заказчиком не менее чем за 10 дней до начала работ графику. |  | Согласие с требованием | -//- |
| 1.2.3. | Доставка строительной техники и материалов |  | Доставка строительной техники к месту производства работ, необходимых материалов и оборудования для производства работ доставляются на место проведения работ Подрядчиком самостоятельно. |  | Согласие с требованием | -//- |
| 1.3. | Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Требования к используемым материалам и оборудованию |  | 1. Поставка материалов и оборудования, за исключением оборудования поставки Наименование; Тип/мощность/номинальное напряжение; Кол-во. - ТП 6/0,4 кВ; - СТП 40 кВА; - Определить на стадии проектирования. - Коммерческий учет электрической энергии; - Счетчик электрической энергии 3-х фазный с отключением нагрузки; - 3 шт.. - ТП 10/0,4 кВ; - СТП-63 кВА; - Определить на стадии проектирования. - Проводниковая продукция; - СИП3 1х50 СИП2 3х70+1(70) СИП2 3х120+1х95; - В достаточном объеме для выполнения СМР - (Объем определить на стадии проектирования). - Опоры; - Одностоечная Одностоечная с 1 укосом Одностоечная с 2 укосами 1 укос; - В достаточном объеме для выполнения СМР - (Объем определить на стадии проектирования). Заказчика, осуществляется Подрядчиком в соответствии с п. 1.3.1.3-7 настоящего ТТ. Заказчиком осуществляется поставка следующего оборудования: 2. Оборудование, закупаемое Заказчиком, передается Подрядчику после визуального осмотра на складе с составлением акта (при необходимости с последующим вскрытием упаковки) по актам передачи оборудования в монтаж ОС-15. Доставка на объект оборудования поставки Заказчика со склада осуществляется подрядчиком. 3. Подрядчик в обязательном порядке письменно согласовывает с Заказчиком поставщика (производителя) оборудования и материалов. 4. Тип и состав оборудования, закупаемого Подрядчиком, может быть изменен только в случае предварительного согласования с Заказчиком; 5. Поставку материалов и оборудования на объект, разгрузку и хранение материалов и конструкций осуществляет Подрядчик: 6. Продукция должна быть новой и ранее не использованной. Все оборудование и материалы должны приобретаться непосредственно у производителей или официальных дилеров, имеющих подтвержденные полномочия; 7. Поставка оборудования и материалов осуществляется Подрядчиком в соответствии с опросными листами и заказными спецификациями, разработанными в составе проектной документации, включая указания производителя продукции. | Согласие с требованием | -//- |
| 1.3.2. | Требования к сертификации поставляемой продукции |  | Поставляемая продукция должна соответствовать требованиям действующих на территории Российской федерации стандартов, ГОСТов и ТУ. - Для оборудования российских производителей требуется выполнение ТУ или иных документов, подтверждающих соответствие техническим требованиям; - Для оборудования импортного производства требуются сертификаты соответствия функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям. Сертификация должна быть проведена в соответствии с Правилами обязательного подтверждения соответствия продукции, указанной в абзаце первом пункта 3 статьи Федерального закона «О техническом регулировании», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24.07.2021 №1265(с изменениями); - При комплектации оборудования, кабельной продукции и материалов импортного производства, вся техническая документации должна быть представлена на русском языке и языке страны завода-изготовителя (инструкции по монтажу и эксплуатации). |  | Согласие с требованием | -//- |
| 1.3.3. | Требования к материалам после демонтажа в случае необходимости |  | Материалы и оборудование, высвободившиеся после демонтажа (при наличии), вывозятся Подрядчиком на склад базы структурного подразделения филиала АО «ДРСК» «Приморские ЭС», в чьем ведомстве находится реконструируемый объект, и передаются Подрядчиком Заказчику, с оформлением Акта об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже основных средств подрядными организациями (приложение № 1-6/31 к Приказу «Об учетной политике АО «ДРСК» - запросить у Заказчика при исполнении договора). |  | Согласие с требованием | -//- |
| 1.4. | Требования к контролю качества работ и материалов |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Контроль качества работ |  | 1. Подрядчик организовывает контроль качества выполнения работ в соответствии с требованиями, изложенными в Постановлении Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства». 2. Контроль выполнения работ производится представителями Заказчика и/или лицом, осуществляющим технический надзор на строительной площадке, назначенными приказом по филиалу АО «ДРСК». Контролируются: сроки выполнения работ, качество, объёмы, технология и номенклатура работ, обеспечение безопасных условий труда, сохранности оборудования, сооружений и устройств. 3. Представителям Заказчика должен быть обеспечен беспрепятственный доступ на строительную площадку в течение всего периода производства работ. Указания технического надзора Заказчика являются обязательными и подлежат беспрекословному выполнению. 4. При нарушении технологии производства работ, отступлений от ППР, требований ТУ, применении материалов, не соответствующих ГОСТам и ТУ, работы прекращаются по указанию лица, осуществляющего технический надзор, и устанавливается срок устранения нарушения. |  | Согласие с требованием | -//- |
| 1.4.2. | Освидетельствование скрытых работ |  | Подрядчик при необходимости письменно уведомляет Заказчика о необходимости проведения освидетельствования и / или приемки Скрытых работ. Указанное уведомление должно быть получено Заказчиком заблаговременно, но не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до начала освидетельствования. В случае если Подрядчиком произведено закрытие Скрытых работ без их освидетельствования представителем Заказчика, то Подрядчик, по указанию Заказчика, обязан открыть любую часть Скрытых работ для их освидетельствования, а затем произвести всю необходимую восстановительную работу за свой счет, за исключением случаев, когда освидетельствование не было произведено ввиду неявки представителя Заказчика, надлежащим образом уведомленного о месте и времени проведения освидетельствования и/или приемки Скрытых работ. |  | Согласие с требованием | -//- |
| 1.4.3. | Контроль качества используемых материалов и оборудования |  | 1. Поставляемая Подрядчиком продукция должна сопровождаться технической документацией (технический паспорт завода–изготовителя, руководство по эксплуатации, инструкция по эксплуатации и монтажу, протоколы испытаний, свидетельства о поверке и т.п.) на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ Р 59853-2021, ГОСТ 34.201-2020, ГОСТ 8733-74, ГОСТ Р 2.601-2019, и подтверждаться сертификатами качества, сертификатами соответствия, сертификатами безопасности, пожарными сертификатами, гарантийными свидетельствами заводов-изготовителей. 2. Надлежащим образом заверенные копии сертификатов, технических паспортов и результатов испытаний должны быть предоставлены Заказчику. |  | Согласие с требованием | -//- |
| 1.5. | Требования к персоналу подрядчика |  |  |  |  |  |
| 1.5.1. | Квалификация персонала подрядчика, привлекаемого к выполнению работ |  | До начала проведения работ в рамках исполнения договора после его заключения подрядчик предоставляет список персонала с указанием сведений о квалификации персонала, разряде и группе по электробезопасности с приложением копий удостоверений на производство специальных видов работ (огневых, грузоподъемных, работ с электро - и пневмоинструментом) (возможно совмещение специальностей). |  | Согласие с требованием | -//- |
| 1.6. | Требования к безопасности работ и охране труда |  |  |  |  |  |
| 1.6.1. | Работы, производимые в действующих электроустановках, необходимо проводить с согласованными действиями и мероприятиями по охране труда согласно требованиям главы XLVI "Охрана труда при организации работ командированного персонала», Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 декабря 2020 г. № 903н (ред. от 29.04.2022). |  |  |  | Согласие с требованием | -//- |
| 1.6.2. | В процессе проведения строительных работ и после их завершения, собственными силами и в счет договорной цены Подрядчик обеспечивает соблюдение требований ГОСТ Р 59053-2020. «Национальный стандарт Российской Федерации. Охрана окружающей среды. Охрана и рациональное использование вод», ГОСТ 17.2.1.04-77 «Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологические факторы загрязнения, промышленные выбросы» (с изм. №1, утв. В июне 1983 г.). |  |  |  | Согласие с требованием | -//- |
| 1.6.3. | Подрядчик (Исполнитель по договору подряда) до начала производства работ (оказания услуг) на территориях и объектах Общества обязан в соответствии с требованиями статьи 214 Трудового кодекса РФ согласовать с Заказчиком мероприятия по предотвращению случаев повреждения здоровья работников. |  |  |  | Согласие с требованием | -//- |
| 2. | Требования к результатам работ |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Общие требования к результатам работ |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Результат работ |  | Работы должны быть выполнены в полном объеме в соответствии с разработанной и согласованной Заказчиком рабочей документацией. |  | Согласие с требованием | -//- |
| 2.2. | Требования к порядку приемки результатов работ |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Приемка выполненных работ осуществляется Заказчиком в соответствии с условиями заключенного договора подряда. |  |  |  | Согласие с требованием | -//- |
| 2.3. | Требования к оформлению документации при приемке работ |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Требования к передаваемой документации при приемке кадастровых работ, составу передаваемых ПУД на использование ЗУ. |  | 1. Акты выполненных работ по форме З-1 оформить по каждому объекту строительства таблицы 1, с указанием наименований объектов и заявителя. 2. Вместе с актами выполненных работ Подрядчик передает документы, оформленные в соответствии с требованиями п.1.1.2. настоящей таблицы, в том числе: - выписка из ЕГРН сведения о характеристиках объекта недвижимости; - принятое уполномоченным органом власти на установление публичного сервитута, в установленном порядке Решение об установлении публичного сервитута в 1 оригинальном экземпляре на бумажном носителе, в электронном виде, в формате* pdf; - Описание границ публичного сервитута, оформленное в соответствии с требованиями, установленными Приказом Росреестра от 13.01.2021 N П/0004 в 2 экземплярах на бумажном носителе и в электронном формате *XML, созданного с использованием XML-схем на оптических носителях (компакт-дисках, в 2 экземплярах), на каждое решение об установлении сервитута, принятое уполномоченным органом власти, отдельно; - Разрешения на использование земель или земельного участка, части (частей) земельного участка для размещения объектов, выдаваемого органом, уполномоченным на распоряжение земельными участками, находящимися в государственной или муниципальной собственности, в 1 экземпляре на бумажном носителе, электронном виде, в формате* pdf; - Схема границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории, в количестве 4 (четырех) экземпляров на бумажном носителе и в форме электронного документа в виде файлов в формате *.dwg (графическая часть) и *.doc (текстовая часть); - Акт закрепления границ земельного(ых) участка(ов) и(или) земель на местности (вынос в натуру) Заказчику в 2 оригинальных экземплярах на бумажном носителе. - Проект освоения лесов; - Лесная декларация; - Соглашение об установлении сервитута на части лесного участка; - Проект лесовосстановления. |  | Согласие с требованием | -//- |
| 2.3.2. | Требования к передаваемой документации при приемке проектных работ |  | 1. Подрядчик в день завершения работ по оформлению рабочей документации, направляет в филиал АО «ДРСК» «ПЭС» Акт сдачи-приемки выполненных работ, оформленный по форме ПР-2, с указанием сумм по каждому объекту таблицы 1, с указанием наименований объектов и заявителя. 2. Вместе с актами выполненных работ Подрядчик передает по акту приемки-передачи проектную (рабочую) документацию и сметную документацию на выполнение СМР в бумажном и электронном виде в следующие подразделения филиала АО «ДРСК» «ПЭС» и в следующем порядке: - в РЭС - 1 бумажный экземпляр ПД (РД); - в СП - 1 бумажный экземпляр ПД (РД); - в Отдел капитального строительства и инвестиций филиала ПЭС сопроводительным письмом (1 бумажный экземпляр проектной (рабочей) документации, оформленный в соответствии с п.1.1.4 настоящей таблицы, и сметной документации на выполнение СМР и 1 экземпляр ПСД в электронном виде (на CD) в форматах: Вид документа; Используемое приложение; Формат. Текстовая часть, описания; MS Word и Adobe Acrobat; .doc .pdf. Таблицы; MS Excel и Adobe Acrobat; .xls .pdf. Базы данных; MS Excel и Adobe Acrobat; .xls .pdf. Планы, графики; MS Project и MS Excel; .mpp .xls. Чертежи; AutoCAD и Adobe Acrobat; .dwg .pdf. Графический материал; MS Photo Editor и Adobe Acrobat; .jpg .pdf. Электронный архив; WinRar; .rar *. Сметная документация; MS Excel и в формате программы «ГРАНД СМЕТА», позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам.; .xls .gsf. *- материалы каждого тома проекта компоновать в одном файле | Согласие с требованием | -//- |
| 2.3.3. | Требования к передаваемой документации при приемке СМР |  | 1. Акты выполненных работ КС-2 оформлять по каждому объекту таблицы 1, с указанием наименования объекта в соответствии с таблицей 1. 2. Вместе с актами выполненных работ Заказчик передает исполнительную документацию в следующем кратком объеме: • Акт приемки законченного строительства; • Акт технической готовности электромонтажных работ; • Акт освидетельствования скрытых работ по монтажу заземляющего устройства с исполнительной схемой; • Акт освидетельствования скрытых работ на устройство основания под опоры; • Акт замеров в натуре габаритов от проводов ВЛ до пересекаемого объекта (при наличии пересечений); • Исполнительная схема ЛЭП; • Паспорта и сертификаты на примененные материалы, изделия, оборудование; • Справка об устранении выявленных замечаний (при наличии); • Акт (справка) о выполнении технических условий на пересечение, сближение и параллельное следование трассы ЛЭП с инженерными сетями, автодорогами и другими преградами сторонних организаций. • Ордер на производство работ. • журнал производства работ (форма КС-6), в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика; • журнал учёта выполненных работ (форма КС-6А), в котором отражаются работы по каждому объекту строительства на основании замеров выполненных работ и единых норм и расценок по каждому конструктивному элементу или виду работ. • Формы журналов должны соответствовать типовым межотраслевым формам № КС-6 и № КС-6А, утверждённым постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100, и согласовываться Заказчиком и Подрядчиком в части, учитывающей особенности производства работ по договору подряда. - Результаты протоколов профиспытаний оборудования электротехнической лабораторией. - Заверенные копии сертификатов и технических паспортов на используемые материалы и оборудование. 3. Исполнительная документация оформляется в 3 экземплярах: - 1 экземпляр передается в РЭС; - 1 экземпляр в соответствующее структурное подразделение филиала «Приморские электрические сети» по акту приемки-передачи; - 1 экземпляр в отдел капитального строительства и инвестиций филиала АО «ДРСК» «ПЭС» с подтверждающим документом, отражающим факт приемки исполнительной документации СП и РЭС в бумажном виде и полный скан-комплект в электронном виде в формате pdf. 4. Подрядчик должен указывать заводские номера оборудования (КТПН, трансформаторы и т.п.) в актах выполненных работ КС-2 в разделе «Материалы заказчика». |  | Согласие с требованием | -//- |
| 3. | Требования к ответственности и гарантиям подрядчика |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Требования к гарантиям подрядчика |  |  | Требования к гарантиям определены проектом договора подряда. | Согласие с требованием | -//- |
| 3.1.2. | Требования к ответственности подрядчика |  |  | При выполнении работ подрядчик принимает и несет ответственность за выполнение следующих обязательств: 1. Использовать полученные от Заказчика исходные данные, а также другую документацию и информацию только для достижения целей, предусмотренных договорами, заключенными по итогам закрытых запросов цен, не разглашать и не передавать их третьим лицам без письменного согласия Заказчика; 2. Безвозмездно откорректировать документацию по замечаниям Заказчика и предоставить корректировку в течение 3 (трех) рабочих дней; 3. При обнаружении недостатков в документации по требованию Заказчика безвозмездно доработать техническую документацию в течение 5 (пяти) рабочих дней и возместить убытки, связанные с допущенными недостатками; 4. В случае выявления, на этапе выполнения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, ошибок проектирования подрядная организация обеспечивает безвозмездную корректировку проектных решений с устранением несоответствий. Доработка проектных решений не должна приводить к переносу срока ввода объекта; 5. При выполнении рабочей документации необходимо применять оборудование и материалы, соответствующие Российским стандартам, сертифицированные в установленном порядке; 6. Любые отклонения от выбранного коридора проектируемого участка выноски ЛЭП должны иметь технико-экономические обоснования; 7. Разработанная рабочая документация является собственностью Заказчика и передача её третьим лицам без его согласия запрещается; | Согласие с требованием | -//- |
| 4. | Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Требования к объему и виду работ, которые могут быть выполнены в рамках договоров субподряда |  | - Порядок согласования субподрядных организаций определен разделом 3, п.3.4.3 проекта договора подряда. Подрядчик несет при этом ответственность за действия Субподрядчиков, как за свои собственные. |  | Согласие с требованием | -//- |
| 5. | Прочие требования к выполняемым работам |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Особые условия |  | 1. При проектировании трассы прохождения ЛЭП не допускать размещение коридора трассы по территориям объектов культурного наследия; 2. Подрядчику запросить у краевых органов охраны объектов культурного наследия информацию об объектах культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия, а также о границах территорий, в отношении которых у органов имеются основания предполагать наличие на данных территориях объектов археологического наследия либо объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия. При проектировании трассы прохождения ЛЭП не допускать размещение коридора трассы по территориям объектов культурного наследия. 3. Выбор коридора под размещение ЛЭП производить на неразграниченных земельных участках либо на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности и свободных от прав третьих лиц. 4. Схемы границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка и перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости подготавливаются отдельно по разным электросетевым объектам. 5. Подрядчик самостоятельно получает от лица Заказчика все необходимые согласования для возможности производства работ, все затраты на получение необходимых согласований и компенсационных выплат входят в общую стоимость объекта ТП; 6. При проектировании необходимо учитывать имеющееся оборудование у Заказчика. Состав и характеристики этого оборудования можно получить, направив письменный Запрос заказчику после заключения договора подряда. |  | Согласие с требованием | -//- |
| 5.2. | Другие требования |  | 1. Заказчик может дать письменное распоряжение, обязательное для Подрядчика, с указанием: - увеличить или сократить объем любой работы, включенной в Договор; - исключить любую работу; - изменить характер или качество, или вид любой части работы; - выполнить дополнительную работу любого характера, необходимую для завершения строительства объекта; 2. Подрядчик обеспечивает в счет договорной цены сооружение всех временных (подъездных к участку строительства) дорог и коммуникаций, требуемых для выполнения работ и оказания услуг. 3. Подрядчик до начала производства работ (оказания услуг) на территориях и объектах Общества обязан в соответствии с требованиями статьи 214 Трудового кодекса РФ согласовать с Заказчиком мероприятия по предотвращению случаев повреждения здоровья работников. |  | Согласие с требованием | -//- |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1 В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке с указанием понижающего коэффициента. (величину данного коэффициента рекомендуется учитывать с округлением до 7 знаков после запятой).

3.2 Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.

- Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

4.1 Требования к составлению сметной документации (при заключении договора):

4.1.1 Сметная документация (Сводный сметный расчет) (Приложение № 3) разработана заказчиком в рамках определения начальной (максимальной) цены договора в соответствии с требованиями, указанными в приложении № 2 к настоящим Техническим требованиям, и включается в состав договора с применением понижающего коэффициента, указанного в заявке Участника, с которым принято решение заключить договор. Понижающий коэффициент начисляется в локальных сметах единым индексом в итогах (после начисления лимитированных затрат в случае составления одной сметы).

4.1.2 Внесение изменений в сметную документацию заказчика, кроме применения понижающего коэффициента в соответствии с п.4.1.1, не допускается.

5. Приложения

Приложение № 1: Технические условия с приложением актов обследования;

Приложение № 2: Требования к оформлению и составлению документации по

ценообразованию (сметной документации);

Приложение № 3: Сводный сметный расчет;

Приложение № 4: Экспликация земельных участков;

Приложение № 5: Ведомость рубки лесных насаждений;

Приложение № 6: Перечень правообладателей земельных участков, подлежащих рекультивации;