Технические требования

ОКПД2 43.22.12.190 Выполнение работ по монтажу системы вентиляции и кондиционирования в производственном помещении Саяно-Шушенской ГЭС им. П.С. Непорожнего центра обработки данных ПАО «РусГидро»

(Лот № )
СОДЕРЖАНИЕ

# Общие сведения
#### Обозначения и сокращения
ГЭС	Гидроэлектростанция
АО	Акционерное общество
ПАО	Публичное акционерное общество
СШГЭС	Саяно-Шушенская ГЭС им. П.С. Непорожнего
ЦОД	Центр обработки данных ПАО «РусГидро»
шт	Штук
м	Метр
м2	Квадратный метр
м3	Кубический метр
мм	Миллиметр
кг	Килограмм
у.е.	Условная единица
В	Вольт
Вт	Ватт
кВТ	Кило ватт

#### Наименование работ
Выполнение работ по монтажу системы вентиляции и кондиционирования в производственном помещении Саяно-Шушенской ГЭС им. П.С. Непорожнего центра обработки данных ПАО «РусГидро» (далее – продукция).

#### Заказчик
ПАО «РусГидро»

#### Генеральный подрядчик
АО «Гидроремонт-ВКК» в лице Саяно-Шушенского Филиала АО «Гидроремонт ВКК» в п. Черемушки

#### Цель выполнения работ
Исполнение договоров подряда:
Создание центра обработки данных ПАО «РусГидро» в производственном помещении Саяно-Шушенской ГЭС им. П.С. Непорожнего»

#### Существующее положение
# Таблица 1. Перечень объектов заказчика
№ / п/п	Наименование объекта	Расположение объекта (место производства работ)	Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы)	Примечания
1	2	3	4	5
	Выполнение работ по монтажу системы вентиляции и кондиционирования в производственном помещении Саяно-Шушенской ГЭС им. П.С. Непорожнего центра обработки данных ПАО «РусГидро»	Республика Хакасия, г. Саяногорск, рп. Черемушки, объект Филиала ПАО «РусГидро»-»Саяно-Шушенская ГЭС им. П.С. Непорожнего»	Саяно-Шушенской ГЭС	Условия выполнения работ: / Выполнение работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне выполнения работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям. / Выполнение работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением. / Выполнение работ на / действующих предприятиях (на производственных площадках) при наличии в зоне выполнения работ действующего технологического оборудования или разветвленной сети инженерных коммуникаций / Работа на высоте не более 10 метров.

#### Информация в отношении договора
1.7.1 Генеральный подрядчик предоставляет Субподрядчику следующие виды ресурсов:
- вода (точки подключения водопровода и канализации к действующим сетям на период выполнения работ);
- электроэнергия (схему размещения источников электропитания на период выполнения работ).

# Требования к выполняемым работам
#### Требования к объемам и срокам выполнения работ
### Требования к видам и объемам работ
# Таблица 2.1 Перечень и объем выполняемых работ
№ / п/п	Наименование работ / этапа работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
	Выполнение работ по монтажу системы вентиляции и кондиционирования в производственном помещении Саяно-Шушенской ГЭС им. П.С. Непорожнего центра обработки данных ПАО «РусГидро»
1.1	Строительно-монтажные работы в соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение №1 к настоящему ТТ) и рабочей документацией (Приложение №2 к настоящему ТТ)

# Таблица 2.2 Перечень и объем закупаемой продукции
№ / п/п	Наименование продукции	Единица измерения	Кол-во
1	2	3	4
Вентиляция:
Система П201 (основная, резервная)
1	Клапан воздушный утепленный с электроприводом 220 В и периметральным обогревом лопаток 500х250	шт	2
2	Фильтр панельного типа, прямоугольный 500х250 (корпус)	шт	2
3	Фильтр карманного типа, прямоугольный 500х250 (корпус)	шт	2
4	Кассета фильтрующая панельного типа 500х250, класс G4	шт	2
5	Кассета фильтрующая карманного типа 500х250, класс F7	шт	2
6	Воздухонагреватель электрический, прямоугольный 500х250 / N=18 кВт	шт	2
7	Вентилятор канальный прямоугольный 500х250, L=710 м3/ч, P=150 Па, Nдв.=0,6 кВт	шт	2
8	Гибкая вставка 500х250	шт	4
9	Комплект автоматики в составе	комплект	1
9.1	- шкаф системы автоматического управления	шт	1
9.2	- реле перепада для контроля запыленности фильтра с комплектом монтажных изделий	шт	4
9.3	- реле перепада давления для контроля работы вентилятора с / комплектом монтажных изделий	шт	2
9.4	- канальный датчик температуры приточного воздуха с установочным фланцем	шт	2
9.5	- частотный преобразователь вентилятора	шт	2
10	Дверь герметичная, утепленная 500х1250(h)	шт	2
11	Клапан противопожарный канальный EI90 (нормально открытый) с электроприводом (пружинный возврат) 220 В 100х100	шт	1
12	Клапан противопожарный канальный EI90 (нормально открытый) с электроприводом (пружинный возврат) 220 В 150х150	шт	2
13	Клапан обратный 500х250	шт	2
14	Дроссель-клапан 100х100	шт	1
15	Дроссель-клапан 150х150	шт	1
16	Дроссель-клапан Ø125	шт	1
17	Решетка наружная 750х2200(h), цвет RAL9010	шт	1
18	Решетка вентиляционная однорядная нерегулируемая 300х100	шт	5
19	Диффузор потолочный универсальный Ø125	шт	2
20	Воздуховод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918–2020, класс герметичности А толщиной не менее 0,5 мм 100x100	м	2
21	Воздуховод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918–2020, класс герметичности А толщиной не менее 0,5 мм Ø125	м	4
22	Воздуховод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918–2020, класс герметичности А толщиной не менее 0,5 мм 150х150	м	12
23	Воздуховод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918–2020, класс герметичности А толщиной не менее 0,5 мм 200х200	м	8
24	Воздуховод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, класс герметичности А толщиной не менее 0,7 мм 500х250	м	5
25	Воздуховод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, класс герметичности А толщиной не менее 0,8 мм 200х200	м	21
26	Тепловая изоляция фольгированная самоклеящаяся толщиной 30 мм	м2	13
27	Огнезащитное покрытие для воздуховодов EI30:
28	- материал прошивной базальтовый огнезащитный рулонный фольгированный	м2	18
29	- огнестойкий клеевой состав	кг	9
30	Крепления воздуховодов	кг	30
Система ВЕЗ:
31	Диффузор потолочный универсальный Ø100	шт	1
32	Диффузор потолочный универсальный Ø125	шт	2
33	Воздуховод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, класс герметичности А толщиной 0,5 мм Ø100	м	1
34	Воздуховод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, класс герметичности А толщиной 0,5 мм Ø125	м	1
35	Воздуховод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, класс герметичности А толщиной 0,5 мм Ø160	м	11
36	Воздуховод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, класс герметичности А толщиной 0,5 мм 100x200	м	8
37	Воздуховод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, класс герметичности А толщиной 0,5 мм 200х200	м	1
38	Воздуховод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, класс / герметичности А толщиной 0,7 мм 300х300	м	3
39	Крепления воздуховодов	кг	14
Кондиционирование:
Системы К201, К202
40	Сплит-система кассетного типа, Qx=3.52 кВт:
41	- наружный блок кондиционера 805x554x330	шт	2
42	- внутренний блок кондиционера 570х260х570 в комплекте с проводным пультом KWC	шт	2
43	Трубопровод медный Ø6.4	м	30
44	Трубопровод медный Ø12.7	м	30
45	Тепловая изоляция из вспененного каучука толщиной 13 мм Ø10	м	30
46	Тепловая изоляция из вспененного каучука толщиной 13 мм Ø15	м	30
Система К203
47	Сплит-система кассетного типа, Qx=5.28 кВт:
47.1	- наружный блок кондиционера 805x554x330	шт	1
47.2	- внутренний блок кондиционера 570х260х570 в комплекте с / проводным пультом KWC-22	шт	1
48	Трубопровод медный Ø6.4	м	15
49	Трубопровод медный Ø12.7	м	15
50	Тепловая изоляция из вспененного каучука толщиной 13 мм Ø10	м	15
51	Тепловая изоляция из вспененного каучука толщиной 13 мм Ø15	м	15
Дренаж для отвода конденсата систем кондиционирования:
52	Трубопровод полипропиленовый, PN10 (SDR 11) Ø20	м	35
53	Тепловая изоляция из вспененного каучука толщиной 13 мм Ø20	м	35
Материал для заделки проходов воздуховодов через строительные конструкции:
54	Силиконовый огнезащитный герметик	кг	0,8
55	Вата минеральная толщиной 25 мм	м3	0,05
* В стоимость закупаемой продукции включены пусконаладочные и шефмонтажные работы. / Поставка оборудования выполняется в таком объёме, которая позволяет начать его использование без доработки и закупки дополнительных комплектующих, расходных материалов и изделий

### Требования к срокам выполнения работ
### Таблица 2.3 Требования по срокам выполнения работ
№ п/п	Наименование работ/ этапа работ	Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ	Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ
1	2	3	4
	Выполнение работ по монтажу системы вентиляции и кондиционирования в производственном помещении Саяно-Шушенской ГЭС им. П.С. Непорожнего центра обработки данных ПАО «РусГидро»	С даты подписания договора	До 30.11.2026

# Таблица 2.4 Требования по срокам поставки продукции
№ п/п	Наименование продукции / партии продукции	Требования к началу срока поставки продукции	Требования к окончанию срока поставки продукции
1	2	3	4
1	Выполнение работ по монтажу системы вентиляции и кондиционирования в производственном помещении Саяно-Шушенской ГЭС им. П.С. Непорожнего центра обработки данных ПАО «РусГидро»	С даты подписания договора	В течение 95 дней

#### Требования к качеству работ
#### Таблица 3. Требования к качеству работ
Наименование работ (Таблицы 2.1): Выполнение работ по монтажу системы вентиляции и кондиционирования в производственном помещении Саяно-Шушенской ГЭС им. П.С. Непорожнего центра обработки данных ПАО «РусГидро»
№ п/п	Наименование параметра	Требование Генерального заказчика
1	2	3
1.	Требования к выполнению работ
1.1	Общие требования к выполнению работ
1.1.1	Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов	Работы выполняются в соответствии со следующими документами, но не ограничиваясь ими: / - Правила по охране труда при работе на высоте, утвержденные Приказом Минтруда и соц. Защиты РФ от 16.11.2020 №782н; / - Градостроительный кодекс Российской Федерации; / - Федеральный закон № 117-ФЗ от 21.07.1997 «О безопасности гидротехнических сооружений»; / - ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопасность. Общие требования»; / - Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (с изм. от 30.03.2023); / - Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 883н "Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте"; / - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Минтруда и соц. Защиты РФ от 15.12.2020г. № 903н; / - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации и о внесении изменений в приказы Минэнерго России, утвержденные Приказом Минэнерго России от 04.10.2022 № 1070; / - Правила устройства электроустановок, издание 7-е, утвержденные приказом Минэнерго России от 08.07.2002 № 204; / - Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов, утвержденные приказом Минтруда и соц. Защиты РФ от 28.10.2020 № 753н; / - Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями, утвержденные приказом Минтруда и соц. Защиты РФ от 27.11.2020 No835н; / - Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ, утвержденные приказом Минтруда и соц. Защиты РФ от 11.12.2020 №884н; / - Положение о Технической политике ПАО «РусГидро»; / - Федеральный закон No 89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления»; / -Федеральный закон N 7-ФЗ от 10.01.2002 "Об охране окружающей среды"; / - Порядок проведения паспортизации отходов 1-ІѴ классов опасности, утвержденный приказом Минприроды России от 08.12.2020 №1026; / - Постановление Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. №468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»; / - Приказ Минстроя России от 02.12.2022 г. № 1026/пр «Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства»; / - Приказ Минстроя России от 16.05.2023 г. № 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»; / - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; / - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»; / - ГОСТ 22270-2018 «Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Термины и определения»; / - Заводскими инструкциями и руководством по использованию применяемых материалов и оборудования.
1.2	Требование к организации работ
1.2.1	Организационно-технические мероприятия по допуску персонала Субподрядчика	- Допуск персонала Субподрядчика для выполнения работ осуществляется в соответствии с «Методикой допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах общества» (Приложение №3 к настоящему ТТ) / -Подготовку рабочих мест и допуск к выполнению работ выполняет персонал Генерального подрядчика
1.2.2	Требования к разработке и согласованию проекта производства работ	Субподрядчик собственными силами разрабатывает ППР на Работы, утверждает его у Генерального подрядчика и согласовывает с Заказчиком. Субподрядчик предоставляет на утверждение ППР в формате pdf официальным письмом. Генеральный подрядчик в течение 3 рабочих дней рассматривает предоставленный ППР и официальным письмом уведомляет Субподрядчика об утверждении или направляет замечания. Субподрядчик, получив замечания, в течение 3 рабочих дней устраняет замечания и направляет официальным письмом на утверждение. ППР на выполнение работ разрабатывается в соответствии с МДС 12-81.2007 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ» и МДС 12-29.2006 «Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карты».
1.2.3	Требования к организации работ	Работы выполняются в соответствии утвержденным ППР и календарным графиком (календарный график выполнения этапов работ согласуется на стадии заключения Договора с Субподрядчиком). / Обеспечение техники безопасности при проведении работ – технические и организационные возможности, комплектность персонала, безопасность выполнения работ должны соответствовать характеру выполняемых работ. / Согласование с Генеральным подрядчиком мест подключения временных коммуникаций (технические условия на подключения выдаются после получения от Субподрядчика официального запроса с указанием потребных ресурсов в количественных и качественных показателях). / Инженерная подготовка и оборудование рабочей площадки, монтаж ограждений, переходов, лестниц и т.д выполняется Субподрядчиком.
1.3	Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам
1.3.1	Требования к используемым запасным частям и материалам	Материалы и комплектующие, необходимые для выполнения работ поставляются за счет средств Субподрядчика. / Субподрядчик самостоятельно обеспечивает наличие необходимого для выполнения работ инструмента и приспособлений. Субподрядчик должен иметь в собственности или на правах аренды весь необходимый для выполнения работ инструмент, оборудование, машины и механизмы. / Все необходимые специальные работы (включая доставки необходимого оборудования и техники, материалов, аппаратуры) организуются и выполняются Субподрядчиком за счёт собственных средств.
1.3.2	Требования к поставке и передачи оборудования	Оборудование необходимое для выполнения работ поставляются Субподрядчиком согласно спецификации оборудования (Приложение № к договору). Субподрядчик обязан одновременно с передачей оборудования передать Генеральному подрядчику относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества; технические паспорта; руководства по эксплуатации: товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12(УПД) в 2 экз.
1.4	Требования к контролю качества работ и материалов
1.4.1	Контроль качества используемых запасных частей и материалов	При выполнении Работ должна применяться продукция, оборудование, материалы и вещества, соответствие которых нормативным требованиям подтверждено декларацией о соответствии или сертификатом соответствия.
1.4.2	Требования к контролю работ	Генеральный подрядчик и заказчик имеют право контролировать ход и качество выполняемых работ в течение всего времени выполнения работ. Текущий контроль выполняемых работ должен включать в себя надзор за правильностью и последовательностью выполнения отдельных технологических операций.
1.5	Требования к персоналу Субподрядчика
1.5.1	Требования к Субподрядной организации, привлекаемой к выполнению работ	Субподрядчик обязан: / - соблюдать, технологическую, производственную и трудовую дисциплину; / - соблюдать требования действующего федерального законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, в т.ч. законодательство о недрах, охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, охране труда, энергоэффективности. а также все прочие законы и нормативные акты, относящиеся к сфере деятельности; / - направлять на объекты Заказчика работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к выполнению работ, а также представлять документы на русском языке, подтверждающие аттестацию работников на проведение соответствующих видов работ; / - проводить своевременную (ежедневную) уборку рабочих мест; / - проживание, питание, доставку оборудования и персонала на объект, а также командировочные расходы организовывать за свой счет.
1.5.1	Квалификация персонала Субподрядчика, привлекаемого к выполнению работ	Квалификация персонала должна соответствовать: / - Статья 14.1. Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ (ред. от 14.11.2023) "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" / - Статья 28.1. Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 14.02.2024) "Об электроэнергетике" / - п.19 Постановление Правительства РФ от 13.01.2023 N 13 "Об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики" / Для выполнение работ по монтажу системы вентиляции и кондиционирования в производственном помещении СШГЭС ЦОД руководители, специалисты и инженерно-технические работники должны быть аттестованы в следующей области: / - А1 (общие требования промышленной безопасности) / После заключения договора, но не позднее даты начала выполнения работ, Субподрядчик обязан предоставить протоколы о прохождении аттестации и копии удостоверений и протоколов проверки знаний правил работы в электроустановках.
1.6	Требования к безопасности работ и охране труда
1.6.1	Требования к безопасности выполняемых работ	1. Допуск персонала Субподрядчика на территорию осуществляется после: / - проведение вводного инструктажа по охране труда, пожарной безопасности, инструктаж по ГО и ЧС на территории (при проведении инструктажей в обязательном порядке наличие протоколов по проверке знаний для всего персонала, копии приказов о трудоустройстве с подтверждением о занимаемой должности и сроках трудоустройства, документов прохождения медосмотра и психиатрического освидетельствования, заверенными руководителем организации /уполномоченным лицом в СОТ); / - проведения первичного инструктажа на рабочем месте. / 2. После подписания договора, но не менее чем за 10 дней до начала выполнения работ Субподрядчик предоставляет Генеральному подрядчику; / - список (утвержденный распорядительным документом) инженерно-технических специалистов прошедших поверку знаний в соответствии с требованиями регламентирующих документов, имеющих удостоверения установленной формы и обеспечивающих в процессе выполнения работ: / - копию Приказа о назначении ответственного за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации; / - список (утвержденный распорядительным документом ) ответственных лиц при работах по наряду- допуску и распоряжению, при выполнении специальных работ (по шаблону Заказчика). / 3. Установленный противопожарный и внутриобъектовый режим на предприятии Заказчика является обязательным для персонала Субподрядчика и должен строго выполняться. / 4. При выполнении работ необходимо обеспечить безопасность зданий, сооружений, оборудования и работников, находящихся в зоне производства работ. / 5. При выполнении Работ Субподрядчику необходимо: / - исключить падение монтируемых конструкций Оборудования; / - обеспечить безопасность персонала Заказчика, собственного персонала, персонала Генеральной / подрядной организации, находящегося в зоне выполнения работ в период производства работ, / - нести ответственность за сохранность оборудования, механизмов, средств, систем, конструкций сооружений и транспортных приспособлений Заказчика и Генеральной подрядной организации, находящихся в зоне выполнения работ в период выполнения работ
1.6.2	Требования к промышленной и экологической безопасности	Субподрядчик должен выполнять требования законодательства в области охраны окружающей среды (Приложение № 4 к настоящему ТТ) / Отходы производства и потребления подлежат своевременной утилизации субподрядчиком за счет собственных средств.
2	Требования к результатам работ
2.1	Общие требования к результатам работ
2.1.1	Результат работ	Выполнение работ должно соответствовать ведомости объемов работ (Приложение №1 к настоящему ТТ) и рабочей документации (Приложение №2 к настоящему ТТ)
2.2	Требования к оформлению документации
2.2.1	Требования отчётной документации	Субподрядчик предоставляет Генеральному подрядчику исполнительную документацию в количестве двух экземпляров на бумажном носителе информации, содержащих оригинальные подписи и печати, и один экземпляр на электронном носителе информации (цветная скан-копия бумажного экземпляра). / Перечень Актов и протоколов предварительный и может уточняться за 10 дней до начала работ. / Оформление отчётной документации по выполненным работам в соответствии с требованиями регламентирующих документов: СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения», «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ» утвержденные приказом Минэнерго России от 04.10.2022 N 1070. Приказ Минстроя России от 16.05.2023 N 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»
3.	Требования к ответственности Субподрядчика
3.1	Требования об ответственности Субподрядчика за недостатки	Все замечания, указания, предписания надзорных органов, предъявленные Генеральному подрядчику по качеству выполнения Работ во время выполнения Работ, устраняются Субподрядчиком в указанные сроки за счет собственных средств.
4.	Требования о сроках гарантии
4.1	Требования к срокам и гарантии	На оборудование устанавливается гарантийный срок, равный 36 (тридцати шести) месяцам, исчисляемый с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) Оборудования. / Гарантия качества на результат Работ в отношении Объекта действует в течение 36 (тридцати шести) месяцев с даты подписания Сторонами Актов о приемке выполненных работ в (по форме КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) за весь объем выполненных работ по Объекту.
5.	Прочие требования к выполняемым работам
5.1	Общие требования	Генеральный подрядчик оставляет за собой право корректировать объемы работ, не превышающие установленного лимита по договору с письменного уведомления Субподрядчика.
6.	Требования к материалам поставляемым Субподрядчиком
Наименование продукции (Таблицы 2.2): Выполнение работ по монтажу системы вентиляции и кондиционирования в производственном помещении Саяно-Шушенской ГЭС им. П.С. Непорожнего центра обработки данных ПАО «РусГидро»
№ п/п	Наименование продукции	Наименование параметра	Требование Генерального подрядчика
1	2	3	4
Вентиляция:
Система П201 (основная, резервная)
6.1	Клапан воздушный	Маркировка	Канал-ГЕРМИК-С-50-25-Н- M220S
		Производитель	ВЕЗА
		Материал корпуса	Сталь оцинкованная (или нержавеющая)
		Комплектность	С клеммной коробкой и электроприводом
		Типоразмер присоединительного сечения	500х250 мм
		Тип	Утепленный
6.2	Фильтр прямоугольный	Маркировка	Канал-ФК-50-25
		Производитель	ВЕЗА
		Типоразмер присоединительного сечения	500х250 мм
		Тип	Панельный
		Материал корпуса	Сталь оцинкованная (или нержавеющая)
6.3	Фильтр прямоугольный	Маркировка	Канал-ФП-50-25
		Производитель	ВЕЗА
		Типоразмер присоединительного сечения	500х250 мм
		Тип	Карманный
		Количество карманов в кассете	5 шт
		Материал корпуса	Сталь оцинкованная (или нержавеющая)
6.4	Кассета фильтрующая	Маркировка	Канал-КФП-50-25-G4
		Производитель	ВЕЗА
		Тип	Панельный
		Материал фильтрующего элемента	Синтетическое волокно
		Класс очистки	G4
		Типоразмер присоединительного сечения	500х250 мм
6.5	Кассета	Корпус (касета)	Канал-КФК-50-25
		Класс	F7
		Производитель	ВЕЗА
		Тип	Карманный
		Типоразмер присоединительного сечения	500х250 мм
		Материал фильтрующего элемента	Синтетическое волокно
6.6	Воздухонагреватель электрический	Тип	Канал-ЭКВ
		Производитель	ВЕЗА
		Типоразмер присоединительного сечения	500х250 мм
		Мощность	18 кВт
		Материал корпуса	Сталь оцинкованная (или нержавеющая)
		Материал нагревательного элемента	Нержавеющая сталь
6.7	Вентилятор канальный	Маркировка	Канал-КВАРК-П-50-25-22-2-400
		Производитель	ВЕЗА
		Типоразмер присоединительного сечения	500х250 мм
		Диаметр рабочего колеса	22 у.е.
		Полюса электродвигателя	2 шт
		Напряжение питания	400 В
		Производительность	Около 710 м³/ч
		Давление	150 Па
		Мощность двигателя	0,55 кВт
6.8	Гибкая вставка	Маркировка	Канал-ГКВ-50-25
		Производитель	ВЕЗА
		Типоразмер присоединительного сечения	500х250 мм
		Допустимая температура перемещаемого воздуха	от –30 °C до +50 °C
6.9	Комплект автоматики в составе:	Производитель	ВЕЗА
		Артикул	KA267807286-СПБ
6.9.1	- шкаф системы автоматического управления	Степень защиты корпуса	IP54
6.9.2	- реле перепада для контроля запыленности фильтра с комплектом монтажных изделий	Комплектация	Штуцеры ,импульсная трубка ,крепёжные винты
6.9.3	- реле перепада давления для контроля работы вентилятора с комплектом монтажных изделий	Комплектация	Кронштейны, штуцеры, импульсные трубки, крепёжные элементы (саморезы, винты)
6.9.4	- канальный датчик температуры приточного воздуха	Комплектация	С монтажным фланцем
6.9.5	- частотный преобразователь вентилятора	Комплектация	Частотный преобразователь
6.10	Дверь	Размер	500x1250 мм
		Материал	Сталь
		Утепление	Минеральная вата
		Герметичность	За счет резиновых уплотнителей
		Профиль	Z-образный
		Покрытие	Порошковая краска
		Климатическое исполнение	У и УХЛ
6.11	Клапан	Маркировка	КПУ-1H-0-H-100x100-2*ф-MV220-CH-0-0-0-0-0-0
		Тип	Противопожарный (огнезадерживающий)
		Исполнение	Нормально открытый (НО)
		Предел огнестойкости	EI90
		Сечение	100×100 мм (прямоугольное)
		Питание	220 В
		Привод	С возвратной пружиной
		Монтаж	Канальный, с двумя фланцами (обозначение «2*ф»)
		Материал	Оцинкованная сталь; внутри заслонки — огнестойкий наполнитель
		Климатическое исполнение	УХЛ2
6.12	Клапан	Маркировка	КПУ-1H-O-H-150x150-2*ф-MV220-CH-0-0-0-0-0-0
		Тип	Противопожарный (огнезадерживающий)
		Исполнение	Нормально открытый (НО)
		Предел огнестойкости	EI90
		Сечение	150×150 мм (прямоугольное)
		Питание	220 В
		Привод	Электромеханический с возвратной пружиной
		Монтаж	Канальный
6.13	Клапан обратный	Маркировка	KO-500x250
		Тип	Лепестковый
		Корпус	Оцинкованная сталь
		Посадочный размер	500×250 мм
6.14	Дроссель-клапан	Маркировка	ДK-100x100
		Сечение	100х100 мм
		Конструкция	Корпус, поворотная заслонка внутри, узел регулировки, привод
		Материал	Оцинкованная сталь
		Климатическое исполнение	У4
6.15	Дроссель-клапан	Маркировка	ДK-150x150
		Сечение	150х150 мм
		Конструкция	Корпус, поворотная заслонка внутри, узел регулировки, привод
		Материал	Оцинкованная сталь
		Климатическое исполнение	У4
6.16	Дроссель-клапан	Маркировка	ДК-Ф125
		Материал	Корпус и заслонка изготовлены из оцинкованной стали
		Диаметр	125 мм
		Управление	Ручное
		Соединение	Ниппельное
6.17	Решетка наружная	Серия	APH 750x2200
		Производитель	Арктос
		Цвет	RAL9010
		Размеры	750х2200 мм
		Материал	Оцинкованная сталь
6.18	Решетка однорядная	Материал	Алюминий
		Назначение	Для приточно-вытяжной вентиляции
		Особенность	Нерегулируемая (неподвижные жалюзи)
		Габариты	300х100 мм
6.19	Диффузор потолочный универсальный	Диаметр	125 мм
6.20	Воздуховод	ГОСТ	14918–2020
		Класс герметичности	А
		Сечение	100х100 мм
		Толщина	0,5 мм
		Материал	Оцинкованная сталь
6.21	Воздуховод	ГОСТ	14918–2020
		Класс герметичности	А
		Диаметр	125 мм
		Толщина	0,5 мм
		Материал	Оцинкованная сталь
6.22	Воздуховод	ГОСТ	14918–2020
		Класс герметичности	А
		Сечение	150х150 мм
		Толщина	0,5 мм
		Материал	Оцинкованная сталь
6.23	Воздуховод	ГОСТ	14918–2020
		Класс герметичности	А
		Сечение	200х200 мм
		Толщина	0,5 мм
		Материал	Оцинкованная сталь
6.24	Воздуховод	ГОСТ	14918–2020
		Класс герметичности	А
		Сечение	500х250 мм
		Толщина	0,7 мм
		Материал	Оцинкованная сталь
6.25	Воздуховод	ГОСТ	14918–2020
		Класс герметичности	А
		Сечение	200х200 мм
		Толщина	0,8 мм
		Материал	Оцинкованная сталь
6.26	Тепловая изоляция	Маркировка	Пенефол С-30
		Производитель	Пенефол
		Толщина	30 мм
		Тип	Самоклеящаяся фольгированная
6.27	Огнезащитное покрытие для воздуховодов:	Предел огнестойкости	EI30
6.28	- материал прошивной базальтовый огнезащитный рулонный фольгированный	Маркировка	ВМБОР-5Ф
		Упаковка	Рулон
6.29	- огнестойкий клеевой состав	Маркировка	Элемент
6.30	Крепления воздуховодов	Комплектация	Шпилька, профиль, хомут, тросовые подвесы, перфолента, кронштейны
Система ВЕЗ:
6.31	Диффузор потолочный универсальный	Диаметр	100 мм
6.32	Диффузор потолочный универсальный	Диаметр	125 мм
6.33	Воздуховод	ГОСТ	14918-2020
		Толщина	0,5 мм
		Диаметр	100 мм
		Класс герметичности	А
		Материал	Оцинкованная сталь
6.34	Воздуховод	ГОСТ	14918-2020
		Толщина	0,5 мм
		Диаметр	125 мм
		Класс герметичности	А
		Материал	Оцинкованная сталь
6.35	Воздуховод	ГОСТ	14918-2020
		Толщина	0,5 мм
		Диаметр	160 мм
		Класс герметичности	А
		Материал	Оцинкованная сталь
6.36	Воздуховод	ГОСТ	14918-2020
		Толщина	0,5 мм
		Размеры	100х200 мм
		Класс герметичности	А
		Материал	Оцинкованная сталь
6.37	Воздуховод	ГОСТ	14918-2020
		Толщина	0,5 мм
		Размеры	200х200 мм
		Класс герметичности	А
		Материал	Оцинкованная сталь
6.38	Воздуховод	ГОСТ	14918-2020
		Толщина	0,7 мм
		Размеры	300х300 мм
		Класс герметичности	А
		Материал	Оцинкованная сталь
6.39	Крепления воздуховодов	Комплектация	Шпилька, профиль, хомут, тросовые подвесы, перфолента, кронштейны
Кондиционирование:
Системы К201, К202
6.40	Сплит-система:	Производитель	Kentatsu
		Тип	Касетный
		Холодопроизводительность	3,52 кВт
		Теплопроизводительность	3,81 кВт
		Технология	Инвертовная
6.41	- наружный блок кондиционера	Маркировка	KSUNB35HZRN1
		Габариты	805×554×330 мм
		Хладагент	R32
6.42	- внутренний блок кондиционера	Маркировка	KSZB35HZRN1W
		Комплектация	С проводным пультом KWC-22
		Габариты	570х260х570 мм
6.43	Трубопровод	Диаметр	6,35 мм
		Материал	Медь
6.44	Трубопровод	Диаметр	12,7 мм
		Материал	Медь
6.45	Тепловая изоляция	Марикировка	K-Flex ST
		Материал	Вспененый каучук
		Толщина	13 мм
		Внутренний диаметр	10 мм
6.46	Тепловая изоляция	Марикировка	K-Flex ST
		Материал	Вспененый каучук
		Толщина	13 мм
		Внутренний диаметр	15 мм
Система К203
6.47	Сплит-система:	Производитель	Kentatsu
		Мощность охлаждения	5,28 кВт
		Мощность обогрева	5,57 кВт
		Тип	Касетный
6.47.1	- наружный блок кондиционера	Маркировка	KSUNB53HZRN1
		Габариты	805x554x330 мм
1.47.2	- внутренний блок кондиционера	Маркировка	KSZB53HZRN1W
		Комплектация	С проводным пультом KWC-22
		Габариты	570х260х570 мм
6.48	Трубопровод	Диаметр	6,35 мм
		Материал	Медь
6.49	Трубопровод	Диаметр	12,7 мм
		Материал	Медь
6.50	Тепловая изоляция	Марикировка	K-Flex ST
		Материал	Вспененый каучук
		Толщина	13 мм
		Внутренний диаметр	10 мм
6.51	Тепловая изоляция	Марикировка	K-Flex ST
		Материал	Вспененый каучук
		Толщина	13 мм
		Внутренний диаметр	15 мм
Дренаж для отвода конденсата систем кондиционирования:
6.52	Трубопровод	ГОСТ	32415-2013
		Материал	Полипропилен
		Номинальное давление	PN10
		Размерное отношение	SDR 11
		Диаметр	20 мм
6.53	Тепловая изоляция	Марикировка	K-Flex ST
		Материал	Вспененый каучук
		Толщина	13 мм
		Внутренний диаметр	20 мм
Материал для заделки проходов воздуховодов через строительные конструкции:
6.54	Силиконовый герметик	Марка	Силотерм ЭП-71
		Производитель	Силотерм
		Тип	Огнезащитный
6.55	Вата минеральная	Производитель	Rockwool
		Маркировка	Флор Баттс
		Толщина	25 мм
6.2	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
6.2.1	Место поставки	Саяно-Шушенский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в п. Черёмушки, 655619, Российская Федерация, Республика Хакасия, г. Саяногорск, рп. Черемушки, дом 103.
6.2.2	Приемка продукции	Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00.
6.2.3	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта
6.3	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
6.3.1	Сроки гарантии	Не менее 36 (тридцати шести) месяцев с подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) Оборудования.
6.4	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
6.4.1	Документы, передаваемые вместе с продукцией	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества; технические паспорта; руководства по эксплуатации; товарную накладную (форма ТОРГ-12) или универсальный передаточный документ (УПД) на продукцию в 2-х экз.
6.5	Прочие (дополнительные) требования к продукции
6.5.1	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся. / Способ укладки и транспортировки продукции должен предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.
6.5.2	Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя.

# Требования к документации по ценообразованию
  1. 3.1. Сметную документацию составлять и оформлять в соответствии с требованиями к документации по ценообразованию (Приложение № 5 к настоящему ТТ) с применением понижающего коэффициента, приводящего к стоимости, указанной в ТКП Субподрядчика.

# Приложения
1. Приложение №1: РД 1950-24-35-ОВ.ВР «Разработка рабочей и сметной документации на создание центра обработки данных. Ведомость объемов работ»;
2. Приложение №2: РД 1950-24-35-ОВ «Разработка рабочей и сметной документации на создание центра обработки данных»;
3. Приложение №3: «Методика допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах общества»;
4. Приложение №4: «Требования по охране окружающей среды»;
5. Приложение №5: «Требования к документации по ценообразованию».