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[bookmark: _GoBack]1.1 Назначение и область применения
В томе приведены типовые принципиальные решения по единому пункту управления (ЕПУ), являющемуся центром мониторинга всех ОТИ. ЕПУ размещается у ОТИ № 1 — Мост через пр. Щучья на км 22+159 а/д г. Ханты-Мансийск — пгт. Талинка, в границах полосы отвода автомобильной дороги, в составе куста 1 организации электроснабжения. 
1.2 Функции ЕПУ
ЕПУ обеспечивает:
1. централизованный круглосуточный мониторинг состояния 9 ОТИ;
· приём тревожных сигналов и их отработку оператором;
· видеонаблюдение с камер всех ОТИ в реальном времени;
· архивирование видеоданных и журналов событий;
· взаимодействие с уполномоченными органами в установленном порядке;
· администрирование и техническое обслуживание оборудования ИТСОТБ.
1.3 Конструкция модульного блок-контейнера ЕПУ
Здание ЕПУ — модульного исполнения по ГОСТ Р 58760-2024, внутренняя отделка — по требованиям норм гигиены труда. Окна — пластиковые с многокамерным остеклением, входные двери — металлические, утеплённые. Класс конструктивной пожарной опасности и степень огнестойкости — в соответствии с требованиями нормативных документов для административно-бытовых помещений.
[image: Принципиальная схема. Рисунок 8.1 — Типовая планировка модульного блок-контейнера ЕПУ]
Принципиальная схема. Рисунок 8.1 — Типовая планировка модульного блок-контейнера ЕПУ
1.4 Серверная инфраструктура ЕПУ
В составе серверной ЕПУ размещается:
· серверы видеонаблюдения для приёма и архивирования видеопотоков с 9 ОТИ;
· сервер приложений ССОИ;
· сервер мониторинга сетевого оборудования;
· коммутатор агрегации L3 для приёма магистральной ВОЛС;
· коммутатор локальной сети ЕПУ;
· источник бесперебойного питания серверной;
· оптический кросс ввода магистральной ВОЛС;
· кабельная система структурированные кабельные системы (СКС).
[image: Принципиальная схема. Рисунок 8.2 — Компоновка серверной ЕПУ]
Принципиальная схема. Рисунок 8.2 — Компоновка серверной ЕПУ
1.5 Рабочие места подключения операторов
В ЕПУ предусматриваются рабочие места подключения операторов для выполнения операторской функции в режиме 24/7/365 с клиентским доступом к серверам ССОИ. Разграничение прав доступа реализуется средствами серверного программного обеспечения ССОИ.
1.6 Электроснабжение ЕПУ
Электроснабжение ЕПУ обеспечивается от ТП куста 1 (см. Том 7). Категория надёжности электроснабжения нагрузок ЕПУ — I особая для серверной инфраструктуры, систем видеонаблюдения, оповещения, охранного освещения и СПЗ. Реализуется через щит автоматического ввода резерва (АВР) с подключением второго (резервного) ввода от той же или соседней секции шин ТП (организация второго независимого ввода рассматривается с учётом технических условий сетевой организации). Источник бесперебойного питания (ИБП) ЕПУ обеспечивает автономную работу критических нагрузок при кратковременных провалах напряжения и при переключении на резервный ввод.
[image: Принципиальная схема. Рисунок 8.3 — Электроснабжение ЕПУ (АВР + ИБП)]
Принципиальная схема. Рисунок 8.3 — Электроснабжение ЕПУ (АВР + ИБП)
1.7 Климатика и инженерные системы блок-контейнера ЕПУ
Инженерные системы ЕПУ:
· система отопления — электрическая (основная и резервная);
· система кондиционирования воздуха в серверной;
· принудительная приточно-вытяжная вентиляция;
· освещение помещений — рабочее и аварийное;
· система СКС.
1.8 Система противопожарной защиты ЕПУ
В составе ЕПУ предусматривается полнофункциональная система противопожарной защиты (СПЗ):
· приёмно-контрольный прибор пожарной сигнализации в помещении операторской;
· адресные дымовые пожарные извещатели в помещениях ЕПУ;
· ручные пожарные извещатели у эвакуационных выходов;
· свето-звуковые оповещатели;
· эвакуационные таблицы «Выход».
Алгоритм сработки системы пожарной сигнализации — по СП 484.1311500.2020 (срабатывание двух извещателей). При срабатывании СПЗ обеспечивается:
· запуск системы оповещения и управления эвакуацией;
· разблокировка дверей СКУД;
· отключение приточной вентиляции.
Система оповещения и управления эвакуацией — типа 2 в соответствии с СП 3.13130.2009.
1.9 Молниезащита и заземление ЕПУ
Молниезащита ЕПУ выполняется по СО 153-34.21.122-2003 — устройство молниеприёмной системы класса III на крыше блок-контейнера, токоотводов с двух сторон и подключения к собственному контуру заземления. Заземление ЕПУ — отдельный контур или присоединение к контуру заземления ТП куста 1 с обеспечением сопротивления заземляющего устройства не более 4 Ом. Уравнивание потенциалов охватывает все металлические корпуса оборудования и металлоконструкции блок-контейнера.
1.10 Принципиальные узлы вводов в ЕПУ
1.10.1 Узел ввода кабельной линии 0,4 кВ от КТПН куста 1
Ввод силового кабеля 0,4 кВ от ТП куста 1 в ЕПУ выполняется через гермоввод в стене блок-контейнера с подключением к ВРУ ЕПУ. Защита от перенапряжений — ОПН на стороне ввода.
[image: Принципиальная схема. Рисунок 8.4 — Узел ввода КЛ-0,4 кВ в ЕПУ]
Принципиальная схема. Рисунок 8.4 — Узел ввода КЛ-0,4 кВ в ЕПУ
1.10.2 Узел ввода магистральной ВОЛС в серверную ЕПУ
Ввод магистральной ВОЛС в серверную ЕПУ выполняется через гермоввод с завершением кабеля в оптическом кроссе. Коммутация в коммутатор агрегации — оптическим патч-кордом.
[image: Принципиальная схема. Рисунок 8.5 — Узел ввода магистральной ВОЛС в серверную ЕПУ]
Принципиальная схема. Рисунок 8.5 — Узел ввода магистральной ВОЛС в серверную ЕПУ
1.11 Периметральное заграждение площадки ЕПУ
Площадка ЕПУ ограждается периметральным заграждением из сварных сетчатых панелей с цинкованием и полимерным покрытием с устройством распашной калитки с электромагнитным замком и считывателем СКУД. Конструкция периметрального заграждения площадки ЕПУ — аналогична решениям Тома 2 для устоев моста, с поправкой на отдельно стоящий объект.
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