Техническое задание

Выполнение работ по устройству единого пункта управления (ЕПУ), а также по дооснащению инженерно-техническими системами обеспечения транспортной безопасности мостового сооружения на автомобильной дороге «Ханты-Мансийск — пгт. Талинка»

1. Общие сведения

Место выполнения работ: автомобильная дорога «Ханты-Мансийск — пгт. Талинка» регионального значения, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, в границах полосы отвода автомобильной дороги, на участке согласно условиям Задания.

Сроки выполнения работ: работы выполняются с даты заключения договора по 07.12.2026.

# 2. Предмет закупки и объём работ

Объектом закупки являются выполнение работ по устройству единого пункта управления (ЕПУ), а также по дооснащению инженерно-техническими системами обеспечения транспортной безопасности мостового сооружения на автомобильной дороге «Ханты-Мансийск — пгт. Талинка»:

| № ОТИ | Наименование сооружения | Положение, км | Длина, м | Категория ОТИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мост через пр.Щучья на км 22+159 а/д г.Ханты-Мансийск - пгт.Талинка | 22+159 | 345,73 | III |

Категория ОТИ — III (третья) в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28.11.2025 № 1915 «Об утверждении Правил категорирования объектов транспортной инфраструктуры и изменения ранее присвоенной объекту транспортной инфраструктуры категории» и Приказа Минтранса РФ, ФСБ РФ и МВД РФ от 5 марта 2010 г. № 52/112/134 «Об утверждении Перечня потенциальных угроз совершения актов незаконного вмешательства в деятельность объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств». Категорирование каждого объекта подтверждается актом обследования и категорирования ОТИ, утверждённым в установленном порядке.

# 3. Нормативные правовые акты и стандарты

Работы выполняются в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в частности следующих нормативно-правовых актов, технических регламентов и национальных стандартов:

- Федеральный закон от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»

- Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;

- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

- Постановление Правительства РФ от 21.12.2020 № 2201 «Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства»;

- Постановление Правительства РФ от 26.09.2016 N 969 «Об утверждении требований к функциональным свойствам технических средств обеспечения транспортной безопасности и Правил обязательной сертификации технических средств обеспечения транспортной безопасности»;

- Постановление Правительства РФ от 14.11.2022 № 2051 «Об утверждении Правил обращения со сведениями о результатах проведенной оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры, судов ледокольного флота, используемых для проводки по морским путям, судов, в отношении которых применяются правила торгового мореплавания и требования в области охраны судов и портовых средств, установленные международными договорами Российской Федерации, а также со сведениями, содержащимися в программах обеспечения транспортной безопасности эксплуатантов (транспортных средств), планах и паспортах обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и (или) транспортных средств и являющимися информацией ограниченного доступа, и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;

- Приказ Минтранса РФ № 52, ФСБ РФ № 112, МВД РФ № 134 от 05.03.2010 «Об утверждении Перечня потенциальных угроз совершения актов незаконного вмешательства в деятельность объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств»;

- Приказ Минтранса РФ от 16.02.2011 № 56 «О Порядке информирования субъектами транспортной инфраструктуры и перевозчиками об угрозах совершения и о совершении актов незаконного вмешательства на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах»;

- Приказ Минэнерго России от 12.08.2022 № 811 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии»;

- «ГОСТ Р 59639-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;

- «ГОСТ Р 51558-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний»

- «ГОСТ Р 53325-2012. Национальный стандарт Российской Федерации. Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний»

- «ГОСТ 15150-69. Межгосударственный стандарт. Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»;

- «ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013). Межгосударственный стандарт. Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)»;

- «ГОСТ 12.1.030-81. Государственный стандарт Союза ССР. Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление»;

- «ГОСТ 30331 Межгосударственный стандарт. Электроустановки низковольтные.», комплекс;

- «ГОСТ 34819-2021. Межгосударственный стандарт. Приборы осветительные. Светотехнические требования и методы испытаний»;

- «СП 31-110-2003. Свод правил по проектированию и строительству. Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;

- «СП 34.13330.2021. Свод правил. Автомобильные дороги. СНиП 2.05.02-85*»;

- «СП 35.13330.2011. Свод правил. Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.03-84*»;

- «СП 36.13330.2012. Свод правил. Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*»;

- «СП 52.13330.2016. Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*»;

- «СП 76.13330.2016. Свод правил. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85»;

- «СП 77.13330.2016. Свод правил. Системы автоматизации. Актуализированная редакция СНиП 3.05.07-85»;

- ПУЭ (Правила устройства электроустановок, 7-е изд.)

- «ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Системы менеджмента информационной безопасности. Требования».

Субподрядчик самостоятельно отслеживает изменения действующего законодательства в течение срока выполнения работ и обеспечивает соответствие выполненных работ актуальным требованиям. В случае наличия в Техническом задании ссылок на документы, утратившие силу, такие документы не подлежат применению.

# 4. Характеристики объектов транспортной инфраструктуры

Автомобильная дорога «Ханты-Мансийск — пгт. Талинка» — дорога регионального значения III категории. На участке расположены 9 мостовых переходов, являющиеся объектами транспортной инфраструктуры третьей категории.

## 4.1. Общие характеристики участка

Протяжённость участка 41,0 км. Тип покрытия — асфальтобетон. Характер движения — двухполосный, среднесуточная интенсивность движения (ориентировочно) 5000-6000 транспортных единиц в сутки.

## 4.2. Географические и инженерные условия

## Участок трассы пролегает по таёжной местности, заболоченной в нижних отметках, с пересечением малых водотоков (протоки Щучья, Байбалаковская, Ручей Большая Речка, Малая Речка). Все пересечения водотоков — в створе существующих мостовых сооружений; внеполосовые пересечения не предусмотрены.

## 5. Требования к условиям и порядку исполнения работ

Все строительно-монтажные или монтажные, электромонтажные и телекоммуникационные и иные работы, размещение любых опор, фундаментов, блок-контейнера, мачт, кабельных трасс и заземляющих устройств, иного оборудования должны выполняться исключительно в границах полосы отвода автомобильной дороги «г. Ханты-Мансийск — пгт. Талинка», в связи с чем, в том числе запрещается:

- прокладывать оптические и контрольные кабели через земельные участки, не относящиеся к полосе отвода;

- организовывать временные строительные площадки и склады за пределами полосы отвода.

В случае, если решения требуют временного размещения строительной техники и материалов за пределами полосы отвода, такие размещения согласуются отдельно с землепользователями силами и за счёт подрядчика и не являются основанием для изменения цены договора.

Субподрядчик при выполнении работ обеспечивает:

- организацию охраны труда, пожарной и экологической безопасности на строительной площадке;

- ведение журнала производства работ, актирование скрытых работ с участием представителя заказчика (технический надзор), фотофиксацию скрытых работ;

- страхование работ и ответственности в соответствии с требованиями действующего гражданского и иного законодательства.

# 6. Требования к подсистемам ИТСОТБ

На ОТИ (III категория) должны быть созданы следующие подсистемы инженерно-технических средств обеспечения транспортной безопасности (ИТСОТБ), руководствуясь в том числе положениями Постановления Правительства РФ от 21.12.2020 № 2201:

## 6.1. Система телевизионного наблюдения (СТН)

Назначение: круглосуточный видеоконтроль подходов к мостовому сооружению, проезжей части мостового полотна, оборудованных для осмотра, и прилегающих участков автомобильной дороги; сохранение архива видеоданных (не менее 15 суток; дублирование архива в ЕПУ). Дополнительная информация приведена в Приложениях №1.1-1.12 к Заданию «Проектно-технические решения по установке недостающих инженерно-технических средств обеспечения транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры».

## 6.2. Система контроля и управления доступом (СКУД/СКД)

Назначение: контроль доступа в блок-контейнер и к оборудованию, регистрация событий прохода, интеграция с ССОИ и СОС.

- контроллер двухпроводной линии — не менее 1 единицы на ОТИ; длина двухпроводной линии на один контроллер — не менее 1200 м; напряжение питания — от 10,2 до 28,4 В постоянного тока;

- система контроля и управления доступом должна предусматривать для каждой двери технологического помещения механизм срабатывания при открытии двери, питание по двухпроводной линии, защиту от ложных срабатываний;

- система контроля и управления доступом должна иметь механизм контроля разрушения остекления;

- блок бесперебойного питания с аккумуляторной батареей, обеспечивающий работу СКУД не менее 4 часов в отсутствие сетевого электропитания.

Дополнительная информация приведена в Приложениях №1.1-1.12 к Заданию «Проектно-технические решения по установке недостающих инженерно-технических средств обеспечения транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры».

## 6.3. Система охранной сигнализации (СОС)

Назначение: обнаружение несанкционированного проникновения в технические помещения ОТИ, блок-контейнер и шкафы оборудования; выдача сигнала на пульт централизованного наблюдения ЕПУ.

- Приёмно-контрольный прибор охранно-пожарный — не менее 2 тревожных линий; количество контрольных линий — не менее 8; способ реагирования устройства - адресный принцип работы либо пороговый;

- источники бесперебойного питания с ёмкостью аккумуляторов, обеспечивающих работу не менее 24 часов (в составе подсистемы сигнализации).

- Дополнительная информация приведена в Приложениях №1.1-1.12 к Заданию «Проектно-технические решения по установке недостающих инженерно-технических средств обеспечения транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры».

## 6.4. Система сбора и обработки информации (ССОИ)

ССОИ объединяет все подсистемы ИТСОТБ в единое информационное пространство и обеспечивает:

- централизованный мониторинг состояния оборудования всех 9 ОТИ в режиме реального времени из ЕПУ;

- приём, обработку и отображение тревожных событий от СТН, СКУД, СОС, СПС, систем аварийного электроснабжения;

- ведение электронных журналов событий с указанием даты, времени, источника, типа и параметров события;

- формирование отчётов по событиям, действиям операторов и техническому состоянию оборудования;

- интеграция с видеоаналитикой;

- разграничение прав доступа пользователей (оператор, администратор);

- защита ССОИ от несанкционированного доступа.

В качестве программной платформы ССОИ и видеоаналитики применяется программное обеспечение ССОИ, характеристики которого указаны в извещении, сформированном с использованием единой информационной системы.

Дополнительная информация приведена в Приложениях №1.1-1.12 к Техническому заданию «Проектно-технические решения по установке недостающих инженерно-технических средств обеспечения транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры».

## 6.5. Система оповещения (СО) и экстренной остановки

Назначение: оповещение водителей и пешеходов о необходимости остановки транспортных средств, эвакуации с моста в случае угрозы совершения акта незаконного вмешательства; передача голосовых сообщений диспетчера ЕПУ. Система должна иметь возможность передачи заранее записанных сообщений и живого голоса диспетчера и обеспечивать интеграцию с ССОИ и СТН для запуска сценариев оповещения автоматически при тревожных событиях.

Дополнительная информация приведена в Приложениях №1.1-1.12 к Техническому заданию «Проектно-технические решения по установке недостающих инженерно-технических средств обеспечения транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры».

## 6.6. Система передачи данных и информации (СПДИ)

СПДИ обеспечивает передачу данных всех подсистем ИТСОТБ от ОТИ к ЕПУ по выделенной волоконно-оптической линии связи (магистральная ВОЛС — см. раздел 9 настоящего ТЗ) с применением управляемых коммутаторов.

На каждом ОТИ — коммутатор управляемый промышленного исполнения, не менее 8 портов Ethernet для подключения магистральной ВОЛС.

В качестве системы мониторинга и управления сетевым оборудованием применяется программное обеспечение, обеспечивающее централизованный мониторинг состояния коммутаторов, сбор и отображение метрик, конфигурирование через SNMP v3 и протоколы NETCONF/SSH, построение карты сети.

Дополнительная информация приведена в Приложениях №1.1-1.12 к Техническому заданию «Проектно-технические решения по установке недостающих инженерно-технических средств обеспечения транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры».

## 6.7. Аварийное электроснабжение

Все подсистемы ИТСОТБ каждого ОТИ обеспечиваются резервным электроснабжением от источников бесперебойного питания (ИБП) с ёмкостью аккумуляторов, обеспечивающей работу подсистем в случае отсутствия электропитания. Источники резервирования питания (источник бесперебойного питания) применяется на пунктах управления (и едином пункте управления соответственно) для обеспечения электропитания оборудования средств технической охраны в момент отсутствия внешнего электропитания. Для пунктов управления предусмотрено резервирование в пределах 3000 ватт и для единого пункта управления не менее 10000 ватт. Характеристики ИБП определены в Приложении № 3 к ТЗ «Технические характеристики оборудования».

Дополнительная информация приведена в Приложениях №1.1-1.12 к Техническому заданию «Проектно-технические решения по установке недостающих инженерно-технических средств обеспечения транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры».

# 7. Единый пункт управления (ЕПУ)

## 7.1. Размещение и назначение

Единый пункт управления (ЕПУ) размещается в границах полосы отвода автомобильной дороги у ОТИ № 1 (Мост через пр. Щучья, км 22+159) — ближайшей к г. Ханты-Мансийску точке трассы, обеспечивающей минимальные сроки прибытия дежурных сил реагирования. ЕПУ представляет собой модульный блок-контейнер заводского изготовления с автономным тепло-, водо- и электроснабжением.

ЕПУ обеспечивает:

- централизованный круглосуточный мониторинг состояния всех 9 ОТИ;

- приём тревожных сигналов и их отработку диспетчером;

- видеонаблюдение с камер всех ОТИ в реальном времени;

- архивирование видеоданных и журналов событий;

- взаимодействие с уполномоченными органами (МВД, ФСБ, МЧС, Ространснадзор) в установленном порядке;

- администрирование и техническое обслуживание всей инфраструктуры ИТСОТБ.

## 7.2. Конструкция блок-контейнера ЕПУ

Блок-контейнер ЕПУ — модульного исполнения, с утеплением. Размеры внутренних помещений: определяются по нормам установленным соответствующими документами в части гигиены труда.

## 7.3. Оборудование и программное обеспечение серверной ЕПУ

Дополнительная информация приведена в Приложениях №1.1-1.12 к Техническому заданию «Проектно-технические решения по установке недостающих инженерно-технических средств обеспечения транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры».

## 7.4. Функциональная схема

ЕПУ — иерархический центр мониторинга по принципу «9 ОТИ → магистральная ВОЛС → коммутаторы ядра ЕПУ → серверы ССОИ». Резервирование — на уровне коммутаторов, серверов, электропитания.

## 7.5. Надёжность и автономность

Автономность ЕПУ при пропадании внешнего электропитания за счёт аккумуляторных блоков ИБП.

## 7.6. Ключевые показатели

- Круглосуточный режим работы — 24/7/365;

- Глубина видеоархива — не менее 15 суток;

Доступность ЕПУ — не ниже 99,5 % (простой — не более 44 часов в год)

# 8. Линия электроснабжения, волоконно-оптическая линия связи, освещение и кабельная инфраструктура ОТИ

## 8.1. Линия электроснабжения (не выполняется в рамках настоящего технического задания)

Обеспечение электроснабжения 9 ОТИ и ЕПУ осуществляется в габаритах и с показателями качества, установленными проектными условиями на технологическое присоединение, выданными сетевой организацией в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам коммерческого оператора оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям». Допускается электроснабжение отдельных ОТИ обособленно.

Источник питания (точка присоединения к внешним сетям) определяется техническими условиями на технологическое присоединение.

Дополнительная информация приведена в Приложениях №1.1-1.12 к Техническому заданию «Проектно-технические решения по установке недостающих инженерно-технических средств обеспечения транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры».

## 8.2. Волоконно-оптическая линия связи (ВОЛС) (не выполняется в рамках настоящего технического задания)

Магистральная ВОЛС соединяет ЕПУ с каждым из 9 ОТИ по топологии «дерево» либо «кольцо» (с обеспечением резервного оптического пути).

Переходы через подмостовое пространство выполняются по существующим пешеходным элементам мостовых сооружений (ходовым балкам / служебным проходам); самостоятельные внеплоскостные переходы через водотоки не создаются.

Подробная информация о типе и конструкции кабеля, о трассе прокладки, об измерении и приёмке ВОЛС приведена в Приложениях №1.1-1.12 к Техническому заданию «Проектно-технические решения по установке недостающих инженерно-технических средств обеспечения транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры».

## 8.3. Освещение и кабельная инфраструктура ОТИ

На каждом ОТИ устанавливается комплекс наружного освещения.

Подробная информация об оборудовании, требованиях к нему, о порядке и способах установки приведена в Приложениях №1.1-1.12 к Техническому заданию «Проектно-технические решения по установке недостающих инженерно-технических средств обеспечения транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры», в том числе в Томе 9 «Электроосвещение охранное».

- 9. Особенности производства работ в условиях ХМАО-Югры

Подрядчик при планировании работ учитывает:

- короткий летне-осенний сезон (июль–октябрь) для земляных работ, работ по установке опор и прокладке кабелей;

- ограниченные возможности транспорта и подвоза материалов в межсезонье (распутица);

- необходимость выполнения основной части ЭМР (электромонтажные работы) и ПНР (пусконаладочные работы) до устойчивых отрицательных температур (ноябрь);

- необходимость организации временного обеспечения мобильной связи, бытовок для персонала, медицинского обслуживания;

- согласование закрытий/сужений проезжей части автомобильной дороги с ГИБДД и балансодержателем дороги в соответствии с проектом организации дорожного движения.

# 10. Сдача-приёмка и испытания

## 10.1. Состав испытаний

При вводе объектов в эксплуатацию проводятся следующие виды испытаний:

- пусконаладочные испытания оборудования каждой подсистемы ИТСОТБ (с оформлением актов);

- комплексные испытания ИТСОТБ с имитацией нештатных ситуаций и контролем срабатывания подсистем (СТН, СКУД, СОС, СПС, СО, СПДИ) и их взаимодействия с ССОИ ЕПУ;

## 10.2. Ввод в эксплуатацию

Ввод объектов в эксплуатацию оформляется актами, подписанными комиссией с участием заказчика, подрядчика, представителей надзорных органов (по компетенции). К приёмке предъявляется исполнительная документация в составе, установленном нормативными документами, в том числе:

- акты освидетельствования скрытых работ, акты промежуточной приёмки ответственных конструкций;

- общий журнал работ;

- паспорта, сертификаты и декларации соответствия на оборудование и материалы;

- протоколы испытаний, ведомости смонтированного оборудования, кабельные журналы;

- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, инструкции для операторов, регламенты ТО).

## 10.3. Инструктаж персонала

Подрядчик проводит инструктаж эксплуатационного персонала заказчика: операторов ЕПУ, инженеров-техников, администраторов ПО ССОИ и иных лиц, определённых заказчиком. Программа инструктажа включает теоретическую и практическую часть с проверкой полученных специалистами знаний и с документальной фиксацией имеющихся результатов инструктажа.

# 11. Заключительные положения

Предложение эквивалентных товаров на этапе подачи заявки не допускается. Подрядчиком использованы (приложение № 2 к Техническому заданию) в ТЗ указания на товарный знак без сопровождения слов "или эквивалент" на основании исключения, предусмотернного пп. "в" п. 3 ч. 6.1. ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".

На участках пересечения и сближения трассы с коммуникациями особой важности и повышенной опасности (магистральные газопроводы, нефте- и продуктопроводы, магистральные линии связи и электропередачи и т. п.) работы производятся по согласованию с владельцами таких коммуникаций и в их охранных зонах — в соответствии с их техническими условиями и требованиями безопасности. Получение указанных согласований обеспечивается Исполнителем по поручению Заказчика (Подрядчика). До получения согласований исполнение договора в соответствующей части приостанавливается; срок выполнения работ продлевается на период получения согласований.

Территориальное расположение оборудования ЕПУ подлежит пересмотру в составе обследования с выдачей заключения о применении централизованной и/или децентрализованной формы размешения оборудования ЕПУ

Приложение №1.1. к Техническому заданию

«Проектно-технические решения по установке недостающих инженерно-технических средств обеспечения транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры»

Том 1. Единый пункт управления (ЕПУ)

( приведен отдельным документам в формате «.docx»)

Приложение №1.2. к Техническому заданию

«Проектно-технические решения по установке недостающих инженерно-технических средств обеспечения транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры»

Том 1.2. Проект организации работ.

( приведен отдельным документам в формате «.docx»)

Приложение №1.3. к Техническому заданию

«Проектно-технические решения по установке недостающих инженерно-технических средств обеспечения транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры»

Том 3. Укрупнённый перечень видов работ.

( приведен отдельным документам в формате «.docx») — версия для Объекта 1

Приложение №1.4. к Техническому заданию

«Проектно-технические решения по установке недостающих инженерно-технических средств обеспечения транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры»

Том 11. Требования к ИД, регламентам и программе инструктажа.

( приведен отдельным документам в формате «.docx»)

Приложение №2 к Техническому заданию

Технические характеристики оборудования

(прилагается в структурированной форме)