«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженера

Центральных электрических сетей

ПАО «Якутскэнерго»

________________ М.В. Варейкис

«______» _____________ 2026 г.

Технические требования

ОКПД2 27.12.32.000 на Поставку материалов и оборудования для «Установки устройств релейной защиты и автоматики, средств связи на объектах ПАО «Якутскэнерго» при реализации СВЭМ от Якутской ГРЭС-2 (2-я очередь)» (Шкафы РЗА).

Лот №…….

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| ПС | подстанция |
| --- | --- |
| РЗА | релейная защита, автоматика |
| ОРУ | открытое распределительное устройство |
| ЗРУ | закрытое распределительное устройство |
| ПТЭЭП | правила технической эксплуатации электроустановок потребителей |
| ПУЭ | правила устройства электроустановок |

#### Наименование закупаемой продукции

«ОКПД2 27.12.32.000 Поставка материалов и оборудования для «Установки устройств релейной защиты и автоматики, средств связи на объектах ПАО «Якутскэнерго» при реализации СВЭМ от Якутской ГРЭС-2 (2-я очередь)» (Шкафы РЗА).

#### Заказчик (подразделение Заказчика)

Центральные электрические сети ПАО «Якутскэнерго»

Адрес Филиала: 677021 Саха (Якутия) г. Якутск пр. Михаила Николаева 26.

#### Цели и задачи

- Целью является поставка материалов и оборудования для «Установки устройств релейной защиты и автоматики, средств связи на объектах ПАО «Якутскэнерго» при реализации СВЭМ от Якутской ГРЭС-2 (2-я очередь)» (Шкафы РЗА).

- Задачей поставщика является поставка указанных в таблице 1.1 к настоящим требованиям оборудования своими силами в адрес Заказчика.

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество | Код ОКПД 2 | Применение законодательства о национальном режиме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ПС 110 кВ Табага |  |  |  |  |  |
| Релейная защита и автоматика. Трансформаторы Т-1, Т-2 2266-26-РЗ1.2 |  |  |  |  |  |
| 1. | Шкаф основных защит силового трансформатора ШЭ2607 048 | шт. | 2 | 27.12.23.190 | Установлен режим преимущества закупки российских товаров |
| 2. | Шкаф резервных защит трансформатора и управления выключателем напряжением 110-220 кВ ШЭ2607 019074 | шт. | 2 | 27.12.23.190 | Установлен режим преимущества закупки российских товаров |
| 3. | Шкаф регулирования напряжения под нагрузкой ШЭ2607 157 | шт. | 1 | 27.12.23.190 | Установлен режим преимущества закупки российских товаров |
| 4. | Шкаф защиты, автоматики и управления вводов 6-10 кВ ШЭ2607 162-61Е2УХЛ4 | шт. | 1 | 27.12.23.190 | Установлен режим преимущества закупки российских товаров |
| ОМП КВЛ 110 кВ Туймаада ТЭЦ — Табага I цепь, II цепь с отпайками 2266-26-ЭУ1.2 |  |  |  |  |  |
| 5. | Шкаф волнового ОМП ШРЗ.20-110-2 | шт. | 1 | 27.12.23.190 | Установлен режим преимущества закупки российских товаров |
| Противоаварийная автоматика 22-66-26-ПА1.2 |  |  |  |  |  |
| 6. | Шкаф ТМ ПА | шт | 1 | 27.12.31.000 | Установлен режим преимущества закупки российских товаров |
| 7. | Шкаф ИП ПА | шт | 1 | 27.12.31.000 | Установлен режим преимущества закупки российских товаров |
| ПС 110 кВ Восточная |  |  |  |  |  |
| Релейная защита, автоматика и управления 2174-ИОС5.7.5, 2174-ИОС5.7.8 |  |  |  |  |  |
| 8. | Шкаф продольной дифференциальной защиты линии с функциями ступенчатых защит, 1 и 2 комплекты | шт. | 2 | 27.12.23.190 | Установлен режим преимущества закупки российских товаров |

### Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | В соответствии с таблицей 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции | С даты подписания договора | В течении 120 календарных дней с даты заключения договора |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 3.1 Требования к продукции ПС 110 кВ Табага. Релейная защита , автоматика и управление.

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| # 1. | # Требования к продукции ПС 110 кВ Табага. Релейная защита и автоматика. Трансформаторы Т-1, Т-2 (РД 2266-26-РЗ1.2) |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Шкаф основных защит трансформатора ШЭ2607 048 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Версия ПО | 041_305 Типовое | Указание характеристик | Руководство по эксплуатации |  |  |
| 1.1.2 | Реализуемые функции терминала шкафа | - дифференциальную токовую защиту Т (ДТЗ) от всех видов КЗ внутри бака; - токовую защиту нулевой последовательности стороны высшего напряжения ВН (ТЗНП); - максимальную токовую защиту стороны высокого напряжения (ВН) с пуском по напряжению (МТЗ ВН); - максимальную токовую защиту стороны низшего напряжения 1 секции (НН1) с пуском по напряжению (МТЗ НН1); - реле минимального напряжения стороны НН1, реагирующие на понижение междуфазного напряжения для пуска по напряжению МТЗ ВН, МТЗ НН1; - реле максимального напряжения стороны НН1, реагирующие на повышение напряжения обратной последовательности для пуска по напряжению МТЗ ВН, МТЗ НН1; - защиту от перегрузки (ЗП); - реле тока для блокировки РПН при перегрузке; - токовые реле для пуска автоматики охлаждения; - реле минимального напряжения стороны НН1, реагирующие на понижение междуфазного напряжения для блокировки РПН; - УРОВ выключателя ВН; - Защиту от потери охлаждения; - ГЗТ сигнальная и отключающая ступени; - ГЗ РПН; - логику пуска пожаротушения. | Указание характеристик | Руководство по эксплуатации |  |  |
| 1.1.3 | Терминал предназначен для работы в следующих условиях: | а) номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15543.1-89 и ГОСТ 15150-69, при этом: 1) нижнее предельное рабочее значение температуры окружающего воздуха – минус 5 °С (без выпадения инея и росы); 2) верхнее предельное рабочее значение температуры окружающего воздуха – плюс 55 °С; 3) верхнее рабочее значение относительной влажности воздуха – не более 80 % при температуре 25 °С; 4) высота над уровнем моря не более 2000 м; 5) тип атмосферы – II; 6) окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих изоляцию и металлы; 7) место установки терминала должно быть защищено от попадания брызг воды, масел, эмульсий, а также от прямого воздействия солнечного излучения; б) рабочее положение терминала в пространстве - вертикальное с отклонением от рабочего положения до 5° в любую сторону. - Степень загрязнения 1 (загрязнение отсутствует или имеется только сухое, непроводящее загрязнение) по ГОСТ Р 51321.1-2007 (МЭК 60439-1:2004). - Группа механического исполнения терминала в части воздействия механических факторов внешней среды М40 по ГОСТ 30631-99. Терминал выдерживает вибрационные нагрузки в диапазоне частот от 0,5 до 100 Гц с максимальным ускорением до 0,7g. - Оболочка терминала имеет степень защиты от прикосновения к токоведущим частям и попадания твёрдых посторонних тел IР20 по ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529-2013). - Терминал выдерживает сейсмическую нагрузку до 9 баллов включительно по шкале MSK-64 при высотной установке до 30 м по ГОСТ 30546.1-98, ГОСТ 30546.2-98. | Указание характеристик | Руководство по эксплуатации |  |  |
| 1.1.4 | Основные параметры терминала шкафа | - Основные параметры терминала – 220; - Допустимые длительные отклонения напряжения, –20 +10%; - Допустимый уровень (размах) пульсаций по ГОСТ Р 51317.4.17–2000 (МЭК 61000-4-17-99), 15 %; - Провалы напряжения электропитания по IEC 61000-4-29(2000): в течение 1,0 с, % от номинального 30, в течение 0,1 с, % от номинального 60; - Допустимый перерыв питания терминала без перезапуска до 150 мс, с перезапуском терминала свыше 150 мс. - Микроэлектронная часть терминала гальванически отделена от источника оперативного постоянного тока. - Контакты выходных реле терминала не замыкаются ложно при подаче и снятии напряжения оперативного постоянного тока с перерывом любой длительности. - Контакты выходных реле терминала не замыкаются ложно, а аппаратура терминала не повреждается при подаче напряжения оперативного постоянного тока обратной полярности. - Время готовности терминала после подачи питания не более 5 с | Указание характеристик | Руководство по эксплуатации |  |  |
| 1.1.5 | Характеристики терминала шкафа | – прием аналоговых сигналов от трансформаторов тока и напряжения и преобразование их в цифровой вид; – прием входных дискретных сигналов; – управление выходными реле; – выполнение функций релейной защиты и (или) автоматики в зависимости от установленного в терминале программного обеспечения; – местное управление посредством кнопок управления и визуализацию выводимой информации с помощью графического TFT дисплея; местную световую сигнализацию, осуществляемую с помощью двухцветных светодиодных индикаторов; – осциллографирование аварийных процессов; – регистрацию событий; – функцию измерения электрических параметров сети переменного тока (наличие функции зависит от конфигурации терминала); – приём импульсов синхронизации времени от системы точного времени по оптическому каналу связи; – взаимодействие с различными системами АСУ ТП и комплексом программ EKRASMS посредством цифровых каналов связи; – формирование GOOSE-сообщений по сети Ethernet в соответствии с протоколом МЭК 61850-8-1 (в зависимости от исполнения терминала); – приём GOOSE-сообщений по сети Ethernet в соответствии с протоколом МЭК 61850-8-1 (в зависимости от исполнения терминала); – прием цифровых отсчетов сигналов (ЦО, или SV - Sampled Values) по «шине процесса» в соответствии со спецификацией МЭК 61850-9-2LE (в зависимости от исполнения терминала). - Предусмотрен непрерывный (функциональный) контроль работоспособности терминала с действием (в случае обнаружения неисправности) на внешнюю сигнализацию и регистрацию внутренних событий. Функциональным контролем проверяется: – исправность элементов управления выходными реле; – исправность, сохранность и целостность данных памяти уставок; – сохранность исполняемого кода, целостность программного обеспечения; – состояние и правильность обмена информации с сигнальным процессором модуля ввода аналоговых сигналов; – состояние и правильность обмена информацией с коммуникационным процессором; – состояние и исправность CF-карты памяти осциллограмм; – состояние и исправность статического ОЗУ памяти данных регистратора логических сигналов; – состояние и исправность часов автономных реального времени; – состояние и правильность установки блоков дискретных входов и выходов; – исправность, сохранность и целостность данных памяти настроек модулей ввода аналоговых сигналов; – температурный режим процессорного модуля; – исправность блока питания (БП), правильность работы аналого-цифрового преобразователя (АЦП). | Указание характеристик | Руководство по эксплуатации |  |  |
| 1.1.6 | Номинальное напряжение постоянного оперативного тока шкафа, В | 220 В | Указание характеристик | Руководство по эксплуатации |  |  |
| 1.1.7 | Номинальный ток, А | 1 или 5 А переключение электронным (программным) способом | Указание характеристик | Руководство по эксплуатации |  |  |
| 1.1.8 | Номинальное напряжение, В | 100 В | Указание характеристик | Руководство по эксплуатации |  |  |
| 1.1.9 | Тип интерфейсов (портов) связи Ethernet для МЭК 61850 | 2 электрических порта RJ45 | Указание характеристик | Руководство по эксплуатации |  |  |
| 1.1.10 | Тип лицевой панели терминала | 32 светодиода и 16 электронных ключей | Указание характеристик | Руководство по эксплуатации |  |  |
| 1.1.11 | Элементы оперативного управления | Механические оперативные ключи на двери / плите шкафа | Указание характеристик | Руководство по эксплуатации |  |  |
| 1.1.12 | Способ переключения группы уставок | Механический переключатель | Указание характеристик | Руководство по эксплуатации |  |  |
| 1.1.13 | Количество группы уставок | 8 | Указание характеристик | Руководство по эксплуатации |  |  |
| 1.1.14 | Козырек, мм | 100 | Указание характеристик | Руководство по эксплуатации |  |  |
| 1.1.15 | Передняя дверь шкафа | Двухстороннее обслуживание с металлическим с обзорным окном (типовое исполнение). | Указание характеристик | Руководство по эксплуатации |  |  |
| 1.1.16 | Задняя металлическая дверь шкафа | Распашная | Указание характеристик | Руководство по эксплуатации |  |  |
| 1.1.17 | Габаритные размеры каркаса шкафа (ШхГхВ), мм | 800 х 608(660) х 2000 | Указание характеристик | Руководство по эксплуатации |  |  |
| 1.1.18 | Цоколь, мм | 100 | Указание характеристик | Руководство по эксплуатации |  |  |
| 1.1.19 | Подвод кабеля | Снизу | Указание характеристик | Руководство по эксплуатации |  |  |
| 1.1.20 | Требование к надежности | Соответствие ГОСТ 27.003-2016 | Указание характеристик | Руководство по эксплуатации |  |  |
| 1.2 | Шкаф резервной защиты трансформатора и управления выключателем напряжением 110-220 кВ ШЭ2607 019074 |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Версия программного обеспечения (ПО) и реализуемые функции – комплект А.1 | 019_400 | Указание характеристик | Руководство по эксплуатации |  |  |
| 1.2.1.1 | Реализуемые функции | - устройство АПВ (АПВ); - узел включения выключателя (Включение выключателя); - узел отключения выключателя (Отключение выключателя); - защиты от непереключения фаз и неполнофазного режима (ЗНФ и ЗНФР); - узел приема технологической сигнализации выключателя и трансформатора тока (Выключатель и ТТ); - защиту электромагнитов (ЭМ) управления от длительного протекания тока (Защита ЭМУ); - узел АВР; - узел контроля исправности цепей ЭМ управления (Неисправность цепей ЭМУ). | Указание характеристик | Руководство по эксплуатации |  |  |
| 1.2.2 | Версия программного обеспечения (ПО) и реализуемые функции – комплект А.2 | 074_400 | Указание характеристик | Руководство по эксплуатации |  |  |
| 1.2.2.1 | Реализуемые функции | - двухступенчатую максимальную токовую защиту стороны ВН с комбинированным пуском по напряжению (МТЗ ВН); - токовую ненаправленную защиту нулевой последовательности стороны ВН (ТЗНП ВН); - защиту от перегрузки (ЗП); - защиту от неполнофазного режима работы (ЗНР); - газовые защиты трансформатора и регулятора под нагрузкой (ГЗТ и ГЗ РПН); - технологическую защиту трансформатора (ТЗ); - УРОВ. | Указание характеристик | Руководство по эксплуатации |  |  |
| 1.2.3 | Терминал предназначен для работы в следующих условиях: | Аналогично п. 2.1.3 | Указание характеристик | Руководство по эксплуатации |  |  |
| 1.2.4 | Основные параметры терминала шкафа | Аналогично п. 2.1.4 | Указание характеристик | Руководство по эксплуатации |  |  |
| 1.2.5 | Характеристики терминала шкафа | Аналогично п 2.1.5 | Указание характеристик | Руководство по эксплуатации |  |  |
| 1.2.6 | Номинальное напряжение постоянного оперативного тока шкафа, В | 220 | Указание характеристик | Руководство по эксплуатации |  |  |
| 1.2.7 | Номинальный ток, А | 1 или 5 А переключение электронным (программным) способом | Указание характеристик | Руководство по эксплуатации |  |  |
| 1.2.8 | Номинальное напряжение, В | 100 В | Указание характеристик | Руководство по эксплуатации |  |  |
| 1.2.9 | Тип интерфейсов (портов) связи Ethernet для МЭК 61850 | 2 электрических порта RJ45 (в портах передаются MMS совместно с GOOSE (48/32) * (типовое) | Указание характеристик | Руководство по эксплуатации |  |  |
| 1.2.10 | Тип лицевой панели терминала | 32 светодиода и 16 электронных ключей | Указание характеристик | Руководство по эксплуатации |  |  |
| 1.2.11 | Элементы оперативного управления | Механические оперативные ключи на двери / плите шкафа | Указание характеристик | Руководство по эксплуатации |  |  |
| 1.2.12 | Способ переключения группы уставок | Механический переключатель | Указание характеристик | Руководство по эксплуатации |  |  |
| 1.2.13 | Количество группы уставок | 8 | Указание характеристик | Руководство по эксплуатации |  |  |
| 1.2.14 | Козырек, мм | 100 | Указание характеристик | Руководство по эксплуатации |  |  |
| 1.2.15 | Способ обслуживания шкафа | Двухстороннее обслуживание | Указание характеристик | Руководство по эксплуатации |  |  |
| 1.2.16 | Габаритные размеры каркаса шкафа (ШхГхВ), мм | 800 х 608(660) х 2000 | Указание характеристик | Руководство по эксплуатации |  |  |
| 1.2.17 | Передняя дверь шкафа | Металлическая с обзорным окном (типовое исполнение) | Указание характеристик | Руководство по эксплуатации |  |  |
| 1.2.18 | Цоколь, мм | 100 | Указание характеристик | Руководство по эксплуатации |  |  |
| 1.2.19 | Подвод кабеля | Снизу | Указание характеристик | Руководство по эксплуатации |  |  |
| 11.2.20 | Требование к надежности | Соответствие ГОСТ 27.003-2016 | Указание характеристик | Руководство по эксплуатации |  |  |
| 1.3 | Шкаф регулирования напряжения под нагрузкой ШЭ2607 157 |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Версия ПО | 605_570 Типовое | Указание характеристик | Руководство по эксплуатации |  |  |
| 1.3.2 | Номинальное напряжение постоянного оперативного тока шкафа, В | 220 В | Указание характеристик | Руководство по эксплуатации |  |  |
| 1.3.3 | Номинальный ток, А | 1 или 5 А переключение электронным (программным) способом | Указание характеристик | Руководство по эксплуатации |  |  |
| 1.3.4 | Номинальное напряжение, В | 100 В | Указание характеристик | Руководство по эксплуатации |  |  |
| 1.3.5 | Тип интерфейсов (портов) связи Ethernet для МЭК 61850 | 2 электрических порта RJ45 | Указание характеристик | Руководство по эксплуатации |  |  |
| 1.3.6 | Способ обслуживания шкафа | Двухстороннее обслуживание (типовое исполнение) | Указание характеристик | Руководство по эксплуатации |  |  |
| 1.3.7 | Передняя дверь шкафа | Металлическая с обзорным окном (типовое исполнение) | Указание характеристик | Руководство по эксплуатации |  |  |
| 1.3.8 | Задняя металлическая дверь шкафа | Распашная | Указание характеристик | Руководство по эксплуатации |  |  |
| 1.3.9 | Габаритные размеры шкафа (Ш х Г х В), мм, без учета цоколя | 800 х 660 х 2000 | Указание характеристик | Руководство по эксплуатации |  |  |
| 1.3.10 | Цоколь, мм | 100 | Указание характеристик | Руководство по эксплуатации |  |  |
| 1.3.11 | Подвод кабеля | Снизу | Указание характеристик | Руководство по эксплуатации |  |  |
| 1.3.12 | Указатель положения РПН | УП-25-Г-RS485-ТП-Бл-РВ | Указание характеристик | Руководство по эксплуатации |  |  |
| 1.3.13 | Количество терминалов | 2 (Т-1, Т-2) | Указание характеристик | Руководство по эксплуатации |  |  |
| 1.3.14 | Диспетчерское наименование | АРКТ Т-1, Т-2 | Указание характеристик | Руководство по эксплуатации |  |  |
| 1.3.15 | Требование к надежности | Соответствие ГОСТ 27.003-2016 | Указание характеристик | Руководство по эксплуатации |  |  |
| 1.4 | Шкаф защиты, автоматики и управления вводов 6-10 кВ ШЭ2607 162-61Е1УХЛ4 |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | ~I НОМ , А | 1/5 | Указание характеристик | Руководство по эксплуатации |  |  |
| 1.4.2 | -U НОМ , В | 220 | Указание характеристик | Руководство по эксплуатации |  |  |
| 1.4.3 | f НОМ , Гц | 50 | Указание характеристик | Руководство по эксплуатации |  |  |
| 1.4.4 | Тип интерфейса | Нетиповое исполнение 1 (типовой вариант для МЭК 61850) | Указание характеристик | Руководство по эксплуатации |  |  |
| 1.4.5 | Передняя дверь шкафа | металлическая с обзорным окном (типовое исполнение) | Указание характеристик | Руководство по эксплуатации |  |  |
| 1.4.6 | Высота козырька, мм | 100 | Указание характеристик | Руководство по эксплуатации |  |  |
| 1.4.7 | Габаритные размеры шкафа (ширина × глубина × высота, высота цоколя), мм  | 800 х 660 х 2155, в т.ч. цоколь 100. | Указание характеристик | Руководство по эксплуатации |  |  |
| 1.4.8 | Типовое исполнение шкафа | конструктив ШМЭ (НПП ЭКРА), двустороннего обслуживания. | Указание характеристик | Руководство по эксплуатации |  |  |
| 1.4.9 | Задняя дверь шкафа | распашная | Указание характеристик | Руководство по эксплуатации |  |  |
| 1.4.10 | Количество шкафов | 1 | Указание характеристик | Руководство по эксплуатации |  |  |
| 1.4.11 | Автоматы питания ЭМУ | АП50Б (поставляется россыпью), I ном 32А, хар-ка С | Указание характеристик | Руководство по эксплуатации |  |  |
| 1.4.12 | Количество шкафов | 1 | Указание характеристик | Руководство по эксплуатации |  |  |
| 1.4.13 | Количество терминалов | 2 | Указание характеристик | Руководство по эксплуатации |  |  |
| 1.4.14 | Диспетчерское наименование | Комплект РЗА В 10 Т-1 (МТЗ, ЗМН, АУВ), Комплект РЗА В 10 Т-2 (МТЗ, ЗМН, АУВ) | Согласие с требованием |  |  |  |
| 1.4.15 | Реализуемые функции БЭ2502А | - автоматического управления выключателем (АУВ); - устройства резервирования отказа выключателя (УРОВ); - автоматического повторного включения (АПВ); - автоматического включения резерва (АВР); - трехступенчатой максимальной токовой защиты (МТЗ); - защиты от неполнофазного режима (ЗНР); - защиты от дуговых замыканий (ЗДЗ); - логической защиты шин (ЛЗШ); - защиты минимального напряжения (ЗМН); - защиты от однофазных замыканий на землю (ЗОЗЗ) - ВНР; - два ИО направления мощности для МТЗ; - ИО минимального напряжения пуска МТЗ по напряжению; - ИО напряжения обратной последовательности. | Указание характеристик | Руководство по эксплуатации |  |  |
| 2 | Требования к продукции ПС 110 кВ Табага. ОМП КВЛ 110 кВ Туймаада ТЭЦ — Табага I цепь, II цепь с отпайками 2266-26-ЭУ1.2 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Шкаф волнового ОМП ШРЗ.20-110-2 |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Габаритные размеры каркаса шкафа, мм | 800х2000х600 | Указание характеристик | Руководство по эксплуатации на шкаф |  |  |
| 2.1.2 | Высота козырька, мм | 100 | Указание характеристик | Руководство по эксплуатации на шкаф |  |  |
| 2.1.3 | Цоколь, мм | 100 | Указание характеристик | Руководство по эксплуатации на шкаф |  |  |
| 2.1.2 | Исполнение | Двустороннее обслуживание | Указание характеристик | Руководство по эксплуатации на шкаф |  |  |
| 2.1.3 | Подвод кабеля | сверху и снизу | Указание характеристик | Руководство по эксплуатации на шкаф |  |  |
| 2.1.4 | Климатическое исполнение | УХЛ4 | Указание характеристик | Руководство по эксплуатации на шкаф |  |  |
| 2.1.5 | Группа механической прочност | М40 | Указание характеристик | Руководство по эксплуатации на шкаф |  |  |
| 2.1.6 | Пылевлагозащита корпуса | IP41 | Указание характеристик | Руководство по эксплуатации на шкаф |  |  |
| 2.1.7 | Количество терминалов ОМП | 2 | Указание характеристик | Руководство по эксплуатации на терминал |  |  |
| 2.1.8 | Метод ОМП | Волновой | Указание характеристик | Руководство по эксплуатации на терминал |  |  |
| 2.1.9 | Функции ОМП | - Диапазон рабочих температур t0 С от - 40 до +55 (работоспособность при +70) - Допустимая влажность, верхнее рабочее значение 98% при 25°С для УХЛ3.1 - Выпадение инея с последующим оттаиванием Недопустимо - Прочность изоляции, не менее 1 минуты 2,0 кВ, 50 Гц - Сопротивление изоляции, не менее, Мом 100 - Возможность настройки блока и считывания аварийной информации с питанием только по USB (без оперативного тока) да - Напряжение оперативного питания, В ~/= 110/220 - Рабочий диапазон напряжения оперативного питания, В 88-242 - Потребляемая мощность (покой/срабатывание), Вт 6/9 - Допустимый уровень пульсации постоянного и выпрямленного напряжения от Uном, % ±12 - Устойчивость к 100% провалам напряжения без перезапуска устройства, с 0,5 - Время готовности устройства, после подачи оперативного питания при первом включения, с 0,2 - Импульс тока в момент включения, А 10 - Время импульса тока при включении, мс 1 - Номинальный переменный фазный ток (Iном), А 1/5 - Номинальный ток нулевой последовательности (3I0), 1/5 - Диапазон контролируемых значений тока (Iном), А 0,05…50 Iном - Диапазон контролируемых значений тока нулевой последовательности (3I0), А 0,05…50 Iном - Термическая стойкость токовых цепей 1А и 5А (длительно/кратковременно 10 с) 4 Iном/80 Iном - Термическая стойкость токовых цепей 3I0 0,02/0,1/0,2А (длительно/кратковременно 10 с) 4 Iном/100 Iном - Номинальное линейное напряжение (Uном), В 100/220 - Диапазон контролируемых значений напряжения для 100 В: 2,5–200 В; для 220 В: 5–480 В - Термическая стойкость цепей напряжения (длительно/в течение 10 с): для Uном=100 В: 250 В длит., 350 В (10 с); для 220 В: 550 В длит., 600 В (10 с) - Потребляемая мощность по цепям переменного напряжения, ВА, на фазу 0,5 - Потребляемая мощность при номинальном токе, ВА на фазу, не более 0,1(0,2А) 0,2(1А) 0,5(5А) - Номинальная частота, Гц 50 - Рабочий диапазон частоты переменного тока, Гц 45-55 Дискретные входы - Программируемые входы да - Напряжение оперативного питания дискретных входов, В ~/= 220/110 - Уровни напряжения управления, Uном: порог срабатывания дискретного входа 220В 158-170 В / 110В 82-88 В порог возврата дискретного входа, В 220В 154-132 В / 110В 80-70 В - Устойчивость к перенапряжению дискретного входа, В~250 В =300 В - Время срабатывания, мс 0-60000мс с шагом 1 мс (изменяется уставкой) - Потребляемый ток при поданном напряжении управления, не более, мА 3(110В), 4(220В) - Амплитуда импульса режекции тока, мА 20(110В), 40(220В) - Длительность импульса режекции тока, мс 5 Дискретные выходы - Программируемые выходы да - Диапазон коммутируемых напряжений, В ~440/=300 - Длительно коммутируемый переменный ток при замыкании / размыкании цепи, А 10 - Длительно коммутируемый постоянный ток при замыкании / размыкании цепи (активно-индуктивная нагрузка с постоянной времени L/R не более 20 мс), А реле управления КА: 40 А длительностью 0,03 с, 30 А длительностью 0,2 с, 15 А длительностью 0,3 с, 10 А длительностью 1 с / 0,25 А; сигнальное реле: 8А / 0,6 А; усиленные выходные реле:150А / 5 А; - выходных реле, не менее реле управления КА: 2 000 циклов сигнальное двухполюсное реле: 10 000 циклов усиленные выходные реле: 10 000 циклов Коммуникационные интерфейсы (порты связи, протоколы связи с АСУ) - Коммуникационные интерфейсы Передний порт: USB 2.0 (работа с устройством без опер. питания) Задние порты: 2 х Ethernet 100 Base-T(F), 2 x RS-485/ВОЛС/ Ethernet 100 Base-T(F), ВОЛС(АСУ) - Протоколы передачи данных МЭК 60870-5-101; МЭК 60870-5-103; ModBus-RTU; ModBus-ASCII; SPA-Bus; ModBus-TCP; МЭК 60870-5-104; IEC 61850-8-1 MMS; IEC 61850-8-1 GOOSE - Протокол резервирования передачи данных МЭК 62439-3 (PRP). - Поддержка МЭК 61850-8-1 (MMS, GOOSE) - Синхронизация времени МЭК 60870-5-103, МЭК 60870-5-104, МЭК 60870-5-101, ModBus, SPA-Bus, NTPv4/SNTPv4, NMEA0183, PPS, IEEE 1588 PTPv2 Осциллографирование и регистрация событий - Осциллографирование да - Максимальное количество хранимых осциллограмм 80 - Общая длина осциллограмм, с не менее 30 шт. с длительностью не менее 10 с. (с включенной функцией архивации) - Количество сигналов в осциллограмме все аналоговые, дискретные: до 256 - Частота выборки, Гц 1000, 2000, 4000 - Длительность записи предшествующего режима (до возникновения условия пуска) (100-1000) мс, шаг 100 мс - Длительность записи поставарийного режима (аварийный режим + послеаварийный режим) (500 – 5000) мс, шаг 100 мс - Максимальная длительность режима, мс (1000 – 15000) мс - Максимальное количество записей РАС До 1500 - Возможность добавления сигналов в осциллограмму да Иные параметры - Учет остаточного ресурса выключателя да - Возможности создания дополнительной «гибкой» логики да - Групп уставок до 8 - Средняя наработка на отказ сменного элемента, не менее, час 125000 - Среднее время восстановления работоспособного состояния терминала при наличии полного комплекта запасных блоков с учетом времени нахождения неисправности, не более, час 0,5 - Гарантия, лет 5 - Средний срок службы, лет 25 - Наличие сертификатов соответствия, ЗАК ПАО «Россети», ПАО «ФСК ЕЭС», МИНПРОМТОРГ, АО «СО ЕЭС» - Режим тестирование да - Самодиагностика да | Согласие с требованием | Руководство по эксплуатации на терминал |  |  |
| 2.1.10 | Состав корпуса | Нержавеющая сталь | Согласие с требованием |  |  |  |
| 2.1.11 | Количество светодиодов | 48 | Согласие с требованием |  |  |  |
| 2.1.12 | настройки блока и считывания аварийной информации с питанием только по USB (без оперативного тока) | да | Согласие с требованием |  |  |  |
| 2.1.13 | отображения мнемосхемы | да | Согласие с требованием |  |  |  |
| 2.1.14 | Количество аналоговых входов | 16 | Согласие с требованием |  |  |  |
| 2.1.15 | Номинальный переменный фазный ток, А | 1/5 | Согласие с требованием |  |  |  |
| 2.1.16 | Рабочий диапазон по цепям переменного тока, Iном А | 0,01 - 50 | Согласие с требованием |  |  |  |
| 2.1.17 | Номинальное линейное напряжение (Uном), В | 100 | Согласие с требованием |  |  |  |
| 2.1.18 | Рабочий диапазон по цепям переменного напряжения, В | от 1 до 264 | Согласие с требованием |  |  |  |
| 3 | Требования к продукции ПС 110 кВ Табага Противоаварийная автоматика 2266-26-ПА1.2 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Шкаф телемеханики противоавариной автоматики |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Общие данные | Согласно задания заводу на шкаф ТМ ПА 55181848.423286.26.15-АТХ1.ЗЗ1 в соответствии с РД 2266-26-ПА1.2 | Согласие с требованием |  |  |  |
| 3.2 | Шкаф измерительных преобразователей противоавариной автоматики |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Общие данные | Согласно задания заводу на шкаф ТМ ПА 55181848.423286.26.15-АТХ1.ЗЗ2 в соответствии с РД 2266-26-ПА1.2 | Согласие с требованием |  |  |  |
| 4 | Требования к продукции ПС 110 кВ Восточная. Релейная защита, автоматика и управления 2174-ИОС5.7.5, 2174-ИОС5.7.8 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Шкаф продольной дифференциальной защиты линии с функциями ступенчатых защит, 1 и 2 комплекты |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Наименование шкафа | ШРЗ.01-110-2 | Указание характеристик | Руководство по эксплуатации на шкаф |  |  |
| 4.1.2 | Количество шкафов, шт. | 2 | Указание характеристик | Руководство по эксплуатации на шкаф |  |  |
| 4.1.3 | Схема распределительного устройства подстанции 110- 220 кВ | С одним выключателем на присоединение | Указание характеристик | Руководство по эксплуатации на шкаф |  |  |
| 4.1.4 | Номинальное напряжение оперативного тока | 220В постоянного тока | Указание характеристик | Руководство по эксплуатации на шкаф |  |  |
| 4.1.5 | Аналоговые цепи переменного тока (фазные токи), А | 5 | Указание характеристик | Руководство по эксплуатации на шкаф |  |  |
| 4.1.6 | Аналоговые цепи переменного тока 3IO параллельной линии (для функции ОМП), А | 5 | Указание характеристик | Руководство по эксплуатации на шкаф |  |  |
| 4.1.7 | Исполнение МП устройства в составе шкафа | 13 функциональных клавиш, Алфавитно-цифровой (И1) | Указание характеристик | Руководство по эксплуатации на терминал |  |  |
| 4.1.8 | Цепи связи с АСУ ХТ1, ХТ2 (Порты Ethernet) | Ethernet электрический (RJ45), МЭК 61850-8-1 MMS, МЭК 61850-8-1 GOOSE | Указание характеристик | Руководство по эксплуатации на терминал |  |  |
| 4.1.9 | Цепи связи с АСУ XT4, XT5 (Порты RS- 485/ВОЛС) | RS-485 (MSTB 2,5), МЭК 60870-5- 103 | Указание характеристик | Руководство по эксплуатации на терминал |  |  |
| 4.1.10 | Количество и тип каналов связи | Основной и резервный (Два) | Указание характеристик | Руководство по эксплуатации на терминал |  |  |
| 4.1.11 | Основной канал связи | Одномодовое оптоволокно 9/125мкм (SC) | Согласие с требованием |  |  |  |
| 4.1.12 | Резервный канал связи | Одномодовое оптоволокно 9/125мкм (SC) | Согласие с требованием |  |  |  |
| 4.1.13 | Тип металлоконструкции и габаритные размеры, мм | 2000х800х600 | Указание характеристик | Руководство по эксплуатации на шкаф |  |  |
| 4.1.14 | Высота цоколя (высота шкафа увеличивается на высоту цоколя), мм | 200 | Указание характеристик | Руководство по эксплуатации на шкаф |  |  |
| 4.1.15 | Высота и расположение козырька для диспетчерского наименования (высота шкафа увеличивается на высоту козырька) | 200мм с обеих сторон | Указание характеристик | Руководство по эксплуатации на шкаф |  |  |
| 4.1.16 | Обслуживание шкафа (Двустороннее или Односторонние) | Двусторонние | Указание характеристик | Руководство по эксплуатации на шкаф |  |  |
| 4.1.17 | Обслуживание передней двери | Со смотровым окном | Указание характеристик | Руководство по эксплуатации на шкаф |  |  |
| 4.1.18 | Обслуживание задней двери | Двустворчатая | Указание характеристик | Руководство по эксплуатации на шкаф |  |  |
| 4.1.19 | Подвод кабеля | Снизу | Указание характеристик | Руководство по эксплуатации на шкаф |  |  |
| 4.1.20 | Комплектация шкафа испытательными блоками | БИ (ЧЭАЗ) | Указание характеристик | Руководство по эксплуатации на шкаф |  |  |
| 4.1.21 | Комплектация шкафа клеммами | Пружинные | Указание характеристик | Руководство по эксплуатации на шкаф |  |  |
| 4.1.22 | Степень защиты шкафа | IP54 | Указание характеристик | Руководство по эксплуатации на шкаф |  |  |
| 4.1.23 | Климатическое исполнение и категория размещения | УХЛ4 (от +1ºС до +40ºС) | Указание характеристик |  |  |  |
| 4.1.24 | Диспетчерское наименование шкафа №17 | Шкаф ДЗЛ (1 и 2 комплект) КВЛ 110кВ Туймаада ТЭЦ – Центральная I цепь с отпайкой на ПС Восточная | Указание характеристик |  |  |  |
| 4.1.25 | Диспетчерское наименование шкафа №18 | Шкаф ДЗЛ (1 и 2 комплект) КВЛ 110кВ Туймаада ТЭЦ – Центральная II цепь с отпайкой на ПС Восточная | Указание характеристик |  |  |  |
| 4.1.26 | Терминал ТОР 300 ДЗЛ 563 177, И1, 220, УХЛ3.1 |  |  |  |  |  |
| 4.1.26.1 | Функции терминала | - Диапазон рабочих температур t0 С от - 40 до +45 - Габаритные размеры (ВхШхГ) –276х273х239 мм - Допустимая влажность, верхнее рабочее значение 98% при 25°С для УХЛ3.1 - Выпадение инея с последующим оттаиванием Недопустимо - Прочность изоляции, не менее 1 минуты 2,0 кВ, 50 Гц - Сопротивление изоляции, не менее, Мом 100 - Возможность настройки блока и считывания аварийной информации с питанием только по USB (без оперативного тока) да - Количество переназначаемых светодиодов: 26 - Количество переназначаемых кнопок 16 - Напряжение оперативного питания, В ~/= 110/220 - Рабочий диапазон напряжения оперативного питания, В 88-242 - Потребляемая мощность (покой/срабатывание), Вт 20/30 - Допустимый уровень пульсации постоянного и выпрямленного напряжения от Uном, % ±12 - Устойчивость к 100% провалам напряжения без перезапуска устройства, с 0,5 - Время готовности устройства, после подачи оперативного питания при первом включения, не более 10 с - Импульс тока в момент включения, А 20 - Время импульса тока при включении, мс 0,5 - Номинальный переменный фазный ток (Iном), А 1/5 - Номинальный ток нулевой последовательности (3I0), 1/5 - Диапазон контролируемых значений тока (Iном), А 0,04…60 Iном - Диапазон контролируемых значений тока нулевой последовательности (3I0), А 0,04…60 Iном - Термическая стойкость токовых цепей (длительно/кратковременно 10 с) 4 Iном/100 Iном (при 0,2 А 25 Iном/150 Iном) - Термическая стойкость токовых цепей 3I0 (длительно/кратковременно 10 с) 4 Iном/100 Iном (при 0,2 А 25 Iном/150 Iном) - Номинальное линейное напряжение (Uном), В 100/20 - Диапазон контролируемых значений напряжения - 100 В: 2,5-200 В. 20 В: 1-20 В - Термическая стойкость цепей напряжения (длительно/в течение 10 с): 2,0Uном/2,5Uном - Потребляемая мощность по цепям переменного напряжения, ВА, на фазу 1(220В) - Потребляемая мощность при номинальном токе, ВА на фазу, не более 0,1(0,2А) 0,2(1А) 0,5(5А) - Номинальная частота, Гц 50 - Рабочий диапазон частоты переменного тока, Гц 45-55 - Дискретные входы - Программируемые входы да - Напряжение оперативного питания дискретных входов, В ~/= 220/110 - Уровни напряжения управления, Uном: - порог срабатывания дискретного входа - 220В 158-170 В / 110В 82-88 В - порог возврата дискретного входа, В - 220В 154-132 В / 110В 80-70 В - Устойчивость к перенапряжению дискретного входа, В~250 В - =300 В - Время срабатывания, мс 0-30мс с шагом 1 мс (изменяется уставкой) - Потребляемый ток при поданном напряжении управления, не более, мА 3(110В), 4(220В) - Амплитуда импульса режекции тока, мА20(110В), 40(220В) - Длительность импульса режекции тока, мс5 - Дискретные выходы - Программируемые выходы да - Диапазон коммутируемых напряжений, В ~295 / =250-418 - Длительно коммутируемый переменный ток при замыкании / размыкании цепи, А 10 - Длительно коммутируемый постоянный ток при замыкании / размыкании цепи (активно-индуктивная нагрузка с постоянной времени L/R не более 20 мс), А - реле управления К А: 10А / 0,25А - сигнальное двухполюсное реле: 8А / 0,6А - двухпозиционное реле: 2А / 0,2А - быстродействующее полупроводниковое реле: 2А - Коммутационная износостойкость контактов выходных реле, не менее - реле управления КА: 10 000 циклов - сигнальное двухполюсное реле: 10 000 циклов - двухпозиционное реле: 50 000 циклов - быстродействующее полупроводниковые реле: неограниченно - Коммуникационные интерфейсы (порты связи, протоколы связи с АСУ) - Коммуникационные интерфейсы - Передний порт: USB 2.0 - Задние порты: 2 х Ethernet 100 Base-T(F), 2 x RS-485/ВОЛС(АСУ)/ Ethernet 100 Base-T(F) - Протоколы передачи данныхIEEE C37.94,МЭК 60870-5-101; МЭК 60870-5-103; МЭК 60870-5-104; ModBus-RTU; ModBus-ASCII; SPA-Bus; ModBus-TCP; МЭК 61850-8-1 MMS; МЭК 61850-8-1 GOOSE, МЭК 61850-9-2 SV - Протокол резервирования передачи данных МЭК 62439-3 (PRP). МЭК 62439-3 (HSR). - Поддержка МЭК 61850-8-1 (MMS, GOOSE) Поддерживается - Поддержка МЭК 61850-9-2 (SV). - Синхронизация времени МЭК 60870-5-103, - МЭК 60870-5-104, МЭК 60870-5-101, ModBus, SPA-Bus, NTP/SNTP, NMEA0183, PPS, IEEE 1588 PTPv2 - В терминале есть возможность корректировки времени через ИЧМ, синхронизации от внутренних часов реального времени и через технологический протокол BDUBus. - Осциллографирование и регистрация событий - Осциллографирование да - Максимальное количество хранимых осциллограмм 100 - Общая длина осциллограмм, с не менее 30 шт. с длительностью не менее 10 с. (с включенной функцией архивации) - Количество сигналов в осциллограмме все аналоговые, - дискретные: до 256 - Частота выборки, Гц 1000, 2000, 4000 - Длительность записи предшествующего режима (до возникновения условия пуска) (100-1000) мс, шаг 100 мс - Длительность записи поставарийного режима (аварийный режим + послеаварийный режим) (500 – 5000) мс, шаг 100 мс" - Максимальная длительность режима, мс(1000 – 15000) мс - Максимальное количество записей РАС До 7500 - Возможность добавления сигналов в осциллограмму да - Иные параметры - Учет остаточного ресурса выключателя да - Возможности создания дополнительной «гибкой» логики да - Групп уставок до 16 - Средняя наработка на отказ сменного элемента, не менее, час 125000 - Среднее время восстановления работоспособного состояния терминала при наличии полного комплекта запасных блоков с учетом времени нахождения неисправности, не более, час 0,5 - Гарантия, лет 5 - Средний срок службы, лет 25 - Наличие сертификатов соответствия, ЗАК ПАО «Россети», - ПАО «ФСК ЕЭС», МИНПРОМТОРГ, АО «СО ЕЭС» - Режим тестирование да - Самодиагностика да | Указание характеристик | Руководство по эксплуатации на терминал |  |  |
| 4.1.26 | Дополнительные принадлежности и инструмент (дополнительная комплектность поставки) |  |  |  |  |  |
| 4.1.26.1 | Ноутбук, шт | 1 | Указание характеристик |  |  |  |
| 4.1.26.2 | Сумка для ноутбука | 1 | Согласие с требованием |  |  |  |
| 5 | Требования к качеству поставляемой продукции: |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Продукция должна быть новая*, ранее не используемая. * - Под новым следует понимать оборудование, которое не было в употреблении, не приходило ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств. | да | Согласие с требованием |  |  |  |
| 5.2 | Год выпуска продукции (оборудования) | Не ранее 2026 г. | Указание года выпуска продукции (оборудования) |  |  |  |
| 6. | Требования по надежности |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Срок службы, лет, не менее | 25 | Указание характеристик | Паспорт (формуляр) оборудования, руководство по эксплуатации |  |  |
| 7. | Гарантия изготовителя |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Гарантийный срок эксплуатации, лет, не менее, со дня ввода в эксплуатацию | 5 | Согласие с требованием |  |  |  |
| 7.2 | Возможность заключения договора на постгарантийное обслуживание | да | Согласие с требованием |  |  |  |
| 7.3 | Наличие сервисных центров на территории РФ | да | Согласие с требованием |  |  |  |
| 7.4 | Гарантии распространяются на все поставляемое оборудование. В течение гарантийного срока должна быть обеспечена безвозмездная замена или ремонт вышедшего из строя оборудования, включая его доставку туда и обратно. Доставка неисправного оборудования в сервисный центр для проведения ремонта и возвращение исправного, после ремонта, оборудования Поставщик осуществляет за свой счет. | да | Согласие с требованием |  |  |  |
| 8. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией: |  |  |  |  |  |
| 8.1 | # Документация на все оборудование в соответствии с таблицей 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции, экз. | 1 | Согласие с требованием |  |  |  |
| 8.2 | Схемы электрические принципиальные и схемы электрических соединений, экз. | 1 | Согласие с требованием |  |  |  |
| 8.3 | Ведомость ЗИП, экз. | 1 | Согласие с требованием |  |  |  |
| 9. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Транспортная маркировка грузов - по ГОСТ 14192-96 | Да | Согласие с требованием |  |  |  |
| 9.2 | Срок сохраняемости, не менее, лет | 2 | Указание характеристик |  |  |  |
| 9.3 | Место поставки | филиал Центральные электрические сети (ЦЭС) ПАО «Якутскэнерго», Республика Саха (Якутия), 677021, г. Якутск, проспект Михаила Николаева, 26. | Согласие с требованием |  |  |  |

## Требования, касающиеся предложений о поставке эквивалентной продукции

Участник должен принять во внимание, что ссылка на ТУ, марку (тип) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагаются эквиваленты требуемой Заказчику продукции или ее составных частей в составе своего предложения он должен:

• в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме, не менее установленных в документации о закупке требований. Также для проверки соответствия требованиям заказчика участник должен предоставить габаритные и монтажные чертежи оборудования;

• предоставить нижеследующие рабочие документации переделанные под эквивалентное оборудование в бумажном и в электронном варианте (формат pdf, dwg):

- приложения №1 «Рабочая документация. ПС 110 кВ Табага. Релейная защита, автоматика и управление. УПАСК 2174-102-РЗ1»;

- приложения №2 «Рабочая документация. ПС 110 кВ Табага. Релейная защита и автоматика. Трансформаторы Т-1, Т-2 2266-26-РЗ1.2 »;

- приложения №3 «Рабочая документация. ПС 110 кВ Табага. ОМП КВЛ 110 кВ Туймаада ТЭЦ-Табага I цепь, II цепь с отпайками 2266-26-ЭУ1.2»;

- приложения №4 «Рабочая документация. ПС 110 кВ Восточная. Релейная защита, автоматика и управление 2174-021-РЗ3»;

- приложение №5 «Рабочая документация. ПС 110 кВ Табага. ШРОТ 2266-25-ЭС2.3»;

- приложение №6 « Рабочая документация. ПС 110 кВ Табага. Противоаварийная автоматика 2266-26-ПА1.2».

Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в настоящем Техническом требовании, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации. Предложение на поставку эквивалентного по техническим характеристикам оборудования должно включать полный комплект технической документации (руководство по эксплуатации оборудования, руководство по монтажу, настройке и наладке оборудования, паспорт на устройства (формуляр), в части программно-аппаратных средств - предоставляется описание функционально-логических алгоритмов работы сервиса учета переносных защитных заземлений в логике оперативных переключений.

## 3. Приложения

3.1 Приложение №1 «Рабочая документация. ПС 110 кВ Табага. Релейная защита, автоматика и управление. УПАСК 2174-102-РЗ1» - 66 листов.

3.2 Приложение №2 «Рабочая документация. ПС 110 кВ Табага. Релейная защита и автоматика. Трансформаторы Т-1, Т-2 2266-26-РЗ1.2» - 84 листов.

3.3 Приложение №3 «Рабочая документация. ПС 110 кВ Табага. ОМП КВЛ 110 кВ Туймаада ТЭЦ-Табага I цепь, II цепь с отпайками 2266-26-ЭУ1.2» - 22 листов.

3.4 Приложение №4 «Рабочая документация. ПС 110 кВ Восточная. Релейная защита, автоматика и управление 2174-021-РЗ3» - 51 листов.

3.5 Приложение №5 «Рабочая документация. ПС 110 кВ Табага. ШРОТ 2266-25-ЭС2.3».

3.6 Приложение №6 « Рабочая документация. ПС 110 кВ Табага. Противоаварийная автоматика 2266-26-ПА1.2».

Составил:

Главный эксперт СРЗАМ ЦЭС

________________ /Иовлев А.С./

«____» ___________ 2026 г.

Согласовано:

Начальник СРЗАМ ЦЭС

________________ /Павлов С.В./

«____» ___________ 2026 г.