Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ и оказания услуг, по модернизации системы внутреннего и внешнего освещения в рамках энергосбережения и повышения энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов

МАОУ ОЦ № 7

- Цель оказания услуг

Целью оказания услуг и выполнения работ является достижение экономии энергоресурсов (электрической энергии) не менее 50 (пятидесяти) процентов в натуральном выражении за счет модернизации системы внутреннего и внешнего освещения  муниципального автономного образовательного учреждения г. Владимира "Образовательный центр № 7" (далее- МАОУ ОЦ № 7)

- Перечень оказываемых услуг и выполнения работ

- Осмотр (обход) системы освещения по объекту энергосервиса специалистами Исполнителя с целью определения графика выполнения работ, выявления возможных несоответствий базовых значений (параметров) Объекта энергосервиса (количество и мощность энергопотребляющего оборудования, базовый уровень потребления, режим горения, и т.д.);

- Выполнить и предоставить Заказчику светотехнические расчёты по каждому помещению, где проводится модернизация системы освещения;

- Демонтаж и сдача демонтированных светильников Заказчику;

- Поставка, монтаж энергосберегающих светодиодных светильников;

- Проведение замеров освещенности в помещениях и единичной мощности светильников.

- Подготовка комплекта исполнительной документации в составе:

- - результаты замеров уровней освещенности с приложением копии аттестата аккредитации организации, проводившей замеры уровней освещенности;

- - копии документов, подтверждающих качество установленного светотехнического оборудования.

- Общие положения

  - Место оказания услуг (далее – Объект): МАОУ ОЦ №7, включающий:

- структурное подразделение №1 МАОУ ОЦ № 7 (далее - СП № 1, учебный корпус) г.Владимир, мкр. Юрьевец, ул. Институтский городок, д.20;

- структурное подразделение №1 МАОУ ОЦ № 7 (далее - СП № 1, клубно-спортивный корпус), г.Владимир, мкр. Юрьевец, ул. Институтский городок, д.20Б;

- структурное подразделение №2 МАОУ ОЦ № 7 (далее - СП № 2) г.Владимир, мкр. Юрьевец, ул. Институтский городок, 7;

- структурное подразделение №3 МАОУ ОЦ № 7 (далее - СП № 3) г.Владимир, мкр. Энергетик, ул. Энергетиков, д.1;

- структурное подразделение №4 корпус 1 МАОУ ОЦ № 7 (далее - СП № 4.1) г.Владимир, мкр. Энергетик, ул. Северная, д.5;

- структурное подразделение №4 корпус 2 МАОУ ОЦ № 7 (далее - СП № 4.2) г.Владимир, мкр. Энергетик, ул. Северная, д.11Б;

- структурное подразделение №5 корпус 1 МАОУ ОЦ № 7 (далее - СП № 5.1) г.Владимир, мкр. Юрьевец, Институтский городок, д.8;

- структурное подразделение №6 корпус 1 МАОУ ОЦ № 7 (далее - СП № 6.1) г.Владимир, мкр. Юрьевец, ул. Михалькова, д.3А;

- структурное подразделение №6 корпус 2 МАОУ ОЦ № 7 (далее - СП № 6.2) г.Владимир, мкр. Юрьевец, ул. Славная, д.4А.

  - Сроки оказания услуг и выполнения работ

Сроки выполнения работ по модернизации системы внутреннего и наружного освещения для энергосбережения и повышения энергетической эффективности – не более 120 календарных дней с даты заключения договора.

- Требования к оборудованию

  - Используемое светотехническое оборудование должно быть новым (не бывшим в употреблении, в ремонте, в том числе не восстановленным, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства)

  - Используемое светотехническое оборудование должно соответствовать:

- Технический регламент ТС «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011);

- Технический регламент ТС «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011).

  - Смонтированное светотехническое оборудование должно обеспечивать соблюдение требований:

- СП 52.13330.2016. Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*;

- ПП № 2255 от 24.12.20 «Об утверждении требований к осветительным устройствам и электрическим лампам, используемым в цепях переменного тока в целях освещения»;

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2;

- ГОСТ 34819-2021 Приборы осветительные. Светотехнические требования и методы испытаний;

- Санитарные правила. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

  - Уровень освещенности на объекте Заказчика подтверждается на основании замеров уровней освещенности в соответствии с ГОСТ 24940-2016 «Здания и сооружения». Методы измерения освещенности».

  - Дополнительные характеристики к оборудованию, устанавливаемому на объекте энергосервиса

| № | Наименование товара | Показатель (характеристика) товара |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики |
| 1 | Светильник светодиодный внутреннего освещения ТИП 1 | Вид светильника | Настенно-потолочный |  |
|  |  | Мощность | > 20 и ≤ 25 | Ватт |
|  |  | Коэффициент мощности | ≥ 0.95 |  |
|  |  | Класс защиты от электрического тока | I |  |
|  |  | Световой поток | > 3000 и ≤ 4000 | Люмен |
|  |  | Коррелированная цветовая температура, min | ≥ 4000 | Кельвин |
|  |  | Коррелированная цветовая температура, max | ≤ 4000 | Кельвин |
|  |  | Индекс цветопередачи | ≥ 90 |  |
|  |  | Материал корпуса светильника | Сталь |  |
|  |  | Высота светильника | ≥ 50 и < 100 | Миллиметр |
|  |  | Длина светильника | ≥ 500 и < 600 | Миллиметр |
|  |  | Ширина светильника | ≥ 500 и < 600 | Миллиметр |
|  |  | Коэффициент пульсаций | > 1 и ≤ 5 | Процент |
|  |  | Максимальная габаритная яркость, кд/м2 | ≥ 2000 и < 5000 |  |
|  |  | Неравномерность яркости по выходному окну | ≥1:2 и <1:5 |  |
| 2 | Светильник светодиодный внутреннего освещения ТИП 2 | Вид светильника | Настенно-потолочный |  |
|  |  | Мощность | > 20 и ≤ 25 | Ватт |
|  |  | Коэффициент мощности | ≥ 0.95 |  |
|  |  | Класс защиты от электрического тока | I |  |
|  |  | Световой поток | > 3000 и ≤ 4000 | Люмен |
|  |  | Коррелированная цветовая температура, min | ≥ 4000 | Кельвин |
|  |  | Коррелированная цветовая температура, max | ≤ 4000 | Кельвин |
|  |  | Индекс цветопередачи | ≥ 90 |  |
|  |  | Материал корпуса светильника | Сталь |  |
|  |  | Высота светильника | ≥ 50 и < 100 | Миллиметр |
|  |  | Длина светильника | ≥ 1200 и < 1300 | Миллиметр |
|  |  | Ширина светильника | ≥ 200 и < 300 | Миллиметр |
|  |  | Коэффициент пульсаций | > 1 и ≤ 5 | Процент |
|  |  | Максимальная габаритная яркость, кд/м2 | ≥ 2000 и < 5000 |  |
|  |  | Неравномерность яркости по выходному окну | ≥1:2 и <1:5 |  |
| 4 | Светильник светодиодный внутреннего освещения ТИП 3 | Вид светильника | Настенно-потолочный |  |
|  |  | Мощность | > 10 и ≤ 15 | Ватт |
|  |  | Коэффициент мощности | ≥ 0.9 |  |
|  |  | Класс защиты от электрического тока | I |  |
|  |  | Световой поток | > 1000 и ≤ 2000 | Люмен |
|  |  | Коррелированная цветовая температура, min | ≥ 4000 | Кельвин |
|  |  | Коррелированная цветовая температура, max | ≤ 4000 | Кельвин |
|  |  | Индекс цветопередачи | ≥ 90 |  |
|  |  | Материал корпуса светильника | Сталь |  |
|  |  | Высота светильника | ≥ 50 и < 100 | Миллиметр |
|  |  | Длина светильника | ≥ 600 и < 1000 | Миллиметр |
|  |  | Ширина светильника | ≥ 200 и < 300 | Миллиметр |
|  |  | Коэффициент пульсаций | > 1 и ≤ 5 |  |
| 6 | Светильник светодиодный внутреннего освещения ТИП 4 | Вид светильника | Настенно-потолочный |  |
|  |  | Мощность | > 5 и ≤ 10 | Ватт |
|  |  | Коэффициент мощности | ≥ 0.9 |  |
|  |  | Класс защиты от электрического тока | I |  |
|  |  | Световой поток | > 1000 и ≤ 2000 | Люмен |
|  |  | Коррелированная цветовая температура, min | ≥ 4000 | Кельвин |
|  |  | Коррелированная цветовая температура, max | ≤ 4000 | Кельвин |
|  |  | Индекс цветопередачи | ≥ 90 |  |
|  |  | Материал корпуса светильника | Сталь |  |
|  |  | Высота светильника | ≥ 50 и < 100 | Миллиметр |
|  |  | Длина светильника | ≥ 1200 и < 1300 | Миллиметр |
|  |  | Ширина светильника | ≥ 80 и < 150 | Миллиметр |
|  |  | Коэффициент пульсаций | > 1 и ≤ 5 |  |
| 7 | Светильник светодиодный внутреннего освещения ТИП 5 | Вид светильника | Настенно-потолочный |  |
|  |  | Мощность | > 10 и ≤ 15 | Ватт |
|  |  | Коэффициент мощности | ≥ 0.9 |  |
|  |  | Класс защиты от электрического тока | I |  |
|  |  | Световой поток | > 1000 и ≤ 2000 | Люмен |
|  |  | Коррелированная цветовая температура, min | ≥ 4000 | Кельвин |
|  |  | Коррелированная цветовая температура, max | ≤ 4000 | Кельвин |
|  |  | Индекс цветопередачи | ≥ 90 |  |
|  |  | Материал корпуса светильника | Пластик |  |
|  |  | Высота светильника | ≥ 100 и < 150 | Миллиметр |
|  |  | Длина светильника | ≥ 600 и < 1000 | Миллиметр |
|  |  | Ширина светильника | ≥ 150 и < 200 | Миллиметр |
|  |  | Коэффициент пульсаций | > 1 и ≤ 5 |  |
|  |  | Вторая характеристическая цифра обозначения степени защиты | Не менее 5 |  |
|  |  | Первая характеристическая цифра обозначения степени защиты | Не менее 6 |  |
| 8 | Светильник светодиодный внутреннего освещения ТИП 6 | Вид светильника | Настенно-потолочный |  |
|  |  | Мощность | > 20 и ≤ 25 | Ватт |
|  |  | Коэффициент мощности | ≥ 0.9 |  |
|  |  | Класс защиты от электрического тока | I |  |
|  |  | Световой поток | > 3000 и ≤ 4000 | Люмен |
|  |  | Коррелированная цветовая температура, min | ≥ 4000 | Кельвин |
|  |  | Коррелированная цветовая температура, max | ≤ 4000 | Кельвин |
|  |  | Индекс цветопередачи | ≥ 90 |  |
|  |  | Материал корпуса светильника | Пластик |  |
|  |  | Высота светильника | ≥ 100 и < 150 | Миллиметр |
|  |  | Длина светильника | ≥ 1200 и < 1300 | Миллиметр |
|  |  | Ширина светильника | ≥ 150 и < 200 | Миллиметр |
|  |  | Коэффициент пульсаций | > 1 и ≤ 5 |  |
|  |  | Вторая характеристическая цифра обозначения степени защиты | Не менее 5 |  |
|  |  | Первая характеристическая цифра обозначения степени защиты | Не менее 6 |  |
| 9 | Прожектор светодиодный ТИП 7 | Вид прожектора | Стационарный |  |
|  |  | Мощность | > 40 и ≤ 50 | Ватт |
|  |  | Класс электробезопасности | I |  |
|  |  | Световой поток | > 8000 и ≤ 10000 | Люмен |
|  |  | Коррелированная цветовая температура максимальная | ≥ 4000 | Кельвин |
|  |  | Коррелированная цветовая температура минимальная | ≤ 4000 | Кельвин |
|  |  | Материал корпуса | Металл |  |
|  |  | Тип прожектора | Линейный |  |
|  |  | Класс защиты светильника | IP65 |  |
| 10 | Прожектор светодиодный ТИП 8 | Вид прожектора | Стационарный |  |
|  |  | Мощность | > 20 и ≤ 30 | Ватт |
|  |  | Класс электробезопасности | I |  |
|  |  | Световой поток | > 4000 и ≤ 6000 | Люмен |
|  |  | Коррелированная цветовая температура максимальная | ≥ 4000 | Кельвин |
|  |  | Коррелированная цветовая температура минимальная | ≤ 4000 | Кельвин |
|  |  | Материал корпуса | Металл |  |
|  |  | Тип прожектора | Линейный |  |
|  |  | Класс защиты светильника | IP65 |  |
| 11 | Светильник светодиодный внутреннего освещения ТИП 9 | Вид светильника | Настенно-потолочный |  |
|  |  | Мощность | > 30 и ≤ 35 | Ватт |
|  |  | Коэффициент мощности | ≥ 0.95 |  |
|  |  | Класс защиты от электрического тока | I |  |
|  |  | Световой поток | > 4000 и ≤ 5000 | Люмен |
|  |  | Коррелированная цветовая температура, min | ≥ 4000 | Кельвин |
|  |  | Коррелированная цветовая температура, max | ≤ 4000 | Кельвин |
|  |  | Индекс цветопередачи | ≥ 90 |  |
|  |  | Материал корпуса светильника | Сталь |  |
|  |  | Высота светильника | ≥ 50 и < 100 | Миллиметр |
|  |  | Длина светильника | ≥ 1200 и < 1300 | Миллиметр |
|  |  | Ширина светильника | ≥ 300 и < 500 | Миллиметр |
|  |  | Коэффициент пульсаций | > 1 и ≤ 5 | Процент |
|  |  | Максимальная габаритная яркость, кд/м2 | ≥ 2000 и < 5000 |  |
|  |  | Неравномерность яркости по выходному окну | ≥1:2 и <1:5 |  |
| 12 | Лампа светодиодная ТИП 10 | Номинальная мощность | ≥ 15 и < 20 | Ватт |
|  |  | Тип лампы | Одноцокольная |  |
|  |  | Тип цоколя | E27 |  |
|  |  | Коррелированная цветовая температура, max | ≤ 4000 | Кельвин |
|  |  | Коэффициент пульсаций | ≤ 1 | Процент |

- Требования к качеству оказываемых услуг

  - Монтаж светотехнического оборудования должен соответствовать Правилам техники безопасности при электромонтажных и наладочных работах, ПУЭ, Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок.

  - Все проводимые энергосберегающие мероприятия по модернизации системы освещения должны выполняться в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в том числе с требованиями строительных норм и правил, других нормативных документов в области строительства, технических регламентов, государственных стандартов, санитарных правил и норм, гигиенических нормативов.

  - Все используемые исполнителем при оказании услуг и работ материалы, изделия и оборудование должны соответствовать установленным договором требованиям, а также должны быть промаркированы и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и др.

  - Оказание услуг и выполнение работ, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов на объекте заказчика, должно осуществляться в тесном взаимодействии со структурными подразделениями и руководством заказчика.

  - При оказании услуг и выполнения работ для достиженияэнергосбережения и повышению энергетической эффективности на объекте заказчика исполнитель обязан руководствоваться техническими условиями и инструкциями заводов - изготовителей материалов, изделий, оборудования, технологическими картами и схемами операционного контроля качества в случае их наличия.

  - Уровень освещенности должен соответствовать требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2.

  - Светотехнический расчет должен быть подготовлен для всех помещений, в которых установлены светильники, и содержать:

- Титульный лист проекта;

- Оглавление;

- Ведомость светильников;

- Поэтажный план с нанесённым светотехническим оборудованием;

- Каждое помещение должно иметь следующие разделы: Резюме, Ведомость светильников, Светильники (план расположения), Светотехнические результаты;

- Рабочая плоскость: Изолинии, График значений.

  - Исполнитель при оказании услуг и выполнению работдля достижения энергосбережения и повышению энергетической эффективности на объекте заказчика производит сопутствующие электромонтажные работы, необходимые для бесперебойной работы устанавливаемого светотехнического оборудования.

  - Оказания услуг и выполнение работ производятся только в отведенной зоне их выполнения, минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, необходимых для сокращения уровня шума, пыли, загрязнения воздуха. После окончания осуществления работ и оказания услуг производится ликвидация рабочей зоны, уборка мусора. Вывоз и утилизацию мусора производить в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области обращения с отходами.

  - Исполнитель обязан безвозмездно устранить по требованию заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ и оказания услуг исполнитель допустил отступления от условий договора, ухудшившие качество результатов работ, в сроки, установленные заказчиком. При возникновении аварийной ситуации по вине исполнителя, восстановительные и ремонтные работы осуществляются силами и за счет средств исполнителя.

- Перечень мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов:

| № п/п | Наименование работ | Срок выполнения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Осмотр (обход) системы освещения на Объекте энергосервиса специалистами Исполнителя с целью определения графика выполнения работ, выявления возможных несоответствий базовых значений (параметров) Объекта энергосервиса (количество и мощность энергопотребляющего оборудования, базовый уровень потребления, режим горения, и т.д.). | Не позднее 120 календарных дней с даты заключения договора | 1 |
| 2 | Выполнить и предоставить Заказчику светотехнические расчёты по каждому помещению где проводится модернизация системы освещения |  | 1 |
| 3 | Демонтаж и сдача демонтированных светильников Заказчику, шт |  | 3885 |
| 4 | Поставка, монтаж энергосберегающих светодиодных светильников |  | 1 |
| 5 | Проведение замеров освещенности в помещениях и единичной мощности светильников |  | 1 |

- Перечень световых приборов, принадлежащих заказчику, подлежащих замене в ходе проведения энергосберегающих мероприятий в системе освещения (Приложением № 1 к техническому заданию).

Примечание: Измеренная мощность контрольных световых приборов (в соответствии с утвержденной «Методикой определения расчетно-измерительным способом объема потребления энергетического ресурса в натуральном выражении для реализации мероприятий по повышению энергетической эффективности систем внутреннего и наружного освещения, энергетической эффективности использования электродвигателей, в том числе в составе технологических комплексов (насосных, компрессорных и прочих), энергетической эффективности объектов теплоснабжения, систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха зданий, строений и сооружений, энергетической эффективности объектов электроэнергетики, энергетической эффективности оборудования для пищеприготовления, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности» (утв. Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 29.02.2024 № 119)

| Объект/Расположение | Тип светильника | Кол-во светильников, шт | Средняя Измеренная мощность светильника с ПРА, Вт* |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего (МАОУ ОЦ № 7) | - | 3885 |  |
| структурное подразделение №4.1 (СП № 4.1) (ДС №10, мкр. Энергетик, ул. Северная, 5); | КЛЛ 1*18 | 41 | 18,0 |
|  | ЛВО 4*18 | 170 | 82,8 |
|  | ЛН 1*60 | 8 | 60,0 |
|  | ЛПО 2*36 | 54 | 82,8 |
| структурное подразделение №6.1 (СП № 6.1) (ДС №105, мкр. Юрьевец, ул. Михалькова, 3А) | ДРЛ 250 | 9 | 287,5 |
|  | ЛПО 2*36 | 4 | 82,8 |
|  | Люстра с 2 ЛН 60 | 2 | 120,0 |
|  | Люстра с 3 ЛН 60 | 4 | 180,0 |
|  | плафон под 1*60 ЛН | 77 | 60,0 |
| структурное подразделение №4.2 (СП № 4.2) (ДС №106, мкр. Энергетик, ул. Северная, 11Б) | КЛЛ 1*18 | 18 | 18,0 |
|  | ЛВО 4*18 | 19 | 82,8 |
|  | ЛН 1*60 | 68 | 60,0 |
|  | ЛПО 2*36 | 189 | 82,8 |
|  | Люстра с 1 ЛН 60 | 6 | 60,0 |
|  | Люстра с 3 ЛН 60 | 1 | 180,0 |
|  | Люстра с 4 ЛН 60 | 1 | 240,0 |
| структурное подразделение №6.2 (СП № 6.2) (ДС №11, мкр. Юрьевец, ул. Славная, 4А). | КЛЛ 1*18 | 41 | 18,0 |
|  | ЛВО 4*18 | 593 | 82,8 |
|  | ЛПО 2*18 | 3 | 41,4 |
|  | ЛПО 2*36 | 229 | 82,8 |
| структурное подразделение №5.1(СП № 5.1) (ДС №82, мкр. Юрьевец, Институтский городок, 8); | ЛПО 2*18 | 1 | 41,4 |
|  | Люстра с 2 шт 1*60 ЛН | 20 | 120,0 |
|  | Люстра с 5 1*60 ЛН | 1 | 300,0 |
|  | плафон под 1*60 ЛН | 90 | 60,0 |
| структурное подразделение №1 (СП № 1) (СОШ №42 спорт корпус, мкр. Юрьевец, ул. Институтский городок, 20Б) | ЛПО 2*36 | 475 | 82,8 |
|  | ЛПО 2*18 | 372 | 41,4 |
|  | ЛПО 1*18 | 69 | 20,7 |
|  | ЛПО 1*36 | 63 | 41,4 |
|  | КЛЛ 1*18 | 19 | 18 |
| структурное подразделение №1 (СП № 1) (СОШ №42 спорт корпус, мкр. Юрьевец, ул. Институтский городок, 20) | ДРЛ 250 | 2 | 287,5 |
|  | ЛВО 4*18 | 10 | 82,8 |
|  | ЛН 1*60 | 157 | 60,0 |
|  | ЛПО 1*36 | 14 | 41,4 |
|  | ЛПО 2*36 | 427 | 82,8 |
|  | люстра 3 шт ЛН 1*60 | 3 | 180,0 |
| структурное подразделение №2 (СП № 2) (СОШ №44, мкр. Юрьевец, ул. Институтский городок, 7); | LED 40 | 2 | 40,0 |
|  | ДРЛ 250 | 16 | 287,5 |
|  | КЛЛ 1*18 | 4 | 18,0 |
|  | ЛВО 4*18 | 44 | 82,8 |
|  | ЛН 1*60 | 136 | 60,0 |
|  | ЛПО 1*18 | 3 | 20,7 |
|  | ЛПО 1*36 | 50 | 41,4 |
|  | ЛПО 2*36 | 134 | 82,8 |
|  | ЛПО 4*36 | 68 | 165,60 |
| структурное подразделение №3 (СП № 3) (СОШ №45, мкр. Энергетик, ул. Энергетиков, 1); | ДРЛ 250 | 9 | 287,5 |
|  | КЛЛ 1*18 | 1 | 18,0 |
|  | ЛВО 4*18 | 43 | 82,8 |
|  | ЛН 1*60 | 28 | 60,0 |
|  | ЛН 1*60 под 4*18 | 17 | 60 |
|  | ЛПО 1*36 | 1 | 41,4 |
|  | ЛПО 2*36 | 60 | 82,8 |
|  | Люстра 2 шт ЛН 1*60 | 8 | 120 |
|  | Люстра 5 шт ЛН 1*60 | 1 | 300 |

*В соответствии с Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 29.02.2024 № 119

8. График работы систем освещения Объекта (приложение №2 к техническому заданию).

При разработке светотехнического расчета учесть необходимость снижения расхода электрической энергии на нужды заменяемых светильников на – 76,7%

Базовый расход электроэнергии заменяемых светильников:

| № | Месяц 2025 года | Объем потребления электрической энергии за базовый период, кВт*ч |
| --- | --- | --- |
| 1 | январь | 27 958,66 |
| 2 | февраль | 33 632,76 |
| 3 | март | 36 979,21 |
| 4 | апрель | 38 177,06 |
| 5 | май | 33 809,84 |
| 6 | июнь | 28 846,29 |
| 7 | июль | 25 447,14 |
| 8 | август | 24 765,79 |
| 9 | сентябрь | 35 792,42 |
| 10 | октябрь | 38 641,73 |
| 11 | ноябрь | 36 397,83 |
| 12 | декабрь | 38 155,07 |
| ИТОГО |  | 398 603,79 |

9.Требования к проведению демонтажно-монтажных работ

- 9.1. Заменить световые приборы, находящиеся в помещениях Объекта, на энергосберегающие светодиодные светильники и лампы.

- 9.2. Выполнение работ и оказание услуг на Объекте должна осуществляться в тесном взаимодействии со структурными подразделениями и руководством Объекта Заказчика

- 9.3. При выполнении работ и оказания услуг на Объекте Заказчика Подрядчик обязан руководствоваться техническими условиями и инструкциями заводов - изготовителей материалов, изделий, оборудования, технологическими картами и схемами операционного контроля качества в случае их наличия.

- 9.4. Подрядчик при оказании услуг и выполнении работ на Объекте Заказчика производит сопутствующие электромонтажные работы, необходимые для бесперебойной работы устанавливаемого светотехнического оборудования.

- 9.5. Работы и услуги производятся только в отведенной зоне их выполнения, минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, необходимых для сокращения уровня шума, пыли, загрязнения воздуха. После окончания осуществления мероприятий производится ликвидация рабочей зоны, уборка мусора. Вывоз и утилизацию мусора производить в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области обращения с отходами.

- 9.6. Подрядчик обязан безвозмездно устранить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения мероприятий Подрядчик допустил отступления от условий договора, ухудшившие качество результатов мероприятий, в сроки, установленные Заказчиком. При возникновении аварийной ситуации по вине Подрядчика, восстановительные и ремонтные работы осуществляются силами и за счет средств Подрядчика.

- 9.7.Обеспечить выполнение работ и услуг в соответствии с действующими строительными нормами и правилами (СНиП), государственными стандартами Российской Федерации в области строительства и капитального ремонта (ГОСТ), правилами устройства электроустановок (ПУЭ), требованиями органов пожарной безопасности и иными, нормами и техническими условиями, действие которых распространяется на виды работ выполняемые Подрядчиком.

9.8. Передать Заказчику демонтированное оборудование по Акту.

- 10. Гарантия качества

- 10.1. Гарантийный срок:

- на светодиодные светильники должен составлять 7 (семь) лет

- на монтажные и пуско-наладочные работы - 2 (два) года

- на иные изделия и оборудование - в соответствии с условиями заводов-изготовителей

Гарантийный срок исчисляется с момента выполнения работ по модернизации системы внутреннего и внешнего освещения дляэнергосбережения и повышения энергетической эффективности и начинает исчисляться с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки результатов реализации мероприятий.

- 10.2. Гарантии на материалы, изделия и оборудование предоставляются Подрядчиком в соответствии с условиями заводов-изготовителей. Копии гарантийных документов на оборудование (гарантийный талон, гарантийное обязательство, гарантийное соглашение или в любой иной форме) должны быть предоставлены Заказчику в день подписания Акта сдачи-приемки результатов реализации мероприятий (работ) для энергосбережения и повышению энергетической эффективности. Подрядчик обеспечивает устранение недостатков материалов, изделий и оборудования в течение всего срока действия гарантии (не менее 7 (семи) лет с момента реализации перечня мероприятий (с даты подписания Акта сдачи-приемки результатов реализации мероприятий (работ) для энергосбережения и повышения энергетической эффективности)). В период гарантийного срока в случае поломки или сбоя в работе установленного Подрядчиком оборудования последний обязан в течение срока, установленного Заказчиком (который устанавливается в зависимости от серьезности последствий при поломке оборудования), обеспечить устранение недостатков (отремонтировать или демонтировать и осуществить замену вышедшего из строя оборудования). В случае если случай не является гарантийным, что подтверждается заключением независимой экспертизы, Заказчик обязан компенсировать Подрядчику стоимость замененного оборудования, работы по демонтажу и монтажу, а также стоимость проведенной экспертизы.

- 10.3. Если в период указанного гарантийного срока обнаружатся недостатки результата реализации мероприятия (работ) для энергосбережения и повышения энергетической эффективности, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в течение срока, определенного Сторонами в Акте, фиксирующем недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период, в течение которого Подрядчиком оказывались услуги по устранению недостатков. Подрядчик не несет гарантийных обязательств в отношении результата реализации мероприятий (работ) для энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а также не обеспечивает устранение недостатков материалов, изделий, оборудования в следующих случаях:

- если Заказчиком нарушены условия гарантийных обязательств завода-изготовителя оборудования, указанные в паспорте, в том числе, правил и условий эксплуатации;

- если материалы, изделия, оборудование использовались в целях, не соответствующих прямому назначению;

- если материалы, изделия, оборудование имеют следы попыток ремонта, в том числе, изменения схемы или конструкции;

- если повреждения (недостатки) вызваны действием непреодолимой силы, несчастными случаями, умышленными или неосторожными действиями (бездействием) Заказчика, работников Заказчика, обучающихся или третьих лиц;

- если повреждения (недостатки) вызваны несоответствием стандартам параметров питающих, телекоммуникационных, кабельных сетей и других подобных внешних факторов, возникших после завершения Подрядчиком мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

- 11. Техническое сопровождение

- 11.1. Продолжительность, сроки начала и окончания услуг технического сопровождения: Срок оказания услуг: в течение 7 (семи) лет, начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором был подписан Акт сдачи-приемки энергосберегающих мероприятий.

- 11.2. Цель выполнения работ, оказания Услуг: Оказание услуги по Техническому сопровождению Объекта, в соответствии с условиями настоящего Технического задания и сдача результата Работ Заказчику.

- 11.3. Виды работ, выполняемых Подрядчиком в рамках выполнения услуг по техническому сопровождению:

- 11.3.1. Осуществление ремонта или полной замены светильников, смонтированных в ходе выполнения Работ, своими силами и за свой счет, в течении 10 (десяти) календарных дней с момента получения требования Заказчика.

- 11.3.2. Выполнение мониторинга достижения экономии за каждый отчетный период.

- 11.3.3. Выявление факторов, повлекших не достижение экономии в отчетных периодах, в которых экономия не достигнута, а также их оперативное устранение для достижения плановых показателей экономии.

- 11.3.4. Выполнение мероприятий по мониторингу уровня освещенности на предмет соответствия нормативным значениям для каждой категории помещений, при наличии жалоб со стороны Заказчика.

- 11.3.5. В случае выявления несоответствия уровня освещенности нормативным значениям, выполнение ремонтно-восстановительных работ Объекта по доведению уровня освещенности до нормативных показателей.

- 11.4. Требование к работам по техническому сопровождению и порядку их осуществления.

- 11.4.1. Подрядчик приступает к выполнению работ по ремонту или замене светильников при возникновении ситуации, описанной в п.4.3.5. или после получения от Заказчика заявки в соответствии с Приложением 1 к настоящему Техническому заданию.

- 11.4.2. Срок выполнения работ по ремонту или замене светильников – не более 10 рабочих дней, с момента поступления Заявки.

- 11.4.3. При исполнении работ по техническому сопровождению, Подрядчиком допускается замена светильников на аналоги, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками обслуживаемых светильников. При этом их мощность не должна превышать исходное значение. Замена светильников должна быть согласована с Заказчиком.

- 11.4.4. Подрядчик должен обеспечивать соответствие системы освещения в течении всего срока оказания услуг, действующим строительными нормам и правилам (СНиП), санитарным правилам и нормам (СанПиН), государственным стандартам Российской Федерации в области строительства и капитального ремонта (ГОСТ), правилам устройства электроустановок (ПУЭ), требованиям органов пожарной безопасности и иным, нормам и техническим условиям, действие которых распространяется на виды работ выполняемые Подрядчиком в рамках работ для энергосбережения, для данной категории объектов. В том числе обеспечить соответствие нормируемым показателям освещенности помещений объектов энергосервиса.

- 11.4.5. Мониторинг достижения экономии, в соответствии с плановыми показателями, выполняется каждый отчетный период.

- 11.4.6. Мониторинг соответствия уровня освещенности нормативным значениям осуществляется не чаще одного раза в год.