Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ и оказания услуг, по модернизации системы внутреннего и внешнего освещения в рамках энергосбережения и повышения энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов 
МАОУ ОЦ № 7
1. Цель оказания услуг
Целью оказания услуг и выполнения работ является достижение экономии энергоресурсов (электрической энергии) не менее 50 (пятидесяти) процентов в натуральном выражении за счет модернизации системы внутреннего и внешнего освещения  муниципального автономного образовательного учреждения г. Владимира "Образовательный центр № 7" (далее- МАОУ ОЦ № 7)

2. Перечень оказываемых услуг и выполнения работ

1. Осмотр (обход) системы освещения по объекту энергосервиса специалистами Исполнителя с целью определения графика выполнения работ, выявления возможных несоответствий базовых значений (параметров) Объекта энергосервиса (количество и мощность энергопотребляющего оборудования, базовый уровень потребления, режим горения, и т.д.);
2. Выполнить и предоставить Заказчику светотехнические расчёты по каждому помещению, где проводится модернизация системы освещения;
3. Демонтаж и сдача демонтированных светильников Заказчику;
4. Поставка, монтаж энергосберегающих светодиодных светильников;
5. Проведение замеров освещенности в помещениях и единичной мощности светильников.
6. Подготовка комплекта исполнительной документации в составе:
- результаты замеров уровней освещенности с приложением копии аттестата аккредитации организации, проводившей замеры уровней освещенности;
- копии документов, подтверждающих качество установленного светотехнического оборудования.

3. Общие положения
3.1. Место оказания услуг (далее – Объект): МАОУ ОЦ №7, включающий:
- структурное подразделение №1 МАОУ ОЦ № 7 (далее - СП № 1, учебный корпус) г.Владимир, мкр. Юрьевец, ул. Институтский городок, д.20;
- структурное подразделение №1 МАОУ ОЦ № 7 (далее - СП № 1, клубно-спортивный корпус), г.Владимир, мкр. Юрьевец, ул. Институтский городок, д.20Б;
- структурное подразделение №2 МАОУ ОЦ № 7 (далее - СП № 2) г.Владимир, мкр. Юрьевец, ул. Институтский городок, 7;
- структурное подразделение №3 МАОУ ОЦ № 7 (далее - СП № 3) г.Владимир, мкр. Энергетик, ул. Энергетиков, д.1;
- структурное подразделение №4 корпус 1 МАОУ ОЦ № 7 (далее - СП № 4.1) г.Владимир, мкр. Энергетик, ул. Северная, д.5;
- структурное подразделение №4 корпус 2 МАОУ ОЦ № 7 (далее - СП № 4.2) г.Владимир, мкр. Энергетик, ул. Северная, д.11Б;
- структурное подразделение №5 корпус 1 МАОУ ОЦ № 7 (далее - СП № 5.1) г.Владимир, мкр. Юрьевец, Институтский городок, д.8;
- структурное подразделение №6 корпус 1 МАОУ ОЦ № 7 (далее - СП № 6.1) г.Владимир, мкр. Юрьевец, ул. Михалькова, д.3А;
- структурное подразделение №6 корпус 2 МАОУ ОЦ № 7 (далее - СП № 6.2) г.Владимир, мкр. Юрьевец, ул. Славная, д.4А.
3.2. Сроки оказания услуг и выполнения работ
Сроки выполнения работ по модернизации системы внутреннего и наружного освещения для энергосбережения и повышения энергетической эффективности – не более 120 календарных дней с даты заключения договора.


4. Требования к оборудованию
4.1. Используемое светотехническое оборудование должно быть новым (не бывшим в употреблении, в ремонте, в том числе не восстановленным, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства)
4.2. Используемое светотехническое оборудование должно соответствовать:
· Технический регламент ТС «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011);
· Технический регламент ТС «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011).
4.3. Смонтированное светотехническое оборудование должно обеспечивать соблюдение требований:
· СП 52.13330.2016. Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*;
· ПП № 2255 от 24.12.20 «Об утверждении требований к осветительным устройствам и электрическим лампам, используемым в цепях переменного тока в целях освещения»;
· СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2;
· ГОСТ 34819-2021 Приборы осветительные. Светотехнические требования и методы испытаний;
· Санитарные правила. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
4.4. Уровень освещенности на объекте Заказчика подтверждается на основании замеров уровней освещенности в соответствии с ГОСТ 24940-2016 «Здания и сооружения». Методы измерения освещенности».
4.5. Дополнительные характеристики к оборудованию, устанавливаемому на объекте энергосервиса
	№
	Наименование товара
	Показатель (характеристика) товара

	
	
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения характеристики

	1
	Светильник светодиодный внутреннего освещения ТИП 1
	Вид светильника
	Настенно-потолочный
	 

	
	
	Мощность
	> 20  и  ≤ 25
	Ватт

	
	
	Коэффициент мощности
	≥ 0.95
	 

	
	
	Класс защиты от электрического тока
	I
	 

	
	
	Световой поток
	> 3000 и ≤ 4000
	Люмен

	
	
	Коррелированная цветовая температура, min
	≥ 4000
	Кельвин

	
	
	Коррелированная цветовая температура, max
	≤ 4000
	Кельвин

	
	
	Индекс цветопередачи
	≥ 90
	 

	
	
	Материал корпуса светильника
	Сталь
	 

	
	
	Высота светильника
	≥ 50  и  < 100
	Миллиметр

	
	
	Длина светильника
	≥ 500  и  < 600
	Миллиметр

	
	
	Ширина светильника
	≥ 500  и  < 600
	Миллиметр

	
	
	Коэффициент пульсаций
	> 1  и  ≤ 5
	Процент

	
	
	Максимальная габаритная яркость, кд/м2
	≥ 2000 и < 5000
	 

	
	
	Неравномерность яркости по выходному окну
	≥1:2 и <1:5
	 

	2
	Светильник светодиодный внутреннего освещения ТИП 2
	Вид светильника
	Настенно-потолочный
	 

	
	
	Мощность
	> 20  и  ≤ 25
	Ватт

	
	
	Коэффициент мощности
	≥ 0.95
	 

	
	
	Класс защиты от электрического тока
	I
	 

	
	
	Световой поток
	> 3000 и ≤ 4000
	Люмен

	
	
	Коррелированная цветовая температура, min
	≥ 4000
	Кельвин

	
	
	Коррелированная цветовая температура, max
	≤ 4000
	Кельвин

	
	
	Индекс цветопередачи
	≥ 90
	 

	
	
	Материал корпуса светильника
	Сталь
	 

	
	
	Высота светильника
	≥ 50  и  < 100
	Миллиметр

	
	
	Длина светильника
	≥ 1200  и  < 1300
	Миллиметр

	
	
	Ширина светильника
	≥ 200  и  < 300
	Миллиметр

	
	
	Коэффициент пульсаций
	> 1  и  ≤ 5
	Процент

	
	
	Максимальная габаритная яркость, кд/м2
	≥ 2000 и < 5000
	 

	
	
	Неравномерность яркости по выходному окну
	≥1:2 и <1:5
	 

	4
	Светильник светодиодный внутреннего освещения ТИП 3
	Вид светильника
	Настенно-потолочный
	 

	
	
	Мощность
	> 10  и  ≤ 15
	Ватт

	
	
	Коэффициент мощности
	≥ 0.9
	 

	
	
	Класс защиты от электрического тока
	I
	 

	
	
	Световой поток
	> 1000  и  ≤ 2000
	Люмен

	
	
	Коррелированная цветовая температура, min
	≥ 4000
	Кельвин

	
	
	Коррелированная цветовая температура, max
	≤ 4000
	Кельвин

	
	
	Индекс цветопередачи
	≥ 90
	 

	
	
	Материал корпуса светильника
	Сталь
	 

	
	
	Высота светильника
	≥ 50  и  < 100
	Миллиметр

	
	
	Длина светильника
	≥ 600  и  < 1000
	Миллиметр

	
	
	Ширина светильника
	≥ 200  и  < 300
	Миллиметр

	
	
	Коэффициент пульсаций
	> 1  и  ≤ 5
	 

	6
	Светильник светодиодный внутреннего освещения ТИП 4
	Вид светильника
	Настенно-потолочный
	 

	
	
	Мощность
	> 5  и  ≤ 10
	Ватт

	
	
	Коэффициент мощности
	≥ 0.9
	 

	
	
	Класс защиты от электрического тока
	I
	 

	
	
	Световой поток
	> 1000  и  ≤ 2000
	Люмен

	
	
	Коррелированная цветовая температура, min
	≥ 4000
	Кельвин

	
	
	Коррелированная цветовая температура, max
	≤ 4000
	Кельвин

	
	
	Индекс цветопередачи
	≥ 90
	 

	
	
	Материал корпуса светильника
	Сталь
	 

	
	
	Высота светильника
	≥ 50  и  < 100
	Миллиметр

	
	
	Длина светильника
	≥ 1200  и  < 1300
	Миллиметр

	
	
	Ширина светильника
	≥ 80  и  < 150
	Миллиметр

	
	
	Коэффициент пульсаций
	> 1  и  ≤ 5
	 

	7
	Светильник светодиодный внутреннего освещения ТИП 5
	Вид светильника
	Настенно-потолочный
	 

	
	
	Мощность 
	> 10  и  ≤ 15
	Ватт

	
	
	Коэффициент мощности
	≥ 0.9
	 

	
	
	Класс защиты от электрического тока
	I
	 

	
	
	Световой поток
	> 1000  и  ≤ 2000
	Люмен

	
	
	Коррелированная цветовая температура, min
	≥ 4000
	Кельвин

	
	
	Коррелированная цветовая температура, max
	≤ 4000
	Кельвин

	
	
	Индекс цветопередачи
	≥ 90
	 

	
	
	Материал корпуса светильника
	Пластик
	 

	
	
	Высота светильника
	≥ 100  и  < 150
	Миллиметр

	
	
	Длина светильника
	≥ 600  и  < 1000
	Миллиметр

	
	
	Ширина светильника
	≥ 150  и  < 200
	Миллиметр

	
	
	Коэффициент пульсаций
	> 1  и  ≤ 5
	 

	
	
	Вторая характеристическая цифра обозначения степени защиты
	Не менее 5
	 

	
	
	Первая характеристическая цифра обозначения степени защиты
	Не менее 6
	 

	8
	Светильник светодиодный внутреннего освещения ТИП 6
	Вид светильника
	Настенно-потолочный
	 

	
	
	Мощность 
	> 20  и  ≤ 25
	Ватт

	
	
	Коэффициент мощности
	≥ 0.9
	 

	
	
	Класс защиты от электрического тока
	I
	 

	
	
	Световой поток
	> 3000 и ≤ 4000
	Люмен

	
	
	Коррелированная цветовая температура, min
	≥ 4000
	Кельвин

	
	
	Коррелированная цветовая температура, max
	≤ 4000
	Кельвин

	
	
	Индекс цветопередачи
	≥ 90
	 

	
	
	Материал корпуса светильника
	Пластик
	 

	
	
	Высота светильника
	≥ 100  и  < 150
	Миллиметр

	
	
	Длина светильника
	≥ 1200  и  < 1300
	Миллиметр

	
	
	Ширина светильника
	≥ 150  и  < 200
	Миллиметр

	
	
	Коэффициент пульсаций
	> 1  и  ≤ 5
	 

	
	
	Вторая характеристическая цифра обозначения степени защиты
	Не менее 5
	 

	
	
	Первая характеристическая цифра обозначения степени защиты
	Не менее 6
	 

	9
	Прожектор светодиодный ТИП 7
	Вид прожектора
	Стационарный
	 

	
	
	Мощность
	> 40  и  ≤ 50
	Ватт

	
	
	Класс электробезопасности
	I
	 

	
	
	Световой поток
	> 8000  и  ≤ 10000
	Люмен

	
	
	Коррелированная цветовая температура максимальная
	≥ 4000
	Кельвин

	
	
	Коррелированная цветовая температура минимальная
	≤ 4000
	Кельвин

	
	
	Материал корпуса
	Металл
	 

	
	
	Тип прожектора
	Линейный
	 

	
	
	Класс защиты светильника
	IP65
	 

	10
	Прожектор светодиодный ТИП 8
	Вид прожектора
	Стационарный
	 

	
	
	Мощность
	> 20 и ≤ 30
	Ватт

	
	
	Класс электробезопасности
	I
	 

	
	
	Световой поток
	> 4000 и ≤ 6000
	Люмен

	
	
	Коррелированная цветовая температура максимальная
	≥ 4000
	Кельвин

	
	
	Коррелированная цветовая температура минимальная
	≤ 4000
	Кельвин

	
	
	Материал корпуса
	Металл
	 

	
	
	Тип прожектора
	Линейный
	 

	
	
	Класс защиты светильника
	IP65
	 

	11
	Светильник светодиодный внутреннего освещения ТИП 9
	Вид светильника
	Настенно-потолочный
	 

	
	
	Мощность
	> 30 и ≤ 35
	Ватт

	
	
	Коэффициент мощности
	≥ 0.95
	 

	
	
	Класс защиты от электрического тока
	I
	 

	
	
	Световой поток
	> 4000 и ≤ 5000
	Люмен

	
	
	Коррелированная цветовая температура, min
	≥ 4000
	Кельвин

	
	
	Коррелированная цветовая температура, max
	≤ 4000
	Кельвин

	
	
	Индекс цветопередачи
	≥ 90
	 

	
	
	Материал корпуса светильника
	Сталь
	 

	
	
	Высота светильника
	≥ 50  и  < 100
	Миллиметр

	
	
	Длина светильника
	≥ 1200  и  < 1300
	Миллиметр

	
	
	Ширина светильника
	≥ 300 и < 500
	Миллиметр

	
	
	Коэффициент пульсаций
	> 1  и  ≤ 5
	Процент

	
	
	Максимальная габаритная яркость, кд/м2
	≥ 2000 и < 5000
	 

	
	
	Неравномерность яркости по выходному окну
	≥1:2 и <1:5
	 

	12
	Лампа светодиодная  ТИП 10
	Номинальная мощность
	≥ 15 и < 20
	Ватт

	
	
	Тип лампы
	Одноцокольная
	 

	
	
	Тип цоколя
	E27
	 

	
	
	Коррелированная цветовая температура, max
	≤ 4000
	Кельвин

	
	
	Коэффициент пульсаций
	≤ 1
	Процент



5. Требования к качеству оказываемых услуг
5.1. Монтаж светотехнического оборудования должен соответствовать Правилам техники безопасности при электромонтажных и наладочных работах, ПУЭ, Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок.
5.2. Все проводимые энергосберегающие мероприятия по модернизации системы освещения должны выполняться в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в том числе с требованиями строительных норм и правил, других нормативных документов в области строительства, технических регламентов, государственных стандартов, санитарных правил и норм, гигиенических нормативов.
5.3. Все используемые исполнителем при оказании услуг и работ материалы, изделия и оборудование должны соответствовать установленным договором требованиям, а также должны быть промаркированы и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и др.
5.4. Оказание услуг и выполнение работ, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов на объекте заказчика, должно осуществляться в тесном взаимодействии со структурными подразделениями и руководством заказчика.
5.5. При оказании услуг и выполнения работ для достиженияэнергосбережения и повышению энергетической эффективности на объекте заказчика исполнитель обязан руководствоваться техническими условиями и инструкциями заводов - изготовителей материалов, изделий, оборудования, технологическими картами и схемами операционного контроля качества в случае их наличия.
5.6. Уровень освещенности должен соответствовать требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2.
5.7. Светотехнический расчет должен быть подготовлен для всех помещений, в которых установлены светильники, и содержать:
· Титульный лист проекта;
· Оглавление;
· Ведомость светильников;
· Поэтажный план с нанесённым светотехническим оборудованием;
· Каждое помещение должно иметь следующие разделы: Резюме, Ведомость светильников, Светильники (план расположения), Светотехнические результаты;
· Рабочая плоскость: Изолинии, График значений.
5.8. Исполнитель при оказании услуг и выполнению работдля достижения энергосбережения и повышению энергетической эффективности на объекте заказчика производит сопутствующие электромонтажные работы, необходимые для бесперебойной работы устанавливаемого светотехнического оборудования.
5.9. Оказания услуг и выполнение работ производятся только в отведенной зоне их выполнения, минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, необходимых для сокращения уровня шума, пыли, загрязнения воздуха. После окончания осуществления работ и оказания услуг производится ликвидация рабочей зоны, уборка мусора. Вывоз и утилизацию мусора производить в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области обращения с отходами.
5.10. Исполнитель обязан безвозмездно устранить по требованию заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ и оказания услуг исполнитель допустил отступления от условий договора, ухудшившие качество результатов работ, в сроки, установленные заказчиком. При возникновении аварийной ситуации по вине исполнителя, восстановительные и ремонтные работы осуществляются силами и за счет средств исполнителя.

6. Перечень мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов:
	№ п/п
	Наименование работ
	Срок выполнения
	Кол-во

	1
	Осмотр (обход) системы освещения на Объекте энергосервиса специалистами Исполнителя с целью определения графика выполнения работ, выявления возможных несоответствий базовых значений (параметров) Объекта энергосервиса (количество и мощность энергопотребляющего оборудования, базовый уровень потребления, режим горения, и т.д.).
	Не позднее 120 календарных дней с даты заключения договора
	1

	2
	Выполнить и предоставить Заказчику светотехнические расчёты по каждому помещению где проводится модернизация системы освещения
	
	1

	3
	Демонтаж и сдача демонтированных светильников Заказчику, шт
	
	3885

	4
	Поставка, монтаж энергосберегающих светодиодных светильников
	
	1

	5
	Проведение замеров освещенности в помещениях и единичной мощности светильников 
	
	1



7. Перечень световых приборов, принадлежащих заказчику, подлежащих замене в ходе проведения энергосберегающих мероприятий в системе освещения (Приложением № 1 к техническому заданию).
Примечание: Измеренная мощность контрольных световых приборов (в соответствии с утвержденной «Методикой определения расчетно-измерительным способом объема потребления энергетического ресурса в натуральном выражении для реализации мероприятий по повышению энергетической эффективности систем внутреннего и наружного освещения, энергетической эффективности использования электродвигателей, в том числе в составе технологических комплексов (насосных, компрессорных и прочих), энергетической эффективности объектов теплоснабжения, систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха зданий, строений и сооружений, энергетической эффективности объектов электроэнергетики, энергетической эффективности оборудования для пищеприготовления, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности» (утв. Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 29.02.2024 № 119) 
	Объект/Расположение
	Тип светильника
	Кол-во светильников, шт
	Средняя Измеренная мощность светильника с ПРА, Вт*

	Всего (МАОУ ОЦ № 7)
	-
	3885
	 

	структурное подразделение №4.1 (СП № 4.1) (ДС №10, мкр. Энергетик, ул. Северная, 5);

	КЛЛ 1*18
	41
	18,0

	
	ЛВО 4*18
	170
	82,8

	
	ЛН 1*60
	8
	60,0

	
	ЛПО 2*36
	54
	82,8

	структурное подразделение №6.1 (СП № 6.1) (ДС №105, мкр. Юрьевец, ул. Михалькова, 3А)

	ДРЛ 250
	9
	287,5

	
	ЛПО 2*36
	4
	82,8

	
	Люстра с 2 ЛН 60
	2
	120,0

	
	Люстра с 3 ЛН 60
	4
	180,0

	
	плафон под 1*60 ЛН
	77
	60,0

	структурное подразделение №4.2 (СП № 4.2) (ДС №106, мкр. Энергетик, ул. Северная, 11Б)

	КЛЛ 1*18
	18
	18,0

	
	ЛВО 4*18
	19
	82,8

	
	ЛН 1*60
	68
	60,0

	
	ЛПО 2*36
	189
	82,8

	
	Люстра с 1 ЛН 60
	6
	60,0

	
	Люстра с 3 ЛН 60
	1
	180,0

	
	Люстра с 4 ЛН 60
	1
	240,0

	структурное подразделение №6.2 (СП № 6.2) (ДС №11, мкр. Юрьевец, ул. Славная, 4А).
	КЛЛ 1*18
	41
	18,0

	
	ЛВО 4*18
	593
	82,8

	
	ЛПО 2*18
	3
	41,4

	
	ЛПО 2*36
	229
	82,8

	структурное подразделение №5.1(СП № 5.1) (ДС №82, мкр. Юрьевец, Институтский городок, 8);
	ЛПО 2*18
	1
	41,4

	
	Люстра с 2 шт 1*60 ЛН
	20
	120,0

	
	Люстра с 5 1*60 ЛН
	1
	300,0

	
	плафон под 1*60 ЛН
	90
	60,0

	структурное подразделение  №1 (СП № 1) (СОШ №42 спорт корпус, мкр. Юрьевец, ул. Институтский городок, 20Б)
	ЛПО 2*36
	475
	82,8

	
	ЛПО 2*18
	372
	41,4

	
	ЛПО 1*18
	69
	20,7

	
	ЛПО 1*36
	63
	41,4

	
	КЛЛ 1*18
	19
	18

	структурное подразделение  №1 (СП № 1) (СОШ №42 спорт корпус, мкр. Юрьевец, ул. Институтский городок, 20)
	ДРЛ 250
	2
	287,5

	
	ЛВО 4*18
	10
	82,8

	
	ЛН 1*60
	157
	60,0

	
	ЛПО 1*36
	14
	41,4

	
	ЛПО 2*36
	427
	82,8

	
	люстра 3 шт ЛН 1*60
	3
	180,0

	структурное подразделение №2 (СП № 2) (СОШ №44, мкр. Юрьевец, ул. Институтский городок, 7);
	LED 40
	2
	40,0

	
	ДРЛ 250
	16
	287,5

	
	КЛЛ 1*18
	4
	18,0

	
	ЛВО 4*18
	44
	82,8

	
	ЛН 1*60
	136
	60,0

	
	ЛПО 1*18
	3
	20,7

	
	ЛПО 1*36
	50
	41,4

	
	ЛПО 2*36
	134
	82,8

	
	ЛПО 4*36
	68
	165,60

	структурное подразделение №3 (СП № 3) (СОШ №45, мкр. Энергетик, ул. Энергетиков, 1);
	ДРЛ 250
	9
	287,5

	
	КЛЛ 1*18
	1
	18,0

	
	ЛВО 4*18
	43
	82,8

	
	ЛН 1*60
	28
	60,0

	
	ЛН 1*60 под 4*18
	17
	60

	
	ЛПО 1*36
	1
	41,4

	
	ЛПО 2*36
	60
	82,8

	
	Люстра 2 шт ЛН 1*60
	8
	120

	
	Люстра 5 шт ЛН 1*60
	1
	300


*В соответствии с Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 29.02.2024 № 119

8. График работы систем освещения Объекта (приложение №2 к техническому заданию).
	При разработке светотехнического расчета учесть необходимость снижения расхода электрической энергии на нужды заменяемых светильников на – 76,7%
Базовый расход электроэнергии заменяемых светильников:
	№
	Месяц 2025 года
	Объем потребления электрической энергии за базовый период, кВт*ч

	1
	январь
	27 958,66

	2
	февраль
	33 632,76

	3
	март
	36 979,21

	4
	апрель
	38 177,06

	5
	май
	33 809,84

	6
	июнь
	28 846,29

	7
	июль
	25 447,14

	8
	август
	24 765,79

	9
	сентябрь
	35 792,42

	10
	октябрь
	38 641,73

	11
	ноябрь
	36 397,83

	12
	декабрь
	38 155,07

	ИТОГО
	398 603,79



9.Требования к проведению демонтажно-монтажных работ
9.1. Заменить световые приборы, находящиеся в помещениях Объекта, на энергосберегающие светодиодные светильники и лампы.
9.2. Выполнение работ и оказание услуг на Объекте должна осуществляться в тесном взаимодействии со структурными подразделениями и руководством Объекта Заказчика
9.3. При выполнении работ и оказания услуг на Объекте Заказчика Подрядчик обязан руководствоваться техническими условиями и инструкциями заводов - изготовителей материалов, изделий, оборудования, технологическими картами и схемами операционного контроля качества в случае их наличия.
9.4. Подрядчик при оказании услуг и выполнении работ на Объекте Заказчика производит сопутствующие электромонтажные работы, необходимые для бесперебойной работы устанавливаемого светотехнического оборудования.
9.5. Работы и услуги производятся только в отведенной зоне их выполнения, минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, необходимых для сокращения уровня шума, пыли, загрязнения воздуха. После окончания осуществления мероприятий производится ликвидация рабочей зоны, уборка мусора. Вывоз и утилизацию мусора производить в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области обращения с отходами.
9.6. Подрядчик обязан безвозмездно устранить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения мероприятий Подрядчик допустил отступления от условий договора, ухудшившие качество результатов мероприятий, в сроки, установленные Заказчиком. При возникновении аварийной ситуации по вине Подрядчика, восстановительные и ремонтные работы осуществляются силами и за счет средств Подрядчика.
9.7.Обеспечить выполнение работ и услуг в соответствии с действующими строительными нормами и правилами (СНиП), государственными стандартами Российской Федерации в области строительства и капитального ремонта (ГОСТ), правилами устройства электроустановок (ПУЭ), требованиями органов пожарной безопасности и иными, нормами и техническими условиями, действие которых распространяется на виды работ выполняемые Подрядчиком.
9.8. Передать Заказчику демонтированное оборудование по Акту.

10. Гарантия качества
10.1. Гарантийный срок:
· на светодиодные светильники должен составлять 7 (семь) лет
· на монтажные и пуско-наладочные работы - 2 (два) года
· на иные изделия и оборудование - в соответствии с условиями заводов-изготовителей
Гарантийный срок исчисляется с момента выполнения работ по модернизации системы внутреннего и внешнего освещения дляэнергосбережения и повышения энергетической эффективности и начинает исчисляться с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки результатов реализации мероприятий.
      10.2. Гарантии на материалы, изделия и оборудование предоставляются Подрядчиком в соответствии с условиями заводов-изготовителей. Копии гарантийных документов на оборудование (гарантийный талон, гарантийное обязательство, гарантийное соглашение или в любой иной форме) должны быть предоставлены Заказчику в день подписания Акта сдачи-приемки результатов реализации мероприятий (работ) для энергосбережения и повышению энергетической эффективности. Подрядчик обеспечивает устранение недостатков материалов, изделий и оборудования в течение всего срока действия гарантии (не менее 7 (семи) лет с момента реализации перечня мероприятий (с даты подписания Акта сдачи-приемки результатов реализации мероприятий (работ) для энергосбережения и повышения энергетической эффективности)). В период гарантийного срока в случае поломки или сбоя в работе установленного Подрядчиком оборудования последний обязан в течение срока, установленного Заказчиком (который устанавливается в зависимости от серьезности последствий при поломке оборудования), обеспечить устранение недостатков (отремонтировать или демонтировать и осуществить замену вышедшего из строя оборудования). В случае если случай не является гарантийным, что подтверждается заключением независимой экспертизы, Заказчик обязан компенсировать Подрядчику стоимость замененного оборудования, работы по демонтажу и монтажу, а также стоимость проведенной экспертизы.
         10.3. Если в период указанного гарантийного срока обнаружатся недостатки результата реализации мероприятия (работ) для энергосбережения и повышения энергетической эффективности, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в течение срока, определенного Сторонами в Акте, фиксирующем недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период, в течение которого Подрядчиком оказывались услуги по устранению недостатков. Подрядчик не несет гарантийных обязательств в отношении результата реализации мероприятий (работ) для энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а также не обеспечивает устранение недостатков материалов, изделий, оборудования в следующих случаях:
· если Заказчиком нарушены условия гарантийных обязательств завода-изготовителя оборудования, указанные в паспорте, в том числе, правил и условий эксплуатации;
· если материалы, изделия, оборудование использовались в целях, не соответствующих прямому назначению;
· если материалы, изделия, оборудование имеют следы попыток ремонта, в том числе, изменения схемы или конструкции;
· если повреждения (недостатки) вызваны действием непреодолимой силы, несчастными случаями, умышленными или неосторожными действиями (бездействием) Заказчика, работников Заказчика, обучающихся или третьих лиц;
· если повреждения (недостатки) вызваны несоответствием стандартам параметров питающих, телекоммуникационных, кабельных сетей и других подобных внешних факторов, возникших после завершения Подрядчиком мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

11. Техническое сопровождение
11.1. Продолжительность, сроки начала и окончания услуг технического сопровождения: Срок оказания услуг: в течение 7 (семи) лет, начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором был подписан Акт сдачи-приемки энергосберегающих мероприятий.
11.2. Цель выполнения работ, оказания Услуг: Оказание услуги по Техническому сопровождению Объекта, в соответствии с условиями настоящего Технического задания и сдача результата Работ Заказчику.
11.3. Виды работ, выполняемых Подрядчиком в рамках выполнения услуг по техническому сопровождению: 
11.3.1. Осуществление ремонта или полной замены светильников, смонтированных в ходе выполнения Работ, своими силами и за свой счет, в течении 10 (десяти) календарных дней с момента получения требования Заказчика.
11.3.2. Выполнение мониторинга достижения экономии за каждый отчетный период. 
11.3.3. Выявление факторов, повлекших не достижение экономии в отчетных периодах, в которых экономия не достигнута, а также их оперативное устранение для достижения плановых показателей экономии.
11.3.4. Выполнение мероприятий по мониторингу уровня освещенности на предмет соответствия нормативным значениям для каждой категории помещений, при наличии жалоб со стороны Заказчика.
11.3.5. В случае выявления несоответствия уровня освещенности нормативным значениям, выполнение ремонтно-восстановительных работ Объекта по доведению уровня освещенности до нормативных показателей.
11.4. Требование к работам по техническому сопровождению и порядку их осуществления.
11.4.1. Подрядчик приступает к выполнению работ по ремонту или замене светильников при возникновении ситуации, описанной в п.4.3.5. или после получения от Заказчика заявки в соответствии с Приложением 1 к настоящему Техническому заданию.
11.4.2. Срок выполнения работ по ремонту или замене светильников – не более 10 рабочих дней, с момента поступления Заявки.
11.4.3. При исполнении работ по техническому сопровождению, Подрядчиком допускается замена светильников на аналоги, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками обслуживаемых светильников. При этом их мощность не должна превышать исходное значение. Замена светильников должна быть согласована с Заказчиком.
11.4.4. Подрядчик должен обеспечивать соответствие системы освещения в течении всего срока оказания услуг, действующим строительными нормам и правилам (СНиП), санитарным правилам и нормам (СанПиН), государственным стандартам Российской Федерации в области строительства и капитального ремонта (ГОСТ), правилам устройства электроустановок (ПУЭ), требованиям органов пожарной безопасности и иным, нормам и техническим условиям, действие которых распространяется на виды работ выполняемые Подрядчиком в рамках работ для энергосбережения, для данной категории объектов. В том числе обеспечить соответствие нормируемым показателям освещенности помещений объектов энергосервиса.
11.4.5. Мониторинг достижения экономии, в соответствии с плановыми показателями, выполняется каждый отчетный период.
11.4.6. Мониторинг соответствия уровня освещенности нормативным значениям осуществляется не чаще одного раза в год.







