АНФ 02/09

| АО «ПОЧТА РОССИИ» |  |  |
| --- | --- | --- |
| УФПС Тверской области |  |  |
| ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ |  |  |
| г. Тверь от «08» мая 2026 г. |  |  |
| Выполнение работ по ремонту ОПС, расположенного по адресу: Тверская область, р-н Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Красноармейская, дом 89/8, помещение 1 для нужд УФПС Тверской области. |  |  |
| 1.Комиссия в составе: Председатель комиссии – Костов К.Н., Заместитель директора, Департамент по имущественным вопросам; |  |  |
| Заместитель председателя комиссии – Манская А.В., Руководитель отдела капитального строительства и эксплуатации; Члены комиссии: - Манская А.В., Руководитель отдела капитального строительства и эксплуатации; - Бонадыков Д.С., руководитель направления отдела физической защиты и инженерно - технической защищенности; - Терентьев С.А., руководитель направления пожарной безопасности отдела физической защиты и инженерно- технической защищенности, |  |  |
| назначенная в соответствии с Регламентом осуществления строительного производства АО «Почта России» Приказ 64-п от 30.04.2026 г., изменения внесены приказом № 67-п от 07.05.2026 г. провела осмотр технического состояния административного здания, расположенного по адресу: Тверская область, р-н Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Красноармейская, дом 89/8, помещение 1. 2. В результате обследования данного объекта обнаружены следующие дефекты: - аварийная пожароопасная работа электрического котла; - требуется замена электропроводки, щитовой; - отсутствует запорная арматура на входе и выходе теплоносителя из котла. 3. Необходимо выполнить следующие работы: |  |  |

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы | м3 | 0,023 |
| 2 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 40 до 50 мм | м | 10 |
| 3 | Демонтаж отопительных котлов: отсоединение котлов от трубопроводов | шт | 1 |
| 4 | ДЕМОНТАЖ: Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм | шт | 1 |
| 5 | Демонтаж кабеля | м | 14 |
| 6 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм | шт | 1 |
| 7 | Щит распределительный навесной ЩРН-48, IP31, размеры 610х300х120 мм | шт | 1 |
| 8 | Шина заземления латунная винтовая без изолятора, крепежные отверстия по краям, количество соединений 12, размеры 90х6х9 мм | шт | 2 |
| 9 | Изоляторы угловые нулевой шины, желтые, размеры 14х28х15 мм | шт | 4 |
| 10 | Прибор или аппарат | шт | 3 |
| 11 | Выключатель автоматический 3P, 80 А, 10 кА, характеристика C | шт | 1 |
| 12 | Выключатель автоматический 3P, 63 А, 10 кА, характеристика C | шт | 2 |
| 13 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм | м | 14 |
| 14 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 120 мм2 | м | 14 |
| 15 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLS 5х16мк(N, PE)-1000 | м | 14 |
| 16 | Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с зондом, номинальный диаметр 40 мм | м | 14 |
| 17 | Установка нагревателей индивидуальных: водоводяных (прим. установка котла отопительного электрического, мощностью 30 кВт) | компл | 1 |
| 18 | Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 50 мм | м | 10 |
| 19 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм | шт | 2 |
| 20 | Вывоз мусора | т | 1,2 |

Председатель комиссии                                                                     К.Н. Костов

Заместитель председателя комиссии                                                         А.В. Манская

Руководитель Отдела капитального строительства и эксплуатации                                А.В. Манская

Руководитель направления отдела физической
защиты и инженерно-технической защищенности                                            Д.С. Бонадыков

Руководитель направления пожарной безопасности отдела
физической защиты и инженерно- технической защищенности                                  С.А. Терентьев