АНФ 02/09
	

	АО «ПОЧТА РОССИИ»

	УФПС Тверской области

	

	ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

	

	г. Тверь                                                                             от «08» мая 2026 г.


	Выполнение работ по ремонту ОПС, расположенного по адресу: Тверская область, р-н Краснохолмский, 
г. Красный Холм, ул. Красноармейская, дом 89/8, помещение 1 для нужд УФПС Тверской области.

	
1.Комиссия в составе:
Председатель комиссии – Костов К.Н., Заместитель директора, Департамент по имущественным вопросам;

	Заместитель председателя комиссии – Манская А.В., Руководитель отдела капитального строительства и эксплуатации;
Члены комиссии:
- Манская А.В., Руководитель отдела капитального строительства и эксплуатации;
- Бонадыков Д.С., руководитель направления отдела физической защиты и инженерно - технической защищенности;
[bookmark: _GoBack]- Терентьев С.А., руководитель направления пожарной безопасности отдела физической защиты и инженерно- технической защищенности,

	

	назначенная в соответствии с Регламентом осуществления строительного производства АО «Почта России» 
Приказ 64-п от 30.04.2026 г., изменения внесены приказом № 67-п от 07.05.2026 г. провела осмотр технического состояния административного здания, расположенного по адресу: Тверская область, р-н Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Красноармейская, дом 89/8, помещение 1.

2.	В результате обследования данного объекта обнаружены следующие дефекты:
- аварийная пожароопасная работа электрического котла;
- требуется замена электропроводки, щитовой;
- отсутствует запорная арматура на входе и выходе теплоносителя из котла.

3.	Необходимо выполнить следующие работы:



	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы
	м3
	0,023

	2
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 40 до 50 мм
	м
	10

	3
	Демонтаж отопительных котлов: отсоединение котлов от трубопроводов
	шт
	1

	4
	ДЕМОНТАЖ: Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм
	шт
	1

	5
	Демонтаж кабеля
	м
	14

	6
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм
	шт
	1

	7
	Щит распределительный навесной ЩРН-48, IP31, размеры 610х300х120 мм
	шт
	1

	8
	Шина заземления латунная винтовая без изолятора, крепежные отверстия по краям, количество соединений 12, размеры 90х6х9 мм
	шт
	2

	9
	Изоляторы угловые нулевой шины, желтые, размеры 14х28х15 мм
	шт
	4

	10
	Прибор или аппарат
	шт
	3

	11
	Выключатель автоматический 3P, 80 А, 10 кА, характеристика C
	шт
	1

	12
	Выключатель автоматический 3P, 63 А, 10 кА, характеристика C
	шт
	2

	13
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм
	м
	14

	14
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 120 мм2
	м
	14

	15
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLS 5х16мк(N, PE)-1000
	м
	14

	16
	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с зондом, номинальный диаметр 40 мм
	м
	14

	17
	Установка нагревателей индивидуальных: водоводяных (прим. установка котла отопительного электрического, мощностью 30 кВт)
	компл
	1

	18
	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 50 мм
	м
	10

	19
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм
	шт
	2

	20
	Вывоз мусора
	т
	1,2




Председатель комиссии                                                                     К.Н. Костов

Заместитель председателя комиссии                                                         А.В. Манская

Руководитель Отдела капитального строительства и эксплуатации                                А.В. Манская

Руководитель направления отдела физической
защиты и инженерно-технической защищенности                                            Д.С. Бонадыков

Руководитель направления пожарной безопасности отдела
физической защиты и инженерно- технической защищенности                                  С.А. Терентьев
