ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту технических систем охраны, средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения на объектах почтовой связи для нужд УФПС Вологодской области

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ ТЕРМИНОВ И СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Термины/ сокращения | Расшифровка термина/сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1. | внеплановые, аварийно-восстановительные работы | Неплановый ремонт (организационно-технические мероприятия), выполняемый(-ые) по заявкам Заказчика при внезапных поломках оборудования (выявлении неисправности), аварийных ситуациях (режимах), потере целостности, нештатной работе (ложных или несанкционированных срабатываниях), не позволяющих оборудованию (системе, средствам) выполнять его (их) функции или контролировать состояние, выявленных визуально путем технического диагностирования, аппаратного или программного контроля, вызванных нарушением условий эксплуатации, перегрузками, физическим износом или другими причинами, осуществляемый(-ые) путем обследования (технического диагностирования), устранения причин неисправности (аварии), проведения замены и (или) восстановления составных частей (отдельных деталей или сборочных единиц) в целях восстановления работоспособности (целостности) объекта (системы) |
| 2. | ВПВ | Внутренний противопожарный водопровод |
| 3. | ГОСТ | Межгосударственный или национальный стандарт, устанавливающий требования к качеству товаров, работ и услуг, действующий на территории Евразийского экономического сообщества или Российской Федерации |
| 4. | диагностирование неисправности | Операции, выполняемые с целью идентификации неисправности и установления причин ее появления |
| 5. | Журнал эксплуатации СППЗ | Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты |
| 6. | Заказчик, Общество | Акционерное общество «Почта России», АО «Почта России» |
| 7. | запасные части, расходные материалы | Входящие в стоимость услуг по техническому обслуживанию отдельные элементы (детали или сборочные единицы), предназначенные для замены изношенных, неисправных или отказавших аналогичных частей с целью поддержания или восстановления работоспособного состояния системы |
| 8. | Заявка на внеплановые, аварийно-восстановительные работы | Заявка, в которой определяется перечень СОПБ по каждому объекту защиты, в отношении которых необходимо оказание услуг по ликвидации аварийных ситуаций или восстановлению работоспособности в случае отказа, ложного или несанкционированного срабатывания и других неполадок, не предусмотренных Регламентом |
| 9. | Заявка на ТР | Заявка, в которой определяются перечень и количество оборудования, необходимого для оказания услуг по ТР систем |
| 10. | Исполнитель | Физическое или юридическое лицо, оказывающее Услуги по договору, заключаемому с Заказчиком |
| 11. | исполнительная документация | Комплект текстовых и графических материалов, отражающих фактическое исполнение проектных решений и фактическое положение объектов капитального строительства и их элементов в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта по мере завершения определенных в проектной документации работ, разработанный в соответствии с СП 48.13330.2019 «Организация строительства. СНиП 12-01-2004», приказом Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1128 «Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения (РД-11-02-2006)», иными нормативными документами в том числе определяющими порядок оформления документов в процессе и по итогам проектирования, монтажа, приемо-сдаточных испытаний СОПБ, определенными распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.03.2009 № 304-р «Об утверждении перечня национальных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и осуществления оценки соответствия», приказом Росстандарта от 13.02.2023 № 318 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ЛНА Общества, а также заданиями на проектирование и ТЗ |
| 12. | Испытания | Испытания СОПБ на работоспособность в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов, нормативных документов по пожарной безопасности, технической документации, Регламента ТО СОПБ |
| 13. | конструкторская документация | Документация на продукцию, системы, средства, оборудование, приборы и т. п., в том числе СОПБ, определенная ГОСТ 2.102-2013 «Межгосударственный стандарт. Единая система конструкторской документации. Виды и комплектность конструкторских документов», ГОСТ Р 2.601-2019 «Национальный стандарт Российской Федерации. Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы», в том числе программы и методики испытаний, эксплуатационные документы (паспорта, руководства (инструкции) по эксплуатации (включая порядок (регламент) технического обслуживания), инструкции по монтажу, пуску, регулированию и обкатке, утилизации, формуляры, этикетки, каталоги деталей и сборочных единиц, нормы расхода запасных частей и т. д.), регламентирующие порядок их эксплуатации, проведения технического обслуживания, ремонтов, проверок работоспособности, испытаний, контроля, осмотра и иные эксплуатационные процедуры на различных стадиях их жизненного цикла |
| 14. | контроль функционирования | Контроль выполнения объектом ТО или ремонта всех или части свойственных ему функций в ходе эксплуатации или после выполнения ремонта |
| 15. | КТСБ | Комплекс технических систем безопасности – совокупность технических средств или систем охраны, обеспечивающих сбор, регистрацию, накопление информации, поступающей одновременно со всех систем или средств, входящих в ее состав (СОТС, СОТ, СКУД), а также управление и реагирование на тревожные события в соответствии с заранее заданными сценариями безопасности объекта как одной из систем, входящей в состав комплекса, так и всеми системами одновременно |
| 16. | ЛНА | Локальные нормативные акты |
| 17. | локализация неисправности | Действия, направленные на поиск неисправной составной части или нескольких составных частей на соответствующем уровне разукрупнения и предотвращение распространения неисправности и ее возможных последствий |
| 18. | НПВ | Наружный противопожарный водопровод |
| 19. | нормативные документы по пожарной безопасности | Национальные стандарты, своды правил, а также иные содержащие требования пожарной безопасности документы, которые включены в перечень документов по стандартизации и в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований пожарной безопасности; стандарты организаций, содержащие требования пожарной безопасности, а также специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности |
| 20. | обнаружение неисправности | Событие, при котором наличие неисправности становится очевидным, зафиксированное визуально путем технического диагностирования, аппаратного или программного контроля |
| 21. | объект | Объект недвижимого имущества (здание, часть здания, помещения), принадлежащие Обществу на праве собственности или ином виде права, который оборудован ТСО/Объект защиты, который оборудован СОПБ |
| 22. | объект защиты | Собственное, арендованное, находящееся в пользовании или на ином законном основании имущество Общества, включая здания, сооружения, помещения, транспортные средства, технологические установки, оборудование, офисную технику, агрегаты, изделия и иное имущество, а также прилегающая территория, к которым установлены или должны быть установлены требования пожарной безопасности для предотвращения пожара и защиты людей при пожаре. |
| 23. | ОРД | Организационно-распорядительные документы |
| 24. | ОСП | Обособленное структурное подразделение АО «Почта России» |
| 25. | Плановое ТО СОПБ | Комплекс технических операций и организационных мероприятий по ТО, ТР, внешнему осмотру, проверке работоспособности, Испытаниям, проверке установленных параметров и т.д. СОПБ и составляющих их элементов, предусмотренный нормативными правовыми актами, нормативными документами по пожарной безопасности, технической документацией изготовителей (проектировщиков), включенных в утвержденный(-ые) в организации регламент(ы) ТО, с установленной периодичностью |
| 26. | Плановый ремонт | Ремонт, постановка на который планируется в соответствии с требованиями документации |
| 27. | Правила противопожарного режима | Правила, устанавливающие требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания объектов защиты в целях обеспечения пожарной безопасности |
| 28. | Регламент, Регламент ТО СОПБ | Регламент по проведению технического обслуживания технических систем охраны (Таблица № 1 приложение № 2 к ТЗ) / Регламент технического обслуживания средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, регламентирующий порядок технического обслуживания СОПБ в соответствии с порядком, определенным изготовителем оборудования, входящего в его состав (Таблица № 2 приложение № 2 к ТЗ). |
| 29. | Регламентированное ТО | Плановое ТО, которое проводится независимо от состояния объекта на момент начала ТО в сроки, определённые договором |
| 30. | Регламентированный ремонт | Плановый ремонт, выполняемый независимо от технического состояния объекта в момент начала ремонта, в объеме и с периодичностью, установленными в нормативной и технической документации в срок установленный договором. |
| 31. | СКУД | Система контроля и управления доступом – ТСО, которая функционирует как самостоятельная техническая система, так и самостоятельная техническая подсистема КТСБ на объектах Заказчика |
| 32. | СОПБ, система(-ы) | Средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения – согласно Техническому регламенту ЕАЭС «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017) средства, предназначенные для предотвращения, снижения риска возникновения, ограничения развития пожара и распространения его опасных факторов, тушения пожара, спасения людей, защиты жизни и (или) здоровья человека, имущества и окружающей среды от пожара, а также для снижения риска причинения вреда и (или) нанесения ущерба вследствие пожара, требования к которым определены указанным регламентом. СОПБ согласно ТР ЕАЭС 043/2017 включают в себя системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией, противодымной защиты (дымоудаления и компенсации), установки пожаротушения и иные средства пожарной автоматики, наружные и внутренние противопожарные водопроводы, первичные средства пожаротушения, средства огнезащиты, средства ограничивающие распространение пожара по зданию и внутри инженерного и технологического оборудования, средства обеспечивающие возможность тушения пожара пожарными и т. п. Данному назначению также соответствуют отдельные средства индивидуальной защиты работников (самоспасатели), требования к которым определены Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011), а также наружные эвакуационные лестницы в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Технический регламент) и стационарные наружные пожарные лестницы и ограждения кровель в соответствии с ГОСТ Р 53254-2009 Национальный стандарт Российской Федерации. Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний |
| 33. | СОПС | Система охранно-пожарной сигнализации |
| 34. | СОТ | Система охранного телевидения – ТСО, которая функционирует как самостоятельная техническая система, так и самостоятельная техническая подсистема КТСБ на объектах Заказчика |
| 35. | СОТС | Система охранной и тревожной сигнализации – ТСО, которая функционирует как самостоятельная техническая система, так и самостоятельная техническая подсистема КТСБ на объектах Заказчика |
| 36. | СОУЭ | Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре |
| 37. | СПДЗ | Система противодымной защиты (дымоудаления, противодымной вентиляции) |
| 38. | СППЗ | Система противопожарной защиты – в соответствии с Техническим регламентом комплекс организационных мероприятий и технических средств, направленных на защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий воздействия опасных факторов пожара на объект защиты (продукцию). Разновидность СОПБ, конкретные виды которых определены главой 14 Технического регламента |
| 39. | СПС | Система пожарной сигнализации |
| 40. | Стороны | Заказчик и Исполнитель |
| 41. | Текущий ремонт (ТР) | Плановый ремонт, выполняемый для обеспечения или восстановления работоспособности объекта (системы) и состоящий в замене и/или восстановлении отдельных его (ее) частей |
| 42. | техническая документация | Проектная, рабочая, исполнительная и конструкторская документация на здания, сооружения, конструкции, системы, средства, оборудование, приборы и т.п., предусмотренная законодательством в области градостроительства и технического регулирования (стандартизации). Отдельные виды технической документации на СОПБ предусматриваются нормативными правовыми актами, а также нормативными документами по пожарной безопасности, перечень которых определен распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.03.2009 № 304-р «Об утверждении перечня национальных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и осуществления оценки соответствия», приказом Росстандарта от 13.02.2023 № 318 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» |
| 43. | техническое обслуживание (ТО) | Комплекс организационных мероприятий и технических операций, направленных на поддержание работоспособности (исправности) объекта и снижение вероятности его отказов при использовании по назначению, при хранении и транспортировании |
| 44. | ТЗ | Техническое задание |
| 45. | ТО-1 | ТО с периодичностью 1 раз в месяц |
| 46. | ТО-3 | ТО с периодичностью 1 раз в квартал |
| 47. | ТО-12 | ТО с периодичностью 1 раз в год |
| 48. | требования пожарной безопасности | Специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством в области пожарной безопасности (решениями исполнительных органов Евразийского экономического (ранее – Таможенного) союза (техническими регламентами и др.), международными и межгосударственными стандартами, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, ее субъектов, муниципальных органов власти, нормативными документами по пожарной безопасности). Требования пожарной безопасности могут быть обязательного или добровольного характера. Также частные требования пожарной безопасности к конкретным объектам защиты и оборудованию, включая СОПБ, определяют ЛНА и ОРД Общества и организаций-арендодателей, техническая документация на здания, сооружения, инженерные системы, оборудование, технику, в том числе на СОПБ, договоры аренды объектов защиты и иные гражданско-правовые договоры |
| 49. | ТСО, система(-ы) | Технические средства охраны – это совокупность технических средств и устройств систем СОТС, СОТ, СКУД, применяемых для охраны объекта и объединенных в конкретную охранную систему, которая может рассматриваться и эксплуатироваться как индивидуально (обособленно), так и в интеграции с другими средствами и системами охраны объекта по их непосредственному назначению и виду охраны |
| 50. | УПА | Установка пожаротушения автоматическая – установка пожаротушения, автоматически срабатывающая при превышении контролируемым фактором (факторами) пожара установленных пороговых значений в защищаемой зоне, а также обеспечивающая передачу сигнала о пожаре во внешние цепи. Виды установок пожаротушения определены СП 485.1311500.2020. «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» |
| 51. | Услуги | Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту СОПБ, ТСО |
| 52. | устранение неисправности | Операции, выполняемые после диагностирования неисправности с целью восстановления работоспособного состояния объекта (системы) |
| 53. | УФПС, филиал | Управление федеральной почтовой связи – обособленное подразделение АО «Почта России», расположенное вне его места нахождения и осуществляющее все его функции или их часть. Филиал не является юридическим лицом и действует на основании утвержденных АО «Почта России» положений, руководитель филиала действует на основании доверенности, выданной АО «Почта России» |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ |  |  |
| 54. | АВ-ду | Автоматические ворота с дистанционным управлением |
| 55. | АКБ | Аккумуляторная батарея |
| 56. | АРМ | Автоматизированное рабочее место оператора/администратора системы |
| 57. | БИ | Блок индикации |
| 58. | БК | Блок клавиатуры |
| 59. | БП | Блок или адаптер питания сети 220 В |
| 60. | БПР | Блок питания резервированный (источник вторичного электропитания резервированный), питание электрооборудования и устройств не имеющих собственных встроенных сетевых блоков питания (12/24/48/220 В) |
| 61. | ВК-ip/ a | Видеокамера - IP/A внутренняя |
| 62. | ВК-ip/ a (у) | Видеокамера - IP/A (уличная) |
| 63. | ВМ | Видеомонитор |
| 64. | ВП | Видеопанель |
| 65. | ВР | Видеорегистратор |
| 66. | ВУ | Вызывное устройство |
| 67. | ИБП | Источник бесперебойного питания сети 220 В |
| 68. | ИО-в | Извещатель охранный вибрационный |
| 69. | ИО-мк | Извещатель охранный магнитоконтактный |
| 70. | ИО-об | Извещатель охранный объемный |
| 71. | ИО-пз | Извещатель охранный поверхностный звуковой |
| 72. | КВ | Кнопка «ВЫХОД» |
| 73. | КВ-ав | Кнопка «ВЫХОД «АВАРИЙНЫЙ» |
| 74. | КД | Контроллер доступа |
| 75. | КНП | Кодонаборная панель |
| 76. | КТС-р | Кнопка тревожной сигнализации радиоканальная (носимая) |
| 77. | КТС-ст | Кнопка тревожной сигнализации стационарная |
| 78. | ОП-з | Оповещатель охранный звуковой |
| 79. | ОП-р | Оповещатель охранный речевой |
| 80. | ОП-сз | Оповещатель охранный свето-звуковой |
| 81. | ОС | Операционная система – это системное программное обеспечение для управления компьютерным, периферийным электронным оборудованием, устройствами, ресурсами и службами для функционирования стандартных программных приложений и специализированного ПО |
| 82. | ПАК | Программно-аппаратный комплекс |
| 83. | ПИ | Преобразователь интерфейсов |
| 84. | ПКУ | Пульт контроля управления |
| 85. | ПО | Специализированное программное обеспечение, установленное на серверах и персональных компьютерах, используемое для эксплуатации и управления системами |
| 86. | ППК | Прибор приемно-контрольный |
| 87. | РМ | Релейный модуль |
| 88. | РМД | Рамка металлодетектора |
| 89. | СК | Сетевой коммутатор Ethernet |
| 90. | СО | Серверное оборудование |
| 91. | СЧ | Считыватель/идентификатор доступа |
| 92. | ТУР | Турникет |
| 93. | УОО | Устройство оконечное объектовое |
| 94. | УРМ | Удаленное рабочее место оператора/администратора системы |
| 95. | ШЛ-эу | Шлагбаум электрический управляемый |
| 96. | ЭМЗ | Электромагнитный/электромеханический замок/защелка |
| 97. | ЭО | Электрооборудование сети 12/24/220 В |
| 98. | -A | Индекс, относящийся к системе охранного телевидения/ видеонаблюдения, построенной с использованием аналогового оборудования и передачей сигнала по коаксиальным кабельным линиям |
| 99. | -IP | Индекс, относящийся к цифровой системе охранного телевидения/видеонаблюдения, построенной с использованием сетевого Ethernet-оборудования |
| 100. | -Poe | Индекс обозначения подачи электропитания на устройства СОТ по средствам и каналам Ethernet |
| 101. | S.M.A.R.T. | Технология диагностики, самоконтроля, анализа и отчетности состояния жесткого диска/ накопителя информации с механизмом предсказания отказа и выхода его из строя |

- НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту технических систем охраны, средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения на объектах почтовой связи для нужд УФПС Вологодской области

- ОПИСАНИЕ УСЛУГИ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ УСЛУГИ

- Услуги по ТО и ТР ТСО (СОТС, СКУД, СОТ) / СОТС, СКУД, СОТ, интегрированных в составе КТСБ, СОПБ (СПС, СОУЭ), установленных на объектах УФПС Вологодской области АО «Почта России», включают в себя:

- проведение первичного обследования объектов;

- регламентированное ТО ТСО и СОПБ (в т. ч. Испытания) с периодичностью и объемом работ в соответствии с Регламентом;

- внеплановые, аварийно-восстановительные работы, выполняемые по Заявке на внеплановые, аварийно-восстановительные работы Заказчика в соответствии с п. 5.4 ТЗ;

- ТР ТСО и СОПБ, выполняемый по Заявкам на ТР Заказчика с предоставленной им информацией от управляющих элементов систем об их текущем состоянии и наличии неисправностей, а также по результатам проведения Исполнителем регламентированного ТО систем, с целью обеспечения или восстановления работоспособности ТСО или КТСБ, СОПБ, состоящего в замене и (или) восстановлении работоспособности его отдельных частей. Перечень оборудования, запасных частей, комплектующих и материалов, используемых при выполнении работ (оказании услуг), указан в приложении № 3 к ТЗ.

- Цель закупки:

- обеспечение исправного состояния СОПБ;

- недопущение/минимизация негативных последствий от воздействий опасных факторов пожара;

- обеспечение защиты от преступных посягательств на объекты Общества;

- обеспечение безопасности работающего персонала и посетителей объектов Общества;

- обеспечение сохранности денежных средств и товарно-материальных ценностей;

- недопущения причинения материального ущерба Обществу.

3.3.	Задача закупки: качественное и своевременное оказание услуг по ТО и ТР ТСО и (или) КТСБ, СОПБ для обеспечения их работоспособного состояния.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

  - Начало оказания Услуг: с даты заключения договора.

Окончание оказания Услуг: по истечении 12 (двенадцати) месяцев с даты начала оказания услуг.

  - Срок приема Исполнителем систем на ТО: в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения договора. До принятия систем на ТО Исполнитель по согласованию с Заказчиком проводит их первичное обследование на объекте в соответствии с п. 5.2 ТЗ.

  - Место оказания Услуг: в соответствии с адресами, указанными в приложении № 1 к ТЗ.

- ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

- Исполнитель оказывает Услуги в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, положений нормативных правовых актов, технических регламентов, технической (эксплуатационной) документации на системы и их составные части, национальных и внутренних стандартов, указанных в п. 6.1 ТЗ.

- В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения договора Исполнитель проводит первичное обследование систем по каждому объекту, по результатам которого составляет акт первичного обследования систем (по форме приложений № 7 к ТЗ), подписывает и направляет его на подписание Заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней с даты проведения первичного обследования систем. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения акта первичного обследования систем от Исполнителя подписывает его или возвращает Исполнителю с мотивированным отказом и указанием замечаний для их устранения Исполнителем. Исполнитель устраняет полученные от Заказчика замечания не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты их получения и повторно направляет Заказчику акт первичного обследования систем, подписанный со своей стороны. Повторное рассмотрение акта первичного обследования систем осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим пунктом.

5.2.1. Исполнитель приступает к непосредственному оказанию услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту технических систем охраны только после подписания Заказчиком акта первичного обследования систем, а в части оказанию услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту технических средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения только после подписания Заказчиком акта первичного обследования систем и направления соответствующего уведомления, предусмотренного пунктом 8.2. настоящего Технического задания.

- Регламентированное ТО СОПБ

    - Регламентированное ТО ТСО, СОПБ – комплекс работ, направленных на поддержание работоспособности систем в течение всего срока эксплуатации.

Основными мероприятиями в рамках регламентированного ТО ТСО, СОПБ, являются:

- осуществление постоянного контроля технического состояния и правильности функционирования систем в целом;

- периодическая проверка путем осмотров, проверок работоспособности, Испытаний, измерений, подтверждения соответствия параметров требованиям нормативной и технической (эксплуатационной) документации;

- метрологическое обеспечение проводимых работ в процессе эксплуатации, в том числе обеспечение средствами измерений, осуществление их своевременной поверки, соблюдение метрологических стандартов, норм и правил;

- проведение комплекса работ по поддержанию работоспособности и расширению функциональных возможностей ТСО, СОПБ, в том числе осуществление процедур по технической поддержке программного обеспечения и программно-аппаратных комплексов, входящих в состав систем ТСО, СОПБ в течение всего срока эксплуатации;

- своевременное устранение выявленных в ходе эксплуатации или ТО неисправностей отдельных составных частей или систем в целом, не требующих сложного ремонта, связанного с заменой оборудования;

- ведение постоянного учета отказов, сбоев и ложных срабатываний систем, выявление и устранение причин их возникновения;

- проведение обобщения и анализа получаемой информации о техническом и функциональном состоянии обслуживаемых систем, разработка и реализация мер по совершенствованию методов их ТО;

- определение достижения отдельными составными частями систем предельного ресурса с целью их своевременной замены;

- создание и плановое поддержание комплектности запасных частей, расходных материалов и средств, необходимых для качественного выполнения ТО систем, в т. ч. в соответствии с требованиями нормативных документов;

- своевременная замена отдельных составляющих и частей систем, регламентированных технической документацией на них;

- разработка, ведение технической, отчетной, сопроводительной и иной документации, связанной напрямую с оказанием Услуг в соответствии с требованиями Заказчика в рамках и объеме ТЗ, а также определенной законодательством в отношении Заказчика (в т. ч. подтвержденной предписывающими или информационными документами надзорных или судебных органов);

- проверка наличия на объекте (в диспетчерской, пожарном посту, насосной станции, на рабочих местах дежурного и обслуживающего персонала и иных помещениях) предусмотренной нормами и технической документацией эксплуатационной документации, ведение (заполнение) данной эксплуатационной документации, ее восстановление или корректировка при отсутствии или несоответствии нормам или фактическим условиям эксплуатации, технической документации на здание или СОПБ и т. п.;

- осуществление информационной и технической поддержки по вопросам, связанным с эксплуатацией, частичной и полной модернизацией систем, исполнением или ведением нормативной, правовой и технической документации в сфере пожарной безопасности объектов.

    - В течение 2 (двух) рабочих дней с даты подписания актов первичного обследования систем на объектах Заказчик формирует и направляет Исполнителю заявку о необходимости проведения регламентированного ТО ТСО, СОПБ (по форме приложения № 5 к ТЗ, далее также Заявка) на основании текущей потребности в обслуживании конкретных систем на конкретных объектах.

    - В течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения Заявки Исполнитель разрабатывает и представляет на утверждение Заказчику График проведения регламентированного ТО ТСО, СОПБ (далее также График ТО) по каждому объекту филиала (по форме приложения № 12 к ТЗ) в соответствии с Регламентом и с учетом режима работы объектов Заказчика.

    - Исполнитель осуществляет регламентированное ТО ТСО, СОПБ в строгом соответствии с договором, Регламентом и утвержденным Заказчиком Графиком ТО.

    - Для оборудования и систем, оснащенных средствами самодиагностики, проведение регламентированного ТО ТСО, СОПБ может быть также инициировано на основании информации, получаемой от этих средств, в объеме и с периодичностью установленных Регламентом.

    - В случае обнаружения неисправности оборудования или составных частей/элементов/компонентов систем, препятствующих их надлежащему функционированию, в рамках проведения регламентированного ТО ТСО, СОПБ и невозможности их устранения в объеме регламентированного ТО ТСО, СОПБ, Исполнитель составляет дефектную ведомость на неисправное оборудование систем в 2 (двух) экземплярах по форме приложения № 11 к ТЗ (далее – дефектная ведомость) и предоставляет ее на подписание Заказчику в течение 2 (двух) рабочих дней с момента обнаружения неисправности. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней с даты подписания дефектной ведомости оформляет Заявку на ТР (по форме приложения № 5 к ТЗ) в соответствии с дефектной ведомостью.

    - Исполнитель при организации проведения регламентированного ТО СОПБ в соответствии с приложением № 2 к ТЗ должен предусмотреть внесение в График ТО Испытания на предмет возможности их дальнейшего использования с разработкой соответствующих программ и методик испытаний по каждой из систем и сроком проведения в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты начала оказания услуг в соответствии с требованиями, указанными в нормативных документах, перечисленных в п. 6.1 ТЗ.

    - Исполнитель в рамках регламентированного ТО ТСО, СОПБ оказывает консультативные услуги по вопросам эксплуатации ТСО, СОПБ, включая предоставление по запросу Заказчика аналитической информации о состоянии СОПБ на объектах, выписки (распечатки) из протоколов событий.

- Внеплановые, аварийно-восстановительные работы

5.4.1.	Внеплановые, аварийно-восстановительные работы – это выполняемые по заявкам Заказчика работы (мероприятия) по выявлению неисправностей и восстановлению работоспособности систем, не предусмотренные Регламентом в случаях:

- возникновения аварийных ситуаций, неисправностей (неполадок) в работе ТСО, СОПБ, препятствующих нормальной работе как обособленно одной из ТСО, СОПБ, так и интегрированных между собой ТСО в составе КТСБ;

- поступления ложного срабатывания системы;

- ликвидации последствий воздействия на системы неблагоприятных климатических или производственных условий;

- в иных случаях, не предусмотренных Регламентом.

Основными работами (мероприятиями) в рамках внеплановых, аварийно-восстановительных работ СОПБ являются:

- проверка технического состояния как ТСО, СОПБ в целом, так и составных частей ТСО, СОПБ, путем измерений технических параметров на соответствие требованиям нормативной (входящей в перечень, утвержденный приказом Росстандарта от 13.02.2023 № 318 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности») и технической (эксплуатационной) документации и проведение глубокой диагностики оборудования ТСО, СОПБ с использованием специализированного тестового ПО и технических средств диагностики;

- своевременное устранение выявленных в ходе эксплуатации или ТО неисправностей отдельных составных частей или систем в целом, не требующих капитального ремонта, связанного с заменой оборудования, но критичных к полноценной функциональной работоспособности ТСО, СОПБ в целом;

- метрологическое обеспечение проводимых работ в процессе эксплуатации, в том числе обеспечение средствами измерений, осуществление их своевременной поверки, соблюдение метрологических стандартов, норм и правил;

- иные организационно-технические мероприятия, направленные на восстановление работоспособности (целостности) СОПБ и их элементов;

- ведение отчетной и сопроводительной документации для учета оказанных и планируемых к оказанию Услуг.

5.4.2.	При возникновении неисправностей в работе системы работник Заказчика направляет на указанный Исполнителем телефон или адрес (с учетом п. 6.2.2. ТЗ) Заявку на внеплановые, аварийно-восстановительные работы (по форме приложения № 5 к ТЗ) одним из нижеперечисленных способов:

- диспетчеру Исполнителя по телефону;

- по электронной почте диспетчерской службы Исполнителя;

- нарочно в бумажной форме.

Диспетчер Исполнителя, принимающий от Заказчика по телефону Заявку на внеплановые, аварийно-восстановительные работы, сообщает ему свои Ф. И. О. и номер регистрации такой заявки. Независимо от способа поступления от Заказчика Заявки на внеплановые, аварийно-восстановительные работы Исполнитель обязан регистрировать ее в «Журнале учета вызовов».

5.4.3.	При получении от Заказчика Заявки на внеплановые, аварийно-восстановительные работы СОПБ Исполнитель в течение 30 минут, увеличенное на время, необходимое для следования автотранспортом к объекту, на котором произошла авария, организует прибытие своего сотрудника(-ов) на объект для проведения внеплановых, аварийно-восстановительных работ, ТСО в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента ее получения обеспечивает прибытие своего сотрудника на объект для проведения внеплановых, аварийно-восстановительных работ, в т. ч.:

- для выявления и устранения неисправностей;

- восстановления работоспособности системы, состоящей в замене или восстановлении ее отдельных подсистем;

- ликвидации аварийных ситуаций ТСО, СОПБ (отказов и неисправностей оборудования, препятствующих нормальному функционированию ТСО, СОПБ объекта).

5.4.4.	Восстановление работоспособности СОПБ после их срабатывания или отказа не должно превышать:

- административных центров автономных образований в составе Российской Федерации – 6 часов;

- для остальных городов и населенных пунктов – 18 часов.

В случае невозможности восстановления работоспособности СОПБ по техническим причинам в установленное время Исполнитель должен немедленно уведомить Заказчика об этом с указанием обоснованной причины и обоснованного разумного времени необходимого для ремонта, которое не должно быть превышено. В случае, если время ремонта превышает (превысит) 2 (два) календарных дня, уведомление необходимо представить Заказчику в письменном виде.

Аварийные ситуации ТСО должны устраняться Исполнителем в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента прибытия сотрудника Исполнителя на объект.

5.4.5.	В случае невозможности устранения неисправности системы и восстановления ее полной функциональности в рамках внеплановых, аварийно-восстановительных работ сотрудник(и) Исполнителя:

- в течение 2 (двух) рабочих дней с момента прибытия на объект составляет дефектную ведомость в 2 (двух) экземплярах и направляет ее на утверждение Заказчику;

- в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента прибытия на объект устанавливает в необходимом количестве совместимое с системой оборудование и (или) комплектующие (составные части) системы на период ТР в соответствии с приложением № 3 к ТЗ.

Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения дефектной ведомости оформляет Заявку на ТР (по форме приложения № 5 к ТЗ) согласно предоставленной Исполнителем дефектной ведомости.

5.4.6.	После восстановления работоспособности системы СОПБ и (или) ТСО Исполнитель производит запись в «Журнале эксплуатации СППЗ» или «Журнале регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту ТСО», составляет и направляет Заказчику акт сдачи-приемки оказанных услуг (по форме приложения к договору) в 2 (двух) экземплярах с указанием причин направления Заявки на внеплановые, аварийно-восстановительные работы и перечня проведенных работ (мероприятий) по ней.

- Текущий ремонт (ТР) СОПБ, ТСО

5.5.1.	ТР СОПБ, ТСО – ремонт, выполняемый Исполнителем по Заявке на ТР Заказчика на основании дефектной ведомости для обеспечения или восстановления работоспособности системы и состоящий в замене и (или) восстановлении ее отдельных частей.

Основными мероприятиями в рамках проведения Исполнителем ТР являются:

- своевременное устранение выявленных в ходе эксплуатации или ТО неисправностей отдельных составных частей или систем в целом, связанные с заменой оборудования или требующие сложного ремонта с использованием временно устанавливаемого подменного оборудования для восстановления работоспособности и полного функционала систем СОПБ, ТСО;

- своевременная замена отдельных составляющих и частей систем, регламентированных технической документацией на них;

- разборка и последующая сборка системы и (или) отдельных составных частей систем, ее регулировку и отладку с обязательной проверкой работоспособности системы;

- проверка функционирования СОПБ, ТСО в составе комплекса систем;

- ввод системы в работу, в том числе в общий комплекс систем.

- ведение отчетной и сопроводительной документации для учета оказанных и планируемых к оказанию Услуг;

- создание и плановое поддержание комплектности запасных частей, расходных материалов и средств, необходимых для качественного выполнения ТО и ТР систем;

- метрологическое обеспечение проводимых работ в процессе эксплуатации, в том числе обеспечение средствами измерений, осуществление их своевременной поверки, соблюдение метрологических стандартов, норм и правил;

- осуществление иных организационно-технических мероприятий определяющих порядок ремонта и параметры систем, предусмотренных нормативными документами по пожарной безопасности, входящих в перечень, утвержденный приказом Росстандарта от 13.02.2023 № 318 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

5.5.2.	ТР выполняется на месте эксплуатации систем объекта для обеспечения или восстановления их работоспособности путем замены (восстановления) оборудования и комплектующих (составных частей), в объеме и в соответствии с номенклатурой оборудования и комплектующих (составных частей) систем, подлежащих ТР (приложение № 3 к ТЗ). Содержание части мероприятий ТР может совпадать с содержанием некоторых мероприятий регламентированного ТО СОПБ, ТСО, такие мероприятия учитываются как ТР.

5.5.3.	Исполнитель в течение 2 (двух) рабочих дней с момента выявления неисправностей системы или ее составных частей при проведении регламентированного ТО СОПБ формирует и направляет на подписание Заказчику дефектную ведомость. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения от Исполнителя дефектной ведомости подписывает ее и оформляет Заявку на ТР (по форме приложения № 5 к ТЗ).

Исполнитель выполняет ТР в объеме и сроки, указанные в Заявке на ТР и подписанной Сторонами дефектной ведомости.

5.5.4.	При проведении замены оборудования и комплектующих (составных частей) систем в процессе выполнения ТР Исполнитель обязан соблюдать следующие требования:

- оборудование, комплектующие (составные части) систем должны быть новыми (которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства и не обременены требованиями третьих лиц);

- не допускать применения для замены неавторизованных (несовместимых с системой), оборудования, запасных частей и расходных материалов;

- осуществлять замену вышедших из строя составных частей системы на оригинальные или аналогичные (совместимые с системой) по согласованию с Заказчиком. Тип и модель оборудования для замены должны быть указаны в подписанной Сторонами дефектной ведомости согласно Перечню оборудования, запасных частей, комплектующих и материалов, используемых при выполнении работ (оказании услуг) (приложение № 3 к ТЗ).

При выявлении в процессе выполнения ТР дополнительных неисправностей составных частей системы, не предусмотренных дефектной ведомостью, Исполнитель в течение 2 (двух) рабочих дней с момента выявления таких неисправностей системы формирует и направляет на подписание Заказчику дополнительную дефектную ведомость. Заказчик подписывает дефектную ведомость в течение 2 (двух) рабочих дней с даты ее получения.

При невозможности устранить неисправность системы непосредственно при ее обнаружении Исполнитель в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента получения Заявки на ТР устанавливает в необходимом количестве аналогичное совместимое с системой оборудование и (или) комплектующие (составные части) системы на период ТР в соответствии с приложением № 3 к ТЗ.

Неисправное демонтированное оборудование подлежит передаче Заказчику на объекте по акту демонтажа (по форме приложения № 10 к ТЗ) при его замене на новое. Установка оборудования, взамен демонтированного выполняется с составлением акта установки оборудования по ТР (по форме приложения № 6 к ТЗ), оборудование должно быть новым (т. е. товаром, который не был в употреблении, в ремонте, не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства и не обременен требованиями третьих лиц).

По факту замены оборудования, комплектующих (составных частей) системы Исполнитель обязан своевременно вносить изменения/ корректировки в эксплуатационную документацию на данную систему с обязательным уведомлением Заказчика о внесенных им изменениях/ корректировках.

- На все оборудование и комплектующие (составные части), установленные при выполнении ТР систем, Исполнитель обязан предоставить копии документов (сертификатов соответствия, деклараций о соответствии), подтверждающих качество оборудования и комплектующих (составных частей) и заверенные уполномоченным лицом Исполнителя.

- Исполнитель оказывает Услуги всеми необходимыми расходными материалами, оборудованием, инструментами, механизмами, приборами, приспособлениями, средствами подмащивания за свой счет.

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

  - Требования к качеству оказываемых услуг

При оказании Услуг Исполнитель обязан руководствоваться следующими нормативными правовыми актами и нормативными документами:

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;

- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- постановление Правительства РФ от 8.06.2023 № 944 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, и ее территориальных органов, а также подведомственных и относящихся к их сфере деятельности организаций»;

- приказ МЧС России от 28.04.2023 № 408 «Об утверждении Руководства по соблюдению обязательных требований, установленных абзацами четвертым и пятым пункта 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г № 1479» (в отношении порядка испытаний СПС, СОУЭ, ВПВ, СПДЗ, УПА);

- Приказ Росстандарта от 14.07.2020 № 1190 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- ГОСТ 2.102-2013 Межгосударственный стандарт. Единая система конструкторской документации. Виды и комплектность конструкторских документов;

- ГОСТ Р 2.601-2019 Национальный стандарт Российской Федерации. Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы;

- ГОСТ Р 59636-2021 «Установки пожаротушения автоматические. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;

- ГОСТ Р 59637-2021 «Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства огнезащиты. Методы контроля качества огнезащитных работ при монтаже (нанесении), техническом обслуживании и ремонте»;

- ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;

- ГОСТ Р 59639-2021 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;

- ГОСТ Р 59640-2021 «Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Противопожарные занавесы. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;

- ГОСТ Р 59641-2021 «Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства первичные пожаротушения. Руководство по размещению, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;

- ГОСТ Р 59642-2021 «Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Заполнение проемов в противопожарных преградах. Общие требования к монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы контроля»;

- ГОСТ Р 59643-2021 «Внутреннее противопожарное водоснабжение. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;

- ГОСТ Р 52551-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. «Системы охраны и безопасности. Термины и определения»;

- ГОСТ Р 53704-2009. Национальный стандарт Российской Федерации. «Системы безопасности комплексные и интегрированные. Общие технические требования»;

- ГОСТ Р 52435-2015. Национальный стандарт Российской Федерации. «Технические средства охранной сигнализации. Классификация. Общие технические требования и методы испытаний;

- ГОСТ Р 50776-95 (МЭК 60839-1-4:1989). Государственный стандарт Российской Федерации. «Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию (в редакции Изменения № 1, Изменения № 2);

- ГОСТ Р 51241-2008. Национальный стандарт Российской Федерации. «Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний»;

- ГОСТ Р 51558-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. «Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний»;

- ГОСТ Р 52907-2008. Национальный стандарт Российской Федерации. «Источники электропитания радиоэлектронной аппаратуры. Термины и определения»;

- ГОСТ Р 56102.1-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. «Системы централизованного наблюдения. Часть 1. Общие положения»;

- ГОСТ Р 53195.2-2008. Национальный стандарт Российской Федерации. «Безопасность функциональная связанных с безопасностью зданий и сооружений систем. Часть 2. Общие требования»;

- ГОСТ Р 54101-2010. Национальный стандарт Российской Федерации. «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт»;

- ГОСТ Р 56545-2015. Национальный стандарт Российской Федерации. «Защита информации. Уязвимости информационных систем. Правила описания уязвимостей»;

- РД 25.964-90. «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Организация и порядок проведения работ»;

- Стандарт «Обеспечение информационной безопасности при разработке или модернизации информационных систем и приложений АО «Почта России», утвержденный приказом АО «Почта России» от 16.01.2022 № 7-п;

- Стандарт «Технические средства охраны», утвержденный приказом АО «Почта России» от 11.06.2020 № 224-п (предоставляется Заказчиком Исполнителю в течение 2 (двух) рабочих дней с даты начала оказания Услуг).

- техническая документация на СОПБ и их составные элементы;

- Методические рекомендации «Автоматические системы пожаротушения и пожарной сигнализации. Правила приемки и контроля. (утверждены ВНИИПО МВД России 31.12.1998)» (в части времени приведения СОПБ в работоспособное состояние);

- другие нормативные документы Евразийского экономического союза (Таможенного союза), Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, регламентирующие правила обращения на рынке, эксплуатации, технического обслуживания, ремонта и Испытаний и иные, связанные с ними операции.

Если положения подзаконных нормативных актов, стандартов, технической документации на СОПБ и т.п. будут противоречить требованиям федеральных законов, постановлений Правительства Российской Федерации, необходимо руководствоваться требованиями федеральных законов, постановлений Правительства Российской Федерации.

Исполнитель при оказании Услуг обязан обеспечить техническое состояние СОПБ объектов и ведение документации в соответствии с положениями нормативных документов, которое не должно привести к предъявлению Заказчику замечаний, связанных с нарушением требований пожарной безопасности (зафиксированных в актах проверок, предписаниях, протоколах об административных правонарушениях, предостережениях о недопустимости нарушения закона, письмах) со стороны органов федерального Государственного пожарного надзора МЧС России.

В случае, если нормативные правовые акты и нормативные документы, указанные в ТЗ, утратят силу и прекратят свое действие, то Исполнитель обязан руководствоваться действующими нормативными правовыми актами и нормативными документами, в том числе теми, которые будут введены в действие вместо утративших силу.

  - Условия оказания услуг

- Исполнитель обязан иметь круглосуточную действующую диспетчерскую службу для принятия заявок от Заказчика и дежурный инженерный персонал для оказания Услуг в режиме 24/7 (часы/дни), включая выходные и праздничные дни.

- При заключении договора Исполнитель предоставляет посредством направления письма следующую контактную информацию:

- адрес официальной электронной почты;

- адрес электронной почты диспетчерской службы, действующий на постоянной основе и отслеживаемый в круглосуточном режиме;

- номер круглосуточного телефона диспетчерской службы;

- номер круглосуточного телефона дежурного инженера для оказания технической поддержки.

- При оказании Услуг Исполнитель, соисполнители (в случае их привлечения) обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, охраны труда и внутреннего трудового распорядка, действующего на территории Заказчика, а также осуществлять допуск к проведению ТО и ТР аттестованного персонала, имеющего профессиональную подготовку и квалификацию в сфере деятельности, соответствующей предмету закупки (в т. ч. подтверждающие документы), разрешительные документы на осуществление данного вида Услуг (в случаях, когда это предусмотрено законодательством Российской Федерации).

- Время оказания Услуг: в соответствии с графиком и режимом работы объектов Заказчика. Заказчик предоставляет Исполнителю график и режим работы своих объектов в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения договора. Исполнитель обязан учитывать предоставленные сведения в целях планирования регламентированного ТО СОПБ, ТСО и ТР систем.

Иное время оказания Услуг Исполнитель согласовывает с Заказчиком по электронной почте, указанной в договоре.

Время оказания услуг, в случае практического испытания системы оповещения и управления эвакуацией (со звуковым оповещением, срабатыванием иных инженерных систем (оборудования, механизмов) Исполнитель согласовывает с Заказчиком по электронной почте, указанной в договоре.

Время приема Исполнителем заявок Заказчика – круглосуточно.

- Исполнитель оказывает Услуги только в присутствии уполномоченного работника Заказчика (в том числе ответственного за обеспечение пожарной безопасности на объекте защиты) или по предварительному согласованию с Заказчиком.

- Результаты оказания Услуг подлежат обязательной документальной фиксации (записи, оформлению) в Журнале эксплуатации СППЗ и в иных документах (актах, протоколах, формулярах и т. п.) и (или) в Журнале регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем ТСО, в случаях, предусмотренных нормативными документами или эксплуатационной документацией на СОПБ, ТСО.

После оказания Услуг записи, выполненные в Журнале эксплуатации СППЗ и (или) в Журнале регистрации работ по ТО и ТР ТСО, в резюмированной части должны содержать фразу: «Система обслужена, полностью исправна и находится в работоспособном состоянии».

- Журнал эксплуатации СППЗ и иные документы, связанные с СОПБ, ТО, в т. ч. Испытаниями, ТР СОПБ, техническая (эксплуатационная) документация на системы (в том числе Журнал регистрации работ по ТО и ТР ТСО) оформляются работниками Исполнителя.

Страницы Журнала эксплуатации СППЗ, страницы технической (эксплуатационной) документации ТСО должны быть пронумерованы, прошнурованы, скреплены печатью Исполнителя и содержать в хронологическом порядке минимально необходимую информацию, позволяющую однозначно идентифицировать систему, подлежащую ТО и ТР, защищаемый объект и место ее установки на объекте.

Исполнитель осуществляет планирование и оказание услуг по ТО и ТР, контролирует содержание и качество оказанных Услуг, а также накапливает статистический материал о функционировании системы и проведении ТО и ТР для его использования в целях совершенствования СОПБ, КТСБ и порядка проведения ТО и ТР.

Исполнитель осуществляет ведение Журналов эксплуатации СППЗ на каждом объекте и на каждое из обслуживаемых СОПБ, указанных в приложении № 1 к ТЗ, по форме согласно приложению № 8 к ТЗ.

Исполнитель осуществляет на каждом объекте и на каждое из обслуживаемых СОПБ оформление иных, установленных нормативной и эксплуатационной документацией документов по форме, определенной нормативными документами или эксплуатационной документацией. Если требование к оформлению документов определено, а их форма не установлена, их оформление по согласованию с Заказчиком осуществляется в произвольной форме.

- При осмотре оборудования и обнаружении предметов, ограничивающих штатную работу, функциональные возможности входящего в СОПБ, ТСО оборудования, Исполнитель принимает меры к их устранению.

Неисправности, выявленные при проведении ТО и ТР, в случае если они создают условия к выводу из строя электрооборудования, приборов, электрических аппаратов, нарушению установленных режимов работы электротехнического оборудования или поражению током обслуживающего персонала, а также неисправности СОПБ, ТСО подлежат немедленному устранению Исполнителем.

В случае необходимости Исполнитель выдает рекомендации и оказывает консультационные услуги Заказчику в вопросах, касающихся эксплуатации оборудования систем, в том числе и по телефону.

- После проведения ТО проверяется работоспособность всех систем СОПБ.

- После проведения ТО работоспособность СОТС проверяется представителями Заказчика и Исполнителя проверкой прохождения сигналов с датчиков охранной сигнализации на пульт центрального наблюдения.

- После проведения ТО работоспособность СОТ проверяется представителями Заказчика и Исполнителя проверкой изображения от камер наблюдения и проверки архивов видеозаписей на мониторах системы.

- После проведения ТО работоспособность СКУД проверяется представителями Заказчика и Исполнителя проверкой наличия связи со всеми компонентами и контроллерами СКУД, прохождения сигналов управления к исполнительным устройствам

  - Требования к безопасности

В процессе оказания Услуг Исполнитель, соисполнители (в случае их привлечения) обязаны обеспечивать их соответствие требованиям охраны труда и техники безопасности, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм и правил, действующих на территории Российской Федерации и на объектах Заказчика, а также обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию обслуживаемых систем. Работники Исполнителя (соисполнителей) при необходимости должны быть обеспечены Исполнителем (за его счет) необходимыми для ТО и ТР средствами индивидуальной защиты.

При проведении регламентированного ТО систем, включая их дальнейшую эксплуатацию, все устанавливаемое ПО для тестирования и комплексной проверки работоспособности и повышения функциональности ТСО, а также оказываемые услуги по его последующей гарантийной технической и информационной поддержке, должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации в области защиты информации и иным нормативным документам:

- Федеральный закон от 27.06.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;

- Федеральный закон от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне»;

- Стандарт «Обеспечение информационной безопасности при разработке или модернизации информационных систем и приложений АО «Почта России», утвержденный приказом Общества от 16.01.2020 № 7-п.

  - Требования к конфиденциальности

Стороны обеспечивают конфиденциальность сведений, относящихся к заключенному договору, и ставших им известными в ходе оказания Услуг.

Сторона, получившая в рамках заключенного договора от другой Стороны конфиденциальную информацию коммерческого, финансового и технического характера, а также иную конфиденциальную информацию, защищает ее от третьих лиц с той же тщательностью, как она делает это со своей конфиденциальной информацией, за исключением тех случаев, когда конфиденциальная информация стала широко известна иным образом, или раскрытие которой требуется и возможно в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Обязательства конфиденциальности продолжают действовать в течение трех лет.

Сведения, ставшие известными каждой из Сторон в ходе исполнения заключенного договора, являются конфиденциальной информацией и не подлежат разглашению. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их работники, агенты и правопреемники без предварительного согласия другой Стороны не информировали третьих лиц об условиях исполнения технического задания.

Стороны соблюдают требования Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» при получении, хранении, обработке и передаче персональных данных, ставших известными какой-либо из Сторон.

  - Требования по приемке услуг

Отчетный период составляет календарный месяц. Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания отчетного периода предоставляет Заказчику подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки оказанных услуг (по форме приложения к договору) в 2 (двух) экземплярах с приложением отчетных документов в соответствии с п. 6.6.2 ТЗ. Заказчик осуществляет приемку Услуг на соответствие объему и качеству требованиям, установленным в ТЗ. Порядок и условия сдачи-приемки Услуг устанавливаются договором.

В акте сдачи-приемки оказанных Услуг указывается следующая информация об оказанных Услугах в данный отчетный период:

- мероприятия по регламентированному ТО СОПБ, ТСО;

- выполненный ТР СОПБ, ТСО;

- внеплановые, аварийно-восстановительные работы (мероприятия) с приложением акта сдачи-приемки оказанных услуг с приложением документов, указанных в п. 6.6.2 ТЗ.

  - Требования по передаче заказчику закупки технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

6.6.1.	До начала оказания Услуг Исполнитель предоставляет Заказчику следующие документы:

- Журнал эксплуатации СППЗ индивидуально по каждому объекту – 1 (один) экземпляр;

- Журнал регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту ТСО индивидуально по каждому Объекту – 1 (один) экземпляр;

- График проведения регламентированного ТО СОПБ, ТСО в соответствии с п. 5.3.1 ТЗ и Регламентом – 2 (два) экземпляра.

6.6.2.	В процессе оказания Услуг за отчетный период Исполнитель предоставляет Заказчику следующие документы в бумажном виде:

- акты сдачи-приемки оказанных Услуг за отчетный период – не менее 2 (двух) экземпляров

- акт(-ы) демонтажа – не менее 2 (двух) экземпляров;

- акт(-ы) сдачи демонтированного оборудования по ТР – не менее 2 (двух) экземпляров;

- акт(-ы) установки оборудования по ТР – 2 (два) экземпляра;

- утвержденную(-ые) Заказчиком дефектную(-ые) ведомость(-и) – 2 (два) экземпляра;

- техническую документацию на установленное оборудование (в т. ч. исполнительные схемы, паспорта на оборудование, инструкции по эксплуатации) – 1 (один) экземпляр;

- иные документы, подготовленные (разработанные) в рамках ТЗ.

Если для какого-либо документа срок разработки ТЗ не установлен, то документ разрабатывается Исполнителем и предоставляется Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней после проведения соответствующего мероприятия в рамках оказания Услуг.

Если в процессе оказания Услуг в отношении документального оформления выполненных мероприятий по ТО и ТР систем / отдельных элементов систем будут приняты нормативные правовые акты / нормативные документы, содержащие обязательные требования, Исполнитель разрабатывает и представляет Заказчику документы, установленные данными требованиями.

- ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

7.1.	Исполнитель гарантирует качество оказываемых Услуг в соответствии с настоящим ТЗ.

7.2.	Оказанные Услуги должны соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам.

7.3.	Исполнитель предоставляет Заказчику гарантию на оказанные Услуги в течение 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Сторонами соответствующего акта сдачи-приемки оказанных услуг за отчетный период. Гарантия на установленное при ремонте оборудование – в течение срока, установленного изготовителем данного оборудования, но не менее 2 (двух) месяцев с даты подписания сторонами акта установки оборудования по ТР (по форме приложения № 6 к ТЗ) при ТР.

7.4.	Если в течение гарантийного срока (в т. ч. по окончании действия договора) будут выявлены недостатки в оказанных Услугах, Исполнитель устраняет их без дополнительной оплаты со стороны Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения письменного уведомления от Заказчика. При этом гарантийный срок продлевается на время, в течение которого устранялись недостатки в оказанных Услугах.

7.5.	Все сопутствующие гарантийному обслуживанию мероприятия осуществляются силами и за счет Исполнителя.

7.6.	Если Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней не устранит выявленные неисправности, то Заказчик, уведомив Исполнителя, вправе устранить их самостоятельно или с привлечением третьих лиц. Исполнитель обязан в этом случае оплатить Заказчику сумму фактических расходов за оказанные Услуги.

7.7.	Гарантии не распространяются на случаи, когда необходимость ремонта возникла в результате неправильной эксплуатации оборудования Заказчиком или недоброкачественного выполнения Заказчиком и/или сторонней организацией ремонта.

7.8. Если при исполнении договора Заказчиком будут выявлены уязвимости и несоответствие требованиям информационной безопасности, то такие недостатки должны быть устранены Исполнителем своими силами и за свой счет.

- СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Оказываемые Услуги должны соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам.

- Лицо, непосредственно привлекаемое к выполнению работ (оказанию услуг) составляющих лицензируемый вид деятельности по техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (техническому обслуживанию и текущему ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения) должно иметь соответствующее разрешение (лицензию), действующую на момент непосредственного исполнения обязательств по техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, а также на весь срок действия гарантийных обязательств. Соответствующее разрешение (лицензия), должно быть выдано Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, в соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», постановлением Правительства Российской Федерации от 28.07.2020 № 1128 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений».

В соответствующем разрешении (лицензии) должно быть обязательное указание на следующие разрешенные виды деятельности:

- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.

- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.

- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем (элементов автоматических систем) противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.

- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ, в том числе фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов.

- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем (элементов автоматических систем) передачи извещений о пожаре, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.

Не позднее чем за три дня до планируемой даты начала оказания услуг (выполнения работ) по техническому обслуживанию и текущему ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения Исполнитель обязан уведомлять Заказчика о каждом лице, которое будет непосредственно привлечено к выполнению работ техническому обслуживанию и текущему ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения посредством направления на адрес электронной почты, указанной в разделе 16 Договора, соответствующего уведомления за подписью уполномоченного лица Исполнителя. В случае, если оказание услуг (выполнения работ) по техническому обслуживанию и текущему ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения будет осуществлять исполнителем лично на протяжении всего срока действия Договора, уведомление за подписью уполномоченного лица Исполнителя направляется Заказчику не позднее чем за три дня до планируемой даты первичного начала оказания услуг (выполнения работ) по техническому обслуживанию и текущему ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения с обязательным указанием в таком уведомлении о том, что оказание услуг (выполнение работ) по техническому обслуживанию и текущему ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения будет осуществлять Исполнителем по Договору лично, без привлечения субподрядчиков.

- Исполнитель несет ответственность за негативные последствия, возникшие у Заказчика либо третьих лиц из-за неисправностей в обслуживаемых СОПБ, СОТС, СКУД, СОТ вследствие некачественного или несвоевременного оказания услуг на основании действующего законодательства Российской Федерации.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Перечень и состав СОПБ, ТСО по объектам | 18 |
| 2 | Регламент ТО СОПБ, ТСО | 128 |
| 3 | Требования в отношении оборудования, запасных частей, комплектующих и материалов, используемых при выполнении работ (оказании услуг) и их перечень и перечень работ (услуг), выполняемых (оказываемых) исполнителем | 153 |
| 4 | ФОРМА Заявки о проведении регламентированного ТО СОПБ, ТСО объектов | 178 |
| 5 | ФОРМА Заявки на проведение ТР, на внеплановые, аварийно-восстановительные работы СОПБ, ТСО | 179 |
| 6 | ФОРМА Акта установки оборудования по ТР | 181 |
| 7 | ФОРМА Акта первичного обследования систем | 182 |
| 8 | ФОРМА Журнала эксплуатации СППЗ | 184 |
| 9 | ФОРМА Журнала регистрации работ по ТО и ТР ТСО | 189 |
| 10 | ФОРМА Акта демонтажа | 197 |
| 11 | ФОРМА Дефектной ведомости на неисправное оборудование систем | 198 |
| 12 | ФОРМА Графика проведения регламентированного технического обслуживания СОПБ, ТСО по объектам | 199 |

Приложение № 1 к ТЗ

Перечень технических систем безопасности, систем и средств противопожарной защиты на объектах почтовой связи УФПС Вологодской области, установленных на объектах заказчика

| п/п | Индекс (при наличии) | Адрес | Перечень оборудования систем и его количество |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БАБАЕВСКИЙ ПОЧТАМТ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГРК Бабаевского почтамта, 162499 | г. Бабаево, ул. Советская, д.34 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-41М | шт | 2 |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Иволга" ПКИ-1 | шт | 1 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: оптико-электронный "Фотон-5" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт. | 1 |
|  |  |  | Охранно-пожарная панель "Контакт GSM-5" RITM.Link | шт. | 1 |
|  |  |  | Бокс-комплект Болид с модулем связи GSM | шт | 1 |
|  |  |  | Кнопка тревожная адресная Болид С2000-КТ | шт | 1 |
| 2 | Склады №1 и №2 отдела розничных товаров почтамта, 162499 | г. Бабаево, ул. Советская, д.34 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Иволга" ПКИ-1 | шт. | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-41М | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-И (ИП 513-15/ИО 101-15) | шт | 4 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт. | 4 |
|  |  |  | Охранно-пожарная панель "Контакт GSM-5" RITM.Link | шт | 1 |
|  |  |  | Оповещатель охранно-пожарный звуковой "Сирена" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: оптико-электронный "Фотон-5" | шт. | 2 |
| 3 | Производственные помещения почтамта, 162499 и ОПС Бабаево, 162480 | г. Бабаево, ул. Советская, д.34 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | СРО "Аргус Спектр" (Орфей) с 4 акустическими модулями | шт | 1 |
|  |  |  | ББП СКАТ-1200 | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-41М | шт. | 14 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-И (ИП 513-15/ИО 101-15) | шт. | 2 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Сигнал 20" Болид | шт | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт. | 12 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: оптико-электронный "Фотон-5" | шт. | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 12 |
| 4 | ОПС Бабаево, 1162481 | г. Бабаево, ул. Садовая, д.5-А | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Иволга" ПКИ-1 | шт. | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-41М | шт. | 5 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-И (ИП 513-15/ИО 101-15) | шт | 1 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-8" | шт. | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт. | 3 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: оптико-электронный "Фотон-5" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 5 |
| 5 | ОПС Бабаево 2, 162482 | г. Бабаево, ул. Гайдара, д.16 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Иволга" ПКИ-1 | шт. | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-41М | шт | 6 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-И (ИП 513-15/ИО 101-15) | шт | 1 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Болид" С2000-4 | шт. | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 4 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: оптико-электронный "Фотон-9" | шт | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт. | 5 |
| 6 | ОПС Бабаево 3, 162483 | г. Бабаево, ул. Мира, д.48 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Иволга" ПКИ-1 | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-41М | шт | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-И (ИП 513-15/ИО 101-15) | шт. | 1 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Болид" С2000-4 | шт | 1 |
|  |  |  | Кнопка тревожная адресная Болид С2000-КТ | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт. | 3 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: оптико-электронный "Фотон-9" | шт. | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 3 |
| 7 | ОПС Сазоново 1, 162431 | Чагодощенский р-н, п. Сазоново, ул. Первомайская, д.16-А | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-8" | шт. | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт. | 4 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 4 |
| 8 | ОПС Сазоново, 162431 | Чагодощенский р-, п. Сазоново, ул. Связи, д.2 | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-8" | шт. | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: оптико-электронный "Фотон-5" | шт. | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 8 |
| 9 | ОПС Чагода 1, 162401 | Чагодощенский р-н, п. Чагода, ул. Железнодорожная, д.17 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Иволга" ПКИ-1 | шт. | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-41М | шт. | 3 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-8" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт. | 3 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт. | 3 |
| 10 | ОПС Устюжна, 162840 | г. Устюжна, ул. Карла Маркса, д.17 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-41М | шт | 16 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-8" | шт. | 1 |
|  |  |  | Панель охранная для связи с ПЦН Контакт GSM-RT3 типа «Ритм» | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 4 |
|  |  |  | Кнопка тревожная адресная Болид С2000-КТ | шт | 2 |
| 11 | ОПС Чагода, 162400 | Чагодощенский р-н, п. Чагода, ул. Стекольщиков, д.8 | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-8" | шт. | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 2 |
|  |  |  | Панель охранная для связи с ПЦН Контакт GSM-RT3 типа «Ритм» | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 3 |
|  |  |  | Кнопка тревожная адресная Болид С2000-КТ | шт. | 1 |
| 12 | ОПС Борисово-Судское, 162460 | Бабаевский р-н, с. Борисово - Судское, ул. Быстрова, д.10 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Иволга" ПКИ-1 | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-41М | шт | 8 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-8" | шт. | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 6 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 5 |
|  |  |  | Панель охранная для связи с ПЦН Контакт GSM-RT3 типа «Ритм» | шт | 1 |
|  |  |  | Кнопка тревожная адресная Болид С2000-КТ | шт. | 1 |
| 13 | ОПС Модно, 162823 | Устюженский р-н, д. Модно, ул. Центральная, д.8 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Иволга" ПКИ-1 | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-41М | шт | 3 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-8" | шт. | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 4 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: оптико-электронный "Фотон-5" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт. | 3 |
| 14 | ОПС Долоцкое, 162833 | Устюженский р-н, д. Долоцкое, ул. Центральная, д.14 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Иволга" ПКИ-1 | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-41М | шт | 4 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-8" | шт. | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 3 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 3 |
| 15 | ОПС Трухино, 162420 | Чагодощенский р-н, д. Избоищи, д.7 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Иволга" ПКИ-1 | шт. | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-41М | шт | 4 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-8" | шт. | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт. | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 2 |
| 16 | ОПС Костеньково | 162463, Бабаевский район, с. Новая Старина, д.11 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Иволга" ПКИ-1 | шт. | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-41М | шт. | 4 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-8" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 3 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 3 |
| 17 | ОПС Даниловское, 162811 | Устюженский р-н, д. Даниловское, ул. Центральная, д.4 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Иволга" ПКИ-1 | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-41М | шт | 4 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-8" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 2 |
| ВЕЛИКОУСТЮГСКИЙ ПОЧТАМТ |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Производственные помещения почтамтаи и ГРК, 162390 | г. В. Устюг, пер. Октябрьский, д.8 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Иволга" ПКИ-1 | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-41М | шт | 54 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-И (ИП 513-15/ИО 101-15) | шт | 2 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-8" | шт | 2 |
|  |  |  | ППКОП, контрольная панель Си-Норд мини | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 5 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 11 |
|  |  |  | Радиокомплект ТС Теко Астра-Р (М) с 2 радиобрелоками | шт | 2 |
| 19 | ОПС Великий Устюг, 162390 | г. В. Устюг, пер. Октябрьский, д.8 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Иволга" ПКИ-1 | шт | 1 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-8" | шт | 1 |
|  |  |  | Радиокомплект ТС Теко Астра-Р (М) с 4 радиобрелоками | шт | 1 |
| 20 | ОПС В. Устюг-1, 162391 | г. В. Устюг, ул. Щелкунова, д.39 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Иволга" ПКИ-1 | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-41М | шт | 10 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-И (ИП 513-15/ИО 101-15) | шт | 1 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-8" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 5 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 10 |
|  |  |  | Панель охранная для связи с ПЦН Контакт GSM-RT3 типа «Ритм» | шт | 1 |
|  |  |  | Радиокомплект ТС Теко Астра-Р (М) с 2 радиобрелоками | шт | 2 |
| 21 | ОПС В. Устюг-3, 162393 | г. В. Устюг, ул. Высотная, д.16 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Иволга" ПКИ-1 | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-41М | шт | 8 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-И (ИП 513-15/ИО 101-15) | шт | 1 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-8" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 11 |
|  |  |  | Панель охранная для связи с ПЦН Контакт GSM-RT3 типа «Ритм» | шт | 1 |
|  |  |  | Радиокомплект ТС Теко Астра-Р (М) с 2 радиобрелоками | шт | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 2 |
| 22 | ОПС В. Устюг 4, 162394 | г. В. Устюг, ул. Виноградова, д.62 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Иволга" ПКИ-1 | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-41М | шт | 9 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-8" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 6 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 2 |
|  |  |  | Панель охранная для связи с ПЦН Контакт GSM-RT3 типа «Ритм» | шт | 1 |
|  |  |  | Радиокомплект ТС Теко Астра-Р (М) с 2 радиобрелоками | шт | 2 |
| 23 | ОПС В. Устюг 6, 162396 | г. В. Устюг, Вторая ул., д.1 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-41М | шт | 6 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-8" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 2 |
|  |  |  | Панель охранная для связи с ПЦН Контакт GSM-RT3 типа «Ритм» | шт | 1 |
|  |  |  | Радиокомплект ТС Теко Астра-Р (М) с 1 радиобрелоком | шт | 1 |
| 24 | ОПС Стрига, 162346 | В-Устюгский р-н, п. Стрига, д.4 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-41М | шт | 5 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-8" | шт | 1 |
|  |  |  | Панель охранная для связи с ПЦН Контакт GSM-RT3 типа «Ритм» | шт | 1 |
|  |  |  | Радиокомплект ТС Теко Астра-Р (М) с 1 радиобрелоком | шт | 1 |
| 25 | ОПС Красавино, 162341 | В-Устюгский р-н, г. Красавино, ул. Революции, д.18 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Иволга" ПКИ-1 | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-41М | шт | 9 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-И (ИП 513-15/ИО 101-15) | шт | 1 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-8" | шт | 1 |
|  |  |  | Панель охранная для связи с ПЦН Контакт GSM-RT3 типа «Ритм» | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 2 |
|  |  |  | Радиокомплект ТС Теко Астра-Р (М) с 2 радиобрелоками | шт | 1 |
| 26 | ОПС Сусоловка, 162380 | В-Устюгский р-н, п. Сусоловка, пер. Советский, д.5 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Свирель" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-41М | шт | 4 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Сигнал 20" Болид | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 4 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 2 |
| 27 | ОПС Благовещенье, 162358 | В-Устюгский р-н, д. Благовещенье, ул. Ветеранов, д.3 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Свирель" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-41М | шт | 6 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-8" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 5 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 1 |
| 28 | ОПС Морозовица, 162360 | В-Устюгский р-н, п. Морозовица, ул. Центральная, д.25 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Свирель" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-41М | шт | 8 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-8" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 6 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 3 |
| 29 | ОПС Нюксеница, 161380 | Нюксенский р-н, с. Нюксеница, ул. Культуры, д.8 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Свирель" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-41М | шт | 12 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-8" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 4 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: оптико-электронный "Фотон-5" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 2 |
|  |  |  | Панель охранная для связи с ПЦН Контакт GSM-RT3 типа «Ритм» | шт | 1 |
|  |  |  | Кнопка тревожная адресная Болид С2000-КТ | шт | 3 |
| 30 | ОПС Тарногский Городок, 161560 | Тарногский р-н, с. Тарногский Городок, ул. Советская, д.43 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Иволга" ПКИ-1 | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-41М | шт | 14 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-8" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 3 |
|  |  |  | Панель охранная для связи с ПЦН Контакт GSM-RT3 типа «Ритм» | шт | 1 |
|  |  |  | Радиокомплект ТС Теко Астра-Р (М) с 2 радиобрелоками | шт | 2 |
| 31 | ОПС Полутово, 162344 | Великоустюгский р-н, д. Полутово, ул. Куйбышева, д.2 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Иволга" ПКИ-1 | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-41М | шт | 5 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-8" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 3 |
| 32 | ОПС Кузино, 162345 | Великоустюгский р-н, п. Кузино, ул. Лермонтова, д.12 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Иволга" ПКИ-1 | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-41М | шт | 5 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-8" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 2 |
| 33 | ОПС Пеганово, 162362 | Великоустюгский р-н, д. Пеганово, ул. Центральная, д.49 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Иволга" ПКИ-1 | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-41М | шт | 4 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-8" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 2 |
| 34 | ОПС Горбачево, 162363 | Великоустюгский р-н, д. Верхняя Шарьденьга, д.83/2 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Иволга" ПКИ-1 | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-41М | шт | 5 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-8" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 2 |
| 35 | ОПС Усть-Алексеево, 162370 | Великоустюгский р-н, с. Усть-Алексеево, ул. Школьная, д.1 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Иволга" ПКИ-1 | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-41М | шт | 6 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-8" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 3 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 2 |
| 36 | ОПС Теплогорье, 162375 | Великоустюгский р-н, д. Теплогорье, ул. Проезжая, д.11 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Иволга" ПКИ-1 | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-41М | шт | 4 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-8" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 2 |
| ВЫТЕГОРСКИЙ ПОЧТАМТ |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Производственные помещения почтамта с ГРК, 162969 и ОПС Вытегра, 162900 | г. Вытегра, ул. Володарского, д.36 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Свирель" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-41М | шт | 49 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-И (ИП 513-15/ИО 101-15) | шт | 2 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Сигнал 20" Болид | шт | 1 |
|  |  |  | ППКОП, контрольная панель Си-Норд мини | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 6 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: оптико-электронный "Фотон-9" | шт | 7 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 9 |
|  |  |  | Бокс для размещения дополнительных АКБ Болид 2х17 А/ч-12В | шт | 2 |
|  |  |  | Панель охранная для связи с ПЦН Контакт GSM-RT3 типа «Ритм» | шт | 1 |
|  |  |  | Радиокомплект ТС Теко Астра-Р (М) с 2 радиобрелоками | шт | 2 |
|  | ОПС Ошта, 162910 | Вытегорский р-н, с. Ошта, ул. Советская, д.13 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Свирель" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-41М | шт | 6 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-8" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 4 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 2 |
|  |  |  | Панель охранная для связи с ПЦН Контакт GSM-RT3 типа «Ритм» | шт | 1 |
|  |  |  | Кнопка тревожная адресная Болид С2000-КТ | шт | 1 |
| 38 | ОПС Палтога, 162911 | Вытегорский р-н, с. Палтога, ул. Ленина, д.16 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Свирель" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-41М | шт | 4 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-8" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: оптико-электронный "Фотон-5" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 3 |
| 39 | ОПС Мегра, 162914 | Вытегорский р-н, с. Мегра, ул. Центральная, д.12 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Свирель" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-41М | шт | 4 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-8" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 2 |
|  |  |  | Панель охранная для связи с ПЦН Контакт GSM-RT3 типа «Ритм» | шт | 1 |
|  |  |  | Кнопка тревожная адресная Болид С2000-КТ | шт | 1 |
| 40 | ОПС Липин Бор, 161250 | Вашкинский р-н, п. Липин Бор, ул. Ухтомского, д.53 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Свирель" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-41М | шт | 10 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-И (ИП 513-15/ИО 101-15) | шт | 1 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-8" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 8 |
|  |  |  | Панель охранная для связи с ПЦН Контакт GSM-RT3 типа «Ритм» | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 6 |
|  |  |  | Кнопка тревожная адресная Болид С2000-КТ | шт | 1 |
| 41 | ОПС Андомский Погост, 162920 | Вытегрский р-н, с. Андомский Погост, ул. Колхозная, д.6 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Свирель" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-41М | шт | 4 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-И (ИП 513-15/ИО 101-15) | шт | 1 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-8" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 4 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 3 |
| 42 | ОПС Сорокополье, 162923 | Вытегорский р-н, с. Сорокополье, ул. Школьная, д.10 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Свирель" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-41М | шт | 4 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-8" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 3 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 3 |
|  |  |  | Панель охранная для связи с ПЦН Контакт GSM-RT3 типа «Ритм» | шт | 1 |
|  |  |  | Кнопка тревожная адресная Болид С2000-КТ | шт | 1 |
| 43 | ОПС Девятины, 162936 | Вытегорский р-н, с. Девятины, Архангельский тракт, д.116 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Свирель" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-41М | шт | 4 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-8" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 3 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: оптико-электронный "Фотон-5" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 4 |
|  |  |  | Панель охранная для связи с ПЦН Контакт GSM-RT3 типа «Ритм» | шт | 1 |
|  |  |  | Кнопка тревожная адресная Болид С2000-КТ | шт | 1 |
| 44 | ОПС Депо, 162940 | Вытегорский р-н, п. Депо, Почтовый пер., д.4 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Свирель" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-41М | шт | 7 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-И (ИП 513-15/ИО 101-15) | шт | 1 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Сигнал 20" Болид | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 3 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: оптико-электронный "Фотон-5" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 5 |
|  |  |  | Панель охранная для связи с ПЦН Контакт GSM-RT3 типа «Ритм» | шт | 1 |
|  |  |  | Кнопка тревожная адресная Болид С2000-КТ | шт | 1 |
| 45 | ОПС Волоков Мост, 162944 | Вытегорский р-н, п. Волоков Мост, ул. Магистральная, д.5 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Свирель" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-41М | шт | 4 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-8" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 2 |
| 46 | ОПС Мирный, 162961 | Вытегорский р-н, п. Мирный, ул. Калинина, д.10 | Ох |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Свирель" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-41М | шт | 5 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-8" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 2 |
|  |  |  | Панель охранная для связи с ПЦН Контакт GSM-RT3 типа «Ритм» | шт | 1 |
|  |  |  | Кнопка тревожная адресная Болид С2000-КТ | шт | 1 |
| 47 | ОПС Анненский мост, 162952 | Вытегорский р-н, с. Анненский мост, ул. Гидростроя, д. 41 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Свирель" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-41М | шт | 7 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-И (ИП 513-15/ИО 101-15) | шт | 1 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-8" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 4 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: оптико-электронный "Фотон-5" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 4 |
|  |  |  | Панель охранная для связи с ПЦН Контакт GSM-RT3 типа «Ритм» | шт | 1 |
|  |  |  | Кнопка тревожная адресная Болид С2000-КТ | шт | 1 |
| 48 | ОПС Ухтома, 161261 | Вашкинский р-н, д. Ухтома, ул. Набережная, д.7 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Свирель" | шт | 1 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-8" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 1 |
| 49 | ОПС Октябрьский, 162927 | Вытегорский р-н, п. Октябрьский, ул. Гагарина, д.19 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Свирель" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-41М | шт | 5 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-8" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 2 |
| КИРИЛЛОВСКИЙ ПОЧТАМТ |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Производственные помещения почтамта с ГРК 161139, с ОПС Кириллов, 161100 | г. Кириллов, ул. Пролетарская, д.5-А | АПС и СОУЭ |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Иволга" ПКИ-1 | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ДИП-34А-01-02» | шт | 48 |
|  |  |  | Болид С2000-БКИ, блок индикации с клавиатурой на 60 разделов | шт | 1 |
|  |  |  | Блок сигнально-пусковой С2000-СП1 Болид | шт | 1 |
|  |  |  | Пульт контроля и управления С-2000-М Болид | шт | 1 |
|  |  |  | Бокс для размещения дополнительных АКБ Болид 2х17 А/ч-12В | шт | 1 |
|  |  |  | Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ | шт | 1 |
|  |  |  | Контроллер двухпроводной линии «С2000-КДЛ» | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-И (ИП 513-15/ИО 101-15) | шт | 3 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП «Приток-А-КОП-02» | шт | 1 |
|  |  |  | ППКОП 011-8-1-010 Приток-А4(8) | шт | 1 |
|  |  |  | РИП-12 исп.01 | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 8 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: оптико-электронный "Фотон-9" | шт | 4 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 10 |
|  |  |  | Сократ Приток-А-4(8) ППКОП 011-8-1-011-1 | шт | 1 |
|  |  |  | Радиокомплект ТС Теко Астра-Р (М) с 3 радиобрелоками | шт | 3 |
|  |  |  | СОТ |  |  |
|  |  |  | Видеорегистратор NVR Tantos TSr-NV08156P Сетевой 8-канальный | шт | 1 |
|  |  |  | Жесткий диск WD 6 Тб | шт | 1 |
|  |  |  | Монитор LCD LG, 23'', черный | шт | 1 |
|  |  |  | Видеокамеры уличные - 1, внутренние - 4 | шт | 5 |
|  |  |  | ИБП | шт | 1 |
|  |  |  | СКУД |  |  |
|  |  |  | Замок электронный с комплектом магнитных ключей (Touch Memory) | шт | 6 |
| 51 | ОПС Кириллов-1, 161101 | г. Кириллов, ул. Кузминка, д.1 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Свирель" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ДИП-34А-01-02» | шт | 5 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-И (ИП 513-15/ИО 101-15) | шт | 1 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 3 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: оптико-электронный "Фотон-5" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 4 |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-8" | шт | 1 |
| 52 | ОПС Белозерск, 161200 | г. Белозерск, ул. С. Орлова, д.8 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Свирель" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ДИП-34А-01-02» | шт | 5 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-И (ИП 513-15/ИО 101-15) | шт | 1 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-8" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 3 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: оптико-электронный "Фотон-5" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 3 |
|  |  |  | Панель охранная для связи с ПЦН Контакт GSM-RT3 типа «Ритм» | шт | 1 |
|  |  |  | Радиокомплект ТС Теко Астра-Р (М) с 2 радиобрелоками | шт | 2 |
| 53 | ОПС Белозерск-1, 161201 | г. Белозерск, ул. Свободы, д.22 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Свирель" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ДИП-34А-01-02» | шт | 3 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-8" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 4 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: оптико-электронный "Фотон-5" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 3 |
| 54 | ОПС Иванов Бор, 161105 | Кирилловский р-н, с. Иванов Бор, ул. Набережная, д.55 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Свирель" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ДИП-34А-01-02» | шт | 5 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-8" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 2 |
| 55 | ОПС Горицы, 161107 | Кирилловский р-н, с. Горицы, ул. Центральная, д. 14 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Свирель" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ДИП-34А-01-02» | шт | 5 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-8" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 2 |
| 56 | ОПС Вогнема, 161109 | Кирилловский р-н, д. Вогнема, ул. Центральная, д.23 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Свирель" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ДИП-34А-01-02» | шт | 4 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-8" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 2 |
| 57 | ОПС Никольский Торжок, 161111 | Кирилловский р-н, с. Никольский Торжок, ул. Ветеранов, д.1 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Свирель" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ДИП-34А-01-02» | шт | 6 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-8" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 3 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 2 |
| 58 | ОПС Волокославинское, 161112 | Кирилловский р-н, с. Волокославинское, ул. Преображенского, д. 44 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Свирель" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ДИП-34А-01-02» | шт | 6 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 2 |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-8" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 2 |
| 59 | ОПС Петровское, 161114 | Кирилловский р-н, д. Петровское, д. 26 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Свирель" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ДИП-34А-01-02» | шт | 5 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-8" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 3 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 2 |
| 60 | ОПС Бураково, 161115 | Кирилловский р-н, д. Бураково, д. 2 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Свирель" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ДИП-34А-01-02» | шт | 3 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-8" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 1 |
| 61 | ОПС Колкач, 161116 | Кирилловский р-н, с. Колкач, д. 56 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Свирель" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ДИП-34А-01-02» | шт | 4 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-8" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 3 |
| 62 | ОПС Талицы, 161117 | Кирилловский р-н, с. Талицы, ул. Юбилейная, д. 9 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Свирель" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ДИП-34А-01-02» | шт | 7 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-8" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 4 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 3 |
| 63 | ОПС Ферапонтово, 161120 | Кирилловский р-н, с. Ферапонтово, ул. Слободская, д. 7 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Свирель" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ДИП-34А-01-02» | шт | 5 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-8" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 1 |
| 64 | ОПС Новостройка, 161122 | Кирилловский р-н, п. Новостройка, ул. Ленина, д. 10 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Свирель" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ДИП-34А-01-02» | шт | 6 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-8" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 5 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 4 |
| 65 | ОПС Коварзино, 161123 | Кирилловский р-н, с. Коварзино, ул. Центральная, д.8 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Свирель" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ДИП-34А-01-02» | шт | 5 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-8" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 3 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 2 |
| 66 | ОПС Чарозеро, 161130 | Кирилловский р-н, с. Чарозеро, ул. Садовая, д. 16 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Свирель" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ДИП-34А-01-02» | шт | 5 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-8" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 3 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 2 |
| 67 | ОПС Суховерхово, 161131 | Кирилловский р-н, д. Суховерхово, ул. Колхозная, д. 3 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Свирель" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ДИП-34А-01-02» | шт | 2 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-8" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 1 |
| 68 | ОПС Коротецкая, 161132 | Кирилловский р-н, д. Коротецкая, ул. Центральная, д. 11 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Свирель" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ДИП-34А-01-02» | шт | 4 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-8" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 1 |
| 69 | ОПС Русино, 161136 | Кирилловский р-н, д. Васюково, д. 10 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Свирель" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ДИП-34А-01-02» | шт | 4 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-8" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 1 |
| 70 | ОПС Антушево, 161210 | Белозерский р-н, д. Антушево, д. 109 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Свирель" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ДИП-34А-01-02» | шт | 5 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-8" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 3 |
| 71 | ОПС Глушково, 161211 | Белозерский р-н, д. Глушково, ул. Молодежная, д. 35 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Свирель" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ДИП-34А-01-02» | шт | 5 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-8" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 2 |
| 72 | ОПС Федоровская, 161212 | Белозерский р-н, д. Федоровская, ул. Центральная, д. 39 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Свирель" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ДИП-34А-01-02» | шт | 4 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-8" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 2 |
| 73 | ОПС Панинская, 161223 | Белозерский р-н, д. Панинская, д. 34 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Свирель" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ДИП-34А-01-02» | шт | 5 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-8" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 2 |
| 74 | ОПС Нижняя Мондома, 161232 | Белозерский р-н, п. Н. Мондома, ул. Советская, д.24 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Свирель" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ДИП-34А-01-02» | шт | 6 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-8" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 3 |
| 75 | ОПС Зубово, 161229 | Белозерский р-н, п. Зубово, ул. Речная, д.2 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Свирель" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ДИП-34А-01-02» | шт | 4 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-8" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 1 |
| 76 | ОПС Мегринский, 161241 | Белозерский р-н, п. Мегринский, ул. Центральная, д. 91 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Свирель" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ДИП-34А-01-02» | шт | 5 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-8" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 3 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 2 |
| НИКОЛЬСКИЙ ПОЧТАМТ |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Почтамт, ГРК и ОПС Никольск, 161440 | г. Никольск, ул. Советская, д. 113 | АПС и СОУЭ |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Иволга" ПКИ-1 | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ДИП-34А-01-02» | шт | 24 |
|  |  |  | Болид С2000-БКИ, блок индикации с клавиатурой на 60 разделов | шт | 1 |
|  |  |  | ППКОП С-2000-М Болид | шт | 1 |
|  |  |  | Бокс для размещения дополнительных АКБ Болид 2х17 А/ч-12В | шт | 1 |
|  |  |  | Контроллер двухпроводной линии «С2000-КДЛ» | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-И (ИП 513-15/ИО 101-15) | шт | 3 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Сигнал-ВК-4", производитель Радий | шт | 1 |
|  |  |  | РИП-12 исп.01 | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 14 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: оптико-электронный "Фотон-9" | шт | 4 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 13 |
|  |  |  | Сократ Приток-А-4(8) ППКОП 011-8-1-011-1 | шт | 1 |
|  |  |  | Радиокомплект ТС Теко Астра-Р (М) с 4 радиобрелоками | шт | 4 |
|  |  |  | СОТ |  |  |
|  |  |  | Видеорегистратор «BEWARD» 16-канальный | шт | 1 |
|  |  |  | Жесткий диск WD 6 Тб | шт | 1 |
|  |  |  | Монитор LCD LG, 23'', черный | шт | 1 |
|  |  |  | Видеокамеры уличные - 6, внутренние - 8 | шт | 14 |
|  |  |  | ИБП | шт | 1 |
|  |  |  | СКУД |  |  |
|  |  |  | Замок электронный с комплектом магнитных ключей (Touch Memory) | шт | 6 |
| 78 | ОПС Никольск-1, 161441 | г. Никольск, ул. Беляева, д. 32 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Свирель" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ДИП-34А-01-02» | шт | 10 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП C-2000М поизводитель Болид | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 1 |
|  |  |  | Кнопка тревожная адресная Болид С2000-КТ | шт | 1 |
|  |  |  | Устройство оконечное СПИ по каналам сотовой связи GSM УО-4С исп.02 | шт | 1 |
| 79 | ОПС Кожаево, 161450 | Никольский р-н, д. Кожаево, ул. Центральная, д. 46 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Свирель" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ДИП-34А-01-02» | шт | 5 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-8" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 1 |
| 80 | ОПС Кичменгский Городок, 161401 | п. Кичменгский Городок, ул. Заречная, д. 52 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Иволга" ПКИ-1 | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ДИП-34А-01-02» | шт | 14 |
|  |  |  | ППКОП С-2000-М Болид | шт | 1 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | РИП-12 исп.01 | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 9 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 3 |
|  |  |  | Устройство оконечное СПИ по каналам сотовой связи GSM УО-4С исп.02 | шт | 1 |
|  |  |  | Радиокомплект ТС Теко Астра-Р (М) с 2 радиобрелоками | шт | 2 |
| 81 | ОПС Кичменгский Городок-1, 161400 | п. Кичменский Городок, ул. Комсомольская, д. 2 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Иволга" ПКИ-1 | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ДИП-34А-01-02» | шт | 8 |
|  |  |  | ППКОП С-2000-М Болид | шт | 1 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | РИП-12 исп.01 | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 12 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 2 |
|  |  |  | Устройство оконечное СПИ по каналам сотовой связи GSM УО-4С исп.02 | шт | 1 |
|  |  |  | Радиокомплект ТС Теко Астра-Р (М) с 1 радиобрелоком | шт | 1 |
| 82 | ОПС Пермас, 161454 | Никольский р-н, д. Пермас, д.59 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Иволга" ПКИ-1 | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ДИП-34А-01-02» | шт | 4 |
|  |  |  | ППКОП С-2000-М Болид | шт | 1 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | РИП-12 исп.01 | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 2 |
|  |  |  | Устройство оконечное СПИ по каналам сотовой связи GSM УО-4С исп.02 | шт | 1 |
|  |  |  | Радиокомплект ТС Теко Астра-Р (М) с 1 радиобрелоком | шт | 1 |
| 83 | ОПС Аргуново, 161465 | Никольский р-н, д. Аргуново, ул. Березовая, д.27 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Свирель" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ДИП-34А-01-02» | шт | 8 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-8" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 1 |
| 84 | ОПС Зеленцово, 161468 | Никольский р-н, д. Зеленцово, д. 136 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Свирель" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ДИП-34А-01-02» | шт | 9 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-8" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 2 |
| 85 | ОПС Югский, 161404 | Кичменгско-Городецкий р-н, п. Югский, ул. Садовая, д. 13 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Свирель" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ДИП-34А-01-02» | шт | 6 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-8" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 4 |
| СОКОЛЬСКИЙ ПОЧТАМТ |  |  |  |  |  |  |
| 86 | Почтамт, ГРК и ОПС Сокол, 162130 | г. Сокол, ул. Кирова, д. 17 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Свирель-2" исп.3 О-29 | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-41М | шт | 34 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-И (ИП 513-15/ИО 101-15) | шт | 6 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 9 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: оптико-электронный "Фотон-5" | шт | 4 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 3 |
|  |  |  | Радиокомплект ТС Теко Астра-Р (М) с 3 радиобрелоками | шт | 3 |
|  |  |  | ББП Скат-1200А | шт | 1 |
|  |  |  | ППКОП 011-8-1-010 Приток-А-4(8) | шт | 1 |
|  |  |  | Устройство радиопередающее Теко, Астра-РИ РПУ | шт | 1 |
|  |  |  | Болид С2000-БКИ, блок индикации с клавиатурой на 60 разделов | шт | 1 |
|  |  |  | ППКОП С-2000-М Болид | шт | 1 |
|  |  |  | Бокс для размещения дополнительных АКБ Болид 2х17 А/ч-12В | шт | 1 |
|  |  |  | Контроллер двухпроводной линии «С2000-КДЛ» | шт | 1 |
|  |  |  | РИП-12 исп.01 | шт | 1 |
|  |  |  | Считыватель ТМ (ВЭРС) | шт | 1 |
|  |  |  | ППКОП "Сигнал-ВК-4", производитель Радий | шт | 1 |
|  |  |  | Оповещатель световой Маяк-1 | шт | 1 |
| 87 | ОПС Сокол-2, 162132 | г. Сокол, Лесной переулок, д. 7 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Иволга" ПКИ-1 | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-И (ИП 513-15/ИО 101-15) | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ДИП-34А-01-02» | шт | 22 |
|  |  |  | ППКОП С-2000-М Болид | шт | 1 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Сигнал-ВК-4", производитель Радий | шт | 1 |
|  |  |  | РИП-12 исп.01 | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: оптико-электронный "Фотон-5" | шт | 7 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 11 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 3 |
|  |  |  | Устройство радиопередающее Теко, Астра-РИ РПУ | шт | 1 |
|  |  |  | Радиокомплект ТС Теко Астра-Р (М) с 2 радиобрелоками | шт | 2 |
| 88 | ОПС Сокол-4, 162134 | г. Сокол, ул. Советская, д. 96 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Иволга" ПКИ-1 | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-И (ИП 513-15/ИО 101-15) | шт | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ДИП-34А-01-02» | шт | 9 |
|  |  |  | ППКОП С-2000-М Болид | шт | 1 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Сигнал-ВК-4", производитель Радий | шт | 1 |
|  |  |  | РИП-12 исп.01 | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: оптико-электронный "Фотон-5" | шт | 4 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 6 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 2 |
|  |  |  | Устройство радиопередающее Теко, Астра-РИ РПУ | шт | 1 |
|  |  |  | Радиокомплект ТС Теко Астра-Р (М) с 2 радиобрелоками | шт | 2 |
| 89 | ОПС Сокол-5, 162135 | г. Сокол, ул. Советская, д. 117 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Иволга" ПКИ-1 | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-И (ИП 513-15/ИО 101-15) | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ДИП-34А-01-02» | шт | 8 |
|  |  |  | ППКОП С-2000-М Болид | шт | 1 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Сигнал-ВК-4", производитель Радий | шт | 1 |
|  |  |  | РИП-12 исп.01 | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: оптико-электронный "Фотон-5" | шт | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 4 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 1 |
|  |  |  | Устройство радиопередающее Теко, Астра-РИ РПУ | шт | 1 |
|  |  |  | Радиокомплект ТС Теко Астра-Р (М) с 2 радиобрелоками | шт | 2 |
| 90 | ОПС Сокол-8, 162138 | г. Сокол, ул. Советская, д. 64 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Иволга" ПКИ-1 | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-И (ИП 513-15/ИО 101-15) | шт | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ДИП-34А-01-02» | шт | 11 |
|  |  |  | ППКОП С-2000-М Болид | шт | 1 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Сигнал-ВК-4", производитель Радий | шт | 1 |
|  |  |  | РИП-12 исп.01 | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: оптико-электронный "Фотон-5" | шт | 3 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 8 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 2 |
|  |  |  | Устройство радиопередающее Теко, Астра-РИ РПУ | шт | 1 |
|  |  |  | Радиокомплект ТС Теко Астра-Р (М) с 2 радиобрелоками | шт | 2 |
| 91 | ОПС Сокол-9, 162139 | г. Сокол, ул. Шатенева, д. 49 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Иволга" ПКИ-1 | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-И (ИП 513-15/ИО 101-15) | шт | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ДИП-34А-01-02» | шт | 10 |
|  |  |  | ППКОП С-2000-М Болид | шт | 1 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Сигнал-ВК-4", производитель Радий | шт | 1 |
|  |  |  | РИП-12 исп.01 | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: оптико-электронный "Фотон-5" | шт | 6 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 7 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 3 |
|  |  |  | Устройство радиопередающее Теко, Астра-РИ РПУ | шт | 1 |
|  |  |  | Радиокомплект ТС Теко Астра-Р (М) с 2 радиобрелоками | шт | 2 |
| 92 | ОПС Устье, 161140 | Усть-Кубинский район, п. Устье, ул. Октябрьская, д. 9 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Иволга" ПКИ-1 | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-И (ИП 513-15/ИО 101-15) | шт | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ДИП-34А-01-02» | шт | 17 |
|  |  |  | ППКОП С-2000-М Болид | шт | 1 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Сигнал-ВК-4", производитель Радий | шт | 1 |
|  |  |  | РИП-12 исп.01 | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: оптико-электронный "Фотон-5" | шт | 4 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 4 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 7 |
|  |  |  | Панель охранная для связи с ПЦН Контакт GSM-RT3 типа «Ритм» | шт | 1 |
|  |  |  | Радиокомплект ТС Теко Астра-Р (М) с 2 радиобрелоками | шт | 2 |
|  |  |  | СОТ |  |  |
|  |  |  | Видеорегистратор NVR Tantos TSr-NV08156P Сетевой 8-канальный | шт | 1 |
|  |  |  | Жесткий диск WD 6 Тб | шт | 1 |
|  |  |  | Монитор LCD LG, 23'', черный | шт | 1 |
|  |  |  | Видеокамеры уличные - 3, внутренние - 3 | шт | 6 |
|  |  |  | ИБП | шт | 1 |
|  |  |  | СКУД |  |  |
|  |  |  | Замок электронный с комплектом магнитных ключей (Touch Memory) | шт | 6 |
| 93 | ОПС Харовск-1, 162251 | г. Харовск, ул. Красное Знамя, д. 27 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Свирель" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ДИП-34А-01-02» | шт | 10 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-8" | шт | 1 |
|  |  |  | ППКОП "Сигнал-ВК-4", производитель Радий | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 3 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 23 |
| 94 | ОПС Харовск, 162250 | г. Харовск, ул. Свободы, д. 14 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Иволга" ПКИ-1 | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-И (ИП 513-15/ИО 101-15) | шт | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ДИП-34А-01-02» | шт | 21 |
|  |  |  | ППКОП С-2000-М Болид | шт | 1 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Сигнал-ВК-4", производитель Радий | шт | 1 |
|  |  |  | РИП-12 исп.01 | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: оптико-электронный "Фотон-5" | шт | 5 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 12 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 3 |
|  |  |  | КТС - C2000-KT – тpeвoжнaя кнoпкa стационарная (Болид) | шт | 1 |
|  |  |  | Панель охранная для связи с ПЦН Контакт GSM-RT3 типа «Ритм» | шт | 1 |
|  |  |  | Блок резервного питания импульсный 12V 5А в корпусе "Контакт" под АКБ 1,2 Ач, в корпусе типа «Ритм» | шт | 1 |
| 95 | ОПС Вожега, 162160 | п. Вожега, ул. Связи, д. 5 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Иволга" ПКИ-1 | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ДИП-34А-01-02» | шт | 14 |
|  |  |  | ППКОП С-2000-М Болид | шт | 1 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Сигнал-ВК-4", производитель Радий | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: оптико-электронный "Фотон-5" | шт | 5 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 9 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 2 |
|  |  |  | КТС - C2000-KT – тpeвoжнaя кнoпкa стационарная (Болид) | шт | 2 |
|  |  |  | Панель охранная для связи с ПЦН Контакт GSM-RT3 типа «Ритм» | шт | 1 |
|  |  |  | Блок резервного питания импульсный 12V 5А в корпусе "Контакт" под АКБ 1,2 Ач, в корпусе типа «Ритм» | шт | 1 |
| 96 | ОПС Чучково, 162115 | Сокольский р-н, д. Чучково, ул. Центральная, д. 10 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Свирель" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ДИП-34А-01-02» | шт | 12 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-8" | шт | 1 |
|  |  |  | ППКОП "Сигнал-ВК-4", производитель Радий | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 9 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: оптико-электронный "Фотон-5" | шт | 6 |
| 97 | ОПС Верховажье, 162300 | с. Верховажье, ул. Октябрьская, д. 1 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Свирель" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-И (ИП 513-15/ИО 101-15) | шт | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ДИП-34А-01-02» | шт | 26 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-8" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 4 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 5 |
|  |  |  | Панель охранная для связи с ПЦН Контакт GSM-RT3 типа «Ритм» | шт | 1 |
|  |  |  | Радиокомплект ТС Теко Астра-Р (М) с 2 радиобрелоками | шт | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: оптико-электронный "Фотон-5" | шт | 10 |
| 98 | ОПС Обросово, 162102 | Сокольский р-н, д. Обросово, д. 65 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Свирель" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-И (ИП 513-15/ИО 101-15) | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ДИП-34А-01-02» | шт | 4 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-8" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 6 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: оптико-электронный "Фотон-5" | шт | 4 |
|  |  |  | Панель охранная для связи с ПЦН Контакт GSM-RT3 типа «Ритм» | шт | 1 |
|  |  |  | Радиокомплект ТС Теко Астра-Р (М) с 1 радиобрелоком | шт | 1 |
| 99 | ОПС Кадников, 162107 | Сокольский р-н, г.Кадников, ул. Розы Люксембург, д. 41 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Иволга" ПКИ-1 | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ДИП-34А-01-02» | шт | 14 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-И (ИП 513-15/ИО 101-15) | шт | 2 |
|  |  |  | ППКОП С-2000-М Болид | шт | 1 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Сигнал-ВК-4", производитель Радий | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: оптико-электронный "Фотон-5" | шт | 3 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 3 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 4 |
|  |  |  | КТС - C2000-KT – тpeвoжнaя кнoпкa стационарная (Болид) | шт | 1 |
|  |  |  | Панель охранная для связи с ПЦН Контакт GSM-RT3 типа «Ритм» | шт | 1 |
|  |  |  | Блок резервного питания импульсный 12V 5А в корпусе "Контакт" под АКБ 1,2 Ач, в корпусе типа «Ритм» | шт | 1 |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Свирель-2" исп.3 О-29 | шт | 1 |
| 100 | ОПС Кумзеро, 162256 | Харовский р-н, д. Кумзеро, д. 10 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Свирель" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-И (ИП 513-15/ИО 101-15) | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ДИП-34А-01-02» | шт | 12 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-8" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 4 |
| 101 | ОПС Семигородняя, 162270 | Харовский р-н, ст. Семигородняя, ул. Архангельская, д. 22 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Свирель" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-И (ИП 513-15/ИО 101-15) | шт | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ДИП-34А-01-02» | шт | 10 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-8" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 4 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: оптико-электронный "Фотон-5" | шт | 1 |
| 102 | ОПС Оларево, 162101 | Сокольский р-н, д. Оларево, д.41 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Свирель" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ДИП-34А-01-02» | шт | 2 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-8" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 1 |
| 103 | ОПС Архангельское, 162103 | Сокольский р-н, с. Архангельское, д.43 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Свирель" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ДИП-34А-01-02» | шт | 6 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-8" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 4 |
| 104 | ОПС Литега, 162106 | Сокольский р-н, д. Литега, д. 20 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Свирель" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ДИП-34А-01-02» | шт | 8 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-8" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 6 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 5 |
| 105 | ОПС Марковское, 162108 | Сокольский р-н, д. Марковское, д. 8 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Свирель" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ДИП-34А-01-02» | шт | 4 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-8" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 2 |
| 106 | ОПС Замошье, 162109 | Сокольский р-н, д. Замошье, ул. Школьная, д.5 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Свирель" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ДИП-34А-01-02» | шт | 2 |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-8" | шт | 1 |
| 107 | ОПС Чекшино, 162111 | Сокольский р-н, д. Чекшино, ул. Ветеранов, д.3 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Свирель" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ДИП-34А-01-02» | шт | 4 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-8" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 1 |
| 108 | ОПС Воробьево, 162113 | Сокольский р-н, д. Воробьево, ул. Центральная, д.2 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Свирель" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ДИП-34А-01-02» | шт | 5 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-8" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 3 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 2 |
| 109 | ОПС Огарово, 162114 | Сокольский р-н, д. Огарово, д. 45 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Свирель" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ДИП-34А-01-02» | шт | 5 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-8" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 2 |
| 110 | ОПС Биряково, 162116 | Сокольский р-н, д. Биряково, ул. Рубцова, д. 2 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Свирель" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ДИП-34А-01-02» | шт | 4 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-8" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 2 |
| 111 | ОПС Сямжа, 162220 | Сямженский р-н, с. Сямжа, ул. Советская, д. 8 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Свирель" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ДИП-34А-01-02» | шт | 6 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-8" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 3 |
| 112 | ОПС Сорожино, 162271 | Харовский р-н, д. Сорожино, д. 59 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Свирель" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ДИП-34А-01-02» | шт | 4 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-8" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 2 |
| 113 | ОПС Чушевицы, 162313 | Верховажский р-н, с. Чушевицы, ул. Восточная, д. 7 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Свирель" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ДИП-34А-01-02» | шт | 5 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-8" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 2 |
| 114 | ОПС Никола – Корень, 161144 | Усть – Кубинский р-н, с. Никола – Корень, ул. Курлакова, д. 4 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Свирель" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ДИП-34А-01-02» | шт | 6 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-8" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 6 |
| 115 | ОПС Заднее, 161147 | Усть – Кубинский р-н, с. Заднее, ул. Почтовая, д. 4 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Свирель" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ДИП-34А-01-02» | шт | 4 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-8" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 3 |
| 116 | ОПС Королиха, 161149 | Усть – Кубинский р-н, д. Королиха, ул. Центральная, д. 7 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Свирель" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ДИП-34А-01-02» | шт | 6 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-8" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 3 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 4 |
| 117 | ОПС Бережное, 161150 | Усть – Кубинский р-н, с. Бережное, ул. Ветеранов, д. 1 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Свирель" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ДИП-34А-01-02» | шт | 5 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-8" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 3 |
| 118 | ОПС Никольское, 161151 | Усть – Кубинский р-н, с. Никольское, ул. Садовая, д. 15 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Свирель" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ДИП-34А-01-02» | шт | 4 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-8" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 3 |
| 119 | ОПС Марковская, 161156 | Усть – Кубинский р-н, п. Марковская, ул. Старая, д. 6 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Свирель" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ДИП-34А-01-02» | шт | 4 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-8" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 4 |
| 120 | ОПС Митенское, 161159 | Усть – Кубинский р-н, д. Митенское, ул. Административная, д. 2 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Свирель" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ДИП-34А-01-02» | шт | 4 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-8" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 2 |
| ТОТЕМСКИЙ ПОЧТАМТ |  |  |  |  |  |  |
| 121 | Почтамт, 161339 | г. Тотьма, ул. Советская, д. 10 | АПС и СОУЭ |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Иволга" ПКИ-1 | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ДИП-34А-01-02» | шт | 25 |
|  |  |  | Болид С2000-БКИ, блок индикации с клавиатурой на 60 разделов | шт | 1 |
|  |  |  | Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ | шт | 1 |
|  |  |  | Контроллер двухпроводной линии «С2000-КДЛ» | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-И (ИП 513-15/ИО 101-15) | шт | 3 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | Устройство оконечное объектовое УО-3К "Фобос-3" пр. Радий | шт | 1 |
|  |  |  | РИП-12 исп.01 | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: оптико-электронный С2000-ИК исп.03 | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, С-2000 СМК пр. Болид | шт | 4 |
|  |  |  | Оповещатель световой Маяк-1 | шт | 1 |
|  |  |  | СОТ |  |  |
|  |  |  | Видеорегистратор RVi-1NR16241 сетевой 16-канальный | шт | 1 |
|  |  |  | Жесткий диск WD 6 Тб | шт | 1 |
|  |  |  | Монитор LCD AOC 24B1H, черный | шт | 1 |
|  |  |  | Видеокамеры уличные | шт | 5 |
|  |  |  | ИБП | шт | 1 |
|  |  |  | СКУД |  |  |
|  |  |  | Замок электронный с комплектом магнитных ключей (Touch Memory) | шт | 5 |
|  |  |  | Видеодомофон | шт | 1 |
| 122 | ГРК почтамта, 161339 | г. Тотьма, ул. Советская, д. 10 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Иволга" ПКИ-1 | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ДИП-34А-01-02» | шт | 2 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП 011-8-1-010 Приток-А4(8) | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой адресный С2000-СТ исп.02 | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: оптико-электронный С2000-ИК исп.03 | шт | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, С-2000 СМК пр. Болид | шт | 2 |
|  |  |  | Сократ Приток-А-4(8) ППКОП 011-8-1-011-1 | шт | 1 |
|  |  |  | КТС - C2000-KT – тpeвoжнaя кнoпкa стационарная (Болид) | шт | 1 |
| 123 | ОПС Тотьма, 161300 | г. Тотьма, ул. Советская, д. 10 | АПС и СОУЭ |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Иволга" ПКИ-1 | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ДИП-34А-01-02» | шт | 16 |
|  |  |  | Болид С2000-БКИ, блок индикации с клавиатурой на 60 разделов | шт | 1 |
|  |  |  | Блок сигнально-пусковой С2000-СП1 Болид | шт | 1 |
|  |  |  | Пульт контроля и управления С-2000-М Болид | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-И (ИП 513-15/ИО 101-15) | шт | 2 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП «Приток-А-КОП-02» | шт | 1 |
|  |  |  | ППКОП 011-8-1-010 Приток-А4(8) | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой адресный С2000-СТ исп.02 | шт | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: оптико-электронный С2000-ИК исп.03 | шт | 5 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, С-2000 СМК пр. Болид | шт | 4 |
|  |  |  | Радиокомплект ТС Теко Астра-Р (М) с 2 радиобрелоками | шт | 2 |
|  |  |  | СОТ |  |  |
|  |  |  | Видеокамеры уличные - 2, внутренняя -1 | шт | 3 |
| 124 | УСОПОП Тотьма, 161300 | г. Тотьма, ул. Советская, д. 10 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Иволга" ПКИ-1 | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ДИП-34А-01-02» | шт | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-И (ИП 513-15/ИО 101-15) | шт | 2 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой адресный С2000-СТ исп.02 | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: оптико-электронный "Фотон-9" | шт | 4 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, С-2000 СМК пр. Болид | шт | 4 |
| 126 | ОПС Бабушкино, 161350 | Бабушкинский р-н, с. им. Бабушкина, ул. Бабушкина, д. 31 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Свирель" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-И (ИП 513-15/ИО 101-15) | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ДИП-34А-01-02» | шт | 15 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-8" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 7 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 9 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: оптико-электронный "Фотон-5" | шт | 2 |
|  |  |  | Сократ Приток-А-4(8) ППКОП 011-8-1-011-1 | шт | 1 |
|  |  |  | КТС - C2000-KT – тpeвoжнaя кнoпкa стационарная (Болид) | шт | 1 |
| 128 | ОПС Тиманова Гора, 161365 | Бабушкинский р-н, д. Тиманова Гора, д. 8 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Свирель" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-И (ИП 513-15/ИО 101-15) | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ДИП-34А-01-02» | шт | 9 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-8" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 5 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: оптико-электронный "Фотон-5" | шт | 1 |
|  |  |  | Сократ Приток-А-4(8) ППКОП 011-8-1-011-1 | шт | 1 |
|  |  |  | КТС - C2000-KT – тpeвoжнaя кнoпкa стационарная (Болид) | шт | 1 |
| 127 | ОПС Миньково, 161340 | Бабушкинский р-н, д. Миньково, ул. Советская, д. 113 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Свирель" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-И (ИП 513-15/ИО 101-15) | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ДИП-34А-01-02» | шт | 8 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-8" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 3 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 4 |
|  |  |  | Сократ Приток-А-4(8) ППКОП 011-8-1-011-1 | шт | 1 |
|  |  |  | КТС - C2000-KT – тpeвoжнaя кнoпкa стационарная (Болид) | шт | 1 |
| 128 | ОПС Воскресенское, 161346 | Бабушкинский р-н, с. Воскресенское, ул. Центральная, д. 36 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Свирель" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-И (ИП 513-15/ИО 101-15) | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ДИП-34А-01-02» | шт | 6 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-8" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 4 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: оптико-электронный "Фотон-5" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 4 |
| 129 | ОПС Демьяновский Погост, 161364 | Бабушкинский р-н, д. Демьяновский Погост, д. 13 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Свирель" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-И (ИП 513-15/ИО 101-15) | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ДИП-34А-01-02» | шт | 8 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-8" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 5 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: оптико-электронный "Фотон-5" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 5 |
|  |  |  | Контрольная панель со встроенным GSM-модулем Норд GSM Mini | шт | 1 |
|  |  |  | Радиокомплект ТС Теко Астра-Р (М) с 1 радиобрелоком | шт | 1 |
| 130 | ОПС Рослятино, 161360 | Бабушкинский р-н, п. Рослятино, ул. Советская, д. 10 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Свирель" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-И (ИП 513-15/ИО 101-15) | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ДИП-34А-01-02» | шт | 6 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-8" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 3 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: оптико-электронный "Фотон-5" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 3 |
| 131 | ОПС Кудринская, 161312 | Тотемский р-н, д. Кудринская, д. 9 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Свирель" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-И (ИП 513-15/ИО 101-15) | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ДИП-34А-01-02» | шт | 6 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-8" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 4 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: оптико-электронный "Фотон-5" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 3 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-8" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 3 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 2 |
|  |  |  | Контрольная панель со встроенным GSM-модулем Норд GSM Mini | шт | 1 |
|  |  |  | Радиокомплект ТС Теко Астра-Р (М) с 1 радиобрелоком | шт | 1 |
| 132 | ОПС Камчуга, 161305 | Тотемский р-н, п. Камчуга, ул. Школьная, д. 27 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Свирель" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-И (ИП 513-15/ИО 101-15) | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ДИП-34А-01-02» | шт | 4 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-8" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 2 |
|  |  |  | Контрольная панель со встроенным GSM-модулем Норд GSM Mini | шт | 1 |
|  |  |  | Радиокомплект ТС Теко Астра-Р (М) с 1 радиобрелоком | шт | 1 |
| 133 | ОПС Царева, 161310 | Тотемский р-н, д. Царева, д. 31 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Свирель" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-И (ИП 513-15/ИО 101-15) | шт | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ДИП-34А-01-02» | шт | 6 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-8" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 3 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 4 |
|  |  |  | Контрольная панель со встроенным GSM-модулем Норд GSM Mini | шт | 1 |
|  |  |  | Радиокомплект ТС Теко Астра-Р (М) с 1 радиобрелоком | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: оптико-электронный "Фотон-5" | шт | 1 |
| 134 | ОПС Медведево, 161304 | Тотемский р-н, д. Медведево, д. 68 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Свирель" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ДИП-34А-01-02» | шт | 2 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-8" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 2 |
| 135 | ОПС Текстильщики, 161308 | Тотемский р-н, п. Текстильщики, ул. Текстильщиков, д. 3 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Свирель" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ДИП-34А-01-02» | шт | 6 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-8" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 3 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 4 |
| 136 | ОПС Погорелово, 161315 | Тотемский р-н, д. Погорелово, ул. Мира, д. 21 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Свирель" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ДИП-34А-01-02» | шт | 4 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-8" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 2 |
| 137 | ОПС Данилов Починок, 161318 | Тотемский р-н, д. Данилов Починок, д. 32 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Свирель" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ДИП-34А-01-02» | шт | 4 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-8" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 1 |
| 138 | ОПС Бор, 161324 | Тотемский р-н, д. Бор, д. 22 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Свирель" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ДИП-34А-01-02» | шт | 6 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-8" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 3 |
| 139 | ОПС Никольское, 161325 | Тотемский р-н, с. Никольское, ул. Рубцова, д. 12 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Свирель" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ДИП-34А-01-02» | шт | 4 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-8" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 2 |
| 140 | ОПС Успенье, 161326 | Тотемский р-н, с. Успенье, ул. Центральная, д. 19 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Свирель" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ДИП-34А-01-02» | шт | 5 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-8" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 2 |
| 141 | ОПС Юбилейный, 161327 | Тотемский р-н, п. Юбилейный, ул. Молодежная, д. 15 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Свирель" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ДИП-34А-01-02» | шт | 8 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-8" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 6 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 4 |
| 142 | ОПС Матвеево, 161331 | Тотемский р-н, д. Матвеево, ул. Центральная, д. 12 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Свирель" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ДИП-34А-01-02» | шт | 2 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-8" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 2 |
| ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ ПОЧТАМТ |  |  |  |  |  |  |
| 143 | Почтамт и УСОПОП | г. Череповец, ул. Комсомольская, д. 12 | ОхПС | шт | 1 |
| 144 | ГРК Почтамта | г. Череповец, ул. Комсомольская, д. 12 | ОхПС | шт | 1 |
| 145 | ОПС Череповец-8, 162608 | г. Череповец, ул. Комсомольская, д. 12 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Свирель" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-И (ИП 513-15/ИО 101-15) | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ДИП-34А-01-02» | шт | 9 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-8" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 4 |
|  |  |  | Панель охранная, клавиатура проводная Ritm KB1-2 или Контакт LAN-11 | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: оптико-электронный "Фотон-5" | шт | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 8 |
|  |  |  | Контрольная панель со встроенным GSM-модулем Норд GSM Mini | шт | 1 |
|  |  |  | Блок резервного питания импульсный 12V 5А в корпусе "Контакт" под АКБ 1,2 Ач, в корпусе типа «Ритм» | шт | 1 |
|  |  |  | Радиокомплект ТС Теко Астра-Р (М) с 2 радиобрелоками | шт | 2 |
|  |  |  | СОТ |  |  |
|  |  |  | Видеорегистратор RVi-1NR16241 сетевой 16-канальный | шт | 1 |
|  |  |  | Жесткий диск WD 6 Тб | шт | 1 |
|  |  |  | Монитор LCD AOC 24B1H, черный | шт | 1 |
|  |  |  | Видеокамеры уличные - 2, внутренние - 3 | шт | 5 |
|  |  |  | ИБП | шт | 1 |
|  |  |  | СКУД |  |  |
|  |  |  | Замок электронный с комплектом магнитных ключей (Touch Memory) | шт | 3 |
|  |  |  | Видеодомофон | шт | 1 |
| 146 | Автотранспортный участок Череповецкого почтамта | г. Череповец, Северное шоссе, д. 8 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Свирель" | шт | 3 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-И (ИП 513-15/ИО 101-15) | шт | 32 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ДИП-34А-01-02» | шт | 106 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранд Магистр 16" модульный | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой типа "Стекло" | шт | 5 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 3 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: оптико-электронный "Фотон-5" | шт | 3 |
|  |  |  | Резервный ИБП Рубеж ИВЭПР 112-2-2 исп. ВО К1 | шт | 1 |
|  |  |  | СОТ |  |  |
|  |  |  | Видеокамера IP видеокамера SSDCAM IP-140 2.1 Мегапикселя (1920х1080) | шт | 9 |
|  |  |  | Коммутатор сетевой SSDCAM POE-58P | шт | 5 |
|  |  |  | IP-видеорегистратор SSDCAM NVR-1536B | шт | 1 |
|  |  |  | Монитор 27" Монитор Philips 273V7QDSB, черный | шт | 1 |
|  |  |  | ИБП APC Back-UPS 1400VA | шт | 1 |
|  |  |  | Патч-панель UTP 19'' | шт | 1 |
|  |  |  | Антивандальный шкаф распашной 9 U 19" | шт | 1 |
|  |  |  | Блок розеток ITK для антивандальных шкафов 19" | шт | 1 |
|  |  |  | Жесткий диск WD Purple WD82PURZ, 8 ТБ | шт | 2 |
| 147 | ОПС Абаканово, 162682 | Череповецкий р-н, д. Абаканово, ул. Костромцова, д. 23 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Свирель" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-И (ИП 513-15/ИО 101-15) | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ДИП-34А-01-02» | шт | 6 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-8" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 3 |
|  |  |  | Контрольная панель со встроенным GSM-модулем Норд GSM Mini | шт | 1 |
|  |  |  | Радиокомплект ТС Теко Астра-Р (М) с 1 радиобрелоком | шт | 1 |
| 148 | ОПС Ботово, 162693 | Череповецкий р-н, п. Ботово, ул. Ленина, д. 5 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Свирель" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-И (ИП 513-15/ИО 101-15) | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ДИП-34А-01-02» | шт | 9 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-8" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 4 |
|  |  |  | Контрольная панель со встроенным GSM-модулем Норд GSM Mini | шт | 1 |
|  |  |  | Радиокомплект ТС Теко Астра-Р (М) с 1 радиобрелоком | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 4 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: оптико-электронный "Фотон-5" | шт | 1 |
| 149 | ОПС Ирдоматка, 162641 | Череповецкий р-н, п. Ирдоматка, ул. Новая, д. 7 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Свирель" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ДИП-34А-01-02» | шт | 5 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-8" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 2 |
|  |  |  | Контрольная панель со встроенным GSM-модулем Норд GSM Mini | шт | 1 |
|  |  |  | Радиокомплект ТС Теко Астра-Р (М) с 1 радиобрелоком | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 3 |
| 150 | ОПС Климовское, 162699 | Череповецкий р-н, д. Климовское, д.11 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Свирель" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ДИП-34А-01-02» | шт | 7 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-8" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 3 |
| 151 | ОПС Малечкино, 162691 | Череповецкий р-н, п. Малечкино, ул. Молодежная, д. 47 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой сирена AL-P1 (Белая) | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-И (ИП 513-15/ИО 101-15) | шт | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный тепловой ИП 103-5 | шт | 11 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-4" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 1 |
|  |  |  | Панель охранная, клавиатура проводная Ritm Контакт LAN-1 | шт | 1 |
|  |  |  | Считыватель Touch Memory накладной Контактор КТМ-Н | шт | 1 |
|  |  |  | Панель охранная радиоканальная, блок передачи извещений GSM Ritm Контакт GSM-5-RT1 | шт | 1 |
|  |  |  | Радиоприемное устройство Астра-Р РПУ | шт | 1 |
|  |  |  | Кнопка тревожная адресная Болид С2000-КТ | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный, датчик движения PYRONIX COLT QUAD PI | шт | 2 |
| 152 | ОПС Мякса, 162646 | Череповецкий р-н, п. Мякса, ул. Советская, д. 23 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Свирель" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-И (ИП 513-15/ИО 101-15) | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ДИП-34А-01-02» | шт | 13 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-8" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 7 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 9 |
|  |  |  | Панель охранная, клавиатура проводная Ritm Контакт LAN-1 | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный, датчик движения PYRONIX COLT QUAD PI | шт | 4 |
| 153 | ОПС Суда-1, 162701 | Череповецкий р-н, п. Суда, ул. Заболотная, д. 3 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Свирель" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ДИП-34А-01-02» | шт | 6 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-8" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 3 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 5 |
| 154 | ОПС Суда-2, 162702 | Череповецкий р-н, п. Суда, ул. Железнодорожная, д. 2 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Свирель" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-И (ИП 513-15/ИО 101-15) | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ДИП-34А-01-02» | шт | 8 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-8" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 5 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 8 |
|  |  |  | Извещатель охранный, датчик движения PYRONIX COLT QUAD PI | шт | 1 |
| 155 | ОПС Тоншалово, 162677 | Череповецкий р-н, п. Тоншалово, ул. Рабочая, 2-а | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Свирель" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-И (ИП 513-15/ИО 101-15) | шт | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ДИП-34А-01-02» | шт | 21 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-4" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 9 |
|  |  |  | Панель охранная, клавиатура проводная Ritm Контакт LAN-1 | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 9 |
|  |  |  | Панель охранная радиоканальная, блок передачи извещений GSM Ritm Контакт GSM-5-RT1 | шт | 1 |
|  |  |  | Радиоприемное устройство Астра-Р РПУ | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный, датчик движения PYRONIX COLT QUAD PI | шт | 5 |
| 156 | ОПС Шухободь, 162689 | Череповецкий р-н, п. Шухободь, ул. Молодежная, д. 20 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Свирель" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-И (ИП 513-15/ИО 101-15) | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ДИП-34А-01-02» | шт | 7 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-8" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 3 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 7 |
|  |  |  | Панель охранная радиоканальная, блок передачи извещений GSM Ritm Контакт GSM-5-RT1 | шт | 1 |
|  |  |  | Кнопка тревожная адресная Болид С2000-КТ | шт | 1 |
|  |  |  | Радиоприемное устройство Астра-Р РПУ | шт | 1 |
| 157 | ОПС Ясная Поляна, 162690 | Череповецкий р-н, с. Ясная Поляна, ул. Энергетиков, д. 10 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Свирель" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-И (ИП 513-15/ИО 101-15) | шт | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ДИП-34А-01-02» | шт | 11 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-8" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 6 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 9 |
|  |  |  | Панель охранная радиоканальная, блок передачи извещений GSM Ritm Контакт GSM-5-RT1 | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: оптико-электронный "Фотон-5" | шт | 3 |
|  |  |  | Кнопка тревожная адресная Болид С2000-КТ | шт | 1 |
|  |  |  | Радиоприемное устройство Астра-Р РПУ | шт | 1 |
| 158 | ОПС Хохлово, 162532 | Кадуйский р-н, п. Хохлово, ул. Ленина, д. 5 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Свирель" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-И (ИП 513-15/ИО 101-15) | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ДИП-34А-01-02» | шт | 11 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-8" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 5 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 7 |
|  |  |  | Панель охранная радиоканальная, блок передачи извещений GSM Ritm Контакт GSM-5-RT1 | шт | 1 |
|  |  |  | Радиоприемное устройство Астра-Р РПУ | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: оптико-электронный "Фотон-5" | шт | 1 |
|  |  |  | Кнопка тревожная адресная Болид С2000-КТ | шт | 1 |
| 159 | ОПС Пача, 162550 | Шекснинский р-н, с. Пача, ул. Кузовлева, д. 22 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Свирель" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ДИП-34А-01-02» | шт | 6 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-4" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 3 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 5 |
| 160 | ОПС Чебсара, 162580 | Шекснинский р-н, п. Чебсара, ул. Мира, д. 10 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Свирель" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-И (ИП 513-15/ИО 101-15) | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ДИП-34А-01-02» | шт | 7 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-8" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 3 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 6 |
|  |  |  | Панель охранная радиоканальная, блок передачи извещений GSM Ritm Контакт GSM-5-RT1 | шт | 1 |
|  |  |  | Радиоприемное устройство Астра-Р РПУ | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: оптико-электронный "Фотон-5" | шт | 1 |
|  |  |  | Кнопка тревожная адресная Болид С2000-КТ | шт | 1 |
|  |  |  | СКУД |  |  |
|  |  |  | Замок электронный с комплектом магнитных ключей (Touch Memory) | шт | 1 |
| 161 | ОПС Шексна, 162560 | Шекснинский р-н, пгт. Шексна, ул. Гагарина, д. 20 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Свирель" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-И (ИП 513-15/ИО 101-15) | шт | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ДИП-34А-01-02» | шт | 14 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-8" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 9 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 11 |
|  |  |  | Панель охранная радиоканальная, блок передачи извещений GSM Ritm Контакт GSM-5-RT1 | шт | 1 |
|  |  |  | Радиоприемное устройство Астра-Р РПУ | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: оптико-электронный "Фотон-5" | шт | 3 |
|  |  |  | Кнопка тревожная адресная Болид С2000-КТ | шт | 1 |
| 162 | ОПС Шексна-2, 162562 | Шекснинский р-н, пгт. Шексна, ул. Водников, д. 1 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Свирель" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-И (ИП 513-15/ИО 101-15) | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ДИП-34А-01-02» | шт | 8 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-8" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 3 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 6 |
|  |  |  | Панель охранная радиоканальная, блок передачи извещений GSM Ritm Контакт GSM-5-RT1 | шт | 1 |
|  |  |  | Радиоприемное устройство Астра-Р РПУ | шт | 1 |
|  |  |  | Кнопка тревожная адресная Болид С2000-КТ | шт | 1 |
| 163 | ОПС Кадуй, 162511 | Кадуйский р-н, п. Кадуй, ул. Связи, д. 9 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Свирель" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-И (ИП 513-15/ИО 101-15) | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ДИП-34А-01-02» | шт | 13 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-8" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 5 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 5 |
|  |  |  | Панель охранная радиоканальная, блок передачи извещений GSM Ritm Контакт GSM-5-RT1 | шт | 1 |
|  |  |  | Радиоприемное устройство Астра-Р РПУ | шт | 1 |
|  |  |  | Кнопка тревожная адресная Болид С2000-КТ | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: оптико-электронный "Фотон-5" | шт | 1 |
| 164 | ОПС Кадуй-1, 162510 | Кадуйский р-н, п. Кадуй, ул. Строителей, д. 4 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Свирель" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ДИП-34А-01-02» | шт | 7 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-8" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 3 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 5 |
|  |  |  | Панель охранная радиоканальная, блок передачи извещений GSM Ritm Контакт GSM-5-RT1 | шт | 1 |
|  |  |  | Радиоприемное устройство Астра-Р РПУ | шт | 1 |
|  |  |  | Кнопка тревожная адресная Болид С2000-КТ | шт | 1 |
| 165 | ОПС Кадуй-2, 162512 | Кадуйский р-н, п. Кадуй, ул. Лещева, д. 2 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Свирель" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-И (ИП 513-15/ИО 101-15) | шт | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ДИП-34А-01-02» | шт | 11 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-8" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 4 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 9 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: оптико-электронный "Фотон-5" | шт | 2 |
|  |  |  | Панель охранная радиоканальная, блок передачи извещений GSM Ritm Контакт GSM-5-RT1 | шт | 1 |
|  |  |  | Радиоприемное устройство Астра-Р РПУ | шт | 1 |
|  |  |  | Кнопка тревожная адресная Болид С2000-КТ | шт | 1 |
| 166 | ОПС Нифантово, 162572 | Шекснинский р-н, д. Нифантово, ул. Фабричная, д. 14 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой сирена AL-P1 (Белая) | шт | 1 |
|  |  |  | ИП тепловой «МАК-1» исп.011 ИБ ИП103-4/1 А2 | шт | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-189А «Сверчок» | шт | 8 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 4 |
|  |  |  | Радиокомплект ТС Теко Астра-Р (М) с 1 радиобрелоком | шт | 1 |
|  |  |  | Панель охранная радиоканальная, блок передачи извещений GSM Ritm Контакт GSM-5-RT1 | шт | 1 |
|  |  |  | Панель охранная, клавиатура проводная Ritm KB1-2 или Контакт LAN-11 | шт | 1 |
|  |  |  | ИО поверхностный вибрационный Шорох-2 (ИО 313-5/1) | шт | 1 |
|  |  |  | ИО объёмный оптико-электронный Астра-7 исп. А ИК извещатель Теко | шт | 1 |
| 167 | ОПС Череповец-1, 162601 | г. Череповец, ул. Архангельская, д. 46-а | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Свирель" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-И (ИП 513-15/ИО 101-15) | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ДИП-34А-01-02» | шт | 6 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-8" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 3 |
|  |  |  | Панель охранная, клавиатура проводная Ritm KB1-2 или Контакт LAN-11 | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 3 |
|  |  |  | Контрольная панель со встроенным GSM-модулем Норд GSM Mini | шт | 1 |
|  |  |  | Радиокомплект ТС Теко Астра-Р (М) с 1 радиобрелоком | шт | 1 |
|  |  |  | СОТ |  |  |
|  |  |  | Видеорегистратор RVi-1NR16241 сетевой 16-канальный | шт | 1 |
|  |  |  | Жесткий диск WD 6 Тб | шт | 1 |
|  |  |  | Монитор LCD AOC 24B1H, черный | шт | 1 |
|  |  |  | Видеокамеры уличные - 1, внутренние - 2 | шт | 3 |
|  |  |  | ИБП | шт | 1 |
|  |  |  | СКУД |  |  |
|  |  |  | Замок электронный с комплектом магнитных ключей (Touch Memory) | шт | 3 |
|  |  |  | Видеодомофон | шт | 1 |
| 168 | ОПС Череповец-2, 162602 | г. Череповец, Московский проспект, д. 50 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Свирель" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-И (ИП 513-15/ИО 101-15) | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ДИП-34А-01-02» | шт | 10 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-8" | шт | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 4 |
|  |  |  | Панель охранная, клавиатура проводная Ritm KB1-2 или Контакт LAN-11 | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: оптико-электронный "Фотон-5" | шт | 4 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 5 |
|  |  |  | Контрольная панель со встроенным GSM-модулем Норд GSM Mini | шт | 1 |
|  |  |  | Блок резервного питания импульсный 12V 5А в корпусе "Контакт" под АКБ 1,2 Ач, в корпусе типа «Ритм» | шт | 1 |
|  |  |  | Радиокомплект ТС Теко Астра-Р (М) с 2 радиобрелоками | шт | 2 |
|  |  |  | СОТ |  |  |
|  |  |  | Видеорегистратор RVi-1NR16241 сетевой 16-канальный | шт | 1 |
|  |  |  | Жесткий диск WD 6 Тб | шт | 1 |
|  |  |  | Монитор LCD AOC 24B1H, черный | шт | 1 |
|  |  |  | Видеокамеры уличные | шт | 3 |
|  |  |  | ИБП | шт | 1 |
|  |  |  | СКУД |  |  |
|  |  |  | Замок электронный с комплектом магнитных ключей (Touch Memory) | шт | 3 |
|  |  |  | Видеодомофон | шт | 1 |
| 169 | ОПС Череповец-3, 162603 | г. Череповец, ул. Краснодонцев, д. 9 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Свирель" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-И (ИП 513-15/ИО 101-15) | шт | 3 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ДИП-34А-01-02» | шт | 14 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-8" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 4 |
|  |  |  | Панель охранная, клавиатура проводная Ritm KB1-2 или Контакт LAN-11 | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: оптико-электронный "Фотон-5" | шт | 5 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 11 |
|  |  |  | Контрольная панель со встроенным GSM-модулем Норд GSM Mini | шт | 1 |
|  |  |  | Блок резервного питания импульсный 12V 5А в корпусе "Контакт" под АКБ 1,2 Ач, в корпусе типа «Ритм» | шт | 1 |
|  |  |  | Радиокомплект ТС Теко Астра-Р (М) с 1 радиобрелоком | шт | 1 |
|  |  |  | СОТ |  |  |
|  |  |  | Видеорегистратор RVi-1NR16241 сетевой 16-канальный | шт | 1 |
|  |  |  | Жесткий диск WD 6 Тб | шт | 1 |
|  |  |  | Монитор LCD AOC 24B1H, черный | шт | 1 |
|  |  |  | Видеокамеры уличные - 2, внутренние - 2 | шт | 4 |
|  |  |  | ИБП | шт | 1 |
|  |  |  | СКУД |  |  |
|  |  |  | Замок электронный с комплектом магнитных ключей (Touch Memory) | шт | 4 |
|  |  |  | Видеодомофон | шт | 1 |
| 170 | ОПС Череповец-4, 162604 | г. Череповец, ул. Молодежная, д. 16 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Свирель" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-И (ИП 513-15/ИО 101-15) | шт | 3 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ДИП-34А-01-02» | шт | 17 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-8" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 5 |
|  |  |  | Панель охранная, клавиатура проводная Ritm KB1-2 или Контакт LAN-11 | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: оптико-электронный "Фотон-5" | шт | 7 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 5 |
|  |  |  | Контрольная панель со встроенным GSM-модулем Норд GSM Mini | шт | 1 |
|  |  |  | Блок резервного питания импульсный 12V 5А в корпусе "Контакт" под АКБ 1,2 Ач, в корпусе типа «Ритм» | шт | 1 |
|  |  |  | Радиокомплект ТС Теко Астра-Р (М) с 1 радиобрелоком | шт | 1 |
|  |  |  | СОТ |  |  |
|  |  |  | Видеорегистратор RVi-1NR16241 сетевой 16-канальный | шт | 1 |
|  |  |  | Жесткий диск WD 6 Тб | шт | 1 |
|  |  |  | Монитор LCD AOC 24B1H, черный | шт | 1 |
|  |  |  | Видеокамеры уличные - 1, внутренние - 2 | шт | 3 |
|  |  |  | ИБП | шт | 1 |
|  |  |  | СКУД |  |  |
|  |  |  | Замок электронный с комплектом магнитных ключей (Touch Memory) | шт | 4 |
|  |  |  | Видеодомофон | шт | 1 |
| 171 | ОПС Череповец-5, 162605 | г. Череповец, пр. Победы, д. 109 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Свирель" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-И (ИП 513-15/ИО 101-15) | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ДИП-34А-01-02» | шт | 9 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-8" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 3 |
|  |  |  | Панель охранная, клавиатура проводная Ritm KB1-2 или Контакт LAN-11 | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: оптико-электронный "Фотон-5" | шт | 3 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 7 |
|  |  |  | Контрольная панель со встроенным GSM-модулем Норд GSM Mini | шт | 1 |
|  |  |  | Блок резервного питания импульсный 12V 5А в корпусе "Контакт" под АКБ 1,2 Ач, в корпусе типа «Ритм» | шт | 1 |
|  |  |  | Радиокомплект ТС Теко Астра-Р (М) с 1 радиобрелоком | шт | 1 |
|  |  |  | СОТ |  |  |
|  |  |  | Видеорегистратор RVi-1NR16241 сетевой 16-канальный | шт | 1 |
|  |  |  | Жесткий диск WD 6 Тб | шт | 1 |
|  |  |  | Монитор LCD AOC 24B1H, черный | шт | 1 |
|  |  |  | Видеокамеры уличные - 1, внутренние - 2 | шт | 3 |
|  |  |  | ИБП | шт | 1 |
|  |  |  | СКУД |  |  |
|  |  |  | Замок электронный с комплектом магнитных ключей (Touch Memory) | шт | 4 |
|  |  |  | Видеодомофон | шт | 1 |
| 172 | ОПС Череповец-6, 162606 | г. Череповец, пл. Металлургов, д. 5 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Свирель" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-И (ИП 513-15/ИО 101-15) | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ДИП-34А-01-02» | шт | 7 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-8" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 2 |
|  |  |  | Панель охранная, клавиатура проводная Ritm KB1-2 или Контакт LAN-11 | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: оптико-электронный "Фотон-5" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 4 |
|  |  |  | Блок резервного питания импульсный 12V 5А в корпусе "Контакт" под АКБ 1,2 Ач, в корпусе типа «Ритм» | шт | 1 |
|  |  |  | Радиокомплект ТС Теко Астра-Р (М) с 1 радиобрелоком | шт | 1 |
| 173 | ОПС Череповец-9, 162609 | г. Череповец, ул. Наседкина, д. 21 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Свирель" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-И (ИП 513-15/ИО 101-15) | шт | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ДИП-34А-01-02» | шт | 9 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-8" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 7 |
|  |  |  | Панель охранная, клавиатура проводная Ritm KB1-2 или Контакт LAN-11 | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: оптико-электронный "Фотон-5" | шт | 3 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 5 |
|  |  |  | Контрольная панель со встроенным GSM-модулем Норд GSM Mini | шт | 1 |
|  |  |  | Блок резервного питания импульсный 12V 5А в корпусе "Контакт" под АКБ 1,2 Ач, в корпусе типа «Ритм» | шт | 1 |
|  |  |  | Радиокомплект ТС Теко Астра-Р (М) с 2 радиобрелоками | шт | 2 |
|  |  |  | СОТ |  |  |
|  |  |  | Видеорегистратор RVi-1NR16241 сетевой 16-канальный | шт | 1 |
|  |  |  | Жесткий диск WD 6 Тб | шт | 1 |
|  |  |  | Монитор LCD AOC 24B1H, черный | шт | 1 |
|  |  |  | Видеокамеры уличные - 1, внутренние - 2 | шт | 3 |
|  |  |  | ИБП | шт | 1 |
|  |  |  | СКУД |  |  |
|  |  |  | Замок электронный с комплектом магнитных ключей (Touch Memory) | шт | 3 |
|  |  |  | Видеодомофон | шт | 1 |
| 174 | ОПС Череповец-10, 162610 | г. Череповец, ул. Ленина, д. 116 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Свирель" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-И (ИП 513-15/ИО 101-15) | шт | 3 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ДИП-34А-01-02» | шт | 16 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-8" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 8 |
|  |  |  | Панель охранная, клавиатура проводная Ritm KB1-2 или Контакт LAN-11 | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: оптико-электронный "Фотон-5" | шт | 5 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 6 |
|  |  |  | Контрольная панель со встроенным GSM-модулем Норд GSM Mini | шт | 1 |
|  |  |  | Блок резервного питания импульсный 12V 5А в корпусе "Контакт" под АКБ 1,2 Ач, в корпусе типа «Ритм» | шт | 1 |
|  |  |  | Радиокомплект ТС Теко Астра-Р (М) с 3 радиобрелоками | шт | 3 |
|  |  |  | СОТ |  |  |
|  |  |  | Видеорегистратор RVi-1NR16241 сетевой 16-канальный | шт | 1 |
|  |  |  | Жесткий диск WD 6 Тб | шт | 1 |
|  |  |  | Монитор LCD AOC 24B1H, черный | шт | 1 |
|  |  |  | Видеокамеры внутренние | шт | 4 |
|  |  |  | ИБП | шт | 1 |
|  |  |  | СКУД |  |  |
|  |  |  | Замок электронный с комплектом магнитных ключей (Touch Memory) | шт | 4 |
|  |  |  | Видеодомофон | шт | 1 |
| 175 | ОПС Череповец-11, 162611 | г. Череповец, ул. Устюженская, д. 8 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Свирель" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-И (ИП 513-15/ИО 101-15) | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ДИП-34А-01-02» | шт | 8 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-8" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 4 |
|  |  |  | Панель охранная, клавиатура проводная Ritm KB1-2 или Контакт LAN-11 | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: оптико-электронный "Фотон-5" | шт | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 4 |
|  |  |  | Контрольная панель со встроенным GSM-модулем Норд GSM Mini | шт | 1 |
|  |  |  | Блок резервного питания импульсный 12V 5А в корпусе "Контакт" под АКБ 1,2 Ач, в корпусе типа «Ритм» | шт | 1 |
|  |  |  | Радиокомплект ТС Теко Астра-Р (М) с 1 радиобрелоком | шт | 1 |
|  |  |  | СОТ |  |  |
|  |  |  | Видеорегистратор RVi-1NR16241 сетевой 16-канальный | шт | 1 |
|  |  |  | Жесткий диск WD 6 Тб | шт | 1 |
|  |  |  | Монитор LCD AOC 24B1H, черный | шт | 1 |
|  |  |  | Видеокамеры уличная -1, внутренние -2 | шт | 3 |
|  |  |  | ИБП | шт | 1 |
|  |  |  | СКУД |  |  |
|  |  |  | Замок электронный с комплектом магнитных ключей (Touch Memory) | шт | 3 |
|  |  |  | Видеодомофон | шт | 1 |
| 176 | ОПС Череповец-12, 162612 | г. Череповец, ул. Первомайская, д. 15 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Свирель" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-И (ИП 513-15/ИО 101-15) | шт | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ДИП-34А-01-02» | шт | 8 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-8" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 3 |
|  |  |  | Панель охранная, клавиатура проводная Ritm KB1-2 или Контакт LAN-11 | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: оптико-электронный "Фотон-5" | шт | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 6 |
|  |  |  | Контрольная панель со встроенным GSM-модулем Норд GSM Mini | шт | 1 |
|  |  |  | Блок резервного питания импульсный 12V 5А в корпусе "Контакт" под АКБ 1,2 Ач, в корпусе типа «Ритм» | шт | 1 |
|  |  |  | Радиокомплект ТС Теко Астра-Р (М) с 1 радиобрелоком | шт | 1 |
|  |  |  | СОТ |  |  |
|  |  |  | Видеорегистратор RVi-1NR16241 сетевой 16-канальный | шт | 1 |
|  |  |  | Жесткий диск WD 6 Тб | шт | 1 |
|  |  |  | Монитор LCD AOC 24B1H, черный | шт | 1 |
|  |  |  | Видеокамеры уличные - 2, внутренние -2 | шт | 4 |
|  |  |  | ИБП | шт | 1 |
|  |  |  | СКУД |  |  |
|  |  |  | Замок электронный с комплектом магнитных ключей (Touch Memory) | шт | 3 |
|  |  |  | Видеодомофон | шт | 1 |
| 177 | ОПС Череповец-14, 162614 | г. Череповец, ул. М.Горького, д. 71 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Свирель" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-И (ИП 513-15/ИО 101-15) | шт | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ДИП-34А-01-02» | шт | 13 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-8" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 4 |
|  |  |  | Панель охранная, клавиатура проводная Ritm KB1-2 или Контакт LAN-11 | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: оптико-электронный "Фотон-5" | шт | 4 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 10 |
|  |  |  | Контрольная панель со встроенным GSM-модулем Норд GSM Mini | шт | 1 |
|  |  |  | Блок резервного питания импульсный 12V 5А в корпусе "Контакт" под АКБ 1,2 Ач, в корпусе типа «Ритм» | шт | 1 |
|  |  |  | Радиокомплект ТС Теко Астра-Р (М) с 3 радиобрелоками | шт | 3 |
|  |  |  | СОТ |  |  |
|  |  |  | Видеорегистратор RVi-1NR16241 сетевой 16-канальный | шт | 1 |
|  |  |  | Жесткий диск WD 6 Тб | шт | 1 |
|  |  |  | Монитор LCD AOC 24B1H, черный | шт | 1 |
|  |  |  | Видеокамеры уличные - 2, внутренние -2 | шт | 4 |
|  |  |  | ИБП | шт | 1 |
|  |  |  | СКУД |  |  |
|  |  |  | Замок электронный с комплектом магнитных ключей (Touch Memory) | шт | 4 |
|  |  |  | Видеодомофон | шт | 1 |
| 178 | ОПС Череповец-16, 162616 | г. Череповец, ул. Беляева, д. 21 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Свирель" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-И (ИП 513-15/ИО 101-15) | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ДИП-34А-01-02» | шт | 9 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-8" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 7 |
|  |  |  | Панель охранная, клавиатура проводная Ritm KB1-2 или Контакт LAN-11 | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: оптико-электронный "Фотон-5" | шт | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 4 |
|  |  |  | Контрольная панель со встроенным GSM-модулем Норд GSM Mini | шт | 1 |
|  |  |  | Блок резервного питания импульсный 12V 5А в корпусе "Контакт" под АКБ 1,2 Ач, в корпусе типа «Ритм» | шт | 1 |
|  |  |  | Радиокомплект ТС Теко Астра-Р (М) с 1 радиобрелоком | шт | 1 |
|  |  |  | СОТ |  |  |
|  |  |  | Видеорегистратор RVi-1NR16241 сетевой 16-канальный | шт | 1 |
|  |  |  | Жесткий диск WD 6 Тб | шт | 1 |
|  |  |  | Монитор LCD AOC 24B1H, черный | шт | 1 |
|  |  |  | Видеокамеры уличные - 2, внутренние -2 | шт | 4 |
|  |  |  | ИБП | шт | 1 |
|  |  |  | СКУД |  |  |
|  |  |  | Замок электронный с комплектом магнитных ключей (Touch Memory) | шт | 3 |
|  |  |  | Видеодомофон | шт | 1 |
| 179 | ОПС Череповец-18, 162618 | г. Череповец, пр. Победы, д. 163-а | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Свирель" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-И (ИП 513-15/ИО 101-15) | шт | 3 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ДИП-34А-01-02» | шт | 14 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-8" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 6 |
|  |  |  | Панель охранная, клавиатура проводная Ritm KB1-2 или Контакт LAN-11 | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: оптико-электронный "Фотон-5" | шт | 5 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 6 |
|  |  |  | Контрольная панель со встроенным GSM-модулем Норд GSM Mini | шт | 1 |
|  |  |  | Блок резервного питания импульсный 12V 5А в корпусе "Контакт" под АКБ 1,2 Ач, в корпусе типа «Ритм» | шт | 1 |
|  |  |  | Радиокомплект ТС Теко Астра-Р (М) с 2 радиобрелоками | шт | 2 |
|  |  |  | СКУД |  |  |
|  |  |  | Замок электронный с комплектом магнитных ключей (Touch Memory) | шт | 2 |
|  |  |  | Видеодомофон | шт | 1 |
| 180 | ОПС Череповец-20, 162620 | г. Череповец, п. Новые Углы, ул. Центральная, д. 2 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Иволга" ПКИ-1 | шт | 2 |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-3-ЭК" | шт | 1 |
|  |  |  | АКБ 7 а/ч12В SF | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 | шт | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-45 пр. Рубеж | шт | 6 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | Панель охранно-пожарная "Контакт GSM 5-2" пр. Ритм | шт | 1 |
|  |  |  | Корпус пластиковый специализированный большой 7 А/ч (Ритм) | шт | 1 |
|  |  |  | АКБ 7 а/ч12В Delta | шт | 1 |
|  |  |  | Блок питания БРП 12/2,5А "Контакт" пр. Ритм | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-20 | шт | 2 |
|  |  |  | Панель охранная, клавиатура проводная Ritm KB1-2 или Контакт LAN-11 | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: оптико-электронный "Фотон-9" | шт | 4 |
|  |  |  | Оповещатель световой Маяк-1 | шт | 1 |
|  |  |  | Радиокомплект ТС Теко Астра-Р (М) с 1 радиобрелоком | шт | 1 |
|  |  |  | СКУД |  |  |
|  |  |  | Замок электронный с комплектом магнитных ключей (Touch Memory) | шт | 1 |
| 181 | ОПС Череповец-22, 162622 | г. Череповец, Советский пр-т, д. 98 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Иволга" ПКИ-1 | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-И (ИП 513-15/ИО 101-15) | шт | 3 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ДИП-34А-01-02» | шт | 11 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-8" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 3 |
|  |  |  | Панель охранная, клавиатура проводная Ritm KB1-2 или Контакт LAN-11 | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: оптико-электронный "Фотон-5" | шт | 4 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 12 |
|  |  |  | Контрольная панель со встроенным GSM-модулем Норд GSM Mini | шт | 1 |
|  |  |  | Блок резервного питания импульсный 12V 5А в корпусе "Контакт" под АКБ 1,2 Ач, в корпусе типа «Ритм» | шт | 1 |
|  |  |  | Радиокомплект ТС Теко Астра-Р (М) с 2 радиобрелоками | шт | 2 |
|  |  |  | СКУД |  |  |
|  |  |  | Замок электронный с комплектом магнитных ключей (Touch Memory) | шт | 3 |
| 182 | ОПС Череповец-23, 162623 | г. Череповец, ул. Краснодонцев, д. 106 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Иволга" ПКИ-1 | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-И (ИП 513-15/ИО 101-15) | шт | 3 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ДИП-34А-01-02» | шт | 9 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-8" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 11 |
|  |  |  | Панель охранная, клавиатура проводная Ritm KB1-2 или Контакт LAN-11 | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: оптико-электронный "Фотон-5" | шт | 5 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 7 |
|  |  |  | Контрольная панель со встроенным GSM-модулем Норд GSM Mini | шт | 1 |
|  |  |  | Блок резервного питания импульсный 12V 5А в корпусе "Контакт" под АКБ 1,2 Ач, в корпусе типа «Ритм» | шт | 1 |
|  |  |  | Радиокомплект ТС Теко Астра-Р (М) с 2 радиобрелоками | шт | 2 |
|  |  |  | СОТ |  |  |
|  |  |  | Видеорегистратор RVi-1NR16241 сетевой 16-канальный | шт | 1 |
|  |  |  | Жесткий диск WD 6 Тб | шт | 1 |
|  |  |  | Монитор LCD AOC 24B1H, черный | шт | 1 |
|  |  |  | Видеокамеры уличные - 2, внутренние -2 | шт | 4 |
|  |  |  | ИБП | шт | 1 |
|  |  |  | СКУД |  |  |
|  |  |  | Замок электронный с комплектом магнитных ключей (Touch Memory) | шт | 4 |
| 183 | ОПС Череповец-24, 162624 | г. Череповец, ул. Олимпийская, д. 11 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Иволга" ПКИ-1 | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-И (ИП 513-15/ИО 101-15) | шт | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ДИП-34А-01-02» | шт | 9 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-8" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 7 |
|  |  |  | Панель охранная, клавиатура проводная Ritm KB1-2 или Контакт LAN-11 | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: оптико-электронный "Фотон-5" | шт | 4 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 5 |
|  |  |  | Контрольная панель со встроенным GSM-модулем Норд GSM Mini | шт | 1 |
|  |  |  | Блок резервного питания импульсный 12V 5А в корпусе "Контакт" под АКБ 1,2 Ач, в корпусе типа «Ритм» | шт | 1 |
|  |  |  | Радиокомплект ТС Теко Астра-Р (М) с 1 радиобрелоком | шт | 2 |
| 184 | ОПС Череповец-25, 162625 | г. Череповец, ул. Моченкова, д. 14 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Иволга" ПКИ-1 | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-И (ИП 513-15/ИО 101-15) | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ДИП-34А-01-02» | шт | 8 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-8" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 3 |
|  |  |  | Панель охранная, клавиатура проводная Ritm KB1-2 или Контакт LAN-11 | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: оптико-электронный "Фотон-5" | шт | 3 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 4 |
|  |  |  | Контрольная панель со встроенным GSM-модулем Норд GSM Mini | шт | 1 |
|  |  |  | Блок резервного питания импульсный 12V 5А в корпусе "Контакт" под АКБ 1,2 Ач, в корпусе типа «Ритм» | шт | 1 |
|  |  |  | Радиокомплект ТС Теко Астра-Р (М) с 2 радиобрелоками | шт | 2 |
|  |  |  | СКУД |  |  |
|  |  |  | Замок электронный с комплектом магнитных ключей (Touch Memory) | шт | 3 |
| 185 | ОПС Череповец-26, 162626 | г. Череповец, Шекснинский пр., д. 13 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Иволга" ПКИ-1 | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-И (ИП 513-15/ИО 101-15) | шт | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ДИП-34А-01-02» | шт | 17 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-8" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 4 |
|  |  |  | Панель охранная, клавиатура проводная Ritm KB1-2 или Контакт LAN-11 | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: оптико-электронный "Фотон-5" | шт | 5 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 10 |
|  |  |  | Контрольная панель со встроенным GSM-модулем Норд GSM Mini | шт | 1 |
|  |  |  | Блок резервного питания импульсный 12V 5А в корпусе "Контакт" под АКБ 1,2 Ач, в корпусе типа «Ритм» | шт | 1 |
|  |  |  | Радиокомплект ТС Теко Астра-Р (М) с 2 радиобрелоками | шт | 2 |
| 186 | ОПС Череповец-27, 162627 | г. Череповец, ул. Монтклер, д. 24 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Иволга" ПКИ-1 | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-И (ИП 513-15/ИО 101-15) | шт | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ДИП-34А-01-02» | шт | 15 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-8" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 7 |
|  |  |  | Панель охранная, клавиатура проводная Ritm KB1-2 или Контакт LAN-11 | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: оптико-электронный "Фотон-5" | шт | 4 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 7 |
|  |  |  | Контрольная панель со встроенным GSM-модулем Норд GSM Mini | шт | 1 |
|  |  |  | Блок резервного питания импульсный 12V 5А в корпусе "Контакт" под АКБ 1,2 Ач, в корпусе типа «Ритм» | шт | 1 |
|  |  |  | Радиокомплект ТС Теко Астра-Р (М) с 3 радиобрелоками | шт | 3 |
| 187 | ОПС Харламовская, 162711 | Череповецкий р-н, п. Харламовская, д. 64 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Свирель" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ДИП-34А-01-02» | шт | 11 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-8" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 4 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 7 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: оптико-электронный "Фотон-5" | шт | 2 |
| 188 | ОПС Шулма, 162675 | Череповецкий р-н, д. Шулма, ул. Центральная, д. 15 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Свирель" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ДИП-34А-01-02» | шт | 7 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-8" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 4 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 6 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: оптико-электронный "Фотон-5" | шт | 1 |
|  |  |  | Контрольная панель со встроенным GSM-модулем Норд GSM Mini | шт | 1 |
|  |  |  | Блок резервного питания импульсный 12V 5А в корпусе "Контакт" под АКБ 1,2 Ач, в корпусе типа «Ритм» | шт | 1 |
|  |  |  | Радиокомплект ТС Теко Астра-Р (М) с 1 радиобрелоком | шт | 1 |
| 189 | ОПС Яганово, 162695 | Череповецкий р-н, д. Яганово, ул. Набережная, д. 20 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Свирель" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ДИП-34А-01-02» | шт | 6 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-8" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 3 |
| 190 | ОПС Кривец, 162673 | Череповецкий р-н, п. Кривец, ул. Центральная, д. 33 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Свирель" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-И (ИП 513-15/ИО 101-15) | шт | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ДИП-34А-01-02» | шт | 9 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-8" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 5 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 4 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: оптико-электронный "Фотон-5" | шт | 2 |
| 191 | ОПС Коротово, 162713 | Череповецкий р-н, п. Коротово, ул. Ленина, д. 17 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Свирель" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-И (ИП 513-15/ИО 101-15) | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ДИП-34А-01-02» | шт | 8 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-8" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 5 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 6 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: оптико-электронный "Фотон-5" | шт | 1 |
| 192 | ОПС Большая Ягница, 162724 | Череповецкий р-н, п. Большая Ягница, ул. Центральная, д. 62 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Свирель" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-И (ИП 513-15/ИО 101-15) | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ДИП-34А-01-02» | шт | 11 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-8" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 4 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 4 |
| 193 | ОПС Чаромское, 162570 | Шекснинский р-н, с.Чаромское, ул. Центральная, д. 25-а | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Свирель" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ДИП-34А-01-02» | шт | 10 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-8" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 4 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 3 |
| 194 | ОПС Чуровское, 162565 | Шексинский р-н, д. Чуровское, д. 10 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Свирель" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ДИП-34А-01-02» | шт | 9 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-8" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 3 |
| 195 | ОПС Слизово, 162564 | Шекснинский р-н, д. Слизово, д. 1-б | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Свирель" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ДИП-34А-01-02» | шт | 8 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-8" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 3 |
| 196 | ОПС Сизьма, 162574 | Шекснинский р-н, д. Сизьма, ул. Ветеранов, д. 19 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Свирель" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ДИП-34А-01-02» | шт | 10 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-8" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 4 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 4 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: оптико-электронный "Фотон-5" | шт | 1 |
| 197 | ОПС Ершово, 162576 | Шекснинский р-н, д. Ершово, ул.Новая, д. 79 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Свирель" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ДИП-34А-01-02» | шт | 5 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-8" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 4 |
| 198 | ОПС Новое Домозёрово, 162645 | Череповецкий р-н, п. Новое Домозёрово, д. 30 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Иволга" ПКИ-1 | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-И (ИП 513-15/ИО 101-15) | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ДИП-34А-01-02» | шт | 8 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-8" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 6 |
|  |  |  | Панель охранная, клавиатура проводная Ritm KB1-2 или Контакт LAN-11 | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: оптико-электронный "Фотон-5" | шт | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 7 |
|  |  |  | Контрольная панель со встроенным GSM-модулем Норд GSM Mini | шт | 1 |
|  |  |  | Блок резервного питания импульсный 12V 5А в корпусе "Контакт" под АКБ 1,2 Ач, в корпусе типа «Ритм» | шт | 1 |
|  |  |  | Радиокомплект ТС Теко Астра-Р (М) с 1 радиобрелоком | шт | 2 |
| 199 | ОПС Сурково, 162660 | Череповецкий р-н, п. Сурково, ул. Центральная, д. 33 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Свирель" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-И (ИП 513-15/ИО 101-15) | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ДИП-34А-01-02» | шт | 11 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-8" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 5 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 4 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: оптико-электронный "Фотон-5" | шт | 2 |
| 200 | ОПС Шалимово, 162667 | Череповецкий р-н, п. Шалимово, ул. Центральная, д. 40 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Свирель" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ДИП-34А-01-02» | шт | 7 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-8" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 4 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 8 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: оптико-электронный "Фотон-5" | шт | 1 |
| 201 | ОПС Щетинское, 162648 | Череповецкий р-н, д. Щетинское, ул. Рыбинская, 105-А | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Свирель" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ДИП-34А-01-02» | шт | 5 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-8" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 3 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 4 |
| 202 | ОПС Любомирово, 162585 | Шекснинский р-н, д. Любомирово, ул. Труда, д. 7 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Свирель" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ДИП-34А-01-02» | шт | 6 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-8" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 3 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 6 |
| 203 | ОПС Бойлово, 162516 | Кадуйский р-н, д. Бойлово, ул. Школьная, д. 3 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Свирель" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ДИП-34А-01-02» | шт | 6 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-8" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 3 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 3 |
| 204 | ОПС Маза, 162501 | Кадуйский р-н, д. Маза, ул. Центральная, д. 66 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Свирель" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ДИП-34А-01-02» | шт | 4 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-8" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 6 |
| 205 | ОПС Никольское, 162520 | Кадуйский р-н, с. Никольское, ул. Центральная, д. 4 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Свирель" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ДИП-34А-01-02» | шт | 9 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-8" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 3 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 6 |
| 206 | ОПС Ильинское, 162649 | Череповецкий р-н, д. Музга, ул. Рабочая, д. 71 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Свирель" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ДИП-34А-01-02» | шт | 5 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-8" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 2 |
| 207 | ОПС Батран, 162662 | Череповецкий р-н, п. Батран, д. 24 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Свирель" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ДИП-34А-01-02» | шт | 6 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-8" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 3 |
| 208 | ОПС Воскресенское-на-Мусоре, 162664 | Череповецкий р-н, п. Воскресенское-на– Мусоре, д. 45 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Свирель" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ДИП-34А-01-02» | шт | 5 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-8" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 2 |
| 209 | ОПС Покров, 162684 | Череповецкий р-н, д. Покров, ул. Жукова, д. 25 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Свирель" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ДИП-34А-01-02» | шт | 6 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-8" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 6 |
| 210 | ОПС Дора, 162685 | Череповецкий р-н, п. Дора, ул. Октябрьская, д. 1 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Свирель" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ДИП-34А-01-02» | шт | 4 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-8" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 3 |
| 211 | ОПС Песье, 162714 | Череповецкий р-н, п. Песье, ул. Новая, д. 17 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Свирель" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ДИП-34А-01-02» | шт | 6 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-8" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 6 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 4 |
| 212 | ОПС Пленишник, 162722 | Череповецкий р-н, п. Пленишник, ул. Центральная, д. 82 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Свирель" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-И (ИП 513-15/ИО 101-15) | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ДИП-34А-01-02» | шт | 6 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-8" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 3 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 4 |
| 213 | ОПС Плосково, 162723 | Череповецкий р-н, д. Плосково, ул. Дачная, д. 4 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Свирель" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ДИП-34А-01-02» | шт | 6 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-8" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 3 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 3 |
| 214 | ОПС Андроново, 162518 | Кадуйский р-н, д. Андроново, ул. Надежды, д. 15 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Иволга" ПКИ-1 | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ДИП-34А-01-02» | шт | 4 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-8" | шт | 1 |
|  |  |  | Панель охранная, клавиатура проводная Ritm KB1-2 или Контакт LAN-11 | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 2 |
|  |  |  | Контрольная панель со встроенным GSM-модулем Норд GSM Mini | шт | 1 |
|  |  |  | Блок резервного питания импульсный 12V 5А в корпусе "Контакт" под АКБ 1,2 Ач, в корпусе типа «Ритм» | шт | 1 |
|  |  |  | Радиокомплект ТС Теко Астра-Р (М) с 1 радиобрелоком | шт | 2 |
| 215 | ОПС Селище, 162534 | Кадуйский р-н, д. Селище, д. 16 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Свирель" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ДИП-34А-01-02» | шт | 6 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-8" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 2 |
| 216 | ОПС Фанерный завод, 162535 | Кадуйский р-н, п. Фанерный Завод, ул. Заводская, д. 29 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Свирель" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ДИП-34А-01-02» | шт | 5 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-8" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 2 |
| 217 | ОПС Шигоево, 162575 | Шекснинский р-н, д. Шигоево, д. 5 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Свирель" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ДИП-34А-01-02» | шт | 4 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-8" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 5 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 4 |
| 218 | ОПС Княже, 162573 | Шекснинский р-н, д. Княже, ул. Центральная, д. 15 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Свирель" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ДИП-34А-01-02» | шт | 6 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-8" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 2 |
| 219 | ОПС Митицино, 162581 | Шекснинский р-н, д. Митицыно, д. 1 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Свирель" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ДИП-34А-01-02» | шт | 5 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-8" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 3 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 2 |
| 220 | ОПС Покровское, 162583 | Шекснинский р-н, д. Покровское, ул. Молодежная, д. 9 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Свирель" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ДИП-34А-01-02» | шт | 4 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-8" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 2 |
| 221 | ОПС Юрочкино, 162584 | Шекснинский р-н, д. Юрочкино, ул. Школьная, д. 11 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Свирель" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ДИП-34А-01-02» | шт | 5 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-8" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 2 |
| 222 | ОПС Чернеево, 162586 | Шекснинский р-н, д. Чернеево, д. 15 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Свирель" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ДИП-34А-01-02» | шт | 6 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-8" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 3 |
| 223 | УКД г. Череповца, 162990 | г. Череповец, ул. Горького, д. 71 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Иволга-2" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-И (ИП 513-15/ИО 101-15) | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ДИП-34А-01-02» | шт | 3 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: оптико-электронный "Фотон-5" | шт | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный объемный оптико-электронный, Фотон-10М (ИО 409-49) | шт | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 3 |
|  |  |  | ТЕКО АСТРА-РИ-М РПДК NEW | шт | 2 |
|  |  |  | КТС ИО 101-1-А КНС | шт | 1 |
|  |  |  | Астра-РИ-М РПУ | шт | 1 |
|  |  |  | Контрольная панель со встроенным GSM-модулем Норд GSM Mini | шт | 1 |
|  |  |  | ИБП СКАТ-1200А | шт | 1 |
|  |  |  | КТС ИО 101-1-А КНС | шт | 1 |
|  |  |  | СОТ |  |  |
|  |  |  | Видеокамера Optimus AHD-H022.1(2.8)E | шт | 2 |
|  |  |  | Цифровой видеорегистратор Optimus AHDR-2004NE | шт | 1 |
|  |  |  | Монитор PHILIPS 203V5LSB26 (10/62) 19.5", черный | шт | 1 |
|  |  |  | ИБП | шт | 1 |
|  |  |  | Блок питания Optimus 12/8.0 | шт | 1 |
|  |  |  | Жесткий диск WD Purple WD10PURZ, 1ТБ | шт | 2 |
| ВОЛОГОДСКИЙ ПОЧТАМТ |  |  |  |  |  |  |
| 224 | Административное здание УФПС Вологодской области | 160000, г. Вологда, Советский пр-т. 4 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | СОУЭЛ "Соната-К" | шт | 1 |
|  |  |  | СОУЭЛ "Соната-К-БР" прибор управления речевыми оповещателями | шт | 1 |
|  |  |  | Акустический модуль СОУЭЛ "Соната-3" | шт | 6 |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Свирель" (мод. "Аврора") | шт | 5 |
|  |  |  | Блок релейный Болид С2000-СП1 | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-95 Рубеж | шт | 66 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-И (ИП 513-10) | шт | 5 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ИП-212-3СУ» | шт | 28 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Сигнал-20" | шт | 4 |
|  |  |  | ББП ИВЭПР 12/5 | шт | 1 |
|  |  |  | ББП-20 | шт | 1 |
|  |  |  | ББП РИП-12 | шт | 3 |
|  |  |  | ББП PS20 12 VDC Roger | шт | 1 |
|  |  |  | Бокс для размещения дополнительных АКБ Болид 2х17 А/ч-12В | шт | 1 |
|  |  |  | ППКОП С2000-4 | шт | 1 |
|  |  |  | Пульт контроля и управления С2000-М с ЖКИ индикатором | шт | 2 |
|  |  |  | Блок защиты коммутационный Болид БЗК исп.02 | шт | 1 |
|  |  |  | Световой оповещатель "Маяк-1" | шт | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный оптико-электронный С2000-ИК исп. 04 | шт | 13 |
|  |  |  | Коммутатор D-Link | шт | 1 |
|  |  |  | Датчик движения ADEMCO 998L (разл. модификации) | шт | 10 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 3 |
|  |  |  | Контрольная панель со встроенным GSM-модулем Норд GSM Mini | шт | 1 |
|  |  |  | Сирена Tantos THC-103 | шт | 2 |
|  |  |  | КТС "Астра-321Т" | шт | 1 |
|  |  |  | Устройство ТС Теко Астра-Р (М) | шт | 1 |
|  |  |  | СОТ |  |  |
|  |  |  | Монитор LCD Philips 206V, черный | шт | 1 |
|  |  |  | Цифровой видеорегистратор Optimus AHDR-2016N_H.265 | шт | 1 |
|  |  |  | Жесткий диск WD 6 Тб | шт | 1 |
|  |  |  | Видеокамеры уличные - 3, внутренние -1 | шт | 4 |
|  |  |  | ИБП | шт | 1 |
|  |  |  | СКУД |  |  |
|  |  |  | Контроллер доступа Болид С2000-2 | шт | 1 |
|  |  |  | С 2000-Ethernet преобразователь интерфейса | шт | 1 |
|  |  |  | Монитор Acer K202HQL, черный | шт | 2 |
|  |  |  | Рабочая станция СКУД в корпусе DNS | шт | 2 |
|  |  |  | Считыватель СКУД | шт | 7 |
| 225 | ОПС Вологда, 160000 | г. Вологда, Советский пр-т, д. 4 | ОхПС * приборы на посту охраны |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Свирель" | шт | 4 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-И (ИП 513-15/ИО 101-15) | шт | 3 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ДИП-34А-01-02» | шт | 72 |
|  |  |  | СОТС * приборы на посту охраны |  |  |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 20 |
|  |  |  | Датчик движения ADEMCO 998L (разл. модификации) | шт | 13 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 8 |
|  |  |  | Контрольная панель со встроенным GSM-модулем Норд GSM Mini | шт | 1 |
|  |  |  | Блок резервного питания импульсный 12V 5А в корпусе "Контакт" под АКБ 1,2 Ач, в корпусе типа «Ритм» | шт | 1 |
|  |  |  | Радиокомплект ТС Теко Астра-Р (М) с 5 радиобрелоками | шт | 5 |
|  |  |  | СОТ *приборы СВН на посту охраны |  |  |
|  |  |  | Видеокамеры RVi, внутренние | шт | 7 |
| 226 | Административное здание Вологодского почтамта с главной кассой Департамента по операционному управлению, 160999 | г. Вологда, пл. Бабушкина, д. 1 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Сигнал-20" | шт | 3 |
|  |  |  | ББП ИВЭПР 12/5 | шт | 1 |
|  |  |  | БРП СКАТ-2 400И7 | шт | 1 |
|  |  |  | ББП РИП-12 | шт | 1 |
|  |  |  | ББП СКАТ 1200 Р20 | шт | 1 |
|  |  |  | ББП СКАТ 1200Д пр. Бастион | шт | 1 |
|  |  |  | Контроллер доступа Болид С2000-2 | шт | 1 |
|  |  |  | СОУЭЛ "Соната-2" | шт | 2 |
|  |  |  | Акустический модуль СОУЭЛ | шт | 10 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3АМ | шт | 16 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ДИП-34А» | шт | 220 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-4" | шт | 1 |
|  |  |  | Оповещатель охранный комбинированный радиоканальный Теко Астра-2331 | шт | 1 |
|  |  |  | ББП SKAT-VN.24/27AC Сетевой | шт | 1 |
|  |  |  | ППКОП-011 "Приток-А" | шт | 1 |
|  |  |  | Пульт выносной ППКОП ЛИПГ.467845.013 Приток | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный объемный оптико-электронный С2000-ИК исп. 03 | шт | 4 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный оптико-электронный С2000-ИК исп. 04 | шт | 7 |
|  |  |  | Контрольная панель со встроенным GSM-модулем Норд GSM Mini | шт | 1 |
|  |  |  | КТС ИО 101-1-А КНС | шт | 1 |
|  |  |  | Считыватель накладной TM | шт | 1 |
|  |  |  | Радиокомплект ТС Теко Астра-Р (М) с 1 радиобрелоком | шт | 1 |
|  |  |  | СОТ |  |  |
|  |  |  | Видеорегистратор Sunkwang SK-R916AH сетевой 16-канальный | шт | 1 |
|  |  |  | Жесткий диск WD 6 Тб | шт | 1 |
|  |  |  | Монитор 21.5" eMachines E220HQVb, TNLCD AOC 24B1H, черный | шт | 1 |
|  |  |  | Видеокамеры уличные - 4, внутренние - 1 | шт | 5 |
|  |  |  | ББП-20 | шт | 1 |
|  |  |  | ИБП | шт | 1 |
|  |  |  | СКУД |  |  |
|  |  |  | Замок электронный с комплектом магнитных ключей (Touch Memory) | шт | 3 |
|  |  |  | Домофон | шт | 1 |
| 227 | ОПС Вологда-9, 160009 | г. Вологда, пл. Бабушкина, д. 1 | ОхПС* основные приборы на посту охраны |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Свирель" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3АМ | шт | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ДИП-34А» | шт | 30 |
|  |  |  | СОТС* на посту охраны приборы СВН |  |  |
|  |  |  | Оповещатель охранный комбинированный радиоканальный Теко Астра-2331 | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 14 |
|  |  |  | Извещатель охранный объемный оптико-электронный С2000-ИК исп. 03 | шт | 9 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 6 |
|  |  |  | Контрольная панель со встроенным GSM-модулем Норд GSM Mini | шт | 1 |
|  |  |  | Считыватель накладной TM | шт | 1 |
|  |  |  | Радиокомплект ТС Теко Астра-Р (М) с 2 радиобрелоками | шт | 2 |
|  |  |  | СОТ* на посту охраны приборы СВН |  |  |
|  |  |  | Видеокамеры уличные - 2, внутренние - 3 | шт | 5 |
| 228 | Здание коммерческого склада розничных товаров Департамента по логистике УФПС, 160009 | г. Вологда, пл. Бабушкина, д. 1 (территория внутреннего двора) | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Свирель" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП-212-141 пр. Рубеж | шт | 21 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Циркон-3" | шт | 1 |
|  |  |  | Считыватель накладной TM | шт | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 2 |
|  |  |  | Блок резервного питания импульсный ББП-20 | шт | 1 |
| 229 | Административное здание АТП Департамента по логистике УФПС с ИВЦ, РМУ, територия АТП Вологда, 160014 | г. Вологда, ул. Гиляровского, д. 54-а | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Свирель" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-И (ИП 513-15/ИО 101-15) | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ДИП-34А-01-02» | шт | 9 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-8" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 7 |
|  |  |  | Панель охранная, клавиатура проводная Ritm KB1-2 или Контакт LAN-11 | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: оптико-электронный "Фотон-5" | шт | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 4 |
|  |  |  | Контрольная панель со встроенным GSM-модулем Норд GSM Mini | шт | 1 |
|  |  |  | Блок резервного питания импульсный 12V 5А в корпусе "Контакт" под АКБ 1,2 Ач, в корпусе типа «Ритм» | шт | 1 |
|  |  |  | Радиокомплект ТС Теко Астра-Р (М) с 1 радиобрелоком | шт | 1 |
|  |  |  | СОТ |  |  |
|  |  |  | Видеокамера IP видеокамера SSDCAM IP-140 2.1 Мегапикселя (1920х1080) | шт | 19 |
|  |  |  | Коммутатор сетевой SSDCAM POE-58P | шт | 9 |
|  |  |  | IP-видеорегистратор SSDCAM NVR-1536B | шт | 3 |
|  |  |  | Монитор 27" Монитор Philips 273V7QDSB, черный | шт | 3 |
|  |  |  | ИБП APC Back-UPS 1400VA | шт | 3 |
|  |  |  | Патч-панель UTP 19'' | шт | 3 |
|  |  |  | Антивандальный шкаф распашной 9 U 19" | шт | 3 |
|  |  |  | Блок розеток ITK для антивандальных шкафов 19" | шт | 3 |
|  |  |  | Жесткий диск WD Purple WD82PURZ, 8 ТБ | шт | 6 |
| 230 | ОПС Дубровское, 160531 | Вологодский р-н, п. Дубровское, ул. Центральная, д. 2 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Свирель" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-И (ИП 513-15/ИО 101-15) | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ДИП-34А-01-02» | шт | 6 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-2А GSM" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: оптико-электронный "Фотон-5" | шт | 3 |
|  |  |  | Контрольная панель со встроенным GSM-модулем Норд GSM Mini | шт | 1 |
|  |  |  | ББП Бастион "Рапан-10" пластик | шт | 1 |
| 231 | ОПС Перьево, 160511 | Вологодский р-н, п. Перьево, ул. Ветеранов, д. 17 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Свирель" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-И (ИП 513-15/ИО 101-15) | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ДИП-34А-01-02» | шт | 13 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Астра-712" | шт | 1 |
|  |  |  | ББП "СКАТ-1200 А", пр. Бастион | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 7 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: оптико-электронный "Фотон-9" | шт | 3 |
| 232 | ОПС Огарково, 160503 | Вологодский р-н, п. Огарково, д. 19 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Иволга ПКИ-1" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3М | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный Рубеж ИП 212-142 | шт | 8 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-5А" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК-1 ИО 102-2, ИО 102 СМК исп.00 | шт | 3 |
|  |  |  | Оповещатель световой Маяк-12С | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: оптико-электронный "Пирон-4-РК" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: оптико-электронный "Фотон-5" | шт | 4 |
|  |  |  | Накладной считыватель Touch Memory КТМ-Н | шт | 1 |
|  |  |  | Контрольная панель Норд GSM Mini Си-Норд | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 5 |
| 233 | ОПС Непотягово, 160510 | Вологодский р-н, п. Непотягово, д. 44 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Иволга ПКИ-1" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3М | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный Рубеж ИП 212-142 | шт | 4 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Циркон-5" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК-1 ИО 102-2 | шт | 1 |
|  |  |  | Оповещатель световой Астра-10 | шт | 1 |
|  |  |  | Накладной считыватель Touch Memory КТМ-Н | шт | 1 |
|  |  |  | ББП Бастион "Рапан-10" пластик | шт | 1 |
|  |  |  | Контрольная панель Норд GSM Mini Си-Норд | шт | 1 |
| 234 | ОПС Надеево, 160502 | Вологодский р-н, п. Надеево, д. 12 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Иволга ПКИ-1" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-Р | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный Рубеж ИП 212-142 | шт | 10 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-5А" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК-1 ИО 102-2, ИО 102 СМК исп.00 | шт | 4 |
|  |  |  | Оповещатель световой Маяк-12С | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: оптико-электронный "Пирон-4-РК" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: оптико-электронный "Фотон-5" | шт | 4 |
|  |  |  | Накладной считыватель Touch Memory КТМ-Н | шт | 1 |
|  |  |  | ББП Бастион "Рапан-10" пластик | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 3 |
|  |  |  | Контрольная панель Норд GSM Mini Си-Норд | шт | 1 |
| 235 | ОПС Майский, 160508 | Вологодский р-н, п. Майский, д. 7-Б | СОТС* к КСБ арендодателя |  |  |
|  |  |  | Контрольная панель Норд GSM Mini Си-Норд | шт | 1 |
| 236 | ОПС Кипелово, 160550 | Вологодский р-н, п. Кипелово, ул. Новая, д. 5 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Иволга ПКИ-1" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3М | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный Рубеж ИП 212-142 | шт | 8 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-5А" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК-1 ИО 102-2, ИО 102 СМК исп.00 | шт | 6 |
|  |  |  | Оповещатель световой Маяк-12С | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: оптико-электронный "Фотон-5" | шт | 4 |
|  |  |  | Накладной считыватель Touch Memory КТМ-Н | шт | 1 |
|  |  |  | Контрольная панель Норд GSM Mini Си-Норд | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 7 |
| 237 | ОПС Ермаково, 160521 | Вологодский р-н, п. Ермаково, ул. Кольцевая, д. 7 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Иволга ПКИ-1" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3М | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный Рубеж ИП 212-142 | шт | 10 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-5А" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК-1 ИО 102-2, ИО 102 СМК исп.00 | шт | 23 |
|  |  |  | Оповещатель световой Маяк-12С | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: оптико-электронный "Фотон-5" | шт | 5 |
|  |  |  | Накладной считыватель Touch Memory КТМ-Н | шт | 1 |
|  |  |  | Контрольная панель Норд GSM Mini Си-Норд | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 6 |
| 238 | ОПС Сосновка, 160523 | Вологодский р-н, п. Сосновка, ул. Молодежная, д. 1 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Иволга ПКИ-1" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3М | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный Рубеж ИП 212-142 | шт | 10 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-5А" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК-1 ИО 102-2, ИО 102 СМК исп.00 | шт | 1 |
|  |  |  | Оповещатель световой Маяк-12С | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: оптико-электронный "Фотон-5" | шт | 2 |
|  |  |  | Накладной считыватель Touch Memory КТМ-Н | шт | 1 |
| 239 | ОПС Вологда-20, 160020 | Вологодский р-н, п. Чебсара,ул. Кутузова, д. 14 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Иволга ПКИ-1" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3М | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный Рубеж ИП 212-142 | шт | 10 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-5А" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК-1 ИО 102-2, ИО 102 СМК исп.00 | шт | 12 |
|  |  |  | Оповещатель световой Маяк-12С | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: оптико-электронный "Фотон-5" | шт | 5 |
|  |  |  | Накладной считыватель Touch Memory КТМ-Н | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 4 |
| 240 | ОПС Фофанцево, 160549 | Вологодский р-н, п. Фофанцево, д. 9 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Иволга ПКИ-1" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3М | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный Рубеж ИП 212-142 | шт | 8 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-5А" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК-1 ИО 102-2, ИО 102 СМК исп.00 | шт | 6 |
|  |  |  | Оповещатель световой Маяк-12С | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: оптико-электронный "Фотон-5" | шт | 4 |
|  |  |  | Накладной считыватель Touch Memory КТМ-Н | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 2 |
| 241 | ОПС Заря, 160561 | Вологодский р-н, п. Заря, д. 40 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Иволга ПКИ-1" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3М | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный Рубеж ИП 212-142 | шт | 12 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-5А" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК-1 ИО 102-2, ИО 102 СМК исп.00 | шт | 10 |
|  |  |  | Оповещатель световой Маяк-12С | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: оптико-электронный "Фотон-5" | шт | 6 |
|  |  |  | Накладной считыватель Touch Memory КТМ-Н | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 2 |
| 242 | ОПС Васильевское, 160544 | Вологодский р-н, с. Васильевское, ул. Рабочая, д. 1 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Иволга ПКИ-1" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3М | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный Рубеж ИП 212-142 | шт | 8 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-5А" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК-1 ИО 102-2, ИО 102 СМК исп.00 | шт | 8 |
|  |  |  | Оповещатель световой Маяк-12С | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: оптико-электронный "Фотон-5" | шт | 3 |
|  |  |  | Накладной считыватель Touch Memory КТМ-Н | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 2 |
| 243 | ОПС Новленское, 160542 | Вологодский р-н, с. Новленское, ул. Советская, д. 8 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Иволга ПКИ-1" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3М | шт | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный Рубеж ИП 212-142 | шт | 8 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-5А" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК-1 ИО 102-2, ИО 102 СМК исп.00 | шт | 2 |
|  |  |  | Оповещатель световой Маяк-12С | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: оптико-электронный "Фотон-5" | шт | 2 |
|  |  |  | Накладной считыватель Touch Memory КТМ-Н | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 3 |
| 244 | ОПС Кубенское, 160533 | Вологодский р-н, с. Кубенское, ул. Ленина, д. 56 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Иволга ПКИ-1" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3М | шт | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный Рубеж ИП 212-142 | шт | 12 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-2А" | шт | 1 |
|  |  |  | ППКОП "Циркон-5" | шт | 1 |
|  |  |  | ББП "СКАТ-1200 А", пр. Бастион | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК-1 ИО 102-2, ИО 102 СМК исп.00 | шт | 2 |
|  |  |  | Оповещатель световой Маяк-1 | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: оптико-электронный "Фотон-5" | шт | 4 |
|  |  |  | Накладной считыватель Touch Memory КТМ-Н | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 4 |
| 245 | ОПС Шейбухта, 161052 | Междуреченский р-н, с. Шейбухта, ул. Сельская, д. 10 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Иволга ПКИ-1" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3М | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный Рубеж ИП 212-142 | шт | 6 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-2А" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК-1 ИО 102-2, ИО 102 СМК исп.00 | шт | 4 |
|  |  |  | Оповещатель световой Маяк-1 | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: оптико-электронный "Фотон-5" | шт | 3 |
|  |  |  | Накладной считыватель Touch Memory КТМ-Н | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 5 |
| 246 | ОПС Березник, 160545 | Вологодский р-н, д. Березник, д. 2 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Иволга ПКИ-1" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3М | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный Рубеж ИП 212-142 | шт | 2 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-2А" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК-1 ИО 102-2, ИО 102 СМК исп.00 | шт | 7 |
|  |  |  | Оповещатель световой Маяк-1 | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: оптико-электронный "Фотон-5" | шт | 2 |
|  |  |  | Накладной считыватель Touch Memory КТМ-Н | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 2 |
| 247 | ОПС Пионерский, 161061 | Междуреченский р-н, с. Пионерский, ул. Возрождения, д. 15 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Иволга ПКИ-1" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3М | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный Рубеж ИП 212-142 | шт | 6 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-4" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК-1 ИО 102-2, ИО 102 СМК исп.00 | шт | 7 |
|  |  |  | Оповещатель световой Маяк-1 | шт | 1 |
|  |  |  | ББП ИВЭПР 112-2-2 | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: оптико-электронный "Фотон-5" | шт | 2 |
|  |  |  | Накладной считыватель Touch Memory КТМ-Н | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 2 |
| 248 | ОПС Старое, 161054 | Междуреченский р-н, с. Старое, ул. Советская, д. 12 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Иволга ПКИ-1" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3М | шт | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный Рубеж ИП 212-142 | шт | 16 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-4" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК-1 ИО 102-2, ИО 102 СМК исп.00 | шт | 6 |
|  |  |  | Оповещатель световой Маяк-1 | шт | 1 |
|  |  |  | ББП ИВЭПР 112-2-2 | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: оптико-электронный "Фотон-5" | шт | 3 |
|  |  |  | Накладной считыватель Touch Memory КТМ-Н | шт | 1 |
| 249 | ОПС Шуйское, 161050 | Междуреченский р-н, с. Шуйское, ул. Сухонская Набережная, д. 11 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Иволга ПКИ-1" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3М | шт | 5 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный Рубеж ИП 212-142 | шт | 56 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-4" | шт | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК-1 ИО 102-2, ИО 102 СМК исп.00 | шт | 5 |
|  |  |  | Оповещатель световой Маяк-1 | шт | 1 |
|  |  |  | ББП ИВЭПР 112-2-2 | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный Астра-С (ИО 329-5) | шт | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: оптико-электронный "Фотон-5" | шт | 9 |
|  |  |  | Накладной считыватель Touch Memory КТМ-Н | шт | 1 |
| 250 | ОПС Прилуки, 160901 | г. Вологда, п. Прилуки, ул. Колхозная, д. 17 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Свирель" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-И (ИП 513-15/ИО 101-15) | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ДИП-34А-01-02» | шт | 8 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-8" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 2 |
|  |  |  | Панель охранная, клавиатура проводная Ritm KB1-2 или Контакт LAN-11 | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: оптико-электронный "Фотон-5" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 3 |
|  |  |  | Контрольная панель со встроенным GSM-модулем Норд GSM Mini | шт | 1 |
|  |  |  | Радиокомплект ТС Теко Астра-Р (М) с 1 радиобрелоком | шт | 1 |
| 251 | ОПС Лоста, 160501 | п. Лоста, ул. Пионерская, д. 32 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Иволга ПКИ-1" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3М | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный Рубеж ИП 212-142 | шт | 6 |
|  |  |  | * |  |  |
|  |  |  | Оповещатель световой Маяк-1 | шт | 1 |
|  |  |  | ББП Скат-1200 | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: оптико-электронный "Фотон-5" | шт | 1 |
|  |  |  | Накладной считыватель Touch Memory КТМ-Н | шт | 1 |
|  |  |  | ППКОП, контрольная панель Си-Норд мини | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 2 |
|  |  |  | Радиокомплект ТС Теко Астра-Р (М) с 1 радиобрелоком | шт | 2 |
| 252 | ОПС Грязовец, 162000 | г. Грязовец, ул. Ленина, д. 79 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Свирель-12" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ | шт | 4 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ИП-212-3СУ» | шт | 9 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Нота-2 (ППКОП 0104059-2-1) Аргус-Спектр" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 7 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: оптико-электронный "Фотон-5" | шт | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 3 |
|  |  |  | Контрольная панель со встроенным GSM-модулем Норд GSM Mini | шт | 1 |
|  |  |  | Блок резервного питания импульсный 12V 5А в корпусе "Контакт" под АКБ 1,2 Ач, в корпусе типа «Ритм» | шт | 1 |
|  |  |  | Тревожная кнопка ТЕКО Астра-321 (ИО 101-7) | шт | 3 |
|  |  |  | СОТ |  |  |
|  |  |  | Видеорегистратор RVi-1NR16241 сетевой 16-канальный | шт | 1 |
|  |  |  | Жесткий диск WD 6 Тб | шт | 1 |
|  |  |  | Монитор BenQ V920 | шт | 1 |
|  |  |  | Видеокамеры уличные - 3, внутренние - 4 | шт | 7 |
|  |  |  | ИБП | шт | 1 |
|  |  |  | СКУД |  |  |
|  |  |  | Замок электронный с комплектом магнитных ключей (Touch Memory) | шт | 6 |
|  |  |  | Видеодомофон | шт | 7 |
| 253 | ОПС Грязовец-1, 162001 | г. Грязовец, ул. Мира, д. 23 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Иволга ПКИ-1" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3М | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный Рубеж ИП 212-142 | шт | 6 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-4" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК-1 ИО 102-2, ИО 102 СМК исп.00 | шт | 2 |
|  |  |  | Оповещатель световой Маяк-1 | шт | 1 |
|  |  |  | ББП ИВЭПР 112-2-2 | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 3 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: оптико-электронный "Фотон-5" | шт | 1 |
|  |  |  | Накладной считыватель Touch Memory КТМ-Н | шт | 1 |
| 254 | ОПС Грязовец-2, 162002 | г. Грязовец, ул. Ленина, д. 170 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Иволга ПКИ-1" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3М | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный Рубеж ИП 212-142 | шт | 7 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-4" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК-1 ИО 102-2, ИО 102 СМК исп.00 | шт | 2 |
|  |  |  | Оповещатель световой Маяк-1 | шт | 1 |
|  |  |  | ББП ИВЭПР 112-2-2 | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: оптико-электронный "Фотон-5" | шт | 2 |
|  |  |  | Накладной считыватель Touch Memory КТМ-Н | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 4 |
| 255 | ОПС Вологда-1, 160001 | г. Вологда, ул. Мира, д. 38 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Иволга ПКИ-1" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3М | шт | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный Рубеж ИП 212-142 | шт | 9 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-4" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК-1 ИО 102-2, ИО 102 СМК исп.00 | шт | 4 |
|  |  |  | Оповещатель световой Маяк-1 | шт | 1 |
|  |  |  | ББП ИВЭПР 112-2-2 | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: оптико-электронный "Фотон-5" | шт | 3 |
|  |  |  | Накладной считыватель Touch Memory КТМ-Н | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 8 |
|  |  |  | ППКОП Норд GSM WRL, контрольная панель cо встроенным GSM-модулем | шт | 1 |
|  |  |  | Радиокомплект ТС Теко Астра-Р (М) с 2 радиобрелоками | шт | 2 |
| 256 | ОПС Вологда-2, 160002 | г. Вологда, ул. Тендрякова, д. 2 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Иволга ПКИ-1" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3М | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный Рубеж ИП 212-142 | шт | 9 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-4" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК-1 ИО 102-2, ИО 102 СМК исп.00 | шт | 4 |
|  |  |  | Оповещатель световой Маяк-1 | шт | 1 |
|  |  |  | ББП ИВЭПР 112-2-2 | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: оптико-электронный "Фотон-5" | шт | 2 |
|  |  |  | Накладной считыватель Touch Memory КТМ-Н | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 6 |
|  |  |  | ППКОП Норд GSM WRL, контрольная панель cо встроенным GSM-модулем | шт | 1 |
|  |  |  | Радиокомплект ТС Теко Астра-Р (М) с 1 радиобрелоком | шт | 1 |
|  |  |  | СОТ |  |  |
|  |  |  | Видеорегистратор RVi-1NR16241 сетевой 16-канальный | шт | 1 |
|  |  |  | Жесткий диск WD 6 Тб | шт | 1 |
|  |  |  | Монитор BenQ V920 | шт | 1 |
|  |  |  | Видеокамеры уличные - 2, внутренние - 3 | шт | 5 |
|  |  |  | ИБП | шт | 1 |
| 257 | ОПС Вологда-4, 160004 | г. Вологда, пр. Победы, д. 70 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Иволга ПКИ-1" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3М | шт | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный Рубеж ИП 212-142 | шт | 11 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Сигнал-20" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК-1 ИО 102-2, ИО 102 СМК исп.00 | шт | 5 |
|  |  |  | Оповещатель световой Маяк-1 | шт | 1 |
|  |  |  | ББП РИП-12 | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: оптико-электронный "Фотон-5" | шт | 3 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 9 |
|  |  |  | Контроллер CCU825-HOME/WB/AE-PC GSM сигнализация на 8 входов | шт | 1 |
|  |  |  | Теко Астра-Р (М) с 1 радиобрелоком | шт | 1 |
|  |  |  | СОТ |  |  |
|  |  |  | Видеорегистратор Tantos сетевой 16-канальный | шт | 1 |
|  |  |  | Жесткий диск WD 6 Тб | шт | 1 |
|  |  |  | Монитор LCD Philips, 23'' | шт | 1 |
|  |  |  | Видеокамеры уличные - 2, внутренние - 4 | шт | 6 |
|  |  |  | ИБП | шт | 1 |
|  |  |  | СКУД |  |  |
|  |  |  | Замок электронный с комплектом магнитных ключей (Touch Memory) | шт | 2 |
| 258 | ОПС Вологда-10, 160010 | г. Вологда, ул. Кубинская, д. 11 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Иволга ПКИ-1" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3М | шт | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный Рубеж ИП 212-142 | шт | 9 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-3" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК-1 ИО 102-2, ИО 102 СМК исп.00 | шт | 3 |
|  |  |  | Оповещатель световой Маяк-1 | шт | 1 |
|  |  |  | ББП-30 металл | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: оптико-электронный "Фотон-5" | шт | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 6 |
|  |  |  | Накладной считыватель Touch Memory КТМ-Н | шт | 1 |
|  |  |  | ППКОП Норд GSM WRL, контрольная панель cо встроенным GSM-модулем | шт | 1 |
|  |  |  | Теко Астра-Р (М) с 1 радиобрелоком | шт | 1 |
|  |  |  | СОТ |  |  |
|  |  |  | Видеорегистратор Tantos сетевой 16-канальный | шт | 1 |
|  |  |  | Жесткий диск WD 6 Тб | шт | 1 |
|  |  |  | Монитор LCD Philips, 23'' | шт | 1 |
|  |  |  | Видеокамеры уличные - 2, внутренние - 2 | шт | 4 |
|  |  |  | ИБП | шт | 1 |
| 259 | ОПС Вологда-11, 160011 | г. Вологда, ул. Герцена, д. 61 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Иволга ПКИ-1" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3М | шт | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный Рубеж ИП 212-142 | шт | 12 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-3" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК-1 ИО 102-2, ИО 102 СМК исп.00 | шт | 7 |
|  |  |  | Оповещатель световой Маяк-1 | шт | 1 |
|  |  |  | ББП-24-01/7 металл | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: оптико-электронный "Фотон-5" | шт | 7 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 10 |
|  |  |  | Накладной считыватель Touch Memory КТМ-Н | шт | 1 |
|  |  |  | ППКОП Норд GSM WRL, контрольная панель cо встроенным GSM-модулем | шт | 1 |
|  |  |  | Теко Астра-Р (М) с 4 радиобрелоками | шт | 4 |
|  |  |  | СОТ |  |  |
|  |  |  | Видеорегистратор Tantos сетевой 16-канальный | шт | 1 |
|  |  |  | Жесткий диск WD 6 Тб | шт | 1 |
|  |  |  | Монитор LCD Philips, 23'' | шт | 1 |
|  |  |  | Видеокамеры уличные - 2, внутренние - 2 | шт | 4 |
|  |  |  | ИБП | шт | 1 |
|  |  |  | СКУД |  |  |
|  |  |  | Замок электронный с комплектом магнитных ключей (Touch Memory) | шт | 2 |
| 260 | ОПС Вологда-12, 160012 | г. Вологда, ул. Яшина, д. 3 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Иволга" ПКИ-1 | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ДИП-34А-01-02» | шт | 12 |
|  |  |  | Болид С2000-БКИ, блок индикации с клавиатурой на 60 разделов | шт | 1 |
|  |  |  | Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ | шт | 1 |
|  |  |  | Контроллер двухпроводной линии «С2000-КДЛ» | шт | 2 |
|  |  |  | Блок сигнально-пусковой Болид С-2000 СП1 | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-И (ИП 513-15/ИО 101-15) | шт | 2 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | РИП-12 RS | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: оптико-электронный С2000-ИК исп.03 | шт | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, С-2000 СМК пр. Болид | шт | 3 |
|  |  |  | Блок резервного питания импульсный "ББП-20 Элис" под АКБ | шт | 1 |
|  |  |  | Радиокомплект ТС Теко Астра-Р (М) с 2 радиобрелоками | шт | 2 |
|  |  |  | ППКОП 011-8-1-05К Приток-А-4(8) | шт | 1 |
|  |  |  | Оповещатель световой Маяк-1 | шт | 1 |
|  |  |  | СОТ |  |  |
|  |  |  | Видеорегистратор RVi-1NR16241 сетевой 16-канальный | шт | 1 |
|  |  |  | Жесткий диск WD 6 Тб | шт | 1 |
|  |  |  | Монитор BenQ V920 | шт | 1 |
|  |  |  | Видеокамеры внутренние - 2, уличные - 6 | шт | 8 |
|  |  |  | ИБП | шт | 1 |
|  |  |  | СКУД |  |  |
|  |  |  | Замок электронный с комплектом магнитных ключей (Touch Memory) | шт | 2 |
|  |  |  | Видеодомофон | шт | 1 |
| 261 | ОПС Вологда-13, 160013 | г. Вологда, ул. Можайского, д. 60-А | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Иволга ПКИ-1" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3М | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный Рубеж ИП 212-142 | шт | 7 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-5" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК-1 ИО 102-2, ИО 102 СМК исп.00 | шт | 5 |
|  |  |  | Оповещатель световой Маяк-1 | шт | 1 |
|  |  |  | ББП ББП-24-01/7 металл | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: оптико-электронный "Фотон-5" | шт | 3 |
|  |  |  | Накладной считыватель Touch Memory КТМ-Н | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 7 |
|  |  |  | Контроллер CCU825-HOME/WB/AE-PC GSM сигнализация на 8 входов | шт | 1 |
|  |  |  | Радиокомплект ТС Теко Астра-Р (М) с 2 радиобрелоками | шт | 2 |
|  |  |  | СОТ |  |  |
|  |  |  | Видеорегистратор RVi-1NR16241 сетевой 16-канальный | шт | 1 |
|  |  |  | Жесткий диск WD 6 Тб | шт | 1 |
|  |  |  | Монитор BenQ V920 | шт | 1 |
|  |  |  | Видеокамеры уличные - 2, внутренние - 2 | шт | 4 |
|  |  |  | ИБП | шт | 1 |
|  |  |  | СКУД |  |  |
|  |  |  | Замок электронный с комплектом магнитных ключей (Touch Memory) | шт | 2 |
|  |  |  | Видеодомофон | шт | 1 |
| 262 | ОПС Вологда-14, 160014 | г. Вологда, ул. Некрасова, д. 67 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Иволга ПКИ-1" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3М | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный Рубеж ИП 212-142 | шт | 8 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-5" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК-1 ИО 102-2, ИО 102 СМК исп.00 | шт | 2 |
|  |  |  | Оповещатель световой Маяк-1 | шт | 1 |
|  |  |  | ББП ББП-24-01/7 металл | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: оптико-электронный "Фотон-5" | шт | 5 |
|  |  |  | Накладной считыватель Touch Memory КТМ-Н | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 6 |
|  |  |  | ППКОП Норд GSM WRL, контрольная панель cо встроенным GSM-модулем | шт | 1 |
|  |  |  | Радиокомплект ТС Теко Астра-Р (М) с 2 радиобрелоками | шт | 2 |
|  |  |  | СОТ |  |  |
|  |  |  | Видеорегистратор RVi-1NR16241 сетевой 16-канальный | шт | 1 |
|  |  |  | Жесткий диск WD 6 Тб | шт | 1 |
|  |  |  | Монитор BenQ V920 | шт | 1 |
|  |  |  | Видеокамеры уличные - 1, внутренние - 3 | шт | 4 |
|  |  |  | ИБП | шт | 1 |
|  |  |  | СКУД |  |  |
|  |  |  | Замок электронный с комплектом магнитных ключей (Touch Memory) | шт | 2 |
|  |  |  | Видеодомофон | шт | 1 |
| 263 | ОПС Вологда-17, 160017 | г. Вологда, Тепличный мкр., д. 2 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Иволга ПКИ-1" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3М | шт | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный Рубеж ИП 212-142 | шт | 11 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Сигнал-20" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК-1 ИО 102-2, ИО 102 СМК исп.00 | шт | 5 |
|  |  |  | Оповещатель световой Маяк-1 | шт | 1 |
|  |  |  | ББП ББП-24-01/7 металл | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: оптико-электронный "Фотон-5" | шт | 3 |
|  |  |  | Накладной считыватель Touch Memory КТМ-Н | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 8 |
|  |  |  | Контроллер CCU825-HOME/WB/AE-PC GSM сигнализация на 8 входов | шт | 1 |
|  |  |  | Тревожная кнопка «Болид» С 2000-КТ | шт | 3 |
|  |  |  | СОТ |  |  |
|  |  |  | Видеорегистратор RVi-1NR16241 сетевой 16-канальный | шт | 1 |
|  |  |  | Жесткий диск WD 6 Тб | шт | 1 |
|  |  |  | Монитор LCD Philips, 23'' | шт | 1 |
|  |  |  | Видеокамеры уличные - 4, внутренние - 5 | шт | 9 |
|  |  |  | ИБП | шт | 1 |
|  |  |  | СКУД |  |  |
|  |  |  | Замок электронный с комплектом магнитных ключей (Touch Memory) | шт | 2 |
|  |  |  | Видеодомофон | шт | 1 |
| 264 | ОПС Вологда-19, 160019 | г. Вологда, Чернышевского, д. 108 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Свирель" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-И (ИП 513-15/ИО 101-15) | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ДИП-34А-01-02» | шт | 8 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Сигнал-20" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 4 |
|  |  |  | ББП "СКАТ-1200 А", пр. Бастион | шт | 1 |
|  |  |  | Устройство оконечное объектовое "Атлас-6-3" | шт | 1 |
|  |  |  | Оповещатель световой Маяк-12К | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: оптико-электронный "Астра-7 исп. А" | шт | 4 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: оптико-электронный "Фотон-5" | шт | 7 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 3 |
|  |  |  | Радиокомплект ТС Теко Астра-Р (М) с 1 радиобрелоком | шт | 1 |
|  |  |  | СОТ |  |  |
|  |  |  | Видеорегистратор Rvi сетевой 16-канальный | шт | 1 |
|  |  |  | Жесткий диск WD 6 Тб | шт | 1 |
|  |  |  | Монитор BenQ V920 | шт | 1 |
|  |  |  | Видеокамеры внутренние - 3, уличные - 2 | шт | 5 |
|  |  |  | ИБП | шт | 1 |
| 265 | ОПС Вологда-21, 160021 | г. Вологда, ул. Клубова, д. 27 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Иволга ПКИ-1" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3М | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный Рубеж ИП 212-142 | шт | 9 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-8" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК-1 ИО 102-2, ИО 102 СМК исп.00 | шт | 3 |
|  |  |  | Оповещатель световой Маяк-1 | шт | 1 |
|  |  |  | ББП ББП-24-01/7 металл | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: оптико-электронный "Фотон-5" | шт | 2 |
|  |  |  | Накладной считыватель Touch Memory КТМ-Н | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 6 |
|  |  |  | ППКОП Норд GSM WRL, контрольная панель cо встроенным GSM-модулем | шт | 1 |
|  |  |  | Радиокомплект ТС Теко Астра-Р (М) с 1 радиобрелоком | шт | 1 |
|  |  |  | СКУД |  |  |
|  |  |  | Замок электронный с комплектом магнитных ключей (Touch Memory) | шт | 2 |
| 266 | ОПС Вологда-22, 160022 | г. Вологда, ул. Новгородская, д. 23 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Иволга" ПКИ-1 | шт | 1 |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ Сирена АС-10 | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ДИП-34А-01-02» | шт | 21 |
|  |  |  | Болид С2000-БКИ, блок индикации с клавиатурой на 60 разделов | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-И (ИП 513-15/ИО 101-15) | шт | 3 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ББП РИП-12 RS | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: оптико-электронный С2000-ИК исп.03 | шт | 7 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, С-2000 СМК пр. Болид | шт | 6 |
|  |  |  | Блок резервного питания импульсный 12V 5А в корпусе "Контакт" под АКБ 1,2 Ач, в корпусе типа «Ритм» | шт | 1 |
|  |  |  | Пульт контроля и управления С-2000-М Болид | шт | 1 |
|  |  |  | Тревожная кнопка ТЕКО Астра-321 (ИО 101-7) | шт | 3 |
|  |  |  | Контрольная панель со встроенным GSM-модулем Норд GSM Mini | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 5 |
|  |  |  | Оповещатель световой Маяк-1 | шт | 1 |
|  |  |  | СОТ |  |  |
|  |  |  | Видеорегистратор AV TECH H24 16-ch DVR | шт | 1 |
|  |  |  | Жесткий диск WD 6 Тб | шт | 1 |
|  |  |  | Монитор Монитор PHILIPS 203V5LSB26 (10/62) 19.5", черный | шт | 1 |
|  |  |  | Видеокамеры внутренние - 2, уличные - 2 | шт | 4 |
|  |  |  | ИБП | шт | 1 |
| 267 | ОПС Вологда-23, 160023 | г. Вологда, ул. Молодежная, д. 5-Б | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Иволга ПКИ-1" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3М | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный Рубеж ИП 212-142 | шт | 8 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-3" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК-1 ИО 102-2, ИО 102 СМК исп.00 | шт | 4 |
|  |  |  | Оповещатель световой Маяк-1 | шт | 1 |
|  |  |  | ББП ББП-24-01/7 металл | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: оптико-электронный "Фотон-9" | шт | 4 |
|  |  |  | Накладной считыватель Touch Memory КТМ-Н | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 6 |
|  |  |  | Контроллер CCU825-HOME/WB/AE-PC GSM сигнализация на 8 входов | шт | 1 |
|  |  |  | Радиокомплект ТС Теко Астра-Р (М) с 2 радиобрелоками | шт | 2 |
|  |  |  | СОТ |  |  |
|  |  |  | Видеорегистратор RVi-1NR16241 сетевой 16-канальный | шт | 1 |
|  |  |  | Жесткий диск WD 6 Тб | шт | 1 |
|  |  |  | Монитор BenQ V920 | шт | 1 |
|  |  |  | Видеокамеры уличные - 2, внутренние - 3 | шт | 5 |
|  |  |  | ИБП | шт | 1 |
|  |  |  | СКУД |  |  |
|  |  |  | Замок электронный с комплектом магнитных ключей (Touch Memory) | шт | 2 |
|  |  |  | Видеодомофон | шт | 1 |
| 268 | ОПС Вологда-24, 160024 | г. Вологда, ул. Северная, д. 17 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Иволга" ПКИ-1 | шт | 1 |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ Сирена АС-10 | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ДИП-34А-01-02» | шт | 8 |
|  |  |  | Болид С2000-БКИ, блок индикации с клавиатурой на 60 разделов | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-И (ИП 513-15/ИО 101-15) | шт | 2 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ББП РИП-12 RS | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: оптико-электронный С2000-ИК исп.03 | шт | 5 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, С-2000 СМК пр. Болид | шт | 8 |
|  |  |  | Пульт контроля и управления С-2000-М Болид | шт | 1 |
|  |  |  | Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ | шт | 1 |
|  |  |  | Блок релейный Болид С2000-СП1 | шт | 1 |
|  |  |  | Контроллер адресной двухпроводной подсистемы "С2000-КДЛ" | шт | 3 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 5 |
|  |  |  | Оповещатель световой Маяк-1 | шт | 1 |
|  |  |  | Накладной считыватель Touch Memory КТМ-Н | шт | 1 |
|  |  |  | Контроллер CCU825-HOME/WB/AE-PC GSM сигнализация на 8 входов | шт | 1 |
|  |  |  | Радиокомплект ТС Теко Астра-Р (М) с 3 радиобрелоками | шт | 3 |
|  |  |  | СОТ |  |  |
|  |  |  | Видеорегистратор RVi-1NR16241 сетевой 16-канальный | шт | 1 |
|  |  |  | Жесткий диск WD 6 Тб | шт | 1 |
|  |  |  | Монитор Монитор Samsung, 19.5", черный | шт | 1 |
|  |  |  | Видеокамеры уличные - 4, внутренние - 4 | шт | 8 |
|  |  |  | ИБП | шт | 1 |
|  |  |  | СКУД |  |  |
|  |  |  | Замок электронный с комплектом магнитных ключей (Touch Memory) | шт | 2 |
|  |  |  | Видеодомофон | шт | 1 |
| 269 | ОПС Вологда-25, 160025 | г. Вологда, ул. Конева, д. 3 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Иволга" ПКИ-1 | шт | 1 |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ Сирена АС-10 | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ДИП-34А-01-02» | шт | 13 |
|  |  |  | Болид С2000-БКИ, блок индикации с клавиатурой на 60 разделов | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-И (ИП 513-15/ИО 101-15) | шт | 2 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ББП РИП-12 RS | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: оптико-электронный С2000-ИК исп.03 | шт | 5 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, С-2000 СМК пр. Болид | шт | 6 |
|  |  |  | Пульт контроля и управления С-2000-М Болид | шт | 1 |
|  |  |  | Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ | шт | 1 |
|  |  |  | Блок релейный Болид С2000-СП1 | шт | 1 |
|  |  |  | Контроллер адресной двухпроводной подсистемы "С2000-КДЛ" | шт | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 9 |
|  |  |  | Оповещатель световой Маяк-1 | шт | 1 |
|  |  |  | Накладной считыватель Touch Memory КТМ-Н | шт | 1 |
|  |  |  | Контроллер CCU825-HOME/WB/AE-PC GSM сигнализация на 8 входов | шт | 1 |
|  |  |  | Радиокомплект ТС Теко Астра-Р (М) с 3 радиобрелоками | шт | 3 |
|  |  |  | СОТ |  |  |
|  |  |  | Видеорегистратор RVi-1NR16241 сетевой 16-канальный | шт | 1 |
|  |  |  | Жесткий диск WD 6 Тб | шт | 1 |
|  |  |  | Монитор Монитор Samsung, 19.5", черный | шт | 1 |
|  |  |  | Видеокамеры уличные - 4, внутренние - 2 | шт | 6 |
|  |  |  | ИБП | шт | 1 |
|  |  |  | СКУД |  |  |
|  |  |  | Замок электронный с комплектом магнитных ключей (Touch Memory) | шт | 2 |
| 270 | ОПС Вологда-26, 160026 | г. Вологда, ул. Щетинина, д. 21 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Иволга ПКИ-1" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3М | шт | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный Рубеж ИП 212-142 | шт | 8 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-3" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК-1 ИО 102-2, ИО 102 СМК исп.00 | шт | 4 |
|  |  |  | Оповещатель световой Маяк-1 | шт | 1 |
|  |  |  | ББП ББП-24-01/7 металл | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: оптико-электронный "Фотон-9" | шт | 3 |
|  |  |  | Накладной считыватель Touch Memory КТМ-Н | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 12 |
|  |  |  | Контроллер CCU825-HOME/WB/AE-PC GSM сигнализация на 8 входов | шт | 1 |
|  |  |  | Радиокомплект ТС Теко Астра-Р (М) с 2 радиобрелоками | шт | 2 |
|  |  |  | СОТ |  |  |
|  |  |  | Видеорегистратор RVi-1NR16241 сетевой 16-канальный | шт | 1 |
|  |  |  | Жесткий диск WD 6 Тб | шт | 1 |
|  |  |  | Монитор BenQ V920 | шт | 1 |
|  |  |  | Видеокамеры уличные - 2, внутренние - 4 | шт | 7 |
|  |  |  | ИБП | шт | 1 |
|  |  |  | СКУД |  |  |
|  |  |  | Замок электронный с комплектом магнитных ключей (Touch Memory) | шт | 2 |
|  |  |  | Видеодомофон | шт | 1 |
| 271 | ОПС Вологда-28, 160028 | г. Вологда, ул. Ильюшина, д. 4 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Иволга ПКИ-1" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3М | шт | 3 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный Рубеж ИП 212-142 | шт | 8 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-5" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК-1 ИО 102-2, ИО 102 СМК исп.00 | шт | 4 |
|  |  |  | Оповещатель световой Маяк-1 | шт | 1 |
|  |  |  | ББП ББП-24-01/7 металл | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: оптико-электронный "Фотон-9" | шт | 8 |
|  |  |  | Накладной считыватель Touch Memory КТМ-Н | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой Риэлта "Стекло-3М" ИО 329-13 | шт | 11 |
|  |  |  | Контроллер CCU825-HOME/WB/AE-PC GSM сигнализация на 8 входов | шт | 1 |
|  |  |  | Радиокомплект ТС Теко Астра-Р (М) с 2 радиобрелоками | шт | 2 |
|  |  |  | СОТ |  |  |
|  |  |  | Видеорегистратор RVi-1NR16241 сетевой 16-канальный | шт | 1 |
|  |  |  | Жесткий диск WD 6 Тб | шт | 1 |
|  |  |  | Монитор Philips 223V5LSB, 21.5'', TN, W-LED | шт | 1 |
|  |  |  | Видеокамеры уличные - 2, внутренние - 4 | шт | 6 |
|  |  |  | ИБП | шт | 1 |
|  |  |  | СКУД |  |  |
|  |  |  | Замок электронный с комплектом магнитных ключей (Touch Memory) | шт | 2 |
|  |  |  | Видеодомофон | шт | 1 |
| 272 | ОПС Вологда-29, 160029 | г. Вологда, ул. Северная, д. 6 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ Сирена АС-10 | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-И (ИП 513-15/ИО 101-15) | шт | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ДИП-34А-01-02» | шт | 17 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Рубин-8П" | шт | 1 |
|  |  |  | Контрольная панель со встроенным GSM-модулем Норд GSM Mini | шт | 1 |
|  |  |  | ИО вибрационный "Шорох-1-1" | шт | 1 |
|  |  |  | ИО вибрационный "Шорох-2" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 6 |
|  |  |  | ББП "СКАТ-1200 А", пр. Бастион | шт | 1 |
|  |  |  | Оповещатель световой Маяк-12К | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: оптико-электронный "Фотон-5" | шт | 5 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 5 |
|  |  |  | Радиокомплект ТС Теко Астра-Р (М) с 2 радиобрелоками | шт | 2 |
| 273 | ОПС Вологда-31, 160031 | г. Вологда, ул. Авксентьевского, д. 6 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Иволга-2" | шт | 1 |
|  |  |  | Оповещатель световой "Молния-12(24)" | шт | 3 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ | шт | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный Рубеж ИП 212-95 | шт | 20 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Синал-20" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный ИО 102-20 поверхностный | шт | 4 |
|  |  |  | Извещатель охранный ИО 102-16/2 контактный | шт | 9 |
|  |  |  | Оповещатель комбинированный светозвуковой "Астра-10" | шт | 1 |
|  |  |  | ББП СКАТ-12-3.0 с АКБ-12 | шт | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: оптико-электронный "Фотон-9" | шт | 10 |
|  |  |  | Накладной считыватель Touch Memory КТМ-Н | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой Риэлта "Стекло-3" | шт | 8 |
|  |  |  | ИО вибрационный "Шорох-2" | шт | 4 |
|  |  |  | Контроллер CCU825-HOME/WB/AE-PC GSM сигнализация с АКБ-12 | шт | 1 |
|  |  |  | КТС ИО 101-1(А) | шт | 6 |
|  |  |  | СОТ |  |  |
|  |  |  | Видеорегистратор Lite Tec LVP-481 сетевой 8-канальный | шт | 1 |
|  |  |  | Жесткий диск WD 2 Тб | шт | 1 |
|  |  |  | Монитор Philips, 22'', TN, W-LED | шт | 1 |
|  |  |  | ББП-20М | шт | 1 |
|  |  |  | Купольная видеокамера LiteTec LDP-1089S25 цветная | шт | 3 |
|  |  |  | Уличная видеокамера LiteTec LM-673CK40 | шт | 4 |
|  |  |  | ИБП APC Back-UPS CS 325 | шт | 1 |
|  |  |  | СКУД |  |  |
|  |  |  | Замок электронный с комплектом магнитных ключей (Touch Memory) | шт | 2 |
|  |  |  | Видеодомофон | шт | 1 |
| 274 | ОПС Вологда-32, 160032 | г. Вологда, Технический пер., д. 46-Б | АПС и СОУЭ |  |  |
|  |  |  | Пульт контроля и управления С2000-М с ЖКИ индикатором | шт | 1 |
|  |  |  | Блок индикации С2000-БИ | шт | 1 |
|  |  |  | Контроллер С2000-КДЛ | шт | 1 |
|  |  |  | С2000-ИТ, информатор телефонный Болид | шт | 1 |
|  |  |  | Релейный блок С2000-СП1 исп. 01 | шт | 1 |
|  |  |  | УО-4С исп.02 – оконечное устройство системы передачи извещений GSM | шт | 1 |
|  |  |  | Сирена АС-10 | шт | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3АМ | шт | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ДИП-34А» | шт | 34 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП C2000-КС | шт | 1 |
|  |  |  | УСС-М-12 Оповещатель охранно-пожарный комбинированный | шт | 5 |
|  |  |  | ИО С2000-СМК "Эстет" | шт | 7 |
|  |  |  | Блок индикации С2000-БИ | шт | 1 |
|  |  |  | Контроллер С2000-КДЛ | шт | 1 |
|  |  |  | Релейный блок С2000-СП1 исп. 01 | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный объемный оптико-электронный С2000-ИК исп. 03 | шт | 15 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный оптико-электронный С2000-ИК исп. 04 | шт | 13 |
|  |  |  | ББП РИП-12 исп.01 с АКБ | шт | 2 |
|  |  |  | Адресная КТС С2000-КТ | шт | 5 |
|  |  |  | СОТ |  |  |
|  |  |  | Видеокамеры уличные Beward BD4640RC | шт | 2 |
|  |  |  | Неуправляемый коммутатор ST-810HP | шт | 1 |
|  |  |  | Видеорегистратор NVR BK1216-P8 сетевой 16-канальный | шт | 1 |
|  |  |  | Жесткий диск WD 6 Тб Red | шт | 2 |
|  |  |  | Монитор LCD Dell SE2717H, 27'', черный | шт | 1 |
|  |  |  | Видеокамеры уличные HiWatch DS-I203 | шт | 13 |
|  |  |  | ИБП | шт | 1 |
|  |  |  | СКУД |  |  |
|  |  |  | Рабочая станция РЗ Сompaq DC5800 корпус Microtower | шт | 1 |
|  |  |  | Монитор Samsung R 21,5'' S22D300NY | шт | 1 |
|  |  |  | Настольный считывавтель USB | шт | 1 |
|  |  |  | Контроллер доступа С-2000-2 | шт | 4 |
|  |  |  | ББП РИП-12 исп.20 | шт | 4 |
|  |  |  | Считыватель Proxy-3MA | шт | 4 |
|  |  |  | ББП СКАТ-1200М | шт | 1 |
|  |  |  | С-2000 СМК "Эстет" | шт | 4 |
| 275 | ОПС Вологда-33, 160033 | г. Вологда, ул. Дзержинского, д. 37 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Иволга-2" | шт | 1 |
|  |  |  | Оповещатель световой "Молния-12(24)" | шт | 3 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ | шт | 3 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный Рубеж ИП 212-95 | шт | 9 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Синал-20" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный ИО 102-20 поверхностный | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный ИО 102-16/2 контактный | шт | 2 |
|  |  |  | Оповещатель комбинированный светозвуковой "Астра-10" | шт | 1 |
|  |  |  | ББП СКАТ-12-3.0 с АКБ-12 | шт | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: оптико-электронный "Фотон-9" | шт | 5 |
|  |  |  | Накладной считыватель Touch Memory КТМ-Н | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой Риэлта "Стекло-3" | шт | 6 |
|  |  |  | Контроллер CCU825-HOME/WB/AE-PC GSM сигнализация с АКБ-12 | шт | 1 |
|  |  |  | КТС ИО 101-1(А) | шт | 2 |
|  |  |  | СОТ |  |  |
|  |  |  | Видеорегистратор Lite Tec, сетевой 8-канальный | шт | 1 |
|  |  |  | Жесткий диск WD 2 Тб | шт | 1 |
|  |  |  | Монитор Philips, 22'', TN, W-LED | шт | 1 |
|  |  |  | ББП-20М | шт | 1 |
|  |  |  | Купольная видеокамера LiteTec LDP-1089S25 цветная | шт | 3 |
|  |  |  | Уличная видеокамера LiteTec LM-673CK40 | шт | 4 |
|  |  |  | ИБП APC Back-UPS CS 325 | шт | 1 |
|  |  |  | СКУД |  |  |
|  |  |  | Замок электронный с комплектом магнитных ключей (Touch Memory) | шт | 2 |
|  |  |  | Видеодомофон | шт | 1 |
| 276 | ОПС 34, 160034 | г. Вологда, ул. Ленинградская, д. 93 | АПС и СОУЭ |  |  |
|  |  |  | Пульт контроля и управления С2000-М с ЖКИ индикатором | шт | 1 |
|  |  |  | Блок индикации С2000-БИ | шт | 1 |
|  |  |  | Контроллер С2000-КДЛ | шт | 1 |
|  |  |  | С2000-ИТ, информатор телефонный Болид | шт | 1 |
|  |  |  | Релейный блок С2000-СП1 исп. 01 | шт | 1 |
|  |  |  | УО-4С исп.02 – оконечное устройство системы передачи извещений GSM | шт | 1 |
|  |  |  | Сирена АС-10 | шт | 3 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3АМ | шт | 3 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ДИП-34А» | шт | 29 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП C2000-КС | шт | 1 |
|  |  |  | УСС-М-12 Оповещатель охранно-пожарный комбинированный | шт | 4 |
|  |  |  | ИО С2000-СМК "Эстет" | шт | 8 |
|  |  |  | Блок индикации С2000-БИ | шт | 1 |
|  |  |  | Контроллер С2000-КДЛ | шт | 1 |
|  |  |  | Релейный блок С2000-СП1 исп. 01 | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный объемный оптико-электронный С2000-ИК исп. 03 | шт | 13 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный оптико-электронный С2000-ИК исп. 04 | шт | 7 |
|  |  |  | ББП РИП-12 исп.01 с АКБ | шт | 2 |
|  |  |  | Адресная КТС С2000-КТ | шт | 5 |
|  |  |  | СОТ |  |  |
|  |  |  | Видеокамеры уличные Beward BD4640RC | шт | 2 |
|  |  |  | Неуправляемый коммутатор ST-810HP | шт | 1 |
|  |  |  | Видеорегистратор NVR BK1216-P8 сетевой 16-канальный | шт | 1 |
|  |  |  | Жесткий диск WD 6 Тб Red | шт | 2 |
|  |  |  | Монитор LCD Dell SE2717H, 27'', черный | шт | 1 |
|  |  |  | Видеокамеры уличные HiWatch DS-I203 | шт | 13 |
|  |  |  | ИБП | шт | 1 |
|  |  |  | СКУД |  |  |
|  |  |  | Рабочая станция РЗ Сompaq DC5800 корпус Microtower | шт | 1 |
|  |  |  | Монитор Samsung R 21,5'' S22D300NY | шт | 1 |
|  |  |  | Настольный считывавтель USB | шт | 1 |
|  |  |  | Контроллер доступа С-2000-2 | шт | 3 |
|  |  |  | ББП РИП-12 исп.20 | шт | 3 |
|  |  |  | Считыватель Proxy-3MA | шт | 3 |
|  |  |  | ББП СКАТ-1200М с 2 АКБ ОР 12-07 | шт | 1 |
|  |  |  | С-2000 СМК "Эстет" | шт | 3 |
| 277 | ОПС Грибково, 160509 | Вологодский р-н, п. Грибково, д. 19 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Иволга ПКИ-1" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный Рубеж ИП 212-142 | шт | 9 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-5" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК-1 ИО 102-2, ИО 102 СМК исп.00 | шт | 4 |
|  |  |  | Оповещатель световой Маяк-1 | шт | 1 |
|  |  |  | Накладной считыватель Touch Memory КТМ-Н | шт | 1 |
|  |  |  | Контрольная панель со встроенным GSM-модулем Норд GSM Mini | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой Риэлта "Стекло-3М" ИО 329-13 | шт | 3 |
| 278 | ОПС Мынчаково, 160538 | Вологодский р-н, д. Мынчаково, д. 73 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Иволга ПКИ-1" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный Рубеж ИП 212-142 | шт | 6 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-5" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК-1 ИО 102-2, ИО 102 СМК исп.00 | шт | 2 |
|  |  |  | Оповещатель световой Маяк-1 | шт | 1 |
|  |  |  | Накладной считыватель Touch Memory КТМ-Н | шт | 1 |
|  |  |  | Контрольная панель со встроенным GSM-модулем Норд GSM Mini | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой Риэлта "Стекло-3" | шт | 3 |
| 279 | ОПС Шолохово, 160541 | Вологодский р-н, д. Шолохово, ул. Луговая, д. 22 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Иволга ПКИ-1" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный Рубеж ИП 212-142 | шт | 8 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-5" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК-1 ИО 102-2, ИО 102 СМК исп.00 | шт | 4 |
|  |  |  | Оповещатель световой Маяк-1 | шт | 1 |
|  |  |  | Накладной считыватель Touch Memory КТМ-Н | шт | 1 |
|  |  |  | Контрольная панель со встроенным GSM-модулем Норд GSM Mini | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой Риэлта "Стекло-3" | шт | 4 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: оптико-электронный "Фотон-5" | шт | 1 |
| 280 | ОПС Молочное, 160555 | г. Вологда, п. Молочное, ул. Шмидта, д. 28 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Свирель" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-И (ИП 513-15/ИО 101-15) | шт | 2 |
|  |  |  | Извещатель пламени Пульсар 1-01Н | шт | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ДИП-34А-01-02» | шт | 5 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-3" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 2 |
|  |  |  | Панель охранная, клавиатура проводная Ritm KB1-2 или Контакт LAN-11 | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 4 |
|  |  |  | Контрольная панель со встроенным GSM-модулем Норд GSM Mini | шт | 1 |
|  |  |  | Блок питания СКАТ, пр. Бастион SKAT-VN.24/27AC Сетевой | шт | 1 |
|  |  |  | Радиокомплект ТС Теко Астра-Р (М) с 1 радиобрелоком | шт | 1 |
|  |  |  | УО 1/1(А) СПИ "Фобос-3" | шт | 1 |
| 281 | ОПС Гаврилково, 161056 | Междуреченский р-н, д. Гаврилково, д. 9 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Свирель" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ДИП-34А-01-02» | шт | 7 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-3" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 5 |
|  |  |  | Панель охранная, клавиатура проводная Ritm KB1-2 или Контакт LAN-11 | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 3 |
|  |  |  | Контрольная панель со встроенным GSM-модулем Норд GSM Mini | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: оптико-электронный "Фотон-5" | шт | 1 |
| 282 | ОПС Спас – Ямщики, 161058 | Междуреченский р-н, с. Спас - Ямщики, ул. Советская, д.3, кв. 8 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Свирель" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ДИП-34А-01-02» | шт | 4 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-3" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 2 |
|  |  |  | Контрольная панель со встроенным GSM-модулем Норд GSM Mini | шт | 1 |
| 283 | ОПС Ростилово, 162011 | Грязовецкий р-н, д. Ростилово, ул. Молодежная, д. 5 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Свирель" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ДИП-34А-01-02» | шт | 4 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-3" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 2 |
|  |  |  | Контрольная панель со встроенным GSM-модулем Норд GSM Mini | шт | 1 |
|  |  |  | Радиокомплект ТС Теко Астра-Р (М) с 1 радиобрелоком | шт | 1 |
| 284 | ОПС Плоское, 162013 | Грязовецкий р-н, д. Плоское, ул. Школьная, д. 12 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Свирель" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ДИП-34А-01-02» | шт | 7 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-3" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 4 |
|  |  |  | Контрольная панель со встроенным GSM-модулем Норд GSM Mini | шт | 1 |
|  |  |  | Радиокомплект ТС Теко Астра-Р (М) с 1 радиобрелоком | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: оптико-электронный "Фотон-5" | шт | 4 |
| 285 | ОПС Слобода, 162017 | Грязовецкий р-н, д. Слобода, ул. Школьная, д. 11-А | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Свирель" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ДИП-34А-01-02» | шт | 2 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-3" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 1 |
|  |  |  | Контрольная панель со встроенным GSM-модулем Норд GSM Mini | шт | 1 |
| 286 | ОПС Хорошево, 162018 | Грязовецкий р-н, д. Хорошево, ул. Сосновая, д. 8 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Свирель" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ДИП-34А-01-02» | шт | 6 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-3" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 2 |
|  |  |  | Контрольная панель со встроенным GSM-модулем Норд GSM Mini | шт | 1 |
| 287 | ОПС Юрово, 162030 | Грязовецкий р-н, с. Юрово, ул. Центральная, д. 5 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Свирель" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ДИП-34А-01-02» | шт | 4 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-3" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 5 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 4 |
|  |  |  | Контрольная панель со встроенным GSM-модулем Норд GSM Mini | шт | 1 |
| 288 | ОПС Скородумка, 162033 | Грязовецкий р-н, д. Скородумка, ул. Успенская, д. 53 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Свирель" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ДИП-34А-01-02» | шт | 5 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-3" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 3 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 2 |
|  |  |  | Контрольная панель со встроенным GSM-модулем Норд GSM Mini | шт | 1 |
| 289 | ОПС Минькино, 162035 | Грязовецкий р-н, д. Минькино, Парковый пер., д. 56 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Свирель" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ДИП-34А-01-02» | шт | 4 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-3" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 3 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 2 |
|  |  |  | Контрольная панель со встроенным GSM-модулем Норд GSM Mini | шт | 1 |
|  |  |  | Оповещатель комбинированный Сибирский Арсенал "Призма-200И" | шт | 1 |
| 290 | ОПС Вохтога – 2, 162042 | Грязовецкий р-н, п. Вохтога, ул. Железнодорожная, д. 29 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Свирель" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ДИП-34А-01-02» | шт | 7 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-3" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 5 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 3 |
|  |  |  | Контрольная панель со встроенным GSM-модулем Норд GSM Mini | шт | 1 |
|  |  |  | Оповещатель комбинированный свето-звуковой "Маяк-12К" | шт | 1 |
| 291 | ОПС Сидорово, 162063 | Грязовецкий р-н, д. Сидорово, ул. Советская, д. 9 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Свирель" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ДИП-34А-01-02» | шт | 4 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-3" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 3 |
|  |  |  | Оповещатель комбинированный свето-звуковой "Маяк-12К" | шт | 1 |
| 292 | УКД г. Вологды, 160990 | г. Вологда, пл. Бабушкина, д. 1 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Иволга-2" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-И (ИП 513-15/ИО 101-15) | шт | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ДИП-34А-01-02» | шт | 6 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: оптико-электронный "Фотон-5" | шт | 6 |
|  |  |  | Извещатель охранный объемный оптико-электронный, Фотон-10М (ИО 409-49) | шт | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 3 |
|  |  |  | ТЕКО АСТРА-РИ-М РПДК NEW | шт | 2 |
|  |  |  | КТС ИО 101-1-А КНС | шт | 1 |
|  |  |  | Астра-РИ-М РПУ | шт | 1 |
|  |  |  | Контрольная панель со встроенным GSM-модулем Норд GSM Mini | шт | 1 |
|  |  |  | ИБП СКАТ-1200А | шт | 1 |
|  |  |  | КТС ИО 101-1-А КНС | шт | 1 |
|  |  |  | СОТ |  |  |
|  |  |  | Видеокамера IP видеокамера SSDCAM IP-140 2.1 Мегапикселя (1920х1080) | шт | 7 |
|  |  |  | Коммутатор сетевой SSDCAM POE-58P | шт | 1 |
|  |  |  | IP-видеорегистратор SSDCAM NVR-1536B | шт | 1 |
|  |  |  | Монитор 27" Монитор Philips 273V7QDSB, черный | шт | 1 |
|  |  |  | ИБП APC Back-UPS 1400VA | шт | 1 |
|  |  |  | Патч-панель UTP 19'' | шт | 1 |
|  |  |  | Антивандальный шкаф распашной 9 U 19" | шт | 1 |
|  |  |  | Блок розеток ITK для антивандальных шкафов 19" | шт | 1 |
|  |  |  | Жесткий диск WD Purple WD82PURZ, 8 ТБ | шт | 2 |
| 293 | Вологодский МСЦ, 160960 | г. Вологда, пл. Бабушкина, д. 1 | АПС и СОУЭ |  |  |
|  |  |  | Блок индикации С2000-БИ | шт | 1 |
|  |  |  | ППКОП "Сигнал-20М" | шт | 1 |
|  |  |  | Датчик пламени пожарный ИП 329-5М-02 "Аметист" 01Р1 пр. Квазар | шт | 4 |
|  |  |  | СОУЭЛ "Соната-К" | шт | 1 |
|  |  |  | ББП ИВЭПР 12/5 | шт | 1 |
|  |  |  | Акустические модули СОУЭЛ | шт | 15 |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Свирель" | шт | 2 |
|  |  |  | Оповещатель пожарный рупорный (не взрывозащищенный) | шт | 3 |
|  |  |  | Извещатель дымовой линейный ИПДЛ-Д-II/4Р пр. Полисервис | шт | 12 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-И (ИП 513-15/ИО 101-15) | шт | 8 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-41 Рубеж | шт | 63 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | Астра-РИ-М РПУ | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, СМК-1 ИО 102-2 | шт | 8 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: оптико-электронный "Фотон-5" | шт | 9 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" ИО 329-4 | шт | 9 |
|  |  |  | СОТ |  |  |
|  |  |  | Цифровой гибридный видеорегистратор Optimus AHDR-2032N | шт | 3 |
|  |  |  | Цифровой видеорегистратор Optimus AHDR-2016N_H.265 | шт | 1 |
|  |  |  | Блок питания Optimus 1250-RM-12 | шт | 8 |
|  |  |  | АКБ 12 а/ч12В Delta | шт | 8 |
|  |  |  | Комплект Пассивный приемник-передатчик Optimus B-1T | шт | 62 |
|  |  |  | Видеокамера Optimus AHD-M011.3(2.8-12) | шт | 12 |
|  |  |  | Видеокамера Optimus AHD-M021.3(2.8-12) | шт | 50 |
|  |  |  | Жесткий диск WD Purple WD81PURZ, 8Тб | шт | 6 |
|  |  |  | Жесткий диск WD Purple WD82PURZ, 8ТБ | шт | 2 |
|  |  |  | Коммутатор TP-LINK TL-SG105 | шт | 2 |
|  |  |  | Видеокамеры KT&C KPC-N300PHC Night Vision, уличные | шт | 2 |
|  |  |  | Видеокамера KT&C KPC S520DH | шт | 1 |
|  |  |  | Видеокамера Optimus AHD-H022.1(2.8)E | шт | 8 |
|  |  |  | Видеокамера Optimus AHD-H015.0(3.6) | шт | 1 |
|  |  |  | WD My Passport 4TB, White внешний жесткий диск | шт | 1 |
|  |  |  | Монитор ЖК LG 22MK430H 21.5" | шт | 3 |
|  |  |  | Переключатель D-Link KVM-221 (KVM-221/C1A) | шт | 1 |
|  |  |  | ИБП | шт | 3 |
|  |  |  | СКУД |  |  |
|  |  |  | Замок электронный с комплектом магнитных ключей (Touch Memory) | шт | 1 |
|  |  |  | Аудиодомофон | шт | 1 |
| 294 | ОПС Новатор 162350 | Великоустюгский район, п. Новатор, ул. 1 Мая, общ. 1 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный охранной сигнализации, тип Сигнал-20М | шт | 1 |
|  |  |  | Источник резервного питания, марка: "РИП 12" исп. 01 | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой: ИП 212-141М | шт | 6 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной: ИПР-513-3АМ | шт | 1 |
|  |  |  | Оповещатель световой МОЛНИЯ-12(24) | шт | 2 |
|  |  |  | Сирена сигнальная, марка "Иволга" | шт | 2 |
|  |  |  | Оповещатель комбинированный светозвуковой МАЯК 12К | шт | 1 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный охранной сигнализации, тип Сигнал-20П исп.1 | шт | 1 |
|  |  |  | Блок индикации, марка "С2000-БИ" | шт | 1 |
|  |  |  | Преобразователь протокола, марка "С2000-ПП" | шт | 1 |
|  |  |  | Источник резервного питания, марка: "РИП 12" исп. 01 | шт | 1 |
|  |  |  | Оповещатель комбинированный светозвуковой МАЯК 12К |  |  |
|  |  |  | Извещатель охранный объемный оптико-электронный, тип Фотон-9 (ИО 409-8) | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный инфракрасный пассивный: ИО 309-7/А "Фотон-Ш-1" | шт | 4 |
|  |  |  | Извещатель охранный для закрытых помещений, звуковой СТЕКЛО-3 | шт | 3 |
|  |  |  | Извещатель охранный контактный: ИО 102-16 | шт | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный контактный: ИО 102-20/Б2М | шт | 1 |
|  |  |  | СОТ |  |  |
|  |  |  | Видеорегистратор RVi-1NR16241 сетевой 16-канальный | шт | 1 |
|  |  |  | Жесткий диск WD 6 Тб | шт | 1 |
|  |  |  | Монитор BenQ V920 | шт | 1 |
|  |  |  | Видеокамеры уличные - 2, внутренние - 3 | шт | 5 |
|  |  |  | ИБП | шт | 1 |
| 295 | ОПС Кадниковский 162150 | Вожегодский район, п. Кадниковский, ул. Первомайская, д. 12 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, марка: "Гранит-16" / Гранит-12А | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой: ИП 212-141М | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной: ИПР-513-3АМ | шт | 14 |
|  |  |  | Сирена сигнальная, марка "Иволга" | шт | 2 |
|  |  |  | Топаз-12 "Выход" SLT | шт | 2 |
|  |  |  | Оповещатель звуковой, марка "Маяк-12-ЗМ" | шт | 1 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | Контрольная панель со встроенным GSM модулем Nord GSM (Nord Pro) | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный объемный оптико-электронный, тип Фотон-9 (ИО 409-8) | шт | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный инфракрасный пассивный: ИО 309-7/А "Фотон-Ш-1" | шт | 5 |
|  |  |  | Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 112-5-1 исп.ВО (К1) | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный для закрытых помещений АСТРА-7 шт 2 |  |  |
|  |  |  | Извещатель охранный для закрытых помещений, звуковой СТЕКЛО-3 | шт | 4 |
|  |  |  | Извещатель охранный совмещенный, вибрационный Шорох-3 (ИО 315-10) | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный контактный: ИО-102-20 (А2П/ Б2П) поверхностный | шт | 6 |
|  |  |  | Извещатель охранный контактный: ИО 102-16 | шт | 3 |
|  |  |  | Кнопка тревожной сигнализации с фиксацией Астра-321 | шт | 2 |
|  |  |  | Оповещатель световой, марка "Астра 10" исп. М1 | шт | 1 |
|  |  |  | Сирена сигнальная, марка "Иволга" | шт | 2 |
|  |  |  | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой Маяк-12-К | шт | 1 |
|  |  |  | СОТ |  |  |
|  |  |  | Видеорегистратор RVi-1NR16241 сетевой 16-канальный | шт | 1 |
|  |  |  | Жесткий диск WD 6 Тб | шт | 1 |
|  |  |  | Монитор BenQ V920 | шт | 1 |
|  |  |  | Видеокамеры уличные - 2, внутренние - 3 | шт | 5 |
|  |  |  | ИБП | шт | 1 |
| 296 | ОПС КУРКИНО 160507 | Вологодский район, с. Куркино (Майское МО), улица Школьная, дом 17 | ОхПС, СОУЭ |  |  |
|  |  |  | Пульт контроля и управления С 2000-М исп.02 | шт | 1 |
|  |  |  | Блок индикации С 2000- БКИ | шт | 1 |
|  |  |  | Контроллер двухпроводной С 2000-КДЛ-2И | шт | 1 |
|  |  |  | Источник питания РИП-12-3/17М1 | шт | 1 |
|  |  |  | Блок защиты коммутационный БЭК исп 02 | шт | 1 |
|  |  |  | Блок сигнально-пусковой С2000-СП1 исп.01 | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарнго-дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ДИП 34А-04 | шт | 7 |
|  |  |  | Извещатель ручной адресный ИПР 513-3АМ исп 01 | шт | 2 |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния-12 | шт | 2 |
|  |  |  | Оповещатель охранно-пожарный звуковой Маяк-12-3АМ1 | шт | 2 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | Контроллер двухрпроводной С2000-КДЛ | шт | 1 |
|  |  |  | Пульт контроля и управления С2000-М исп. 02 | шт | 1 |
|  |  |  | Блок индикации С2000-БКИ | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный С2000-ПКИ-ПИК-СТ | шт | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный С2000-АР1 | шт | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный поверхностный «Вулкан» | шт | 1 |
|  |  |  | Адресная тревожная кнопка С2000-КТ | шт | 1 |
|  |  |  | Оповещатель охранно-пожарный Маяк12 КПМ2-НИ | шт | 1 |
|  |  |  | СОТ |  |  |
|  |  |  | IP телекамера 2Мп купольная | шт | 4 |
|  |  |  | IP телекамера 2 Мп уличная цилиндрическая | шт | 1 |
|  |  |  | Видеорегистратор IP 8-ми канальный | шт | 1 |
|  |  |  | Жесткий диск HDD 8000 GB | шт | 1 |
| 297 | ОПС Можайское 160514 | Вологодский район, п. Можайское, д.31 | ОхПС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой "Иволга ПКИ-1" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3М | шт | 4 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный Рубеж ИП 212-142 | шт | 1 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | ППКОП "Гранит-5А" | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК-1 ИО 102-2, ИО 102 СМК исп.00 | шт | 1 |
|  |  |  | Оповещатель световой Маяк-12С | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный: оптико-электронный "Фотон-5" | шт | 2 |
|  |  |  | Накладной считыватель Touch Memory КТМ-Н | шт | 1 |
| 298 | СОПС Новокемский 161279 | Вашкинский район, п. Новокемский, ул. Центральная, д. 22а | ОХПС, СОУЭ |  |  |
|  |  |  | ИП212-220А «ДИП-220А» Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный точечный адресно-аналоговый | шт | 6 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной: ИП 535-8-А | шт | 2 |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, марка: "Гранит 12» | шт | 1 |
|  |  |  | ВС-ВЕКТОР-АП220 Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный адресный | шт | 1 |
|  |  |  | Оповещатель светозвуковой, марка "Призма 201 | шт | 10 |
|  |  |  | Источник вторичного электропитания резервированный для охранно-пожарной сигнализации, марка: "Парус-6М" (12-4,5М) | шт | 2 |
|  |  |  | ВОСХОД-АП Оповещатель пожарный световой адресный | шт | 2 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | Оповещатель световой, марка "Призма-102 | шт | 2 |
|  |  |  | Оповещатель световой МОЛНИЯ-12(24) | шт | 1 |
|  |  |  | Кнопка тревожная адресная, марка "С2000-К | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный инфракрасный пассивный: "Рапид» | шт | 4 |
|  |  |  | Извещатель охранный объемный, оптико-электронный, питание 10-15 В, степень защиты IP41, размер 107х107х64 | шт | 2 |
|  |  |  | СОТ |  |  |
|  |  |  | Видеокамера IP Hikvision DS-1250М цветная улична | шт | 1 |
|  |  |  | Видеокамера DS-125 | шт | 4 |
|  |  |  | Видеорегистратор цифровой 8-ми канальный Hikvision D | шт | 1 |
|  |  |  | Жесткий диск для систем видеонаблюдения Western Digigtal WD42PUR | шт | 1 |
| 299 | ОПС Пяжелка 162465 | Бабаевский район,с/п Пяжозерское, п. Пяжелка, ул. Лесная, д.2 | ОхПС, СОУЭ |  |  |
|  |  |  | Контроллер линии Болид С2000-КДЛ | шт | 1 |
|  |  |  | С2000-КПБ | шт | 2 |
|  |  |  | Источник питания резервированный РИП-12 исп.56 | шт | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ДИП-34А-03 (ИП 212-34А) | шт | 5 |
|  |  |  | Извещатели пожарные ручные ИПР 513-3А | шт | 2 |
|  |  |  | Световое табло «Выход» | шт | 2 |
|  |  |  | Оповещатель звуковой ГРОМ-1 | шт | 2 |
|  |  |  | СОТС |  |  |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный магнитоконтактный, марка "С2000-СМ | шт | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный объемный оптикоэлектронный, марка "С2000-ИК" исп. 02. | шт | 3 |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный объемный оптикоэлектронный, марка "С2000" ПРИМ Световой оповещатель C2000-ОС | шт | 2 |
|  |  |  | Оповещатель звуковой АС-22 (ООПЗ-220) ПРИМ. С2000-ОПЗ, оповещатель охранно-пожарный звуковой | шт | 2 |
|  |  |  | Кнопка тревожная адресная, марка "С2000-КТ | шт | 1 |
|  |  |  | СОТ |  |  |
|  |  |  | Профессиональная видеокамера IP купольная DS2CD2H23G2-IZS | шт | 2 |
|  |  |  | Видеокамера Vt 326 H Wir уличная Прим.Видеокамера DS-2CD2T25FWD-IS | шт | 1 |
|  |  |  | IP-видеорегистратор | шт | 1 |
|  |  |  | Жесткий диск (HDD) для видеонаблюдения | шт | 1 |

Приложение № 2 к ТЗ

РЕГЛАМЕНТ НА ПРОВЕДЕНИЕ ТО, ТР

Таблица № 1

Регламент ТО СОТС, СОТ, СКУД

| № раздела | Тип оборудования, составных частей ТСО | № п/п | Мероприятия регламентированного ТО ТСО | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Система охранно-тревожной сигнализации (СОТС) |  |  |  |  |  |
|  | УОО |  | Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Визуальная проверка световой сигнализации и индикации | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Контроль входящего и исходящего напряжения | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Визуальный осмотр состояния клеммных колодок и разъемных соединений | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Визуальный осмотр состояния АКБ на наличие повреждений | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Контроль емкости АКБ | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Проверка режима перехода системы на резервные источники энергоснабжения | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Настройка и изменение параметров (программирование/ перепрограммирование) | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Проверка прохождения сигналов «Неисправность»/ «Тревога»/ «Потеря питания 220В» на пульт центрального наблюдения (ПЦН) охранной организации | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Комплексная проверка работоспособности системы: проверка правильности алгоритмов работы охранного оборудования, проверка прохождения сигналов событий на пульт центрального наблюдения (ПЦН) охранного предприятия. | 1 раз в квартал |
|  | ПКУ |  | Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Визуальная проверка световой сигнализации и индикации | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Визуальный осмотр и проверка работы кнопок ввода информации и управления | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Визуальный осмотр состояния клеммных колодок и разъемных соединений | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Контроль входящего и исходящего напряжения | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Контроль настроек, событий за прошлый период | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Настройка и изменение параметров (программирование/ перепрограммирование) | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Проверка работоспособности: получение уведомлений с дальнейшей трансляцией событий на ПЦН от охранного оборудования, зарегистрированного в системе, в условиях искусственно созданных тревог | 1 раз в квартал |
|  | БК |  | Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Визуальная проверка световой сигнализации и индикации | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Визуальный осмотр и проверка работы кнопок ввода информации и управления | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Визуальный осмотр состояния клеммных колодок и разъемных соединений | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Контроль входящего и исходящего напряжения | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений | 1 раз в квартал |
|  | ППК |  | Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Визуальная проверка световой сигнализации и индикации | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Визуальный осмотр и проверка работы кнопок ввода информации и управления | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Визуальный осмотр состояния клеммных колодок и разъемных соединений | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Контроль входящего и исходящего напряжения | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Контроль состояния ШС («Норма», «Обрыв», «Замыкание») с замером сопротивления ШС. | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений | 1 раз в квартал |
|  | БИ |  | Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Визуальная осмотр световой сигнализации и индикации, кнопок ввода информации и управления | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Диагностическая проверка работоспособности световой сигнализации и индикации, кнопок ввода информации и управления | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Визуальный осмотр состояния клеммных колодок и разъемных соединений | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Контроль входящего и исходящего напряжения | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений | 1 раз в квартал |
|  | ПИ |  | Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Визуальная проверка световой сигнализации и индикации | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Визуальный осмотр состояния клеммных колодок и разъемных соединений | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Контроль входящего и исходящего напряжения | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений | 1 раз в квартал |
|  | РМ |  | Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Визуальная проверка световой сигнализации и индикации | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Проверка состояния входов ШС и работоспособности исполнительных реле | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Визуальный осмотр состояния клеммных колодок и разъемных соединений | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Контроль входящего и исходящего напряжения | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений | 1 раз в квартал |
|  | ИО-об |  | Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Визуальная проверка световой сигнализации и индикации | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Визуальный осмотр состояния клеммных колодок и разъемных соединений | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Проверка работоспособности | 1 раз в квартал |
|  | ИО-мк |  | Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Визуальный осмотр состояния клеммных колодок и разъемных соединений | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Проверка работоспособности | 1 раз в квартал |
|  | ИО-пз |  | Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Визуальная проверка световой сигнализации и индикации | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Визуальный осмотр состояния клеммных колодок и разъемных соединений | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Проверка работоспособности | 1 раз в квартал |
|  | ИО-в |  | Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Визуальная проверка световой сигнализации и индикации | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Визуальный осмотр состояния клеммных колодок и разъемных соединений | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Проверка работоспособности | 1 раз в квартал |
|  | КТС-ст |  | Осмотр внешней поверхности (при необходимости внутренней) оборудования | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Проверка механических элементов | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Визуальный осмотр состояния клеммных колодок и разъемных соединений | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Проверка работоспособности | 1 раз в квартал |
|  | КТС-р |  | Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Визуальная проверка световой сигнализации и индикации | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Проверка работоспособности | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Замена элементов питания | 1 раз в квартал |
|  | ОП-сз |  | Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Визуальная проверка свето-звуковой сигнализации и индикации | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Визуальный осмотр состояния клеммных колодок и разъемных соединений | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Проверка работоспособности | 1 раз в квартал |
|  | ОП-з |  | Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Визуальная проверка свето-звуковой сигнализации и индикации | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Визуальный осмотр состояния клеммных колодок и разъемных соединений | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Проверка работоспособности | 1 раз в квартал |
|  | ОП-р |  | Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Визуальный осмотр состояния клеммных колодок и разъемных соединений | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Проверка работоспособности | 1 раз в квартал |
|  | СО/АПК/ АРМ/УРМ |  | Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Удаление пыли и загрязнения | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Визуальная проверка световой сигнализации и индикации | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Проверка функции записи и визуализации всех событий | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Проведение дополнительной S.M.A.R.T. диагностики с сохранением логов | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Проверка наличия и установка последних обновлений ОС, ПО, BIOS и антивируса | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Осмотр кабелей, контактных соединений системы на надежность и внешние повреждения | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Проверка режима перехода системы на резервные источники энергоснабжения | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Проверка на автоматическую загрузку при появлении питания | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Настройка и изменение параметров ПО и ОС. Архивирование рабочих конфигураций ПО и ОС, восстановление конфигураций ПО и ОС. При необходимости переустановка ПО и ОС | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Плановая перезагрузка программного обеспечения | 1 раз в месяц |
|  |  |  | Разборка корпуса, визуальный осмотр, сухая чистка блока, вентиляторов, радиаторов охлаждения | 1 раз в год |
|  |  |  | Смазка подшипников вентилятора | 1 раз в год |
|  |  |  | Замена термопасты: удаление старой термопасты и нанесение новой пасты на стенку процессора | 1 раз в год |
|  |  |  | Очистка контактов планок оперативной памяти | 1 раз в год |
|  | БПР |  | Внешний осмотр целостности, проверка надежности крепления | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Осмотр соединений кабелей и разъемных соединений на внешние повреждения | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Контроль входящего и исходящего напряжения | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Проверка режима перехода на резервное питание | 1 раз в квартал |
|  | ИБП |  | Внешний осмотр целостности, проверка надежности крепления | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Осмотр соединений кабелей и разъемных соединений на внешние повреждения | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Контроль выходного напряжения | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Проверка режима перехода на резервное питание | 1 раз в квартал |
|  | БП |  | Внешний осмотр целостности на отсутствие внешних и внутренних повреждений | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Контроль выходного напряжения | 1 раз в квартал |
|  | АКБ |  | Внешний осмотр целостности на отсутствие внешних повреждений | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Осмотр соединений кабелей и разъемных соединений на внешние повреждения | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Контроль выходного напряжения | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Замер емкости АКБ | 1 раз в квартал |
| Система охранного телевидения (СОТ) ТО не проводится |  |  |  |  |  |
|  | ВР |  | Внешний осмотр целостности корпуса видеорегистратора | ТО не проводится |
|  |  |  | Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования | ТО не проводится |
|  |  |  | Визуальная проверка световой сигнализации и индикации | ТО не проводится |
|  |  |  | Проверка функции записи и визуализации всех событий | ТО не проводится |
|  |  |  | Проведение дополнительной S.M.A.R.T. диагностики с сохранением логов | ТО не проводится |
|  |  |  | Проверка наличия и установка последних обновлений ПО, BIOS | ТО не проводится |
|  |  |  | Осмотр кабелей, контактных соединений системы на надежность и внешние повреждения | ТО не проводится |
|  |  |  | Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений | ТО не проводится |
|  |  |  | Индивидуальная проверка наличия изображения на всех каналах | ТО не проводится |
|  |  |  | Настройка и изменение параметров системы. Архивирование рабочих конфигураций ПО, восстановление конфигураций ПО | ТО не проводится |
|  |  |  | Проверка режима перехода системы на резервные источники энергоснабжения | ТО не проводится |
|  | СК |  | Внешний осмотр целостности корпуса коммутатора | ТО не проводится |
|  |  |  | Визуальный осмотр функциональной световой сигнализации и индикации работы сетевых коммутаторов. | ТО не проводится |
|  |  |  | Осмотр соединений кабелей и разъемных соединений на внешние повреждения | ТО не проводится |
|  |  |  | Проверка режима перехода системы на резервные источники энергоснабжения | ТО не проводится |
|  | ВК-ip/ a |  | Внешний осмотр целостности, проверка надежности крепления | ТО не проводится |
|  |  |  | Удаление пыли и загрязнений с поверхности камеры, визуальная проверка механических повреждений | ТО не проводится |
|  |  |  | Осмотр соединений кабелей и разъемных соединений на внешние повреждения | ТО не проводится |
|  |  |  | Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений | ТО не проводится |
|  |  |  | Проверка ориентации видеокамеры, регулировка при необходимости | ТО не проводится |
|  |  |  | Проверка наличия и четкости изображения на приемном мониторе | ТО не проводится |
|  |  |  | Для IP камер проверка наличия и установка последних обновлений прошивок с сайта производителя | ТО не проводится |
|  | ВК-ip/ a (у) |  | Внешний осмотр целостности термокожуха, проверка надежности крепления кронштейна и термокожуха. | ТО не проводится |
|  |  |  | Удаление пыли и загрязнений с поверхности термокожуха и защитного стекла видеокамеры, визуальная проверка механических повреждений и следов коррозии. При необходимости зачистка ржавчины и нанесение защитного слоя краски | ТО не проводится |
|  |  |  | Осмотр соединений кабелей и разъемных соединений на внешние повреждения | ТО не проводится |
|  |  |  | Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений | ТО не проводится |
|  |  |  | Проверка ориентации видеокамеры, регулировка при необходимости | ТО не проводится |
|  |  |  | Проверка наличия и четкости изображения на приемном мониторе | ТО не проводится |
|  |  |  | Для IP камер проверка наличия и установка последних обновлений прошивок с сайта производителя | ТО не проводится |
|  | ВМ |  | Внешний осмотр целостности, проверка надежности крепления | ТО не проводится |
|  |  |  | Удаление пыли и загрязнений с поверхности экрана | ТО не проводится |
|  |  |  | Проверка наличия и четкости выводимых изображений | ТО не проводится |
|  |  |  | Изменение настроек отображения видеоинформации | ТО не проводится |
|  | СО/ АПК/ АРМ/ УРМ |  | Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования | ТО не проводится |
|  |  |  | Удаление пыли и загрязнения | ТО не проводится |
|  |  |  | Визуальная проверка световой сигнализации и индикации | ТО не проводится |
|  |  |  | Проверка функции записи и визуализации всех событий | ТО не проводится |
|  |  |  | Проведение дополнительной S.M.A.R.T. диагностики с сохранением логов | ТО не проводится |
|  |  |  | Проверка наличия и установка последних обновлений ОС, ПО, BIOS и антивируса | ТО не проводится |
|  |  |  | Осмотр кабелей, контактных соединений системы на надежность и внешние повреждения | ТО не проводится |
|  |  |  | Проверка режима перехода системы на резервные источники энергоснабжения | ТО не проводится |
|  |  |  | Проверка на автоматическую загрузку при появлении питания | ТО не проводится |
|  |  |  | Настройка и изменение параметров ПО и ОС. Архивирование рабочих конфигураций ПО и ОС, восстановление конфигураций ПО и ОС. При необходимости переустановка ПО и ОС | ТО не проводится |
|  |  |  | Плановая перезагрузка программного обеспечения | ТО не проводится |
|  |  |  | Разборка корпуса, визуальный осмотр, сухая чистка блока, вентиляторов, радиаторов охлаждения | ТО не проводится |
|  |  |  | Смазка подшипников вентилятора | ТО не проводится |
|  |  |  | Замена термопасты: удаление старой термопасты и нанесение новой пасты на стенку процессора | ТО не проводится |
|  |  |  | Очистка контактов планок оперативной памяти | ТО не проводится |
|  | БПР |  | Внешний осмотр целостности, проверка надежности крепления | ТО не проводится |
|  |  |  | Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования | ТО не проводится |
|  |  |  | Осмотр соединений кабелей и разъемных соединений на внешние повреждения | ТО не проводится |
|  |  |  | Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений | ТО не проводится |
|  |  |  | Контроль входящего и исходящего напряжения | ТО не проводится |
|  |  |  | Проверка режима перехода на резервное питание | ТО не проводится |
|  | ИБП |  | Внешний осмотр целостности, проверка надежности крепления | ТО не проводится |
|  |  |  | Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования | ТО не проводится |
|  |  |  | Осмотр соединений кабелей и разъемных соединений на внешние повреждения | ТО не проводится |
|  |  |  | Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений | ТО не проводится |
|  |  |  | Контроль выходного напряжения | ТО не проводится |
|  |  |  | Проверка режима перехода на резервное питание | ТО не проводится |
|  | БП |  | Внешний осмотр целостности на отсутствие внешних и внутренних повреждений | ТО не проводится |
|  |  |  | Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений | ТО не проводится |
|  |  |  | Контроль выходного напряжения | ТО не проводится |
|  | АКБ |  | Внешний осмотр целостности на отсутствие внешних повреждений | ТО не проводится |
|  |  |  | Осмотр соединений кабелей и разъемных соединений на внешние повреждения | ТО не проводится |
|  |  |  | Контроль выходного напряжения | ТО не проводится |
|  |  |  | Замер емкости АКБ | ТО не проводится |
| Оборудование системы контроля управления доступом (СКУД) |  |  |  |  |  |
|  | КД |  | Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Визуальный осмотр состояния клеммных колодок и разъемных соединений | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Контроль входящего и исходящего напряжения | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений | 1 раз в квартал |
|  | СЧ |  | Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Визуальная проверка свето-звуковой сигнализации и индикации | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Визуальный осмотр состояния клеммных колодок и разъемных соединений | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Проверка работоспособности | 1 раз в квартал |
|  | ЭМЗ |  | Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Визуальный осмотр состояния клеммных колодок и разъемных соединений | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Контроль входящего напряжения | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Проверка надежности крепления элементов оборудования, включая дверных доводчиков | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Проверка запирающих элементов на удержание и разблокировку при поступлении сигнала с контроллера | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Регулировка зазоров, плотности примыкания поверхностей, скорости хода и усилия доводчика | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Проверка запирающих элементов на разблокировку при нажатии аварийной кнопки открытия двери, а также разблокировку при срабатывании системы пожарной сигнализации | 1 раз в квартал |
|  | КВ |  | Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Визуальный осмотр состояния клеммных колодок и разъемных соединений | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Проверка работоспособности на разблокировку | 1 раз в квартал |
|  | КВ-ав |  | Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Визуальный осмотр состояния клеммных колодок и разъемных соединений | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Проверка работоспособности на разблокировку | 1 раз в квартал |
|  | ТУР |  | Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Визуальный осмотр состояния клеммных колодок и разъемных соединений | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Контроль входящего напряжения | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Проверка и регулировка механических элементов оборудования | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений | 1 раз в квартал |
|  | ШЛ-эу |  | Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Визуальный осмотр состояния клеммных колодок и разъемных соединений | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Контроль входящего напряжения | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Проверка и регулировка механических элементов оборудования | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений | 1 раз в квартал |
|  | АВ-ду |  | Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Визуальный осмотр состояния клеммных колодок и разъемных соединений | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Контроль входящего напряжения | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Проверка и регулировка механических элементов оборудования | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Проверка и регулировка электронных устройств и элементов управления | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений | 1 раз в квартал |
|  | РМД |  | Калибровка/ регулировка чувствительности | 1 раз в квартал |
|  | КНП |  | Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Визуальная проверка световой сигнализации и индикации | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Визуальный осмотр и проверка работы кнопок ввода информации и управления | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Визуальный осмотр состояния клеммных колодок и разъемных соединений | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Контроль входящего и исходящего напряжения | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Проверка работоспособности | 1 раз в квартал |
|  | ВУ |  | Визуальный внешний осмотр поверхности оборудования | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Очистка от загрязнений видеоглазка, микрофона и динамика | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Проверка работоспособности оборудования в рабочем режиме | 1 раз в квартал |
|  | ВП |  | Внешний осмотр целостности, проверка надежности крепления | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Удаление пыли и загрязнений с поверхности экрана | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Проверка наличия и четкости выводимых изображений | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Визуальный осмотр и проверка работы кнопок ввода информации и управления | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Комплексная проверка работоспособности всех функций и режимов | 1 раз в квартал |
|  | БПР |  | Внешний осмотр целостности, проверка надежности крепления | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Осмотр соединений кабелей и разъемных соединений на внешние повреждения | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Контроль входящего и исходящего напряжения | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Проверка режима перехода на резервное питание | 1 раз в квартал |
|  | ИБП |  | Внешний осмотр целостности, проверка надежности крепления | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Осмотр соединений кабелей и разъемных соединений на внешние повреждения | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Контроль выходного напряжения | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Проверка режима перехода на резервное питание | 1 раз в квартал |
|  | БП |  | Внешний осмотр целостности на отсутствие внешних и внутренних повреждений | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Контроль выходного напряжения | 1 раз в квартал |
|  | АКБ |  | Внешний осмотр целостности на отсутствие внешних повреждений | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Осмотр соединений кабелей и разъемных соединений на внешние повреждения | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Контроль выходного напряжения | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Замер емкости АКБ | 1 раз в квартал |
|  | СО/ АПК/ АРМ/ УРМ |  | Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Удаление пыли и загрязнения | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Визуальная проверка световой сигнализации и индикации | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Проверка функции записи и визуализации всех событий | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Проведение дополнительной S.M.A.R.T. диагностики с сохранением логов | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Проверка наличия и установка последних обновлений ОС, ПО, BIOS и антивируса | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Осмотр кабелей, контактных соединений системы на надежность и внешние повреждения | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Проверка режима перехода системы на резервные источники энергоснабжения | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Проверка на автоматическую загрузку при появлении питания | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Настройка и изменение параметров ПО и ОС. Архивирование рабочих конфигураций ПО и ОС, восстановление конфигураций ПО и ОС. При необходимости переустановка ПО и ОС | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Плановая перезагрузка программного обеспечения | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Разборка корпуса, визуальный осмотр, сухая чистка блока, вентиляторов, радиаторов охлаждения | 1 раз в год |
|  |  |  | Смазка подшипников вентилятора | 1 раз в год |
|  |  |  | Замена термопасты: удаление старой термопасты и нанесение новой пасты на стенку процессора | 1 раз в год |
|  |  |  | Очистка контактов планок оперативной памяти | 1 раз в год |

Таблица № 2

Регламент ТО СОПБ

| № п/п | Мероприятия регламентированного ТО СОПБ | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 1. Система пожарной сигнализации (СПС) |  |  |
| 1.1 | - ознакомление с записями в эксплуатационной документации; с данными электронных журналов событий и журналов отказов и неисправностей, сохраненных в памяти устройств и (или) в компьютерной базе данных, проанализировать их; определить действия, требующие повышенного внимания; - проверка выполнения основных функций системы на автоматизированном рабочем месте (АРМ) оператора; при обнаружении несоответствия - проведение анализа причин несоответствия и локализация их источника; - внешний осмотр и проверка технического состояния оборудования контроля и управления на АРМ оператора: оборудования контроля и управления (пульта(ов)/панели(ей) контроля и управления), устройства(ств) тревожной сигнализации (сигнализатора), источника(ов) электропитания; - проверка правильности подключения кабелей электропитания и надежность контактов в электрических щитах, протянуть контакты (при необходимости); - проверка надежности подключения шин заземления; - проверка значения напряжений на выходных клеммах источников электропитания, клеммах аккумуляторных батарей источников бесперебойного электропитания; - проверка надежности кабельных соединений пультового оборудования, надежности клеммных соединений контрольных панелей, элементов интерфейсных линий. В случае обнаружения неисправности устранить на месте; - внешний осмотр, проверка технического состояния и (или) тестирование периферийных устройств системы: ручных, дымовых, тепловых автоматических пожарных извещателей, в соответствии с инструкциями изготовителей; - проверка исправности разъемных соединений и правильности подключения шлейфов и соединительных линий; - проверка правильности работы и время реакции системы, в том числе с индикацией событий «Внимание», «Пожар», «Оповещение», «Неисправность»; - проверка правильности работы системы при автоматическом переключении на резервный источник электропитания в случае отключения основного источника; - проверка правильности передач сигналов тревоги и (или) неисправности к сопрягаемым системам; - удаление загрязнения на рабочих поверхностях органов индикации, управления и т.п. с использованием специальных жидкостей и (или) аэрозолей в соответствии с инструкциями изготовителей устройств; - тестирование программного обеспечения системы тестовыми программами (при их наличии и если это предусмотрено эксплуатационной документацией на систему); - очистить и заправить расходными материалами печатающие устройства (при необходимости); - удаление с жесткого диска компьютера программ, не имеющих отношения к работе системы; в случае необходимости - переустановка программного обеспечения системы при сохранении архивных данных, относящихся к документации и работе системы; - проверка яркости, контрастности и четкости изображения на видеомониторах, проверка запаса регулировок; - подготовка и оформление текущей документации по ТО и ТР системы. | ежемесячно |
| 1.2 | - регулировка чувствительности извещателей (при необходимости); - обслуживание внутренних и труднодоступных частей аппаратуры, в том числе дополнительного и вспомогательного оборудования; - комплексное опробование системы; - проверка соответствия продолжительности работы системы, питающейся от автономного источника питания, нормативным требованиям, при обнаружении несоответствия или истечения срока эксплуатации, установленного изготовителем,- замена аккумуляторных батарей и повторная проверка. | ежегодно |
| 1.3 | - испытания системы в соответствии разработанными Исполнителем программами Испытания следует проводить ежегодно в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты начала оказания услуг, при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможной дальнейшей эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке. | ежегодно |
| АРМ "Орион" |  |  |
| 1.4 | - внешний осмотр составных частей системы на отсутствие повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений, наличие пломб. - проверка работоспособности оконечных устройств, проверка исправности световой индикации, положения переключателей - проверка работоспособности основных частей и приборов системы. - проверка основного и резервного источников питания и автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно - проверка работоспособности системы в ручном и автоматическом режимах. - резервное копирование данных (при необходимости) - для предотвращения переполнения объёма памяти SQL Server Express проводить удаление данных (журналов событий, тревог и статистики) из Базы данных АРМ «Орион Про». - перед проведением удаления Базы данных следует проводить архивацию данных | ежемесячно |
| 1.5 | - проверка работоспособности системы с внесением записи в журнал СППЗ. - проверка соответствия графических мнемосхем (при необходимости) | ежеквартально |
| 1.6 | - удаление пыли из корпусов приёмно-контрольных приборов - удаление пыли и загрязнений с поверхностей устройств, из шкафов, чистка куллеров - комплексное опробование системы | ежегодно |
| Пульт управления С 2000-М |  |  |
| 1.7 | ТО: - внешний осмотр пульта на отсутствие механических повреждений и загрязнений; - визуальная проверка состояния проводов и контактных соединений.; - проверка прочности крепления; - проверка резервированного источника питания пульта (РИП): измерение напряжения питания и внешний контроль работоспособности пульта при работе РИП от основного и резервного источников питания; - проверка работоспособности пульта на объекте эксплуатации: - проверка состояния кнопок клавиатуры и наличия звукового сигнала при нажатии клавиш, визуальный контроль отображения информации на ЖКИ, наличия подсветки ЖКИ и клавиш, состояния светодиодного индикаторов «Питание» и «Неисправность», тестирование органов индикации. Проверка прохождения событий от приборов системы на С2000М», или отображения событий в «Оперативной задаче» АРМ; - контроль общего состояния системы охранно-пожарной сигнализации на наличие следующих неисправностей: КЗ и обрывы шлейфов сигнализации, а также потери связи с приемно-контрольными приборами по RS-485 и адресными извещателями по ДПЛС. Общий контроль наличия неисправностей системы по состоянию светодиодного индикатора общей неисправности «НЕИСПР.». Запросить значения запылённости дымовых извещателей «ДИП-34А», напряжений питания и АКБ | ежемесячно |
| Контроллер ДПЛС С2000-КДЛ |  |  |
| 1.8 | ТО: - проверка внешнего состояния прибора; - проверка надежности крепления прибора, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений - проверка работоспособности: Проверка работы в режиме "Диагностика" Включение режима "Диагностика" осуществляется с помощью датчика вскрытия корпуса (тампера). Для включения режима диагностики необходимо при снятой крышке контроллера осуществить три кратковременных нажатия на тампер и одно продолжительное. Под продолжительным нажатием подразумевается удержание тампера в состоянии "нажато" в течение не менее 1,5 секунд. Под кратковременным нажатием подразумевается удержание тампера в состоянии "нажато" в течение (0,1…0,5) секунды. Пауза между нажатиями должна быть не менее 0,1 секунды и не более 0,5 секунды. В случае исправности контроллера индикаторы "Работа", "RS-485" и "Линия" переходят в режим "Одиночные короткие вспышки с большой паузой", причем свечение индикаторов происходит периодично то зелёным, то жёлтым цветами периодичными последовательностями - "Работа", "RS-485", "Линия". Режим "Диагностика" включается на время не более 15 секунд и по окончанию данного времени будет осуществлён автоматический переход в дежурный режим работы. 3.3 Проверка уровней напряжения ДПЛС. Измерение и контроль уровней напряжения ДПЛС позволит диагностировать неисправности как электрических цепей ДПЛС контроллера и адресных устройств, так и неисправности, связанные с качеством монтажа двухпроводной линии связи. При возникновении событий о некорректных ответах и неустойчивых ответах АУ, а также при событиях состояния ДПЛС (короткое замыкание, повышение напряжения) необходимо провести замер и наблюдение за значениями напряжений ДПЛС. Допустимые значения уровней напряжения ДПЛС приведены в таблице 19. Уровень «Питание» соответствует уровню напряжения питания АУ, «Информация, лог.1» - информационный уровень для формирования логической единицы, а «Информация, лог.0» - для формирования логического нуля. Запрос показания значений напряжений формируются для ДПЛС1 и ДПЛС2 отдельно. Измерения нужно проводить как с отключенными проводами ДПЛС, так и с подключенными, для возможности сравнительного анализа полученных значений. Значение уровня «Информация, лог.1» зависит от количества подключенных устройств – чем больше подключено устройств, тем ниже уровень логической единицы. Получаемые величины не должны выходить за пределы: «Питание»: 8 - 11,8 В; «Информация, лог.1»: 2,8 - 5,8 В; «Информация, лог.0»: 0 - 2,2 В, а также должны быть стабильны во времени. | ежемесячно |
| Адресный расширитель С 2000—АР1, АР-8 |  |  |
| 1.9 | ТО: - проверка целостности корпуса АР8, надёжности креплений, контактных соединений; - очистка контактных соединений и корпуса АР8 от пыли, грязи и следов коррозии; - проверка работоспособности: произвести имитацию сработки извещателя, подключенного к КЦ. При этом зафиксировать появление сообщения «Тревога проникновения» или «Пожар» по адресу, соответствующему данной КЦ. Перевести извещатель в состояние «Норма» | ежемесячно |
| 1.10 | Испытания: 1. С помощью пульта или компьютера взять на охрану КЦ, соответствующие выбранной группе адресов. 2. Произвести имитацию сработки извещателя, подключенного к КЦ. При этом зафиксировать появление сообщения «Тревога проникновения» или «Пожар» по адресу, соответствующему данной КЦ. Перевести извещатель в состояние «Норма». С помощью пульта или компьютера дать команду на сброс тревоги от извещателя, соответствующего КЦ. 3. Провести действия по п. 2 для всех КЦ АР8. 4. Если для КЦ АР8 используются типы входов, предполагающих контроль вскрытия корпуса, то дополнительно проводится проверка работоспособности тампера. Для этого необходимо с пульта или компьютера дать команду на отключение используемых в АР8 входов, затем произвести вскрытие корпуса АР8 и его последующее восстановление. При этом зафиксировать появления сообщений «Тревога взлома» и «Восстановления взлома» по требуемым адресам. 5. Дополнительно можно проверить параметры КЦ АР8, измерив показания АЦП, которые соответствуют сопротивлению КЦ 6. Если сообщений «Тревога проникновения», «Пожар» или «Тревога взлома» не поступает на пульт или компьютер, это означает, что АР8 неисправен и его необходимо заменить. | ежегодно |
| Блок разветвительно-изолирующий «БРИЗ» |  |  |
| 1.11 | ТО: - проверка целостности корпуса БРИЗ, надёжности креплений, контактных соединений; - очистка контактных соединений и корпуса БРИЗ от пыли, грязи и следов коррозии; - контроль свечения индикатора | ежемесячно |
| 1.11 | - проверка работоспособности: Замкнуть контакт «-ДПЛС» и контакт «+ДПЛС» БРИЗ-03, который не подключён к «С2000-КДЛ». При этом если используется топология линии «дерево», то пульт «С2000» должен выдать сообщение об отключении извещателей, подключённых после данного БРИЗ-03; если же используется топология линии «кольцо», то пульт «С2000» должен выдать сообщение об отключении извещателей, подключённых между данным БРИЗ-03 и следующим БРИЗ-03. Затем разомкнуть контакты «+ДПЛС» и «-ДПЛС». При этом пульт «С2000» должен выдать сообщение о восстановлении ранее отключённых извещателей | ежегодно |
| Контрольно-пусковой блок С 2000-КПБ |  |  |
| 1.13 | ТО: - работы по поддержанию в кондиционном состоянии конструктивных элементов блока, проверка крепления корпуса и внешних проводных подключений; -работы по проверке эксплуатационной работоспособности | ежемесячно |
| 1.14 | Проверка работоспособности: 1. Убедиться, что блок находится в дежурном режиме по показаниям индикаторов. Индикатор «Работа» должен быть включен постоянно, индикатор «Обмен» – включен постоянно или прерывисто, индикаторы выходов отображают начальное состояние программы управления, индикаторы «Масса» «Давление» – должны работать в соответствии с заданной конфигурацией шлейфов. 2. Сформировать команду или событие для запуска программы управления по каждому используемому выходу. 3. Убедиться, что подключенные к выходам блока исполнительные устройства срабатывают (или светодиоды имитаторов включаются в соответствии с заданными программами). 4. Убедиться, что индикаторы «1»-«6» блока дублируют работу программы управления по каждому выходу. 5. Поочередно имитировать короткое замыкание цепи используемых выходов «1», «2», «3», «4», «5», «6» блока, для которых в конфигурации блока задана функция контроля цепей на короткое замыкание. 6. Убедиться, что при замыкании цепи соответствующий индикатор состояния выхода переходит в режим работы: одиночные вспышки жёлтого цвета с частотой 0,5 Гц. 7. Убедиться, что устройство управления (сетевой контроллер) отображают событие КЗ соответствующей зоны. 8. Поочередно имитировать обрыв используемых выходов «1», «2», «3», «4», «5», «6» блока, для которых в конфигурации блока задана функция контроля цепей на обрыв. 9. Убедиться, что при замыкании цепи соответствующий индикатор состояния выхода переходит в режим работы: двойные вспышки жёлтого цвета с частотой 0,5 Гц. 10. Убедиться, что устройство управления (сетевой контроллер) отображает событие обрыва соответствующей зоны. 11. Поочерёдно подключить к клеммам «ШС1», «ШС2» резисторы, номиналы которых определены в конфигурации «С2000-КПБ». 12. Убедиться, что на устройстве управления (сетевом контроллере) отображаются соответствующие каждому номиналу события, а индикаторы «Масса», «Давление» работают в соответствии с паспортной индикацией. 12. Выключить источники резервированного питания, подключенные к блоку, или отсоединить цепи питания от контактов «+Uосн» и «+Uрез». 13. Восстановить цепи на выходах блока «С2000-КПБ» в соответствии с проектной документацией. 14. Включить источники резервированного питания, подключенные к блоку, или подсоединить цепи питания к контактам «+Uосн» и «+Uрез». 15. Закрыть крышку блока и при необходимости пломбировать. 16. Убедиться, что блок находится в дежурном режиме по показаниям индикаторов. Индикатор «Работа» должен быть включен постоянно, индикатор «Обмен» – включен постоянно или прерывисто, индикаторы выходов отображают начальное состояние программы управления, индикаторы «Масса», «Давление» должны работать в соответствии с заданной конфигурацией шлейфов. | ежегодно |
| Исполнительный релейный блок С 2000 -СП1 |  |  |
| 1.15 | ТО: - проверка целостности корпуса блока, надёжности креплений, контактных соединений; - очистка контактных соединений и корпуса блока от пыли, грязи и следов коррозии | ежемесячно |
| 1.16 | - проверка работоспособности: В режиме «Диагностика» проверяется функционирование встроенных индикаторов и реле. «С2000-СП1 исп.01» АЦДР.425412.001-01 ЭТ Изм.25 от 17.12.2019 7 Перед проведением диагностики необходимо отключить исполнительные цепи, включение которых при проверке недопустимо! Включение режима «Диагностика» осуществляется с помощью датчика вскрытия корпуса (тампера). Для перевода блока в режим «Диагностика» необходимо при снятой крышке блока осуществить три кратковременных нажатия на тампер и одно продолжительное. Под продолжительным нажатием подразумевается удержание тампера в состоянии «нажато» в течение не менее 1,5 с. Под кратковременным нажатием подразумевается удержание тампера в состоянии «нажато» в течение от 0,1 до 0,5 с. Пауза между нажатиями должна быть не менее 0,1 с и не более 0,7 с. В случае исправности блока индикатор «Работа» перейдёт в прерывистый режим свечения с частотой 5 Гц, а реле «1» – «4» поочерёдно кратковременно включатся. 3.2.4 Проверка цепей контроля напряжения питания и связи по интерфейсу RS-485 с помощью пульта управления «С2000М». Подключить цепи интерфейса RS-485 к ПКУ «С2000М». Включить питание блока и пульта. Светодиод «Работа» должен включиться в непрерывном режиме. В течение не более 1 минуты после включения питания на индикаторе ПКУ «С2000М» должны появиться сообщения об обнаружении и сбросе прибора с адресом, соответствующим блоку «С2000-СП1 исп.01». Если придёт несколько сообщений, так как они могли накопиться в буфере блока «С2000-СП1 исп.01», их можно «пролистать» с помощью кнопок «▲» и «▼» на ПКУ «С2000М». Считать величину напряжения питания блока, для чего: – в меню пульта выбрать пункт «Запрос АЦП»; – ввести адрес прибора, соответствующий блоку; – установить номер ШС, равный единице (для первого ввода питания). Значение напряжения питания, выдаваемое на пульт, должно соответствовать реальному напряжению питания на вводе устройства (проконтролировать тестером). Аналогичным образом проконтролировать напряжение питания на втором вводе питания. | ежегодно |
| Исполнительный релейный блок С 2000 -СП2 |  |  |
| 1.17 | ТО: - проверка целостности корпуса блока, надёжности креплений, контактных соединений; - очистка контактных соединений и корпуса блока от пыли, грязи и следов коррозии | ежемесячно |
| 1.18 | - проверка работоспособности: В режиме «Диагностика»: Включение режима «Диагностика» осуществляется с помощью датчика вскрытия корпуса («тампера»). Для включения режима необходимо осуществить одно длинное, три кратковременных и одно продолжительное нажатия на тампер. Под продолжительным нажатием подразумевается удержание тампера в состоянии «нажато» в течение не менее 1,5 с, а под кратковременным – удержание тампера в состоянии «нажато» в течение от 0,1 до 0,5 с. Пауза между нажатиями должна быть не менее 0,1 с и не более 1 с. - В режиме диагностики внутренний индикатор переходит в режим мигания «Вспышки с частотой 1 Гц». Реле 1 в течение 2 секунд выполняет следующую диагностическую последовательность: переходит в состояние «разомкнуто», потом в состояние «замкнуто» и обратно в состояние «разомкнуто». Затем реле 2 выполняет диагностическую последовательность, описанную выше. После этого СП2 переходит в дежурный режим работы. - Закрыть крышку СП2. Убедиться, что в течение 20 секунд на пульт «С2000» или АРМ «Орион» пришло сообщение о восстановлении корпуса «С2000-СП2» с заданным адресом. - Если в процессе проверки возникли несоответствия, то это означает, что СП2 неисправен и его необходимо заменить. Все испытания проводить с заведомо исправным оборудованием и при отключённых от выходов реле СП2 исполнительных устройствах. Техническое обслуживание пожарной сигнализации и систем оповещения о пожаре 1 – 2 типа с блоком «С2000-СП2» рекомендуется проводить с учетом Методического пособия «Техническое обслуживание СПС и СОУЭ 1 – 2 типа ИСО «Орион», разработанного в НВП «Болид». | ежегодно |
| Преобразователь интерфейса С 2000-ПИ |  |  |
| 1.19 | ТО: - проверка целостности корпуса ПИ, надёжности креплений, контактных соединений; - очистка контактных соединений и корпуса ПИ от пыли, грязи и следов коррозии. | ежемесячно |
| Источники вторичного электропитания резервированный РИП-12 (24), СКАТ-1200 (1200Д исп.2), БИРП, ИВЭПР, ББП-20 |  |  |
| 1.20 | ТО: - проверка внешнего состояния РИП, удалением пыли мягкой тканью и кисточкой; - проверка выходного напряжения при подключенной нагрузке и выходного напряжения при питании от АБ, работу внешних индикаторов и звукового сигнализатора; - проверка надёжности крепления РИП, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений. | ежемесячно |
| 1.21 | ТР: - своевременная замена АБ | при необходимости, но не реже чем через 5 лет |
| Аккумулятор 12В 7А/ч. (2,2 А/ч, 4,5 А/ч, 17 А/ч) |  |  |
| 1.22 | - проверка величины напряжения батареи - замер ёмкости АБ | ежемесячно |
| 1.23 | - замена в случае выхода из строя или истечения срока эксплуатации, установленного производителем | по заявке |
| Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал 20П SMD |  |  |
| 1.24 | ТО: - проверка внешнего состояния прибора; - проверка работоспособности; - проверка надежности крепления прибора, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений. | ежемесячно |
| 1.25 | Проверка работоспособности: - подать питание на прибор; - внутренний звуковой сигнализатор должен издать звуковой сигнал «Включение»; - проконтролировать ток потребления прибора; - проконтролировать отображение пультом «С2000» событий об обнаружении прибора, «Сбросе» прибора и вскрытии корпуса прибора. | ежегодно |
| Прибор приемно-контрольный Сигнал-20М (Сигнал-20, Сигнал-10) |  |  |
| 1.26 | ТО: - проверка внешнего состояния прибора; - проверка работоспособности; - проверка надежности крепления прибора, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений. Проверка работоспособности: - подать питание на прибор; - внутренний звуковой сигнализатор должен издать звуковой сигнал «Включение»; - проконтролировать ток потребления прибора; - проконтролировать отображение состояние ШС на встроенных индикаторах прибора; - проконтролировать* отображение пультом «С2000» событий об обнаружении прибора, «Сбросе» прибора и вскрытии корпуса прибора (*- при подключении по линии интерфейса RS-485). | ежемесячно |
| Прибор приемно-контрольный Гранит-2 (3,4,5,8,16), Астра-712/8, Гранд Магистр 4А (6А), Циркон -3 (5, 8), ВЭРС ПК2 (4, 8) |  |  |
| 1.27 | ТО: - проверка внешнего состояния прибора; - проверка работоспособности; - проверка надежности крепления прибора, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений. Проверка работоспособности: - подать питание на прибор; - внутренний звуковой сигнализатор должен издать звуковой сигнал «Включение»; - проконтролировать ток потребления прибора; - проконтролировать отображение состояние ШС на встроенных индикаторах прибора, - проверить работу прибору при отключении основного питания (работа от АБ). | ежемесячно |
| Устройство оконечное объектовое приемно-контрольное c GSM коммуникатором Проксима S632-2GSM. |  |  |
| 1.28 | ТО: - проверка внешнего состояния прибора; - проверка работоспособности; - проверка надежности крепления прибора, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений. Проверка работоспособности: - подать питание на прибор; - внутренний звуковой сигнализатор должен издать звуковой сигнал «Включение»; - проконтролировать ток потребления прибора; - проконтролировать отображение состояние ШС на встроенных индикаторах прибора, - проверить уровень GSM сигнала; - проверить работу прибору при отключении основного питания (работа от АБ). | ежемесячно |
| Устройство оконечное системы передачи извещений по каналам сотовой связи GSM УО - 4С |  |  |
| 1.29 | ТО: - проверка внешнего состояния прибора; - проверка работоспособности; - проверка надежности крепления прибора, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений. Проверка работоспособности: - подать питание на прибор; - внутренний звуковой сигнализатор должен издать звуковой сигнал «Включение»; - проконтролировать ток потребления прибора; - проконтролировать отображение состояние ШС на встроенных индикаторах прибора, - проверить уровень GSM сигнала; - проверить работу прибору при отключении основного питания (работа от АБ). | ежемесячно |
| Панель приемно-контрольная РС – 1816 (1832, 1864) |  |  |
| 1.30 | ТО: - проверка внешнего состояния прибора; - проверка работоспособности; - проверка надежности крепления прибора, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений. Проверка работоспособности: - подать питание на прибор; - внутренний звуковой сигнализатор должен издать звуковой сигнал «Включение»; - проверка отсутствия неисправностей и предупреждений на выносной клавиатуре; - проконтролировать ток потребления прибора; - проконтролировать отображение состояние ШС на выносной клавиатуре, - проверить работу прибору при отключении основного питания (работа от АБ). | ежемесячно |
| Прибор приемно-контрольный Рубеж – 2АМ |  |  |
| 1.31 | ТО: - проверка внешнего состояния прибора; - проверка работоспособности; - проверка надежности крепления прибора, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений. Проверка работоспособности: - подать питание на прибор; - внутренний звуковой сигнализатор должен издать звуковой сигнал «Включение»; - проверка отсутствия неисправностей и предупреждений на ЖКИ индикаторе; - проконтролировать ток потребления прибора; - провести проверку системы в соответствии с запрограммированным режимом работы; - проверка протокола событий; - проверка целостности адресной линии, опрос подключенных адресных устройств; - проверить работу прибору при отключении основного питания (работа от АБ). | ежемесячно |
| Пульт управления пожарный ПУП-Р (Стрелец) |  |  |
| 1.32 | ТО: - проверка внешнего состояния прибора; - проверка работоспособности; - проверка надежности крепления прибора, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений. Проверка работоспособности: - подать питание на прибор; - внутренний звуковой сигнализатор должен издать звуковой сигнал «Включение»; - проверка отсутствия неисправностей и предупреждений на ЖКИ индикаторе; - проконтролировать ток потребления прибора; - провести проверку системы в соответствии с запрограммированным режимом работы; - проверка протокола событий; - проверка качества связи; - проверить работу прибору при отключении основного питания (работа от АБ). | ежемесячно |
| Извещатель пожарный дымовой адресный ДИП-34А |  |  |
| 1.33 | ТО: - контроль функционирования извещателя можно провести касанием магнитом слова "not" в надписи "Do not paint" на корпусе извещателя. Наблюдать изменения режима работы светодиода - прочистка от пыли с помощью пылесоса дымовой камеры и защитной сетки | ежемесячно |
| 1.34 | Испытания извещателя: - на время испытаний необходимо отключить выходы приёмно-контрольных приборов, управляющих средствами автоматического пожаротушения (АСПТ), и известить соответствующие организации. - включить ПКУ «С2000» или АРМ «Орион» и контроллер «С2000-КДЛ» и наблюдать непрерывное свечение светоизлучателя извещателя. После установления связи с «С2000-КДЛ» или приёмно-контрольным прибором светоизлучатель перейдёт в режим мигания с частотой 1 раз в 4 с, что означает состояние «Норма» извещателя. - поднести баллончик с аэрозольным имитатором дыма к дымовой камере извещателя и сделать однократное впрыскивание аэрозоля. ПКУ «С2000» или АРМ «Орион» должен отобразить извещение «Пожар» по установленному адресу. Светоизлучатель извещателя перейдёт в режим парного мигания с интервалом в паре 0,5 с и периодом 4 с. - упрощённый контроль функционирования извещателя можно осуществить путём нажатия на светоизлучатель, либо посветив в светоизлучатель лучом лазерного тестера. После воздействия светоизлучатель непрерывно засветится на 3 секунды, а затем перейдёт в режим парного мигания с интервалом в паре 0,5 с и периодом 4 с: – при использовании «С2000-КДЛ» версии 1.35 и ниже: ПКУ «С2000» или АРМ «Орион» должен отобразить извещение «Пожар» по установленному адресу; – при использовании «С2000-КДЛ» версии 1.36 и выше: ПКУ «С2000» или АРМ «Орион» должен выдать сообщение «Тест» или «Пожар», в зависимости от режима тестирования. Сведения о световой индикации извещателей при использовании «С2000-КДЛ» версии 1.30 и выше и дополнительная информация о тестировании приведены в эксплуатационных документах на «С2000-КДЛ», «С2000» и АРМ «Орион». - после рассеивания аэрозоля, прекращения нажатия на светоизлучатель или свечения в него лазерным тестером наблюдать переход извещателя в режим «Норма». Если ПКУ «С2000» или АРМ «Орион» не зафиксировал указанных сообщений по установленному в извещателе адресу, или наблюдались отклонения в режиме работы светодиода, это означает, что извещатель неисправен и его необходимо заменить. - после испытаний убедиться, что извещатель готов к штатной работе. Подключить к выходам исполнительных устройств средства АСПТ и известить соответствующую организацию о том, что система готова к штатной работе. | не реже одного раза в 3 месяца |
| Извещатель пожарный дымовой адресный пороговый ДИП-34ПА |  |  |
| 1.35 | ТО: - проверка отсутствия механических повреждений, - надёжность крепления, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений; - визуальный контроль наличия пыли на поверхности защитной сетки дымовой камеры (при наличии пыли провести чистку с помощью пылесоса) - при получении от извещателя сообщения «Требуется обслуживание» провести чистку дымовой камеры. | ежемесячно |
| 1.36 | - проверка работоспособности: - на время испытаний необходимо отключить выходы приёмно-контрольных приборов, управляющих средствами автоматического пожаротушения (АСПТ), и известить соответствующие организации; - включить пульт или компьютер и «Сигнал-10», после установления связи с «Сигнал-10», извещатель перейдёт в режим работы «Норма»; - поднести баллончик с аэрозольным имитатором дыма к дымовой камере извещателя и сделать однократное впрыскивание аэрозоля, извещатель должен сформировать извещение «Пожар» по установленному адресу; - упрощённый контроль функционирования извещателя осуществить путём нажатия на световод, либо посветив в световод лучом лазерного тестера, после воздействия извещатель перейдёт в режим работы «Нажатие на световод или свечение в него лазерным тестером», а затем перейдёт в режим работы «Тест»; - после рассеивания аэрозоля, прекращения нажатия на световод или свечения в световод лазерным тестером наблюдать переход извещателя в режим работы «Норма»; - если пульт или компьютер не зафиксировали указанных сообщений по установленному в извещателе адресу или наблюдались отклонения в режимах работы извещателя и его индикации, это означает, что извещатель неисправен и его необходимо заменить; - после испытаний убедиться, что извещатель готов к штатной работе. Подключить к выходам исполнительных устройств средства АСПТ и известить соответствующую организацию о том, что система готова к штатной работе. | не реже одного раза в 3 месяца |
| Извещатель пожарный дымовой ДИП-3М-3, ИП-212-3СУ, ИПД-3.1 (3.2), ИП 212-141 (141М), ИП 212-64, ИП 212-85 |  |  |
| 1.37 | ТО: - осмотр целостности кабелей; - осмотр извещателей и их крепления; - очистка от пыли извещателей в случае их загрязнения. - продувка извещателя воздухом в течение 1 минуты со всех сторон через отверстия для захода дыма, используя для этой цели пылесос либо иной компрессор с давлением 0,5-3 кг/см | ежемесячно |
| 1.38 | - проверка работоспособности: производится путем введения штыря съемника в контрольное отверстие блока извещателя. У исправного извещателя должен загореться встроенный индикатор, а на приемно-контрольном приборе должно формироваться извещение "Пожар". ВНИМАНИЕ: при таком методе проверки извещателей предварительно необходимо отключить от прибора приемноконтрольного внешние исполнительные устройства (системы дымоудаления, инженерное оборудование и т.д.). | не реже одного раза в 3 месяца |
| Извещатель пожарный тепловой адресный С 2000-ИП |  |  |
| 1.39 | ТО: - очистка от пыли и грязи | ежемесячно |
| 1.40 | - испытания: На время испытаний необходимо отключить выходы приёмно-контрольных приборов, управляющих средствами автоматического пожаротушения (АСПТ), включить пульт или компьютер и контроллер КДЛ и наблюдать непрерывное свечение светоизлучателя извещателя. После установления связи с КДЛ, светоизлучатель перейдёт в режим мигания с частотой 1 раз в 4 с, означающее состояние «Норма» извещателя. Обдуть чувствительный элемент горячим потоком воздуха, с температурой потока от 70 °С до 100 °С (бытовой фен). ПКУ «С2000» или АРМ «Орион» должен отобразить извещение «Пожар» по установленному адресу. Светоизлучатель извещателя перейдёт в режим парного мигания с интервалом в паре 0,5 с и периодом 4 с. Упрощённый контроль функционирования извещателя можно осуществить путём нажатия на светоизлучатель, либо посветив в светоизлучатель лучом лазерного тестера. После воздействия светоизлучатель непрерывно засветится на 3 секунды, а затем перейдёт в режим двойных вспышек с интервалом в паре 0,5 с и периодом 4 с: – при использовании «С2000-КДЛ» версии 1.35 и ниже: ПКУ «С2000М» или АРМ «Орион Про» должен отобразить извещение «Пожар» по установленному адресу; – при использовании «С2000-КДЛ» версии 1.36 и выше: ПКУ «С2000М» или АРМ «Орион Про» должен выдать сообщение «Тест» или «Пожар», в зависимости от режима тестирования. После остывания термосенсора извещателя, прекращения нажатия на светоизлучатель или свечения в него лазерным тестером наблюдать переход извещателя в режим «Норма». Если пульт или компьютер не зафиксировал указанных сообщений по установленному в извещателе адресу, или наблюдались отклонения в режиме работы светодиода, это означает, что извещатель неисправен и его необходимо заменить. После испытаний убедиться, что извещатель готов к штатной работе. Подключить к выходам исполнительных устройств средства АСПТ и известить соответствующую организацию о том, что система готова к штатной работе. | не реже одного раза в 3 месяца |
| Извещатель пожарный тепловой (Сауна) ИП 105-1-Д, ИП 101-3А-А3R, МАК-1, ИП 103-5/1 -А3, RT- А2. |  |  |
| 1.41 | ТО: - осмотр целостности кабелей; - осмотр извещателей и их крепления; - очистка от пыли извещателей в случае их загрязнения чрезмерной запыленности на радиаторах путём продувки извещателя воздухом в течение 1 минуты со всех сторон, используя для этой цели пылесос либо компрессор с давлением 0,5-3 кг/см2 (после проведения технического обслуживания извещатели должны быть проверены на работоспособность). | не реже одного раза в 6 месяцев |
| 1.42 | - проверка работоспособности: - поверку работоспособности извещателей проводится путём направления на температурный элемент струи воздуха с температурой на 5-10°С выше максимальной температуры срабатывания для соответствующего класса извещателей | не реже одного раза в 6 месяцев |
| Извещатель пожарный линейный ИПДЛ – 52 М |  |  |
| 1.43 | ТО: - осмотр целостности кабелей; - осмотр приемо-передатчика и катафотов рефлектора-отражателя и их крепления; - очистка внешних поверхностей оптических линз приемо-передатчика и катафотов рефлектора-отражателя (очистку проводить мягкой не ворсистой тканью, смоченной в воде или спирте); - отсутствие в зоне ИК луча посторонних предметов. | Устанавливается исходя из конкретных условий эксплуатации или при формировании извещения «Неисправность-снижение». Но не реже одного раза в 6 месяцев |
| 1.44 | - проверка работоспособности: - контроль включенного состояния извещателей, находящихся в режиме «Норма», производится по наличию импульсной оптической индикации центрального (желтого) индикатора на передней панели приемо-передатчика с частотой, равной примерно 3 Гц (три мигания в секунду). При наличии подключенного к приемо-передатчику выносного устройства УВ-ПРД-ПРМ работа центрального (желтого) индикатора будет дублироваться оптическим индикатором выносного устройства; - контроль формирования извещений «Пожар» («Внимание») с проверкой порога срабатывания проводится путем частичного перекрытия отражающей поверхности рефлектора; - Дистанционный контроль формирования извещений «Пожар» («Внимание») и «Неисправность-луч» проводится с помощью кнопок «Пожар» и Неисправность», имеющихся в выносном устройстве УВ-ПРД-ПРМ и расположенных под съемной крышкой устройства. | не реже одного раза в год |
| Извещатель пожарный линейный СПЭК - 2210 |  |  |
| 1.45 | ТО: - осмотр целостности кабелей; - осмотр передатчика и приёмника и их крепления; - очистка внешних поверхностей оптических линз ПРМ и ПРД (очистку проводить мягкой не ворсистой тканью, смоченной в воде или спирте); - отсутствие в зоне ИК луча посторонних предметов. | не реже одного раза в 6 месяцев. |
| 1.46 | - проверка работоспособности: -проверить работоспособность извещателя при помощи выносного пульта или светофильтров поверочных. | не реже одного раза в год |
| Извещатель пожарный ручной адресный ИПР-513-3АМ (адресно-пороговый ИПР-513 ПАМ) |  |  |
| 1.47 | ТО: - проверка внешнего состояния извещателя; - очистка от пыли и загрязнений; - проверка надёжности крепления извещателя, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений | ежемесячно |
| 1.48 | - испытания: 1 На время испытаний необходимо отключить выходы приёмно-контрольных блоков (приборов) и исполнительных устройств, управляющих средствами автоматического пожаротушения, и известить соответствующие организации. 2 Взять на охрану вход блока с подключённым к нему ИПР, который находится в состоянии «Норма», с соответствующей световой индикацией на ИПР. 3 Произвести сработку ИПР нажатием на клавишу. Должно сформироваться извещение «Пожар» по установленному адресу, с соответствующей индикацией на ИПР. 4 Перевести ИПР в состояние «Норма» взведением клавиши с помощью специального ключа. Зафиксировать переход индикации ИПР в режим «Норма». С помощью пульта или компьютера дать команду на сброс тревоги от ИПР. 5 Выполнить пункты 2 – 4 не менее трёх раз. 6 Вскрыть корпус ИПР с помощью специального ключа, должно сформироваться извещение «Неисправность» с соответствующей световой индикацией на ИПР. 7 Установить корпус обратно на основание, наблюдать переход в состояние «Норма» с соответствующей индикацией на ИПР. 8 Если вход с подключённым ИПР не берётся на охрану, или не наблюдаются состояния «Норма», «Пожар», Неисправность» в соответствии с состоянием клавиши и световой индикации ИПР, это значит, что ИПР неисправен и его необходимо заменить. 9 После испытаний убедиться, что ИПР готов к штатной работе. Восстановить связи приёмно-контрольных блоков (приборов) и исполнительных устройств со средствами автоматической системы пожаротушения и известить соответствующие организации о том, что система готова к штатной работе. | не реже, чем раз в три месяца. |
| Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ (ИПР-513-3М, ИПР-513-10, ИПР-К, SPR-7L, Кадет-Р) |  |  |
| 1.49 | ТО: - проверка внешнего состояния извещателя; - очистка от пыли и загрязнений; - проверка надёжности крепления извещателя, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений | ежемесячно |
| 1.50 | Проверка работоспособности: - убедиться, что извещатель работает в дежурном режиме (зеленый сигнал); - нажать на приводной элемент (рычаг, кнопку, ...); - убедиться, что появился тревожный сигнал (красный проблесковый сигнал); - убедиться, что тревожный сигнал сохраняется после снятия усилия, приложенного к кнопке; - вернуть кнопку в исходное состояние с помощью экстрактора; - убедиться, что появился зеленый проблесковый сигнал дежурного режима. | не реже одного раза в 6 месяцев |
| Оповещатель звуковой Иволга (Маяк 12-3М, Свирель, ПКИ, ОПОП 2-35) |  |  |
| 1.51 | ТО: - проверка внешнего состояния оповещателя; - очистка от пыли и загрязнений; - проверка надёжности крепления оповещателя, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений | ежемесячно |
| 1.52 | Проверка работоспособности: - На время проверки оповещателя необходимо известить соответствующие службы (организации) о проведении проверки; - Принять меры по защите органов слуха от длительного воздействия звукового сигнала оповещателя; - Включить оповещатель на время, не более 10 мин; - Убедиться в отсутствии искажений звука (возникновения хрипов, дребезга и т.д.). | ежемесячно |
| Оповещатель световой ПКИ-СО1 (Астра-10 исп.1, Маяк) |  |  |
| 1.53 | ТО: - проверка внешнего состояния оповещателя; - очистка от пыли и загрязнений; - проверка надёжности крепления оповещателя, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений | ежемесячно |
| 1.54 | Проверка работоспособности: - проверка работоспособности оповещателя подключением к источнику питания (cветодиодные индикаторы должны включаться с одинаковой яркостью). | ежемесячно |
| Оповещатель световой "ВЫХОД' Молния- 12В/0П0П1-8 (Блик С-12, ЛЮКС НБО 12/24). |  |  |
| 1.55 | ТО: - проверка внешнего состояния оповещателя; - очистка от пыли и загрязнений; - проверка надёжности крепления оповещателя, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений | ежемесячно |
| 1.56 | Проверка работоспособности: - проверка работоспособности оповещателя подключением к источнику питания (cветодиодные индикаторы должны включаться с одинаковой яркостью). | ежемесячно |
| Оповещатель комбинированный (свето-звуковой) ОПОП 124-7 (Маяк-12-КПМ, Кристал-12-К-1) |  |  |
| 1.57 | ТО: - проверка внешнего состояния оповещателя; - очистка от пыли и загрязнений; - проверка надёжности крепления оповещателя, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений | ежемесячно |
| 1.58 | Проверка работоспособности: - На время проверки оповещателя необходимо известить соответствующие службы (организации) о проведении проверки; - Принять меры по защите органов слуха от длительного воздействия звукового сигнала оповещателя; - Включить оповещатель на время, не более 10 мин; - Убедиться в отсутствии искажений звука (возникновения хрипов, дребезга и т.д.); - проверка светового канала оповещателя производиться путём подключением к источнику питания (cветодиодные индикаторы должны включаться с одинаковой яркостью). | ежемесячно |
| 2. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) |  |  |
| 2.1 | - проверка передачи речевых сообщений с микрофона станции вызова (блока речевого оповещения) в ручном и (или) автоматизированном режиме с накопителя звукоданных и в автоматическом режиме по программе во все зоны оповещения; | ежемесячно |
| 2.2 | - проверка выполнения функций системы оповещения, в том числе следующих функций: - автоматическое переключение основного источника электропитания на резервный при отказе основного источника; - отображение на индикаторах (дисплеях) всех режимов работы устройств системы оповещения, состояние их исправности и всех зон оповещения, в которые передается сообщение в конкретный момент времени; - ознакомление с записями в эксплуатационной документации; с данными электронных журналов событий и журналов отказов и неисправностей, сохраненных в памяти устройств и (или) в компьютерной базе данных, их анализ, определение действий, требующих повышенного внимания; - проверка выполнения основных функций системы на автоматизированном рабочем месте (АРМ) оператора, при обнаружении несоответствия - провести анализ причин несоответствия и локализовать их источник; - внешний осмотр и проверка технического состояния оборудования на АРМ оператора: станции вызова (микрофонной консоли), центральной станции оповещения (панели экстренного оповещения, сетевого контроллера или матричного коммутатора и селектора зон), усилителя(ей) мощности, накопителя звукоданных (магнитофона), предусмотренных проектом на систему; - проверка правильности подключения кабелей электропитания и надежности контактов в электрических щитах, укрепление контактов (при необходимости); - проверка надежности подключения шин заземления; - проверка значения напряжений на выходных клеммах источников электропитания, клеммах аккумуляторных батарей источника(ов) бесперебойного электропитания; - проверка надежности кабельных соединений оборудования, в случае обнаружения неисправности устранить на месте; - проверка техническое состояние периферийных средств системы: удаленных основных и резервных усилителей мощности, основных и резервных блоков питания, громкоговорителей речевого оповещения, световых указателей; - проверка надежности магистральных и распределительных линий системы оповещения; - проверка значения напряжений на выходе источников электропитания и клеммах аккумуляторных батарей бесперебойного электропитания периферийных средств системы; - проверка уровней звуковых сигналов на выходах электронного оборудования и входах громкоговорителей, их корректировка (при необходимости); - удаление загрязнения на рабочих поверхностях органов индикации, управления и т.п. с использованием специальных жидкостей и (или) аэрозолей в соответствии с инструкциями изготовителей устройств; - тестирование программного обеспечения системы тестовыми программами; - в случае необходимости переустановка программного обеспечения системы при сохранении архивных данных, относящихся к документации и работе системы; - подготовка и оформление текущей документации по ТО и ТР системы. | ежемесячно |
| 2.3 | проверка продолжительности действия системы экстренного оповещения на соответствие нормативной продолжительности работы при отключении основного источника электропитания. При обнаружении несоответствия должны быть заменены аккумуляторные батареи и проведена повторная проверка. | ежегодно |
| 2.4 | - испытания системы в соответствии разработанными Исполнителем программами Испытания следует проводить ежегодно в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты начала оказания услуг, при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможной дальнейшей эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке. | ежегодно |
| Система оповещения звуковыми, световыми сигналами управления эвакуацией людей при пожаре |  |  |
| Акустический модуль (АМ) Орфей |  |  |
| 2.5 | ТО: - проверка внешнего состояния АМ; - очистка от пыли и загрязнений; - проверка надёжности крепления АМ, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений | ежемесячно |
| 2.6 | Проверка работоспособности: - На время проверки необходимо известить соответствующие службы (организации) о проведении проверки; - Включить оповещение на время, не более 10 мин; - Убедиться в отсутствии искажений речевых сообщений (возникновения хрипов, дребезга и т.д.). | ежемесячно |
| Блок речевого оповещения Рупор исп. 01 |  |  |
| 2.7 | ТО: - проверка внешнего состояния блока; - очистка от пыли и загрязнений; - проверка надёжности крепления блока, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений | ежемесячно |
| 2.8 | Проверка работоспособности: 1 Проверка общего функционирования блока: а) подключить к клеммам «ВЫХ» блока акустический модуль; б) подключить к клеммам «АКК» блока заряженный аккумулятор; в) подключить к клеммам «+24 В» и «0 В» блока источник питания; г) включить питание блока, в течение 3 сек органы индикации блока должны перейти в следующие состояния: – световые индикаторы «Питание» и «Резерв» включены в непрерывном режиме, – световые индикаторы «Авария» и «Выход» выключены, – световой индикатор «Неисправность» включён в прерывистом режиме, – встроенный ЗС издаёт короткие писки; д) перевести блок в режим диагностики, для чего необходимо при снятой крышке блока осуществить три кратковременных нажатия на датчик вскрытия корпуса (тампер) и одно продолжительное. Под продолжительным нажатием подразумевается удержание тампера в состоянии «нажато» в течение не менее 1,5 сек. Под кратковременным нажатием подразумевается удержание тампера в состоянии «нажато» в течение от 0,1 до 0,5 сек. Пауза между нажатиями должна быть не менее 0,1 сек и не более 1 сек; е) в случае исправности блока индикатор «Питание» перейдёт в прерывистый режим свечения с частотой 4 Гц, индикатор «Выход» включится в непрерывном режиме (цвет – красный), а на АМ будет воспроизведён 1-й звуковой фрагмент из памяти блока (при поставке блока – это сигнал привлечения внимания); ж) после воспроизведения звукового фрагмента блок перейдёт в дежурный режим; з) провести контроль состояния АС для чего, на датчике вскрытия корпуса набрать специальную кодовую комбинацию (одно длинное-три коротких нажатия-одно длинное). Блок переходит в режим «Определение состояния АС» и индикатор «Линия» начинает часто мигать, после чего производится контроль и сохранение сопротивления нагрузки линии оповещения. Если при контроле сопротивление нагрузки < 3 Ом или > 21 Ом, выход будет находиться в состоянии «КЗ» или «Обрыв» соответственно. | ежемесячно |

Таблица № 3

Перечень услуг по текущему ремонту СОПБ, ТСО

| № п/п | Наименование услуг по ТР | Наименование входящей в СОПБ, ТСО системы, подлежащей ТР | Периодичность оказания услуг по ТР |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разборка и выбраковка (дефектовка) технических средств | СПС, СОУЭ, СОТС, СОПС, СКУД, СОТ, | При выявлении неисправности |
| 2. | Замена (восстановление) неисправных деталей, сборочных единиц, агрегатов |  |  |
| 3. | Сборка, проверка работоспособности и регулировка системы |  |  |
| 4. | Проверка системы в составе комплекса |  |  |
| 5. | Ввод системы в работу в общий комплекс |  |  |

Приложение № 3 к ТЗ

Требования в отношении оборудования, запасных частей, комплектующих и материалов, используемых при выполнении работ (оказании услуг) и их перечень и перечень работ (услуг), выполняемых (оказываемых) исполнителем

Требования в отношении оборудования, запасных частей, комплектующих и материалов, используемых при выполнении работ (оказании услуг) и их перечень

| Оборудование, запасные части, комплектующие и материалы | Показатели товара, используемого при выполнении работ (оказании услуг), его функциональные характеристики (потребительские свойства), количественные и качественные характеристики |
| --- | --- |
| Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный тип 1 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый должен быть предназначен для обнаружения возгораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях различных зданий и сооружений; напряжение питания по двухпроводной линии связи в диапазоне от 8 до 11В; максимальный ток потребления 0,5мА; габаритные размеры извещателя: диметр/высота (мм): 95-110/не менее 50; |
| Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой тип 1 | Должен быть предназначен для подачи звукового сигнала в системах охранной и охранно-пожарной сигнализации; максимальный потребляемый ток (мА): не более 30; максимальное звуковое давление создаваемое оповещателем (дБ): не более 100; диапазон рабочих температур, (°С): от -40 до +55; масса оповещателя (кг): не более 0,07; материал изготовления корпуса должен быть пластик; цвет корпуса оповещателя: серый/белый; |
| Извещатель охранный адресный: оптико-электронный тип 1 | Должен быть предназначен для обнаружения проникновения (попытки проникновения) в охраняемое пространство закрытого помещения; минимальная дальность зоны обнаружения (метр): не менее 12; диапазон обнаруживаемых скоростей перемещения (м/с): от 0,3 до 3; габаритные размеры (мм): высота/ширина/толщина: 75-95/55-69/38-48; |
| Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный тип 1 | Должен быть предназначен для блокировки дверных и оконных проемов, других строительных, конструктивных элементов зданий и сооружений на открывание (смещение), организаций устройств типа «ловушка» на любых объектах и выдачи сигнала «тревога» путем размыкания контактов геркона на приемно-контрольный прибор или пульт централизованного наблюдения; максимальное коммутируемое напряжение (В) 72; |
| Охранно-пожарная панель | Должна быть предназначена для организации охраны удалённых объектов любой сложности, как необорудованных, так и оборудованных проводными линиями связи; максимальное значение характеристики информационная ёмкость прибора (количество шлейфов): 16; возможность подключения клавиатуры: есть; максимальное количество подключаемых к панели клавиатур: не менее 15; наличие контроллера ключей «Touch Memory»: есть; |
| Бокс-комплект с модулем связи GSM | Должен представлять собой оконечное объектовое устройство предназначенное для работы в составе охранно-пожарной сигнализации с возможностью передачей информации по нескольким направлениям; максимальное количество контролируемых шлейфов сигнализации: не менее 60; максимальное количество каналов передачи информации: не менее 3; максимальное количество подключаемых телефонных линий: не менее 1; максимальное количество подключаемых SIM карт: не менее 2; минимальное количество каналов GSM: 1; максимальный ток потребления (мА) при напряжении питания 12 В: не менее 300; |
| Кнопка тревожная адресная тип 1 | Должна быть предназначена для ручной подачи сигнала тревоги при работе в составе интегрированной системы охраны; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: не более 115/не более 60/не более 120; вес (грамм): не более 50 |
| Извещатель пожарный ручной тип 1 | Должен быть предназначен для ручного включения сигнала тревоги в системах пожарной и охранно-пожарной сигнализации; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: менее 115/не более 105/20-30; Тип извещателя: 2-х проводный; |
| Оповещатель охранно-пожарный звуковой тип 1 | "Сирена" Должен быть предназначен для звукового оповещения людей о чрезвычайных ситуациях по централизованным командам радиосистемы; максимальная дальность связи с приемно-контрольным прибором (открытое пространство) (метр): не более 1200; максимальный уровень создаваемого звукового давления при работе в режиме оповещения (дБ): до 100; |
| Система речевого оповещения | Должна быть предназначена для трансляции предварительно записанных речевых сообщений в системах пожарной сигнализации, а также трансляции сигналов от внешних источников (сигналы ГО и ЧС); минимальное количество зон оповещения: не менее 1; минимальная длительность речевых сообщений (секунд): не менее 30; максимальное звуковое давление создаваемое при работе в режиме оповещения (Дб): менее 100; диапазон рабочих температур (°С): от -5 до +55; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: не более 200/не более 400/не более 80; |
| ## Источник вторичного электропитания резервированный тип 1 | Должен быть предназначен для обеспечения бесперебойным питанием систем охранно-и пожарной сигнализации и видеонаблюдения и других систем с номинальным напряжением питания 12 В постоянного тока; напряжение питания от сети переменного тока в диапазоне от 150 до 250 В; наличие функции защиты от короткого замыкания: да; наличие функции защиты аккумулятора от глубокого разряда: да; диапазон рабочих температур (°С): от -10 до +40; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 280-290/220-235/115-125; |
| Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный тип 1 | Должен быть предназначен для централизованной и автономной охраны объектов от несанкционированных проникновений и пожаров путем контроля состояния шлейфов сигнализации (ШС) с включенным в них охранными или охранно-пожарными извещателями, тревожной кнопкой и выдачи извещений на пульт централизованного наблюдения (ПЦН) о нарушении ШС и срабатывании извещателей; информационная ёмкость (количество охранных шлейфов): не менее 20; диапазон рабочих температур (°С): от -30 до +55; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 150-179/332-350/30-45; минимальное значение характеристики время технической готовности прибора к работе, (секунд): 5; |
| Извещатель охранный поверхностный звуковой тип 1 | Должен быть предназначен для обнаружения разрушения листовых стекол с последующей выдачей тревожного извещения на пульт централизованного наблюдения (ПЦН) и прибор приемно-контрольный (ППК) размыканием контактов исполнительного реле; минимальная дальность зоны обнаружения (метр): не менее 9; минимальная длительность тревожного извещения (секунд): не менее 2; габаритные размеры (мм): высота/ширина/толщина: 62-70/62-70/25-35; |
| Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный тип 2 | Тип извещателя должен быть 2-х проводный. Ток потребления в дежурном режиме, мА: не менее 0,1. Габаритные размеры диаметр/высота, мм: 90-125/45-59. |
| Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный тип 2 | Должен быть предназначен для охраны различных объектов, оборудованных электроконтактными и токопотребляющими охранными и пожарными извещателями; прибор предназначен для эксплуатации при диапазоне температуре окружающей среды (°С): от - 30 до +50; минимальное значение характеристики информационная ёмкость прибора (количество шлейфов): 8; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 180-220/200-250/65-90; |
| Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный тип 3 | Должен быть предназначен для использования в качестве приемно-контрольного прибора в составе адресной системы охранно-пожарной сигнализации и управления противопожарным оборудованием; информационное взаимодействие блоков осуществляется по проводной линии связи «RS-485»; минимальное значение характеристики проводной линии связи «RS-485» (м): 2000; минимальная емкость буфера событий: не менее 32000; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 130-150/110-120/до 30; |
| Извещатель охранный объемный оптико-электронный, тип 1 | Должен быть предназначен для обнаружения проникновения в охраняемое пространство закрытого помещения и формирования сигнала тревоги размыканием выходных контактов реле; для использования в системах охранной сигнализации; минимальная длительность тревожного извещения (секунд): не менее 2; диапазон обнаруживаемых скоростей перемещения (м/с): от 0,3 до 3; минимальная дальность зоны обнаружения (метр): не менее 10; минимальная ширина зоны обнаружения (метр): не менее 12; габаритные размеры (мм): высота/ширина/толщина: 75-95/55-65/38-48; |
| Панель охранная тип 1 | Должна быть предназначена приема данных от охранно-пожарных панелей для последующей передачи на пульт централизованного наблюдения (ПЦН); должна быть обеспечена функцией удаленного программирования; максимальное значение характеристики информационная ёмкость прибора (количество шлейфов): 3; диапазон рабочих температур (°С): от -30 до +35; |
| ## Устройство охранной беспроводной сигнализации тип 1 | Предназначено для организации индивидуальной защиты и охраны объектов путем передачи сигналов о тревоге по радиоканалу; минимальная дальность действия в прямой видимости (м): не менее 280; диапазон рабочих температур (°С): от 0 до +50; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: до 105/60-70/30-42; в комплекте должно быть не менее 2 радиобрелоков; |
| ## Устройство охранной беспроводной сигнализации тип 2 | Предназначено для организации индивидуальной защиты и охраны объектов путем передачи сигналов о тревоге по радиоканалу; минимальная дальность действия в прямой видимости (м): не менее 250; диапазон рабочих температур (°С): от 0 до +50; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: до 105/60-70/30-48; в комплекте должно быть не менее 4 радиобрелоков; |
| ## Устройство охранной беспроводной сигнализации тип 3 | Предназначено для организации индивидуальной защиты и охраны объектов путем передачи сигналов о тревоге по радиоканалу; минимальная дальность действия в прямой видимости (м): не менее 300; диапазон рабочих температур (°С): от 0 до +50; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: до 105/60-68/30-39; в комплекте должно быть не менее 1 радиобрелока; |
| Панель охранная тип 2 | Должна быть предназначена приема данных от охранно-пожарных панелей для последующей передачи на пульт централизованного наблюдения (ПЦН); должна быть обеспечена функцией удаленного программирования; максимальное значение характеристики информационная ёмкость прибора (количество шлейфов): 3; диапазон рабочих температур (°С): от -30 до +35; |
| Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный тип 4 | Количество ШС не менее 4. Количество SIM-карт не менее 2. Максимальное количество ключей ТМ, записываемых в прибор, шт: более 30. Габаритные размеры Д/В/Ш, мм: 140-170/90-130/30-49 |
| Бокс для размещения дополнительных АКБ | Должен быть предназначен для совместной работы с резервированным источником питания для увеличения времени работы приборов при отсутствии напряжения в сети переменного тока 220 В; должен быть оборудован двумя аккумуляторами на 17 Ач; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 340-365/220-235/95-105; вес с аккумуляторами (кг): не более 15; способ установки: подвесной |
| Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный тип 3 | Должен быть предназначен для обнаружения возгораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях различных зданий и сооружений; время технической готовности извещателя (секунд): не более 60; масса (кг) не более: 0,3 |
| Блок индикации тип 1 | Должен быть предназначен для работы в системах охранной сигнализации; должен быть оборудован клавиатурой и световой индикацией для отображения состояния разделов сигнализации, режимов работы блока и неисправностей; встроенный звуковой сигнализатор: да или нет; минимальное количество двухцветных световых индикаторов для отображения состояния разделов сигнализации: не менее 60; максимальный ток потребления в дежурном режиме (мА): не более 50; максимальный ток потребления в режиме тревоги (мА): не более 200; диапазон рабочих температур (°С): от -30 до +50; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 150-190/330-350/25-35; должен быть предусмотрен встроенный считыватель ключей TouchMemorу; |
| Блок сигнально-пусковой тип 1 | Должен быть предназначен для управления исполнительными устройствами различного назначения; количество релейных выходов: не более 4; тип релейных выходов: «НО/НЗ»; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 100-110/150-165/до 40; вес прибора (кг): не более 0,4; |
| Пульт контроля и управления тип 1 | Должен быть предназначен для работы в составе адресной системы охранно-пожарной сигнализации и управления противопожарным оборудование; минимальное количество контролируемых разделов: не менее 510, минимальное количество контролируемых зон: не менее 2048; напряжение питания в диапазоне от 10.2 до 28,4 В, максимальный ток потребления (мА): не более 60, диапазон рабочих температур (°С): от -10 до +55, габаритные размеры (мм): высота/ширина/толщина: до 160/110-125/20-40; |
| Контрольно-пусковой блок | Должен быть предназначен для работы в составе систем охранно-пожарной сигнализации, управления пожаротушением, контроля доступа и видеоконтроля; минимальное время технической готовности блока к работе (секунд): 15; габаритные размеры (мм): высота/ширина/толщина: 80-110/145-160/15-40; |
| Контроллер двухпроводной тип 1 | Должен быть предназначен применения в составе системы охраны в качестве составляющего блока совмещённого расширяемого адресно-аналогового прибора для охраны объектов от проникновения и пожаров путем контроля состояния адресных входов (входов), которые могут быть представлены адресными охранными, пожарными и охранно-пожарными извещателями; напряжение питания от внешнего источника в диапазоне (В): от 10,2 до 28,4; минимальная емкость памяти кодов ключей «Touch Memory» («Proximity-карт», «PIN-кодов»): не менее 512; Диапазон рабочих температур, °С: от -30 до +50; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 140-160/95-115/25-45; масса контроллера (кг): менее 0,5 |
| Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный тип 5 | Должен быть предназначен для организации охраны объектов в составе автоматизированных систем охранно-пожарной сигнализации, путем контроля состояния шлейфов сигнализации; информационная ёмкость (количество охранных шлейфов): не менее 4; способ управления режимами работы: кнопка; ключ «Touch Memory»; диапазон рабочих температур (°С): от -25 до +50; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 140-155/105-120/30-45; |
| ## Источник питания резервированный тип 1 | Должен быть предназначен для стабильного бесперебойного электропитания приборов различного назначения; напряжение питания от сети переменного тока в диапазоне от 150 до 250 В; наличие функции защиты от короткого замыкания: да или нет; наличие функции защиты аккумулятора от глубокого разряда: да или нет; диапазон рабочих температур (°С): от -10 до +40; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 220-260/300-325/90-105; максимальный выходной ток при наличии основного питания (А): не менее 4; материал изготовления корпуса должен быть металл; должно быть предусмотрено наличие цветовой индикации; |
| Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный тип 6 | Должен быть предназначен для организации централизованной охраны объектов с автоматическим взятием под охрану и снятием с охраны, с передачей команд и извещений по интерфейсу RS-485 на пульт централизованного наблюдения; информационная ёмкость (количество шлейфов): не менее 4; максимальное время доставки тревожных сообщений (секунд): менее 6; минимальное значение характеристики проводной линии связи «RS-485» (м): 1000; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 140-155/70-95/до 40; |
| ## Устройство охранной беспроводной сигнализации тип 4 | Предназначено для организации индивидуальной защиты и охраны объектов путем передачи сигналов о тревоге по радиоканалу; минимальная дальность действия в прямой видимости (м): не менее 300; диапазон рабочих температур (°С): от 0 до +50; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: до 105/60-70/30-41; в комплекте должно быть не менее 3 радиобрелоков; |
| Видеорегистратор тип 1 | Должен быть предназначенное для записи, хранения и воспроизведения видеоинформации, поступающей с камер видеонаблюдения; максимальное количество видеоканалов: не менее 8; должна быть предусмотрена возможность одновременного просмотра информации, записи информации и работы с архивом информации; минимальное количество портов USB 2.0 (штук): не мене 3; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: не более 50/не более 300/не более 300; минимальная пропускная способность (Мбит/с): не менее 100. |
| Жесткий диск тип 1 | Должен быть портативный внешний; тип жесткого диска: HDD; объем памяти (Тб): не менее 6; |
| Монитор тип 1 | Должен быть универсальным; размер экрана должен быть (дюйм): не менее 23,8; цвет корпуса монитора: черный/серебристый; Разрешение экрана (пикселей): «2560x1440»/«1920x1080»; |
| Замок электронный с комплектом магнитных ключей | Должен быть в наличии комплект магнитных ключей Touch Memory в количестве не менее 10 штук; |
| Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный тип 7 | Должен быть предназначен для централизованной и автономной охраны объектов от несанкционированных проникновений и пожаров путем контроля состояния шлейфов сигнализации (ШС) с включенным в них охранными или охранно-пожарными извещателями, тревожной кнопкой и выдачи извещений на пульт централизованного наблюдения (ПЦН) о нарушении ШС и срабатывании извещателей; информационная ёмкость (количество охранных шлейфов): не менее 4; |
| Видеорегистратор тип 2 | Должен быть предназначенное для записи, хранения и воспроизведения видеоинформации, поступающей с камер видеонаблюдения; максимальное количество видеоканалов: не менее 16; максимальная скорость записи при разрешении 1920х1080 (кадров в секунду): не менее 400; должна быть предусмотрена возможность подключение HDMI-монитора; минимальное количество подключаемых жестких дисков типа SATA: не менее 2; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: не более 50/не более 300/не более 300; минимальная пропускная способность (Мбит/с): не менее 100; вес (кг): не более 1,5 |
| ## Устройство оконечное системы передачи извещений по каналам сотовой связи GSM | Предназначено для использования в централизованных и автономных системах охранно-пожарной безопасности в качестве устройства передачи извещений по каналам сотовой связи GSM; минимальное количество допустимых для ввода номеров сотовых телефонов для рассылки тревожных сообщений: не менее 5; минимальное количество контролируемых шлейфов сигнализации: не менее 4; диапазон рабочих температур (°С): от -20 до +50; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: не более 110/не более 200/не более 40; вес (кг): менее 0,5; |
| Оповещатель охранно-пожарный звуковой тип 2 | Должен быть предназначен для светового и звукового оповещения о состоянии объекта, охраняемого с помощью приборов охранно-пожарной сигнализации; тип светового оповещателя: постоянного свечения; цвет свечения: красный; наличие функции регулировки громкости: есть или нет; максимальное звуковое давление создаваемое оповещателем (дБ): не более 110; диапазон рабочих температур, (°С): от -30 до +45; масса оповещателя (кг): не более 0,6; материал изготовления корпуса должен быть пластик; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 60-100/110-125/65-85; |
| Прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный тип 24 | Должен быть предназначен для организации централизованной охраны объектов с автоматическим взятием под охрану и снятием с охраны, с передачей команд и извещений по интерфейсу RS-485 на пульт централизованного наблюдения; информационная ёмкость (количество шлейфов): не менее 4; максимальное время доставки тревожных сообщений (секунд): менее 6; минимальное значение характеристики проводной линии связи «RS-485» (м): 1000; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 140-155/70-95/до 40; |
| Устройство радиопередающее | Должен быть предназначен для организации комбинированной (проводной и беспроводной) охранной, охранно-пожарной и тревожной сигнализации в составе системы беспроводной охранно-пожарной сигнализации; минимальное количество контролируемых шлейфов сигнализации: не менее 2; диапазон рабочих температур (°С): от -10 до +55; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: не более 200/не более 160/не более 50; максимальный ток, потребляемый устройством от внешнего источника питания (мА): не более 120; |
| Считыватель тип 1 | Должен быть предназначен для ключей Touch Memory. |
| Оповещатель световой тип 1 | Должен быть предназначен для выдачи световых сигналов на охраняемых объектов и подключения к приборам приемно-контрольным охранно-пожарным, а также для выдачи световых сигналов в других системах оповещения; тип светового оповещателя: постоянного свечения; цвет свечения: красный; диапазон рабочих температур, (°С): от -40 до +50; масса оповещателя (кг): не более 0,06; материал изготовления корпуса должен быть пластик; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 60-100/60-100/30-45; |
| тpeвoжнaя кнoпкa | Должна быть предназначена для ручной подачи сигнала тревоги при работе в составе интегрированной системы охраны; габаритные размеры (мм): высота/ширина/толщина: 80-100/45-60/15-30; |
| Блок резервного питания импульсный тип 1 | Должен быть предназначен для питания устройств постоянным напряжением 12В с максимальным током нагрузки 5А; диапазон рабочих температур (°С): от -30 до +35; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 50-60/100-110/75-85; наличие световой индикации: есть; |
| Устройство оконечное объектовое тип 1 | Должно быть предназначено для централизованной охраны от несанкционированных проникновений и пожаров путем контроля состояния шлейфов сигнализации; минимальное количество контролируемых шлейфов сигнализации: не менее 3; диапазон рабочих температур (°С): от -30 до +50; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: не более 105/не более 200/не более 40; вес (кг): менее 0,5; максимальный ток, потребляемый устройством от резервного источника питания в дежурном режиме (мА): не более 170; максимальный ток, потребляемый устройством от резервного источника питания в режиме «Тревога»: (мА): не более 180 |
| Извещатель охранный адресный: оптико-электронный тип 2 | Должен быть предназначен для обнаружения проникновения (попытки проникновения) в охраняемое пространство закрытого помещения; минимальная дальность зоны обнаружения (метр): не менее 12; диапазон обнаруживаемых скоростей перемещения (м/с): от 0,3 до 3; габаритные размеры (мм): высота/ширина/толщина: 75-95/55-69/38-48; |
| Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный тип 2 | Должен быть предназначен для охраны объектов от несанкционированного проникновения; тип извещателя должен быть адресный. Диапазон рабочих температур, °С от -30 до +50. Степень защиты не ниже IP41. Масса не более 0,070 кг. Габаритные размеры корпус геркона Д/В/Ш, мм: 90-105/25-39/26-33. |
| Видеорегистратор тип 3 | Должен быть предназначен для записи, хранения и воспроизведения видеоинформации, поступающей с камер видеонаблюдения; максимальное количество видеоканалов: не менее 16; минимальное количество тревожных входов: не менее 4; минимальное количество тревожных выходов: не менее 2; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: не более 60/не более 400/не более 300; минимальная пропускная способность (Мбит/с): не менее 120; |
| Монитор тип 2 | Должен быть универсальным; размер экрана должен быть (дюйм): от 21 до 25; цвет корпуса монитора: черный/серебристый; разрешение экрана (пикселей): «1366x768»/«2560x1440»/«1920x1080»; наличие встроенного микрофона: есть или нет; |
| Видеодомофон | Тип экрана должен быть 7 цветной TFT LCD. Количество вызывных панелей: не менее 2. Схема подключения должна быть 4-х проводная. Габаритные размеры монитора Д/В/Ш, мм: 220-240/105-135/15-23. Габаритные размеры вызывной панели Д/В/Ш, мм: 35-49/105-135/15-23. |
| Извещатель охранный поверхностный звуковой тип 2 | Извещатель предназначен для обнаружения разрушения обычного и покрытого защитной полимерной пленкой стекол толщиной от 2,5 до 8 мм площадью не менее 0,1 м² (при длине одной из сторон не менее 0,3 м) с последующей выдачей извещения о тревоге по двухпроводной линии связи. |
| Контрольная панель тип 1 | Должна быть предназначена для организации охраны небольших по объему помещений; максимальное значение характеристики информационная ёмкость прибора (количество шлейфов): 4; наличие контроллера ключей «Touch Memory»: есть; должна быть оборудована встроенной клавиатурой; Диапазон рабочих температур, °С: от -20 до +55; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: до 160/до 105/до 42; |
| Извещатель пожарный ручной тип 2 | Должен быть предназначен для ручного включения сигнала тревоги в системах пожарной и охранно-пожарной сигнализации; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: менее 115/не более 105/20-30; Тип извещателя: 2-х проводный; |
| клавиатура проводная тип 1 | Должна быть предназначена для предназначена для подключения к охранно-пожарным панелям; минимальное количество кнопок тревоги (штук): 3; минимальное количество зон отображаемых по состоянию шлейфа сигнализации: не менее 14; |
| Прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный тип 25 | Должен быть предназначен для охраны небольших объектов, оборудованных охранными и пожарными извещателями; прибор предназначен для эксплуатации при диапазоне температуре окружающей среды (°С): от менее - 30 до более +55; минимальное значение характеристики информационная ёмкость прибора (количество шлейфов): 16; способ управления режимами работы: кнопки на выносной панели; ключ «Touch Memory»; тип внешних интерфейсов для обмена, программирования и управления: RS-485; Ethernet; габаритные размеры системного блока прибора (мм): высота/ширина/глубина: 175-190/330-360/65-85; прибор должен быть оборудован аккумулятором емкостью не менее 7 Ач; |
| ИБП тип 1 | Должен быть предназначен для стабильного бесперебойного электропитания приборов различного назначения; напряжение питания от сети переменного тока в диапазоне от 140 до 265 В; наличие функции защиты от короткого замыкания: да или нет; наличие функции защиты аккумулятора от глубокого разряда: да или нет; диапазон рабочих температур (°С): от -25 до +50; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 170-190/300-329/80-105; максимальный выходной ток при наличии основного питания (А): не менее 4; должно быть предусмотрено наличие цветовой индикации; минимальное количество аккумуляторов в комплекте: не менее 2; |
| Видеокамера тип 1 | Видеокамера должна быть предназначена наружного наблюдения; должна быть оснащена встроенной ИК-подсветкой, позволяющей вести круглосуточное наблюдение при любых условиях съемки в широком диапазоне рабочих температур (°С): от -40 до +50; максимальная дальность ИК подсветки (метр): не менее 35; максимальная скорость записи (кадр в секунду): не менее 30; наличие детектора движения: есть или нет; форматы файлов видео: «H.264 и H.265»; |
| Коммутатор тип 1 | Должен быть предназначенное для системы видеонаблюдения; максимальное количество портов: не менее 8; блок питания коммутатора: внешний или встроенный; возможность загрузки файлов на коммутатор по нешифрованному протоколу передачи файлов: да или нет; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: не более 50/не более 300/не более 200; вес (кг): не более 0,5 |
| видеорегистратор тип 4 | Количество видеоканалов: не менее 32 штук; количество аудиовходов (штук): 1/2/3; количество аудиовыходов (штук): 1-3; максимальная скорость записи (кадров в секунду): до 200; максимальный объем памяти в комплексе (Тб): 1/2/4; наличие блока питания в комплекте: да/нет; количество USB портов: 1-3 |
| Монитор тип 3 | Должен быть универсальным; размер экрана должен быть (дюйм): 25/27; цвет корпуса монитора: черный/серебристый; разрешение экрана (пикселей): «1366x768»/«2560x1440»/«1920x1080»; наличие встроенного микрофона: есть или нет; наличие встроенных динамиков: есть; |
| ИБП тип 2 | Должен быть предназначен для стабильного бесперебойного электропитания электронно-вычислительной техники; напряжение питания от сети переменного тока в диапазоне от 150 до 280 В; наличие стабилизатора выходного напряжения: да или нет; наличие функции защиты от перегрузки: да или нет; высота/ширина/глубина: 200-215/110-140/320-340; вес (кг): не более 14; |
| Патч-панель | Должна быть предназначена для разводки аналоговых и цифровых портов; высота (U):1; должна быть рассчитана на 24 порта формата RJ45; материал изготовления: сталь. |
| Антивандальный шкаф распашной | Должен быть предназначен для защиты установленного в нем, сетевого, телекоммуникационного и кроссового оборудования от несанкционированного доступа; тип исполнения должен быть: антивандальный; высота шкафа U: Не менее 9; Габаритные размеры мм: ширина/высота/глубина: 595-605/500-510/540-555; Дверь шкафа должна быть снабжена 5-ригельным замком повышенной секретности, в комплект должны входить не менее 4 ключей для открытия двери шкафа; материал изготовления шкафа должен быть металл; цвет шкафа: серый/белый; |
| Блок розеток для антивандальных шкафов | Должен быть предназначен для установки в 19-дюймовые антивандальные телекоммуникационные шкафы; минимальное количество штепсельных розеток с заземляющим контактом в блоке (штук): не менее 9; минимальная длина шнура блока розеток (м): не менее 2; блок розеток должен быть оборудован выключателем. |
| Жесткий диск тип 2 | Должен быть портативный внешний; тип жесткого диска: HDD; объем памяти (Тб): не менее 8; |
| Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой тип 2 | Должен быть предназначен для подачи звукового сигнала в системах пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации, должен быть пригоден для установки внутри помещений как отапливаемого, так и неотапливаемого типа; минимальное звуковое давление создаваемое оповещателем на расстоянии 1 м (дБ): не менее 110; диапазон рабочих температур, (°С): от -30 до +55; масса оповещателя (кг): не более 0,1; материал изготовления корпуса должен быть пластик; |
| Извещатель пожарный тепловой тип 1 | Должен быть предназначен для предназначен для работы в закрытых помещениях стационарных объектов с целью обнаружения очагов загораний, сопровождающихся выделением тепла; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 65-85/65-85/40-55; Тип извещателя: 2-х проводный; |
| Прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный тип 26 | Должен быть предназначен для охраны различных объектов, оборудованных электроконтактными и токопотребляющими охранными и пожарными извещателями; прибор предназначен для эксплуатации при диапазоне температуре окружающей среды (°С): от - 30 до +50; минимальное значение характеристики информационная ёмкость прибора (количество шлейфов): 4; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 180-220/200-250/65-90; |
| Панель охранная тип 3 | Должна быть предназначена для приёма сигналов от охранных панелей любых производителей и последующей передачи на пульт централизованного наблюдения (ПЦН); максимальное значение характеристики информационная ёмкость прибора (количество шлейфов): 2; напряжение питания в диапазоне(В): 10-14; |
| Считыватель тип 2 | Должен быть предназначен для работы в составе системы контроля доступа с использованием электронных ключей «Touch Memory»; должен быть в вандалозащищенном исполнении; |
| Панель охранная тип 4 | Должна быть предназначена для приёма сигналов от охранных панелей любых производителей и последующей передачи на пульт централизованного наблюдения (ПЦН); максимальное значение характеристики информационная ёмкость прибора (количество шлейфов): 2; напряжение питания в диапазоне(В): 10-14; |
| Радиоприемное устройство тип 1 | Предназначено для организации индивидуальной защиты и охраны объектов путем передачи сигналов о тревоге по радиоканалу; минимальная дальность действия в прямой видимости (м): не менее 150; диапазон рабочих температур (°С): от 0 до +50; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: до 105/60-70/30-48; в комплекте должно быть не менее 5 радиобрелоков; |
| Извещатель охранный, датчик движения | Должен быть предназначен для обнаружения несанкционированного движения; |
| ## Извещатель пожарный тепловой тип 2 | Должен быть предназначен для противопожарной защиты помещений как с взрывоопасной, так и с обычной средой; диапазон температуры срабатывания извещателя (°С): от 54 до 70; масса извещателя (кг): не более 0,05; |
| Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный тип 4 | Извещатель предназначен для обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма малой концентрации в закрытых помещениях различных зданий и сооружений; тип извещателя должен быть автономный. Минимальный уровень громкости звукового сигнала «Пожар» (дБ): не менее 85. габаритные размеры (мм): диаметр/высота: 85-100/40-60; масса извещателя (кг): не более 0,2; |
| Извещатель охранный поверхностный вибрационный | Должен подходить для обнаружения преднамеренного разрушения строительных конструкций, остекленных проемов и типовых металлический сейфов, шкафов и банкоматов с последующей выдачей тревожного извещения на приборы приемно-контрольные. Масса не более, кг.: 0,2. Ток потребления, мА: не более 25. |
| Извещатель охранный объёмный оптико-электронный | Должен подходить для обнаружения проникновения в охраняемое пространство закрытого помещения и формирование извещения о тревоге путем размыкания выходных контактов сигнального реле; максимальный диаметр зоны обнаружения при высоте установки 3,6 метров: не менее 9 метров; максимальный диаметр зоны обнаружения при высоте установки 2,4 метров: не менее 6 метров; минимальный угол обзора зоны обнаружения (градусов): 360; |
| Прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный тип 27 | Должен быть предназначен для охраны различных объектов, оборудованных охранными и пожарными извещателями; прибор предназначен для эксплуатации при диапазоне температуре окружающей среды (°С): от - 40 до +50; минимальное значение характеристики информационная ёмкость прибора (количество шлейфов): 3; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 195-220/200-250/65-85; |
| ## Аккумулятор тип 1 | Должен быть предназначена для использования в качестве источника питания в блоках питания емкость аккумулятора, Ач: не менее 7; номинальное напряжение, В: 12; габаритные размеры мм: глубина/ширина/высота: 95-99/151-160/100-105; масса (кг): не более 3,33. |
| Извещатель пожарный ручной тип 3 | Извещатель должен быть предназначен для ручного включения сигнала тревоги в системах пожарной и охранно-пожарной сигнализации; масса извещателя (кг) не более 0,08; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: менее 106/не более 64/30-35; |
| Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный тип 5 | Извещатель предназначен для обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма малой концентрации в закрытых помещениях различных зданий и сооружений; тип извещателя должен быть автономный. Минимальный уровень громкости звукового сигнала «Пожар» (дБ): не менее 85. габаритные размеры (мм): диаметр/высота: 85-100/40-60; масса извещателя (кг): не более 0,2; |
| Панель охранно-пожарная | Должна быть предназначена для организации охраны удалённых объектов любой сложности, как необорудованных, так и оборудованных проводными линиями связи; максимальное значение характеристики информационная ёмкость прибора (количество шлейфов): 16; возможность подключения сирены: есть или нет; возможность подключения клавиатуры: есть; максимальное количество подключаемых к панели клавиатур: не менее 10; наличие контроллера ключей «Touch Memory»: есть; |
| Корпус пластиковый специализированный | Должен быть предназначен для установки объектового оборудования, не имеющего собственного защитного корпуса; должен быть оборудован держателями, позволяющими надёжно фиксировать оборудование, а также монтажными отверстиями для крепления к поверхности и вывода соединительных проводов; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 240-260/285-300/80-95; |
| ## Аккумулятор тип 2 | Должен быть предназначена для использования в качестве источника питания в блоках питания емкость аккумулятора, Ач: не менее 12; номинальное напряжение, В: 12; габаритные размеры мм: глубина/ширина/высота: 95-99/151-160/100-105; масса (кг): не более 3,67 |
| Блок питания тип 1 | Блок питания должен быть без корпуса и должен быть предназначен для питания устройств постоянным напряжением 12В с максимальным током нагрузки 2,5А; |
| Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой тип 3 | Должен быть предназначен для подачи звукового сигнала в системах пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации, должен быть пригоден для установки внутри помещений как отапливаемого, так и неотапливаемого типа; максимальное звуковое давление создаваемое оповещателем (дБ): не более 110; диапазон рабочих температур, (°С): от -30 до +55; масса оповещателя (кг): не более 0,05; материал изготовления корпуса должен быть пластик; цвет корпуса оповещателя: серый/белый |
| Извещатель охранный объемный оптико-электронный тип 2 | Должен быть предназначен для обнаружения проникновения охраняемого пространства закрытого помещения и формирования сигнала тревоги путем размыкания контактов реле в системах охранной сигнализации; тип зоны обнаружения: объемная; минимальная дальность зоны обнаружения (метр): не менее 12; минимальная ширина зоны обнаружения (метр): не менее 10; диапазон обнаруживаемых скоростей перемещения (м/с): от 0,1 до 3; наличие антисаботажной зоны: есть; габаритные размеры (мм): высота/ширина/толщина: 75-95/55-69/40-50; |
| ## Брелок радиоканальный трехкнопочный | Должен быть предназначен для передачи извещений о тревоге и идентифицируемых извещений на взятие на охрану (снятие с охраны) на радиоприемное устройство системы беспроводной охранно-пожарной сигнализации; |
| ## Извещатель охранный ручной точечный электроконтактный тип 1 | Должна быть предназначена для включения средств сигнализации при нападении преступников на сотрудников заказчика; должна обеспечивать подключение к пультам централизованного наблюдения (ПЦН) и приемно-контрольным приборам, которые реагируют на размыкание контактов извещателя при сигнале тревоги, а также для подключения через нормально разомкнутый контакт к различным оповещателям; габаритные размеры (мм): высота/ширина/толщина: 80-100/45-60/25-35; масса (кг): менее 0,2; |
| Радиоприемное устройство тип 2 | Ток потребления не более 60 мА. Время технической готовности не более 10с. Максимальное напряжение, коммутируемое контактами реле при токе нагрузки 1 А: не более 250 В. Степень защиты оболочкой: не ниже IP30. |
| ## Источник вторичного электропитания резервированный тип 2 | Должен быть предназначен для гарантированного электроснабжения постоянным током технических средств охраны, сигнализации и связи; напряжение питания от сети переменного тока в диапазоне от 187до 242 В; наличие функции защиты от короткого замыкания: да или нет; наличие функции защиты аккумулятора от глубокого разряда: да или нет; диапазон рабочих температур (°С): от -10 до +40; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 160-180/120-135/185-105; максимальный выходной ток при наличии основного питания (А): не менее 1; материал изготовления корпуса должен быть пластик. |
| Видеокамера тип 2 | Должна быть мультиформатная; виды форматов: «AHD/TVI/CVI/CVBS», должна быть цветная; по типу исполнения корпуса должна быть: купольная со встроенной ИК подсветкой, должна обеспечивать сьемку в формате: «ДЕНЬ/НОЧЬ»; максимальная дальность ИК подсветки (метр): не менее 20; тип объектива камеры: вариофокальный (с изменяемым фокусным расстоянием); диапазон регулировки расстояния до объекта наблюдения (мм): 2,8-12; диапазон рабочих температур, (°С): от -10 до +50; |
| Видеорегистратор тип 5 | Предназначен для работы с аналоговыми, цифровыми и сетевыми видеокамерами; минимальное количество видеоканалов должно быть не менее 4; Видеовыходы должны быть «1 HDMI; 1 VGA»; Пропускная способность должна быть не менее 40 Мбит/с; Габаритные размеры (мм) длина/высота/ширина: 190-210/менее 55/195-225. |
| Монитор тип 4 | Должен быть универсальным и подходить для всех типов персональных компьютеров; размер экрана должен быть (дюйм): не менее 19,5; цвет корпуса монитора должен быть черный; Разрешение экрана (пикселей): «1600x900»/«1366x768»; |
| Блок питания тип 2 | Должен быть предназначен для обеспечения электропитания потребителей при номинальном напряжении 12В постоянного тока и токе потребления «до 8А»; напряжение питания от сети переменного тока в диапазоне от 180 до 264 В; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 30-45/95-105/120-135; максимальный выходной ток при наличии основного питания (А): менее 12; |
| Жесткий диск тип 3 | Должен быть портативный внешний; тип жесткого диска: HDD; объем памяти (Тб): не менее 1; |
| Прибор управления речевыми оповещателями тип 1 | Предназначен для трансляции речевых сообщений; диапазон рабочих температур (°С): от -10 до +40; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: не более 200/160-170/75-85; минимальное время работы прибора от аккумулятора (при отключенном сетевом напряжении) в дежурном режиме (часов): не менее 24; должен быть оборудован встроенным аккумулятором номинальной емкостью не менее 7 Ач; вес прибора без встроенного аккумулятора (кг): менее 0,8; срок службы (минимально гарантированный): не менее 10 лет; |
| Прибор управления речевыми оповещателями тип 2 | Предназначен для трансляции речевых сообщений, полученные от блока речевого оповещения; должен быть оборудован встроенным аккумулятором номинальной емкостью не менее 7 Ач; диапазон рабочих температур (°С): от -10 до +40; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: не более 240/не более 200/не более 100; вес прибора без встроенного аккумулятора (кг): менее 1; |
| Акустический модуль | Должен быть предназначен для воспроизведения голосовых сообщений, специальных сигналов в системах пожарного оповещения, речевой информации в системах громкоговорящей связи, звукоусиления и трансляции; частотный диапазон, Гц: 100-15000, максимальное звуковое давление, создаваемое при работе модуля (дБ): не более 100; материал изготовления корпуса долен быть пластик; масса (кг): не более 0,5 |
| Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный тип 6 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый должен быть предназначен для обнаружения возгораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях различных зданий и сооружений; Тип извещателя должен быть 2-х проводной; габаритные размеры извещателя: диметр/высота (мм): 95-115/менее 45; чувствительность извещателя (дБ/м) в диапазоне от 0,05 до 0,2; |
| Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный тип 7 | Предназначен для раннего обнаружения загорания, сопровождающегося появлением дыма малой концентрации в закрытых помещениях различных зданий и сооружений. Тип извещателя должен быть 2-х проводной; световая индикация «Дежурный режим; Пожар»; ток потребления в дежурном режиме: не более 0,045 мА. Габаритные размеры (мм) диаметр/высота: 90-95/более 43. Масса (кг): не более 0,21; |
| Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный тип 8 | Должен быть предназначен для централизованной и автономной охраны объектов от несанкционированных проникновений и пожаров путем контроля состояния шлейфов сигнализации, с включенными в них охранными, пожарными и охранно-пожарными извещателями, и выдачи тревожных извещений о нарушении шлейфов сигнализации и срабатывании извещателей на индикаторы и сигнализатор прибора, а также по интерфейсу «RS-485» оператору на пульт контроля и управления; информационная ёмкость (количество шлейфов): не менее 20; диапазон рабочих температур (°С): от -30 до +50; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 150-179/345-375/30-45; масса прибора (кг): менее 1; |
| Источник вторичного электропитания тип 3 | Должен быть предназначен для стабильного бесперебойного электропитания средств охранной и пожарной сигнализации и систем видеонаблюдения; напряжение питания от сети переменного тока в диапазоне от 130 до 265 В; наличие функции защиты от короткого замыкания: да; наличие функции защиты аккумулятора от глубокого разряда: да; диапазон рабочих температур (°С): от -10 до +40; максимальный выходной ток при наличии основного питания (А): не более 6; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 180-190/316-330/105-120; |
| ## Источник вторичного электропитания резервированный тип 3 | Должен быть предназначен для стабильного бесперебойного электропитания средств охранной и пожарной сигнализации; напряжение питания от сети переменного тока в диапазоне от 110 до 250 В; наличие функции защиты от короткого замыкания: да или нет; наличие функции защиты аккумулятора от глубокого разряда: да или нет; диапазон рабочих температур (°С): от -15 до +50; максимальный выходной ток при наличии основного питания (А): менее 2,5; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 160-167/162-169/70-80; |
| ББП тип 1 | Должен быть предназначен для бесперебойного электропитания устройств и приборов охранно-пожарной сигнализации и активных датчиков напряжением 12 В постоянного тока; устройство должно иметь световую и звуковую индикацию режимов работы; устройство конструктивно должно состоять из металлического корпуса с отсеком для герметичной свинцово-кислотной батареи; свинцово-кислотная батарея должна входить в комплект устройства; емкость аккумулятора свинцово-кислотной батареи, Ач: не менее 17; должна быть предусмотрена защита устройства от короткого замыкания; диапазон рабочих температур (°C): от -10 до +40; Габаритные размеры устройства мм: ширина/высота/глубина: 250-260/310-315/95-101; максимальный выходной ток вырабатываемый устройством (без свинцово-кислотной батареи) при наличии основного питания, A: не менее 4 |
| Источник вторичного электропитания резервированный тип 4 | Должен быть предназначен для бесперебойного электропитания устройств и приборов охранно-пожарной сигнализации и активных датчиков напряжением 12 В постоянного тока; устройство конструктивно должно состоять из металлического корпуса с отсеком для герметичной свинцово-кислотной батареи; свинцово-кислотная батарея должна входить в комплект устройства; емкость аккумулятора свинцово-кислотной батареи, Ач: не менее 7: максимальный выходной ток вырабатываемый устройством (без свинцово-кислотной батареи), A: 2; диапазон рабочих температур (°C): от 0 до +55; Габаритные размеры устройства мм: ширина/высота/глубина: 230-240/163-167/75-85; вес устройства (без свинцово-кислотной батареи), кг: не более 2,2 |
| Пульт контроля и управления тип 2 | Должен быть предназначен для работы в составе адресной системы охранно-пожарной сигнализации и управления противопожарным оборудование; минимальное количество контролируемых разделов: не менее 500, минимальное количество контролируемых зон: не менее 2000; напряжение питания в диапазоне от 10.2 до 28,4 В, максимальный ток потребления (мА): не более 60, диапазон рабочих температур (°С): от -10 до +55, габаритные размеры (мм): высота/ширина/толщина: до 160/110-120/20-30; корпус прибора должен быть с дисплеем. |
| Блок защиты коммутационный тип 1 | Должен быть предназначен для распределения тока источника питания по каналам с индивидуальной защитой; минимальное число каналов (выходов): не менее 8; входное напряжение (В) в диапазоне от 10 до 30; максимальный ток каждого канала (А): не более 1; диапазон рабочих температур (°С): от -30 до +50; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 100-125/150-162/30-45; |
| Извещатель охранный поверхностный оптико-электронный | Тип зоны обнаружения должен быть штора. Дальность ИК канала: не менее 10 м. Ток потребления в режиме тревоги, мА: не более 0,5. Степень защиты не ниже IP41. Габаритные размеры Д/В/Ш, мм.: 59-70/85-99/35-49. Масса не более 0,1 кг. |
| Коммутатор тип 2 | Должен быть предназначенное для системы видеонаблюдения; максимальное количество LAN портов: не менее 8; блок питания коммутатора: встроенный; базовая скорость передачи данных: «10/100 Мбит/с»; возможность загрузки файлов на коммутатор по нешифрованному протоколу передачи файлов: да или нет; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: не более 30/не более 160/не более 120; вес (кг): не более 0,5 |
| Датчик движения | Должна быть предназначена для работы в качестве устройства оповещения; максимальный уровень звукового давления при работе в режиме оповещения (Дб): менее 110; диапазон рабочих температур (°С): от-20 до +50; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 110-152/70-80/до 40. |
| Сирена | Должна быть предназначена для ручного включения сигнала тревоги нажатием на кнопку и выдачи извещения о тревоге на приемно-контрольный прибор (далее ПКП) и систему передачи извещений; Максимальный коммутируемый ток (мА): не более 5; габаритные размеры (мм): высота/ширина/толщина: 70-90/45-60/25-35; масса (кг): не более 0,1; |
| ## Извещатель охранный ручной точечный электроконтактный тип 2 | Должна быть предназначена для ручного включения сигнала тревоги нажатием на кнопку и выдачи извещения о тревоге на приемно-контрольный прибор (далее ПКП) и систему передачи извещений; Максимальный коммутируемый ток (мА): не более 5; габаритные размеры (мм): высота/ширина/толщина: 70-90/45-60/25-35; масса (кг): не более 0,1; |
| Монитор тип 5 | Разрешение изображения 1440x900. Размер экрана не менее 19,5 дюйма |
| Видеорегистратор тип 6 | Предназначен для работы с аналоговыми, цифровыми и сетевыми видеокамерами; минимальное количество видеоканалов должно быть не менее 16; Габаритные размеры (мм) глубина/высота/ширина: 260-300/менее 70/370-470; |
| Контроллер доступа тип 1 | Должен быть предназначен для управления доступом точки доступа путем считывания кодов предъявляемых идентификаторов (карт «Proximity», ключей «Touch Memory» и «PIN-кодов»); минимальное расстояние от контроллера до считывателя (м): не менее 50; минимальная емкость памяти кодов ключей «Touch Memory» («Proximity-карт», «PIN-кодов»): не менее 32500; Диапазон рабочих температур, °С: от -30 до +55; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: до 160/до 115/до 45; |
| преобразователь интерфейса | Должен быть предназначен для использования в составе системы охранно-пожарной сигнализации для трансляции данных интерфейса «RS-232/RS-485» в Ethernet и обратно; максимальный потребляемый ток (мА): не более 90; диапазон рабочих температур (°С): от-30 до +55; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: до 110/150-165/до 40; |
| Монитор тип 6 | Должен быть универсальным; размер экрана должен быть (дюйм): 19,5/21/23; цвет корпуса монитора: черный/серебристый; разрешение экрана (пикселей): «1366x768»/«2560x1440»/«1920x1080»; наличие встроенного микрофона: есть или нет; наличие встроенной WEB-камеры: есть или нет; |
| Считыватель тип 3 | Ток потребления, мА: не более 160. Масса менее 100 г. Дистанция считывания, не менее 60 мм. Габаритные размеры Д/В/Ш. мм: 80-99/менее 130/10-19. |
| Радиокомплект | Должен быть предназначен организации индивидуальной защиты, охраны объектов и дистанционного управления путем беспроводной передачи извещений при нажатии на кнопку малогабаритных радиопередающих устройств и управления реле радиоприемного устройства при идентификации источника извещения; минимальная дальность действия в прямой видимости (м): не менее 300; диапазон рабочих температур (°С): от 0 до +50; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: до 105/60-70/30-40; |
| Видеокамера тип 3 | Должна подходить для использования внутри помещений; тип объектива камеры: должен быть фиксированный; максимальная частота кадров (кадров в секунду): не менее 25; диапазон рабочих температур, (°С): от -40 до +60; по типу исполнения корпуса должна быть: купольная со встроенной ИК подсветкой, максимальная дальность ИК подсветки (метр): не менее 16; |
| ## Источник вторичного электропитания резервированный тип 5 | Должен быть предназначен для стабильного бесперебойного электропитания приборов различного назначения; напряжение питания от сети переменного тока в диапазоне от 175 до 245 В; наличие функции защиты от короткого замыкания: да или нет; наличие функции защиты аккумулятора от глубокого разряда: да или нет; диапазон рабочих температур (°С): от -10 до +40; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 220-250/325-340/130-140; максимальный выходной ток при наличии основного питания (А): не менее 5; материал изготовления корпуса должен быть пластик |
| ## Источник вторичного электропитания резервированный тип 6 | Должен быть предназначен для стабильного бесперебойного электропитания приборов различного назначения; напряжение питания от сети переменного тока в диапазоне от 170 до 250 В; наличие функции защиты от короткого замыкания: да или нет; наличие функции защиты аккумулятора от глубокого разряда: да или нет; диапазон рабочих температур (°С): от -10 до +40; максимальный выходной ток при наличии основного питания (А): не менее 20; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 280-300/210-220/152-160; |
| ## Источник вторичного электропитания резервированный тип 7 | Должен быть предназначен для стабильного бесперебойного электропитания приборов различного назначения; напряжение питания от сети переменного тока в диапазоне от 187 до 242 В; наличие функции защиты от короткого замыкания: да или нет; наличие функции защиты аккумулятора от глубокого разряда: да или нет; диапазон рабочих температур (°С): от -10 до +40; максимальный выходной ток при наличии основного питания (А): не менее 2,0; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 200-215/160-170/95-110; |
| СОУЭЛ | Должна быть предназначена для оповещения о пожаре; должна быть со встроенным громкоговорителем, предназначенный для усиления голосового и звукового сигнала оповещения о пожарной тревоге; |
| Извещатель пожарный ручной тип 4 | Должен быть предназначен для ручного включения сигнала тревоги в системах пожарной и охранно-пожарной сигнализации; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: менее 105/не более 96/25-36; Тип извещателя: адресный; |
| Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный тип 8 | Должен быть предназначен для обнаружения возгораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях различных зданий и сооружений, путём регистрации отражённого от частиц дыма оптического излучения и выдачи соответствующих извещений на приемный прибор; тип извещателя: адресный; чувствительность извещателя (дБ/м) в диапазоне от 0,05 до 0,2; масса (кг) не более: 0,2 |
| Оповещатель охранный комбинированный радиоканальный | Должен быть предназначен для светового и звукового оповещения о состоянии объекта по командам от центрального приемно-контрольного прибора; Тип светового оповещателя: с выбором режимов работы; цвет свечения: красный; максимальный уровень создаваемого звукового давления при работе в режиме оповещения (дБ): не более 95; максимальный ток потребления в дежурном режиме (мА): 12; |
| ## Источник переменного напряжения | Должен быть предназначен для питания видеокамер и других устройств с номинальным переменным нестабилизированным напряжением «до 27 В»; наличие функции защиты от короткого замыкания: да; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 165-178/160-170/76-88; срок службы (минимально гарантированный): не менее 36 месяцев; вес (кг): не более 1,6 |
| Пульт выносной | Предназначен для обеспечения управления «взятием/снятием» и индикации состояния шлефов сигнализации; |
| Монитор тип 7 | Должен быть универсальным; размер экрана должен быть (дюйм): от 23 до 25; цвет корпуса монитора: черный/серебристый; разрешение экрана (пикселей): «1366x768»/«2560x1440»/«1920x1080»; наличие встроенного микрофона: есть или нет; экран монитора должен быть с антибликовым покрытием; |
| Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный тип 9 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый должен быть предназначен для обнаружения возгораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях различных зданий и сооружений; Тип извещателя должен быть 2-х проводной; габаритные размеры извещателя: диметр/высота (мм): 85-95/менее 45; чувствительность извещателя (дБ/м) в диапазоне от 0,05 до 0,2; |
| Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный тип 9 | Должен быть предназначен для охраны небольших объектов, оборудованных электроконтактными и токопотребляющими охранными извещателями; информационная ёмкость (количество охранных шлейфов): не менее 3; информативность (количество видов извещений): менее 10; диапазон рабочих температур (°С): от -30 до +50; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 190-210/180-205/70-80; |
| Блок резервного питания импульсный тип 2 | Должен быть предназначен для стабильного бесперебойного электропитания средств охранной и пожарной сигнализации; напряжение питания от сети переменного тока в диапазоне от 110 до 250 В; наличие функции защиты от короткого замыкания: да или нет; наличие функции защиты аккумулятора от глубокого разряда: да или нет; диапазон рабочих температур (°С): от -15 до +50; максимальный выходной ток при наличии основного питания (А): менее 2,5; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 160-167/162-169/70-80; |
| Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный тип 10 | Должен быть предназначен для охраны небольших объектов, оборудованных охранными и пожарными извещателями; прибор предназначен для эксплуатации при диапазоне температуре окружающей среды (°С): от - 30 до +50; минимальное значение характеристики информационная ёмкость прибора (количество шлейфов): 2; способ управления режимами работы: кнопки на выносной панели; ключ «Touch Memory»; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 195-220/200-260/65-85; прибор должен быть оборудован аккумулятором емкостью не менее 7 Ач; должна быть обеспечена возможность отправки тревожных и служебных сообщений на мобильные телефоны пользователей через сотовую сеть GSM; |
| Источник вторичного электропитания тип 1 | Должен быть предназначен для питания систем охранно-пожарной сигнализации; напряжение питания от сети переменного тока в диапазоне от 187 до 242 В; максимальная потребляемая мощность от сети переменного тока (Вт): до 20; наличие функции защиты от короткого замыкания: да; наличие функции защиты аккумулятора от глубокого разряда: да; диапазон рабочих температур (°С): от 0 до +40; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 165-178/125-135/76-88; |
| Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный тип 11 | Должен быть предназначен для охраны небольших объектов, оборудованных охранными и пожарными извещателями; прибор предназначен для эксплуатации при диапазоне температуре окружающей среды (°С): от 10 до +50; минимальное значение характеристики информационная ёмкость прибора (количество шлейфов): 16; способ управления режимами работы: кнопки на выносной панели; ключ «Touch Memory»; габаритные размеры системного блока прибора (мм): высота/ширина/глубина: 175-195/160-190/65-85; прибор должен быть оборудован аккумулятором емкостью не менее 7 Ач; материал изготовления корпуса прибора: должен быть пластик; |
| ББП тип 2 | Должен быть предназначен для гарантированного электроснабжения постоянным током технических средств охраны, сигнализации и связи; максимальный ток нагрузки при работе в режиме «ОСНОВНОЙ» кратковременно (5 сек.), А: не боле 1; максимальный ток нагрузки при работе в режиме «РЕЗЕРВ», А: не более 1; Максимальная мощность, потребляемая от сети переменного тока, ВА, не более: 25; диапазон рабочих температур (°C): от -10 до +40; Габаритные размеры устройства мм: ширина/высота/глубина: 130-140/165-175/75-85; в комплект должен входить один аккумулятор герметичный свинцово – кислотный емкостью, А: не менее 1,2. |
| Извещатель пожарный ручной тип 5 | Должен быть предназначен для ручного включения сигнала тревоги в системах пожарной и охранно-пожарной сигнализации; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: менее 105/не более 96/25-36; Тип извещателя: 2-х проводный; |
| Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный тип 10 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый должен быть предназначен для обнаружения возгораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях различных зданий и сооружений; Тип извещателя должен быть 2-х проводной; габаритные размеры извещателя: диметр/высота (мм): до 95/менее 60; чувствительность извещателя (дБ/м) в диапазоне от 0,05 до 0,2; |
| Извещатель охранный тип 1 | Должен быть предназначен для обнаружения несанкционированного открывания или смещения охраняемых конструкций, выполненных из магнитных (стали и сплавов) или немагнитных материалов (дерева, пластика, алюминия); габаритные размеры корпуса геркона (мм): высота/ширина/толщина: 5-15/60-70/5-15; |
| Оповещатель световой тип 2 | Должен быть предназначен для светового оповещения о состоянии объекта, охраняемого с помощью приборов охранно-пожарной сигнализации; тип светового оповещателя: постоянного свечения; цвет свечения: красный; диапазон рабочих температур, (°С): от - 30 до +50; масса оповещателя (кг): не более 0,08; |
| Извещатель охранный адресный: оптико-электронный тип 3 | Должен быть предназначен для обнаружения проникновения в охраняемое пространство закрытого помещения и передачи извещений по двунаправленному радиоканалу; минимальная дальность зоны обнаружения (метр): не менее 10; минимальная ширина зоны обнаружения (метр): не менее 10; |
| считыватель тип 5 | Должен быть предназначен для работы в составе системы контроля доступа с использованием электронных ключей «Touch Memory»; должен быть в вандалозащищенном исполнении; |
| Контрольная панель тип 2 | Должна быть предназначена для организации охраны небольших по объему помещений; максимальное значение характеристики информационная ёмкость прибора (количество шлейфов): 16; наличие контроллера ключей «Touch Memory»: есть; должна быть оборудована встроенной клавиатурой; Диапазон рабочих температур, °С: от -20 до +55; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: до 160/до 100/до 40; |
| Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный тип 12 | Должен быть предназначен для охраны небольших объектов, оборудованных электроконтактными и токопотребляющими охранными извещателями; информационная ёмкость (количество охранных шлейфов): не менее 5; информативность (количество видов извещений): менее 10; диапазон рабочих температур (°С): от -30 до +50; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 190-210/180-205/70-80; |
| Оповещатель световой тип 3 | Должен быть предназначен для светового и звукового оповещения о состоянии объекта, охраняемого с помощью приборов охранно-пожарной сигнализации; тип светового оповещателя: постоянного свечения; цвет свечения: красный; диапазон рабочих температур, (°С): от - 30 до +55; масса оповещателя (кг): менее 0,09; максимальный ток потребления при питании от внешнего источника питания (мА): 200; |
| Извещатель пожарный ручной тип 6 | Должен быть предназначен для ручного включения сигнала тревоги в системах пожарной и охранно-пожарной сигнализации; габаритные размеры (мм): высота/диаметр: 25-35/55-65; тип извещателя: 2-х проводный; |
| считыватель тип 6 | Должен быть предназначен для работы в составе системы контроля доступа с использованием электронных ключей Touch Memory, должен быть вандалозащищенный; материал изготовления: металл/металл с хромированным покрытием |
| Извещатель охранный тип 2 | Должен быть предназначен для обнаружения несанкционированного открывания или смещения охраняемых конструкций, выполненных из магнитных (стали и сплавов) или немагнитных материалов (дерева, пластика, алюминия); габаритные размеры корпуса геркона (мм): высота/ширина/толщина: 5-15/60-70/5-15; |
| Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный тип 13 | Должен быть предназначен для автономной и централизованной охраны объектов, оборудованных охранными и пожарными извещателями; должен обеспечивать передачу сообщений о происходящих на объекте событиях и включение устройств оповещения и передачу извещений на пульт централизованного наблюдения; прибор предназначен для эксплуатации при диапазоне температуре окружающей среды (°С): от - 30 °С до +50; минимальное значение характеристики информационная ёмкость прибора (количество шлейфов): 5; максимальная мощность, потребляемая прибором от сети переменного тока (ВА): не более 15; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 195-220/260-300/65-85; |
| Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный тип 11 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый должен быть предназначен для обнаружения возгораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях различных зданий и сооружений; Тип извещателя должен быть 2-х проводной; габаритные размеры извещателя: диметр/высота (мм): до 95/менее 60; чувствительность извещателя (дБ/м) в диапазоне от 0,05 до 0,2. |
| Извещатель охранный тип 3 | Должен быть предназначен для обнаружения разрушения стекол, остекленных конструкций закрытых помещений и формирования извещения о тревоге путем размыкания выходных контактов сигнального реле; минимальная дальность зоны обнаружения (метр): не менее 6; минимальная ширина зоны обнаружения (метр): не менее 10; габаритные размеры (мм): высота/ширина/толщина: 75-95/55-65/до35; |
| Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой тип 4 | Должна быть предназначен для подачи звукового сигнала в системах охранно-пожарной и аварийной сигнализации; минимальное звуковое давление создаваемое оповещателем на расстоянии 1 м (дБ): не более 105; диапазон рабочих температур, (°С): от -30 до +50; масса оповещателя (кг): не более 0,2 |
| Извещатель пожарный ручной тип 7 | Должен быть предназначен для ручного включения сигнала тревоги в системах пожарной и охранно-пожарной сигнализации; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: менее 106/не более 100/45-60; |
| Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный тип 14 | Должен быть предназначен для контроля состояния шлейфов сигнализации (ШС), как в автономном режиме с включением устройств оповещения, так и с передачей тревожного извещения на пульт централизованного наблюдения (ПЦН); режим работы прибора должен быть непрерывный, круглосуточный; управление прибором должно осуществляться как с помощью внешнего переключателя, так и с помощью электронных ключей; прибор предназначен для эксплуатации при диапазоне температуре окружающей среды (°С): от - 30 °С до +50; минимальное значение характеристики информационная ёмкость прибора (количество шлейфов): 2; минимальная продолжительность работы прибора от резервного источника питания в дежурном режиме (часов): не менее 24; минимальная продолжительность работы прибора от резервного источника питания в режиме тревоги (часов): не менее 3; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 195-220/140-260/65-85; |
| Тревожная кнопка тип 1 | Должна быть предназначена для ручной подачи сигнала тревоги на средства охранной, пожарной или охранно-пожарной сигнализации; Габаритные размеры (мм) высота/ширина/толщина:80-100/40-60/до 35; масса кнопки (кг): не более 0,18 |
| Монитор тип 8 | Должен быть универсальным; размер экрана должен быть (дюйм):18,5/19,5; цвет корпуса монитора: черный/серебристый; разрешение экрана (пикселей): «1366x768»/«2560x1440»/«1920x1080»; наличие встроенного микрофона: есть или нет; |
| Прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный тип 28 | Должен быть предназначен для охраны и автоматизации объектов различного назначения; должен быть со встроенным GSM-модулем; минимальное количество контролируемых прибором шлейфов сигнализации: не менее 8; минимальное значение характеристики количество пользователей подключаемых к прибору: 64; диапазон рабочих температур (°С): от -30 до +50; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 190-210/180-205/60-70; |
| Извещатель охранный тип 4 | Должен быть предназначен для обнаружения несанкционированного открывания или смещения охраняемых конструкций, выполненных из магнитных (стали и сплавов) или немагнитных материалов (дерева, пластика, алюминия); габаритные размеры корпуса геркона (мм): высота/ширина/толщина: 5-15/60-70/5-15; |
| ББП тип 3 | Должен быть предназначен для бесперебойного электропитания устройств и приборов охранно-пожарной сигнализации и активных датчиков напряжением 12 В постоянного тока; устройство должно иметь световую и звуковую индикацию режимов работы; устройство конструктивно должно состоять из металлического корпуса с отсеком для герметичной свинцово-кислотной батареи; свинцово-кислотная батарея должна входить в комплект устройства; емкость аккумулятора свинцово-кислотной батареи, Ач: не менее 17; должна быть предусмотрена защита устройства от короткого замыкания; диапазон рабочих температур (°C): от -10 до +40; Габаритные размеры устройства мм: ширина/высота/глубина: 250-260/310-315/95-101; максимальный выходной ток вырабатываемый устройством (без свинцово-кислотной батареи) при наличии основного питания, A: не менее 4 |
| Контроллер тип 1 | Должен быть предназначен для построения системы охранной сигнализации, дистанционного мониторинга и управления по GSM каналу; входы: не менее 8 универсальных аналогово-дискретных входов; возможность подключения микрофона: имеется наличие разъема для микрофона и телефона; диапазон рабочих температур, °С: от -30 до +50; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 140-158/105-119/45-55; масса контроллера (кг): менее 0,4 |
| Монитор тип 9 | Должен быть универсальным; размер экрана должен быть (дюйм): не менее 23; цвет корпуса монитора: черный/серебристый; Разрешение экрана (пикселей): «2560x1440»/«1920x1080»; |
| Прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный тип 29 | Должен быть предназначен для охраны небольших объектов, оборудованных охранными и пожарными извещателями; прибор предназначен для эксплуатации при диапазоне температуре окружающей среды (°С): от менее - 20 до более +45; минимальное значение характеристики информационная ёмкость прибора (количество шлейфов): 2; информативность прибора (количество видов формируемых извещений): не менее 10 способ управления режимами работы: кнопки на выносной панели; ключ «Touch Memory»; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 195-220/200-300/65-95; прибор должен быть оборудован аккумулятором емкостью не менее 7 Ач; срок службы (минимально гарантированный)(лет): не менее 8; |
| Источник вторичного электропитания тип 2 | Должен быть предназначен для стабильного бесперебойного электропитания приборов различного назначения; напряжение питания от сети переменного тока в диапазоне от 110 до 220 В; наличие функции защиты от короткого замыкания: да или нет; наличие функции защиты аккумулятора от глубокого разряда: да или нет; диапазон рабочих температур (°С): от -10 до +40; максимальный выходной ток при наличии основного питания (А): не более 4,0; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 230-245/160-175/65-85;материал изготовления корпуса должен быть: металл; цвет корпуса: серый или бежевый; |
| ББП тип 6 | Должен быть предназначен для стабильного бесперебойного электропитания приборов различного назначения; напряжение питания от сети переменного тока в диапазоне от 165 до 264 В; наличие функции защиты от короткого замыкания: да или нет; наличие функции защиты аккумулятора от глубокого разряда: да или нет; диапазон рабочих температур (°С): от -15 до +50 габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 480-499/270-290/65-85; максимальный выходной ток при наличии основного питания (А): не более 4,0; материал изготовления корпуса должен быть: металл; цвет корпуса: серый или бежевый; |
| Блок сигнально-пусковой тип 2 | Должен быть предназначен для управления исполнительными устройствами различного назначения и выдачи тревожных извещений на пульт централизованного наблюдения (ПЦН) путем размыкания контактов реле, а также для осуществления взаимодействия с различными приборами и системами на релейном уровне; максимальное количество релейных выходов: не менее 4; тип релейных выходов: «НО/НЗ»; максимальный коммутируемый ток (А): не менее 2; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 100-115/145-165/30-45; вес (кг): менее 0,5 |
| ББП тип 4 | Предназначен для стабильного бесперебойного электропитания приборов различного назначения в системах ОПС, СКУД; напряжение питания от сети переменного тока в диапазоне от 150 до 250 В; наличие функции защиты от короткого замыкания: да; наличие функции защиты аккумулятора от глубокого разряда: да; диапазон рабочих температур (°С): от -10 до +40; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 240-26/290-320/90-110; максимальный выходной ток при наличии основного питания (А): не менее 4; материал изготовления корпуса металл; предусмотрено наличие цветовой индикации; минимальное количество аккумуляторов в комплекте: 1; |
| ## Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный тип 15 | Предназначен для организации охраны в составе автоматизированной системы охранно-пожарной сигнализации путем контроля состояния шлейфов сигнализации; минимальное количество контролируемых прибором шлейфов сигнализации: не менее 3; должен быть рассчитан на эксплуатацию в закрытых не пожароопасных помещениях; диапазон рабочих температур (°С): от -40 до +50; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: до 150/110-125/20-40; вес прибора (кг): не более 0,4; срок службы (минимально гарантированный): не менее 8 лет |
| Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный тип 16 | Должен быть предназначен для охраны различных объектов, оборудованных электроконтактными и токопотребляющими охранными и пожарными извещателями; информационная ёмкость (количество шлейфов): не менее 5; диапазон рабочих температур (°С): от -30 до +50; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 200-220/140-260/75-85; в комплект прибора должен входить 1 аккумулятор емкостью не менее 7 Ач; способ управления режимами работы: кнопки на выносной панели; ключ «Touch Memory»; |
| Тревожная кнопка тип 2 | Должна быть предназначена для ручной подачи сигнала тревоги при работе в составе интегрированной системы охраны; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: не более 115/не более 60/не более 120; вес (грамм): не более 50 |
| Устройство оконечное объектовое тип 2 | Предназначено для обеспечения контроля одного шлейфа сигнализации (ШС) на «короткое замыкание» и обрыв; должно иметь функцию обеспечения круглосуточной охраны объекта с сохранением телефонной связи; |
| Извещатель охранный адресный: оптико-электронный тип 4 | Должен быть предназначен для обнаружения проникновения в охраняемое пространство закрытого помещения и формирования извещения о тревоге путем размыкания выходных контактов сигнального реле; максимальная длительность тревожного извещения (секунд): не менее 4; диапазон обнаруживаемых скоростей перемещения (м/с): от 0,3 до 3; минимальный диаметр зоны обнаружения (метр): 9; |
| Видеорегистратор тип 8 | Должен быть предназначен для записи, хранения и воспроизведения видеоинформации, поступающей с камер видеонаблюдения; максимальное количество видеоканалов: не менее 16; габаритные размеры (мм): ширина/глубина/ высота: 350-380/270-300/40-58; минимальная пропускная способность (Мбит/с): не менее 160; диапазон рабочих температур, (°С): от -10 до +55; вес (кг) не более 3; |
| Оповещатель СОУЭЛ | Предназначен для трансляции речевых сообщений; максимальное звуковое давление создаваемое при работе сирены в режиме оповещения (Дб): не более 105; материал изготовления корпуса должен быть пластик; вес (кг): менее 2; способ установки сирены должен быть настенный |
| Видеорегистратор тип 9 | Должен быть предназначен для записи, хранения и воспроизведения видеоинформации, поступающей с камер видеонаблюдения; максимальное количество видеоканалов: не менее 16; габаритные размеры (мм): ширина/глубина/ высота: 390-430/300-340/58-68; минимальная пропускная способность (Мбит/с): не менее 100; диапазон рабочих температур, (°С): от -10 до +40; вес (кг) не более 3; |
| Монитор тип 10 | Должен быть универсальным и подходить для всех типов персональных компьютеров; размер экрана должен быть (дюйм): 18,5/19,5/21,5; цвет корпуса монитора должен быть черный; Разрешение экрана (пикселей): «1600x900»/«1366x768»/«1920x1080»; |
| Монитор тип 11 | Должен быть универсальным и подходить для всех типов персональных компьютеров; размер экрана должен быть (дюйм): не менее 19,5; цвет корпуса монитора должен быть черный или серый; |
| Извещатель охранный поверхностный звуковой тип 3 | Извещатель предназначен для обнаружения разрушения обычного и покрытого защитной полимерной пленкой стекол толщиной от 2,5 до 8 мм площадью не менее 0,1 м² (при длине одной из сторон не менее 0,3 м) с последующей выдачей извещения о тревоге по двухпроводной линии связи. |
| Монитор тип 12 | Должен быть универсальным и подходить для всех типов персональных компьютеров; размер экрана должен быть (дюйм): не менее 21,5; цвет корпуса монитора должен быть черный; Разрешение экрана (пикселей): «1600x900»/«1920x1080»; монитор должен быть оборудован LED-подсветкой; |
| Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный тип 17 | Должен быть предназначен для приёма извещений о проникновении (пожаре) от шлейфов сигнализации (ШС), выдаче тревожной сигнализации обслуживающему персоналу, а также передача тревожных извещений на пульт централизованного наблюдения (ПЦН) по выделенным линиям связи и абонентским линиям связи через соответствующую аппаратуру; информационная ёмкость (количество шлейфов): не менее 8; |
| Извещатель охранный вибрационный | Должен быть предназначен для защиты различных строительных конструкций, средств инженерной укрепленности и хранилищ материальных ценностей; габаритные размеры корпуса (мм): высота/ширина/толщина: 110-129/35-59/15-30; минимальная длительность тревожного извещения (секунд): не менее 1; |
| Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный тип 12 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый должен быть предназначен для обнаружения возгораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях различных зданий и сооружений; Тип извещателя должен быть 2-х проводной; габаритные размеры извещателя: диметр/высота (мм): 95-115/менее 45; чувствительность извещателя (дБ/м) в диапазоне от 0,05 до 0,2; |
| Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный тип 18 | Должен быть предназначен для централизованной и автономной охраны объектов от несанкционированных проникновений и пожаров путем контроля состояния шлейфов сигнализации, с включенными в них охранными, пожарными и охранно-пожарными извещателями, и выдачи тревожных извещений о нарушении шлейфов сигнализации и срабатывании извещателей на индикаторы и сигнализатор прибора, а также по интерфейсу «RS-485» оператору на пульт контроля и управления; информационная ёмкость (количество шлейфов): не менее 20; диапазон рабочих температур (°С): от -30 до +50; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 150-179/345-375/30-45; масса прибора (кг): менее 1; |
| Извещатель охранный контактный тип 1 | Должен быть предназначен для блокировки дверных и оконных проемов, и других строительных, конструктивных элементов зданий и сооружений на открывание (смещение), организаций устройств типа «ловушка» на любых объектах; максимальный коммутируемый ток (мА): не боле 250; габаритные размеры корпуса геркона (мм): высота/ширина/толщина: 5-15/25-40/5-15; |
| Оповещатель комбинированный светозвуковой | Должен быть предназначен для светового и звукового оповещения о состоянии объекта, охраняемого с помощью приборов охранно-пожарной сигнализации; тип светового оповещателя: постоянного свечения; цвет свечения: красный; диапазон рабочих температур, (°С): от - 30 до +55; масса оповещателя (кг): менее 0,09; максимальный ток потребления при питании от внешнего источника питания (мА): 200; |
| ББП тип 5 | Должен быть предназначен для стабильного бесперебойного электропитания приборов различного назначения; напряжение питания от сети переменного тока в диапазоне от 187 до 242 В; наличие функции защиты от короткого замыкания: да или нет; наличие функции защиты аккумулятора от глубокого разряда: да или нет; диапазон рабочих температур (°С): от 0 до +40; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 80-98/130-145/62-69; максимальный выходной ток при наличии основного питания (А): менее 5; материал изготовления корпуса должен быть пластик |
| Контроллер тип 2 | Должен быть предназначен для построения системы охранной сигнализации, дистанционного мониторинга и управления по GSM каналу; входы: не менее 8 универсальных аналогово-дискретных входов; выходы: не менее 3 выходов типа открытый сток; диапазон рабочих температур, °С: от -30 до +50; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 140-160/100-119/50-65; масса контроллера (кг): менее 0,4 |
| Кнопка тревожной сигнализации | Должна быть предназначена для включения средств сигнализации при нападении преступников на сотрудников заказчика; габаритные размеры (мм): высота/ширина/толщина: 80-95/45-65/25-35; масса (кг): менее 0,2; |
| Видеорегистратор тип 10 | Должен быть предназначен для записи, хранения и воспроизведения видеоинформации, поступающей с камер видеонаблюдения; максимальное количество видеоканалов: не менее 8; габаритные размеры (мм): ширина/глубина/ высота: 300-330/240-280/55-70; минимальная скорость записи (кадров в секунду): не менее 50; |
| Жесткий диск тип 4 | Должен быть портативный внешний; тип жесткого диска: HDD; объем памяти (Тб): не менее 2; |
| Монитор тип 13 | Должен быть универсальным и подходить для всех типов персональных компьютеров; размер экрана должен быть (дюйм): не менее 22; цвет корпуса монитора должен быть черный или серый; Разрешение экрана (пикселей): «1600x900»/«1920x1080»; |
| Источник вторичного электропитания резервированный тип 8 | Должен быть предназначен для стабильного бесперебойного электропитания приборов различного назначения; напряжение питания от сети переменного тока в диапазоне от 198 до 242 В; наличие функции защиты от короткого замыкания: да или нет; наличие функции защиты аккумулятора от глубокого разряда: да или нет; диапазон рабочих температур (°С): от +5 до +40; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 230-240/165-175/75-85; максимальный выходной ток при наличии основного питания (А): менее 3; |
| видеокамера тип 4 | Должна быть предназначена для визуального наблюдения на экране монитора контролируемых зон в составе охранной телевизионной системы и должна подходить для видеосистемы с любой коммутационной аппаратурой, предназначенной для работы со стандартным видеосигналом; тип объектива: фиксированный; фокусное расстояние объектива (мм): не менее 3,6; должна быть оснащена встроенной ИК-подсветкой, позволяющей вести круглосуточное наблюдение при любых условиях съемки; минимальная дальность ИК подсветки (метр): не менее 20; масса (кг): не более 0,3; |
| Видеокамера тип 5 | Видеокамера должна быть предназначена наружного наблюдения; должна быть оснащена встроенной ИК-подсветкой, позволяющей вести круглосуточное наблюдение при любых условиях съемки в широком диапазоне рабочих температур (°С): от -10 до +40; максимальная дальность ИК подсветки (метр): не менее 30; максимальная скорость записи (кадр в секунду): не менее 20; должна иметь возможность автоматического переключения режима: «день/ночь»; должна быть в антивандальном корпусе; |
| ИБП тип 3 | Должен быть предназначен для стабильного бесперебойного электропитания электронно-вычислительной техники; напряжение питания от сети переменного тока в диапазоне от 196 до 280 В; наличие стабилизатора выходного напряжения: да или нет; наличие функции защиты от перегрузки: да или нет; наличие звукового сигнализатора: да; высота/ширина/глубина: 150-170/80-100/260-290; вес (кг): не более 6; |
| ## Блок индикации тип 2 | Должен быть предназначен для работы в системах охранной сигнализации; должен быть со световой индикацией для отображения состояния разделов сигнализации, режимов работы блока и неисправностей; встроенный звуковой сигнализатор: да или нет; минимальное количество двухцветных световых индикаторов для отображения состояния разделов сигнализации: не менее 60; максимальный ток потребления в дежурном режиме (мА): не более 50; максимальный ток потребления в режиме тревоги (мА): не более 200; диапазон рабочих температур (°С): от -30 до +50; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 150-180/330-350/25-35; |
| информатор телефонный | Должен быть предназначен для работы в качестве устройства передачи извещений на пульт централизованной охраны и речевых сообщений по проводной коммутируемой телефонной лини; диапазон рабочих температур (°С): от 0 до +45; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 100-110/150-165/до 40; вес прибора (кг): не более 0,2; срок службы (минимально гарантированный): не менее 10 лет; |
| ## Пульт контроля и управления тип 3 | Длина линии интерфейса, RS-485, м: не менее 4000. Ток потребления в дежурном режиме при напряжении питания 12 В, мА: менее 105. Наличие не менее 18 клавиш с подсветкой. Габартные размеры Д/В/Ш, мм: 70-79/80-89/1-25. |
| Оповещатель охранно-пожарный комбинированный | Предназначен для работы с аппаратурой охранно-пожарной сигнализации, выдачи светового и звукового оповещения при поступлении тревоги от прибора управления; максимальный уровень звукового давления при работе в режиме оповещения (дБ): менее 90; масса (кг): не более 0,5 |
| Видеокамера тип 6 | Видеокамера должна быть предназначена наружного наблюдения; должна быть оснащена встроенной ИК-подсветкой, позволяющей вести круглосуточное наблюдение при любых условиях съемки в широком диапазоне рабочих температур (°С): от -40 до +50; максимальная дальность ИК подсветки (метр): не менее 15; максимальная скорость записи (кадр в секунду): не менее 25; тип объектива камеры: вариофокальный (с изменяемым фокусным расстоянием); диапазон регулировки расстояния до объекта наблюдения (мм): 2,8-16; наличие детектора движения: есть или нет; |
| Неуправляемый коммутатор | Должен быть предназначен для питания видеокамер через сетевой кабель; интерфейсы: не менее 8 портов «10/100Мбит/с»; наличие функции: управление потоком данных; должна быть предусмотрена возможность просмотра и изучение адресов, поддержка таблицы МАС адресов размером 4K; материал изготовления корпуса должен быть: металл; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 40-50/260-300/175-195; |
| Видеорегистратор тип 11 | Должен быть предназначен для записи, хранения и воспроизведения видеоинформации, поступающей с камер видеонаблюдения; максимальное количество видеоканалов: не менее 16; должен обеспечивать подключение видеокамер по технологии «PoE»; минимальное количество камер подключаемых к видеорегистратору туп 7 по технологии «PoE»: не менее 8 штук; габаритные размеры (мм): ширина/глубина/ высота: 330-370/250-280/до50; минимальная пропускная способность (Мбит/с): не менее 100; диапазон рабочих температур, (°С): от -10 до +40; вес (кг) не более 3; минимальная скорость воспроизведения записи (кадров в секунду): не менее 350; |
| Монитор тип 14 | Должен быть универсальным; размер экрана должен быть (дюйм): не менее 27; цвет корпуса монитора: черный/серебристый; Разрешение экрана (пикселей): «2560x1440»/«1920x1080»; |
| Видеокамера тип 7 | Видеокамера должна быть предназначена для системы видеонаблюдения; должна быть оснащена встроенной ИК-подсветкой, позволяющей вести круглосуточное наблюдение при любых условиях съемки в широком диапазоне рабочих температур (°С): от -40 до +50; максимальная дальность ИК подсветки (метр): не менее 30; максимальная скорость записи (кадр в секунду): не менее 25; тип объектива камеры: с фиксируемым фокусным расстоянием; наличие детектора движения: есть или нет; |
| Рабочая станция | Тип процессора: Core i3/ Core i2/ Core i5; Объем установленного модуля оперативной памяти: ≥ 8Гигабайт; объем видеопамяти не менее: 4 ГБ; |
| Монитор тип 15 | Должен быть универсальным и подходить для всех типов персональных компьютеров; размер экрана должен быть (дюйм): не менее 21,5; цвет корпуса монитора должен быть черный или серый; Разрешение экрана (пикселей): «1600x900»/«1920x1080»; |
| Настольный считывавтель USB | Дистанция считывания EM-Marin, мм: не более 12. Дистанция считывания MIFARE®, мм: не более 6. Габаритные размеры Д/В/Ш, мм.: 85-95/110-120/20-28. Масса не более 0,1 кг. |
| Контроллер доступа тип 2 | Должен быть предназначен для управления доступом точки доступа путем считывания кодов предъявляемых идентификаторов (карт «Proximity», ключей «Touch Memory» и «PIN-кодов»); минимальное расстояние от контроллера до считывателя (м): не менее 100; минимальная емкость памяти кодов ключей «Touch Memory» («Proximity-карт», «PIN-кодов»): не менее 32000; Диапазон рабочих температур, °С: от -30 до +55; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: до 160/до 110/до 42; |
| Блок беспербойного питания | Должен быть предназначен для стабильного бесперебойного электропитания приборов различного назначения; напряжение питания от сети переменного тока в диапазоне от 150 до 250 В; наличие функции защиты от короткого замыкания: да или нет; наличие функции защиты аккумулятора от глубокого разряда: да или нет; диапазон рабочих температур (°С): от -10 до +30; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 275-285/195-205/95-105; максимальный выходной ток при наличии основного питания (А): менее 3; материал изготовления корпуса должен быть металл. |
| Считыватель тип 7 | Должен быть предназначен для считывания кода с идентификационных карточек, передачи его на приборы приемно-контрольные, а также контроллеры приборов систем охраны для обеспечения процедур управления шлейфами и разделами охранно-пожарной сигнализации и идентификации пользователей в точках доступа систем контроля управления доступом; должен обеспечивать работу с идентификационными карточками формата: «MIFARE», «EM-Marin», «HID ProxCard II»; минимальная дистанция считывания идентификационных карточек (мм): не менее 60; |
| Извещатель охранный магнитоконтактный адресный | Должен быть предназначен для охраны оконных и дверных проемов; тип извещателя должен быть: адресный; |
| Источник вторичного электропитания резервированный тип 9 | Должен быть предназначен для питания видеокамер и других приборов с номинальным переменным нестабилизированным напряжением 24 В: наличие световой индикации: да или нет; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: не более 180/120-135/до 90; |
| считыватель тип 8 | Должен быть предназначен для работы в составе системы контроля доступа с использованием электронных ключей «Touch Memory»; должен быть в вандалозащищенном исполнении; |
| Извещатель пламени | Должен быть предназначен загораний, сопровождающихся появлением открытого пламени; габаритные размеры корпуса геркона (мм): высота/ширина/глубина: 135-150/70-86/35-45; |
| ## Блок питания тип 3 | Должен быть предназначен для питания видеокамер и других приборов с номинальным переменным нестабилизированным напряжением 24 В: наличие световой индикации: да или нет; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: не более 180/120-135/до 90; |
| ## Контрольная панель тип 2 | Должна быть предназначена для организации охраны небольших по объему помещений; максимальное значение характеристики информационная ёмкость прибора (количество шлейфов): 4; наличие контроллера ключей «Touch Memory»: есть; должна быть оборудована встроенной клавиатурой; Диапазон рабочих температур, °С: от -20 до +55; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: до 160/до 105/до 42; |
| Оповещатель комбинированный | Должен быть предназначен для формирования непрерывных и модулированных сигналов тревоги или аварийных сигналов в системах охранно-пожарной сигнализации; напряжение питания в диапазоне (В): от 9 до 14; максимальный уровень звукового давления на расстоянии 1 метра по оси излучения (дБ): не более 100; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 240-270/175-190/70-95; |
| Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный тип 19 | Должен быть предназначен для централизованной и автономной охраны объектов от несанкционированных проникновений и пожаров путем контроля состояния шлейфов сигнализации (ШС) с включенным в них охранными или охранно-пожарными извещателями, тревожной кнопкой и выдачи извещений на пульт централизованного наблюдения (ПЦН) о нарушении ШС и срабатывании извещателей; информационная ёмкость (количество охранных шлейфов): не менее 20; диапазон рабочих температур (°С): от -30 до +55; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 150-179/332-350/30-45; минимальное значение характеристики время технической готовности прибора к работе, (секунд): 5; |
| Датчик пламени пожарный | Должен быть предназначен для обнаружения очагов загораний, сопровождающихся появлением открытого пламени; угол обзора в горизонтальной плоскости (градусов): не менее 120; масса (кг): не более 0,14. |
| Извещатель дымовой линейный | Должен быть предназначен для обнаружения продуктов горения, возникающих в контрольной зоне, образованной оптическим лучом между блоком излучателя (БИ) и блоком приемника (БП) инфракрасного излучения; извещатель должен формировать извещение «ПОЖАР» при достижении порогового значения плотности среды, вызванной увеличением концентрации продуктов горения; максимальная дальность действия (метров): не менее 150; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 90-98/90-100/75-90; материал изготовления корпуса должен быть пластик; масса (кг): не более 0,45 |
| Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный тип 13 | Тип извещателя должен быть 2-х проводной; Должна быть световая индикация «Дежурный режим; Пожар; Запыленность; Неисправность». Ток потребления в дежурном режиме (мА): не более 0,09; Габаритные размеры (мм): диаметр/высота: 80-95/42-56. Масса извещателя (кг): не более 0,075; |
| Видеорегистратор тип 12 | Должен быть предназначен для построения системы видеонаблюдения; должен поддерживать передачу сигналов высокой четкости: «HDCVI/TVI/AHD»; должен поддерживать возможность передавать видеосигнал по витой паре на расстояние «до 300 метров»; |
| Блок питания тип 4 | Должен быть предназначен для обеспечения электропитания потребителей при номинальном напряжении 12В постоянного тока и токе потребления «до 8А»; напряжение питания от сети переменного тока в диапазоне от 180 до 264 В; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 30-45/95-105/120-135; максимальный выходной ток при наличии основного питания (А): менее 12; |
| Комплект Пассивный приемник-передатчик | Должен быть предназначен для построения системы видеонаблюдения; должен поддерживать передачу сигналов высокой четкости: «HDCVI/TVI/AHD»; должен поддерживать возможность передавать видеосигнал по витой паре на расстояние «до 300 метров»; |
| Видеокамера тип 8 | Видеокамера должна быть предназначена наружного наблюдения; должна быть оснащена встроенной ИК-подсветкой, позволяющей вести круглосуточное наблюдение при любых условиях съемки в широком диапазоне рабочих температур (°С): от -45 до +50; максимальная дальность ИК подсветки (метр): не менее 35; максимальная скорость записи (кадр в секунду): не менее 25; тип объектива камеры: вариофокальный (с изменяемым фокусным расстоянием); диапазон регулировки расстояния до объекта наблюдения (мм): 2,8-12; должна иметь возможность автоматического переключения режима: «день/ночь»; |
| Жесткий диск тип 5 | Должен быть портативный внешний; тип жесткого диска: HDD; объем памяти (Тб): не менее 8; |
| Коммутатор тип 3 | Должен быть предназначенное для системы видеонаблюдения; максимальное количество LAN портов: не менее 4; блок питания коммутатора: встроенный; базовая скорость передачи данных: «10/100 Мбит/с»; возможность загрузки файлов на коммутатор по нешифрованному протоколу передачи файлов: да или нет; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: не более 30/не более 120/не более 1105; вес (кг): не более 0,5 |
| Видеокамер тип 9 | Видеокамера должна быть предназначена наружного наблюдения; должна быть оснащена встроенной ИК-подсветкой, позволяющей вести круглосуточное наблюдение при любых условиях съемки в широком диапазоне рабочих температур (°С): от -10 до +40; максимальная дальность ИК подсветки (метр): не менее 30; максимальная скорость записи (кадр в секунду): не менее 20; должна иметь возможность автоматического переключения режима: «день/ночь»; должна быть в антивандальном корпусе; |
| Видеокамера тип 10 | Видеокамера должна быть предназначена внутреннего наблюдения; тип объектива: фиксированный; фокусное расстояние объектива (мм): не менее 3,6; тип корпуса камеры: купольный |
| Видеокамера тип 11 | Видеокамера должна быть предназначена внутреннего наблюдения; тип объектива: фиксированный; фокусное расстояние объектива (мм): не менее 3,6; чувствительность камеры в цветном режиме (Лк): не более: 0,01; чувствительность камеры черно-белом режиме (Лк): не более 0,001; должна быть оснащена встроенной ИК-подсветкой, позволяющей вести круглосуточное наблюдение при любых условиях съемки; минимальная дальность ИК подсветки (метр): не менее 15; масса (кг): не более 0,4; |
| Жесткий диск тип 6 | Должен быть предназначен для систем видеонаблюдения; тип жесткого диска должен быть HDD; объем накопителя: не менее 4000 Гб; должен поддерживать возможность подключения по USB 3.0 или USB 2.0; |
| Монитор тип 16 | Диагональ экрана: не менее 21,5 дюйма. Тип матрицы должен быть IPS. Максимальное разрешение должно быть 1920 × 1080. Отображаемые цвета (млн): не менее 16,7. |
| Переключатель | Должен позволять осуществлять управление двумя системными блоками персонального компьютера с помощью одного монитора, одной клавиатуры и одной мыши |
| Источник резервного питания | Должен быть предназначен для стабильного бесперебойного электропитания приборов различного назначения; напряжение питания от сети переменного тока в диапазоне от 150 до 250 В; наличие функции защиты от короткого замыкания: да или нет; наличие функции защиты аккумулятора от глубокого разряда: да или нет; диапазон рабочих температур (°С): от -10 до +40; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 220-260/300-325/90-105; максимальный выходной ток при наличии основного питания (А): не менее 4; материал изготовления корпуса должен быть металл; должно быть предусмотрено наличие цветовой индикации; |
| Извещатель пожарный дымовой | Тип извещателя 2-х проводной. Ток потребления в дежурном режиме, мА: не более 0,045. Габаритные размеры диаметр/высота, мм.: 85-97/40-56. Степень защиты не ниже IP40. Масса не более 0,21 кг. |
| Оповещатель световой тип 4 | Оповещатель световой должен быть предназначен для обозначения эвакуационных путей в помещениях различного назначения; должен быть пригоден для установки в помещениях с повышенной влажностью; максимальный ток потребления в дежурном режиме (мА): не более 180; Диапазон рабочих температур, °С: от -30 до +55; масса оповещателя (кг): не более 0,6; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: до 110/до 400/до 80; |
| Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный тип 20 | Количество шлейфов сигнализации более 19. Количество выходов типа «сухие контакты»: не менее 3. Потребляемый прибором ток в дежурном режиме при питании 24 В, мА: в диапазоне от 200 до 300. Габаритные размеры Д/В/Ш, мм.: 200-240/менее 150/30-55. |
| Блок индикации тип 3 | Должен быть предназначен для работы в системах охранной сигнализации; должен быть со световой индикацией для отображения состояния разделов сигнализации, режимов работы блока и неисправностей; встроенный звуковой сигнализатор: да или нет; минимальное количество двухцветных световых индикаторов для отображения состояния разделов сигнализации: не менее 60; максимальный ток потребления в дежурном режиме (мА): не более 50; максимальный ток потребления в режиме тревоги (мА): не более 200; диапазон рабочих температур (°С): от -30 до +50; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 150-180/330-350/25-35; |
| Преобразователь протокола | Предназначен для интеграции системы охранно-пожарной сигнализации. Ток потребления при напряжении питания 12 VDC: не более 30 мА. масса не более 0,05кг. Габаритные размеры В/Д/Ш, мм: 50-59/30-42/19-29. |
| Извещатель охранный инфракрасный пассивный тип 1 | Время разогрева, сек: не более 60. Дальность ИК канала: более 4 м. Ширина ИК канала: не менее 6,8м. Угол обзора ИК канала: не менее 70 градусов. Ток потребления в дежурном режиме, мА: не более 0,3. Степень защиты не ниже IP41. Масса не более 0,120 кг. Габаритные размеры Д/В/Ш, мм: 89-99/50-68/50-70. |
| Извещатель охранный контактный тип 2 | Должен быть предназначен для блокировки дверных и оконных проемов, и других строительных, конструктивных элементов зданий и сооружений на открывание (смещение), организаций устройств типа «ловушка» на любых объектах; максимальный коммутируемый ток (мА): не боле 250; габаритные размеры корпуса геркона (мм): высота/ширина/толщина: 5-15/25-40/5-15; |
| Извещатель охранный контактный тип 3 | Должен быть предназначен для блокировки дверных и оконных проемов, других строительных, конструктивных элементов зданий и сооружений на открывание и смещение, организаций устройств типа «ловушка» на любых объектах, должен быть пригоден для поверхностного монтажа на металлические конструкции; максимальный коммутируемый ток (мА): не боле 50; габаритные размеры корпуса геркона (мм): высота/ширина/толщина: 25-35/до 55/25-35; |
| Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный тип 21 | Предназначены для охраны объектов. Количество ШС не менее 16. Количество разделов не менее 16. Количество выходов типа "Открытый коллектор": более 3. количество выходов типа "Сухой контакт": не менее 4. Ток ШС в дежурном режиме: не менее 1,5 мА. Номинальное сопротивление выносного резистора: не более 7,5 кОм. Габаритные размеры Д/В/Ш мм.: более 323/менее 265/более 88 |
| Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный тип 22 | Предназначены для охраны объектов. Количество ШС не менее 12. Количество номеров оповещения более 15. Ток ШС в дежурном режиме, мА: не менее 1,5. Степень защиты не ниже IP40. Габаритные размеры Д/В/Ш, мм.: 270-290/195-215/75-95. |
| Световое табло тип 1 | Ток потребления дежурный режим (световая индикация), мА: не более 20. Степень защиты не ниже IP52. Габаритные размеры Д/В/Ш, мм: 295-310/90-120/18-25. |
| Оповещатель звуковой тип 1 | Потребляемый ток, мА: не более 20. Уровень звукового давления на расстоянии 1 м, дБ: дожен быть выше 100. Степень защиты не ниже IP56. Габаритные размеры Д/В/Ш, мм.: 70-95/75-89/50-75. |
| Источник вторичного электропитания резервированный тип 10 | Должен быть предназначен для стабильного бесперебойного электропитания приборов различного назначения; напряжение питания от сети переменного тока в диапазоне от 140 до 265 В; наличие функции защиты от короткого замыкания: да или нет; наличие функции защиты аккумулятора от глубокого разряда: да или нет; диапазон рабочих температур (°С): от -25 до +50; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 170-190/300-329/80-105; максимальный выходной ток при наличии основного питания (А): не менее 4; должно быть предусмотрено наличие цветовой индикации; минимальное количество аккумуляторов в комплекте: не менее 2; |
| Извещатель охранный совмещенный, вибрационный | Максимальная охраняемая площадь, м² при установке на бетонной, кирпичной или деревянной конструкции: не менее 12. Минимальный обнаруживаемый угол наклона охраняемой конструкции: не менее 5 градусов. длительность тревожного извещения: не менее 2 сек. Степень защиты не ниже IP41. Габаритные размеры Д/В/Ш, мм.: 40-49/95-105/25-39. |
| Извещатель охранный контактный тип 4 | Тип контактов должен быть НЗ. Расстояние между магнитом и герконом при размыкании контактов, мм: должно быть более 65. Степень защиты не ниже IP44. Габаритные размеры корпус геркона Д/В/Ш, мм: 110-129/35-46/10-16. Габаритные размеры корпус магнита Д/В/Ш, мм: 45-49/30-46/25-36. |
| Кнопка тревожной сигнализации с фиксацией | Должна быть предназначена для ручной подачи сигнала тревоги на средства охранной, пожарной или охранно-пожарной сигнализации; Габаритные размеры (мм) высота/ширина/толщина:80-100/40-60/до 35; масса кнопки (кг): не более 0,18 |
| Оповещатель световой тип 5 | Должен быть предназначен для светового оповещения о состоянии объекта, охраняемого с помощью приборов охранно-пожарной сигнализации; тип светового оповещателя: постоянного свечения; цвет свечения: красный; диапазон рабочих температур, (°С): от - 30 до +50; масса оповещателя (кг): не более 0,08. |
| Оповещатель охранно-пожарный тип 5 | Должен быть предназначен для светового и звукового оповещения о состоянии объекта, охраняемого с помощью приборов охранно-пожарной сигнализации; тип светового оповещателя: постоянного свечения; цвет свечения: красный; диапазон рабочих температур, (°С): от - 50 до +50; масса оповещателя (кг): менее 0,3; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 110-150/80-110/20-40; |
| Пульт контроля и управления тип 4 | Количество подключаемых приборов более 125. Количество поддерживаемых групп разделов не более 128. Максимальное количество выходов приборов, управляемых пультом более 250. Емкость буфера событий не менее 32 000. ок потребления в дежурном режиме при напряжении питания 12 В, мА: не более 120. Степень защиты не ниже IP30. Габаритные размеры Д/В/Ш, мм.: 130-145/110-120/20-29. |
| Блок индикации тип 4 | Должен быть предназначен для работы в системах охранной сигнализации; должен быть оборудован клавиатурой и световой индикацией для отображения состояния разделов сигнализации, режимов работы блока и неисправностей; встроенный звуковой сигнализатор: да или нет; минимальное количество двухцветных световых индикаторов для отображения состояния разделов сигнализации: не менее 60; максимальный ток потребления в дежурном режиме (мА): не более 50; максимальный ток потребления в режиме тревоги (мА): не более 200; диапазон рабочих температур (°С): от -30 до +50; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 150-190/330-350/25-35; должен быть предусмотрен встроенный считыватель ключей TouchMemorу; |
| Контроллер двухпроводной тип 2 | Емкость памяти кодов ключей Touch Memory (Proximity-карт, PIN-кодов) более 510. Расстояние от контроллера до считывателя, м: не менее 100. Масса контроллера не более 0,3 кг. Габаритные размеры Д/В/Ш, мм.: 150-168/менее 115/30-49. |
| Источник питания | Должен быть предназначен для стабильного бесперебойного электропитания приборов различного назначения в системах ОПС, СКУД; напряжение питания от сети переменного тока в диапазоне от 150 до 250 В; наличие функции защиты от короткого замыкания: да или нет; наличие функции защиты аккумулятора от глубокого разряда: да или нет; диапазон рабочих температур (°С): от -10 до +40; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 220-265/300-325/90-105; максимальный выходной ток при наличии основного питания (А): не менее 4; материал изготовления корпуса должен быть металл; должно быть предусмотрено наличие цветовой индикации; минимальное количество аккумуляторов в комплекте: не менее 1; |
| Блок защиты коммутационный тип 2 | Должен быть предназначен для распределения тока источника питания по каналам с индивидуальной защитой; минимальное число каналов (выходов): не менее 8; входное напряжение (В) в диапазоне от 10 до 30; максимальный ток каждого канала (А): не более 1; диапазон рабочих температур (°С): от -30 до +50; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 100-125/150-162/30-45; |
| Извещатель пожарно-дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый должен быть предназначен для обнаружения возгораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях различных зданий и сооружений. Напряжение питания по двухпроводной линии связи в диапазоне от 8 до 11В. Максимальный ток потребления 0,5мА. Габаритные размеры извещателя диметр/высота (мм): 95-110/менее 50. |
| Извещатель ручной адресный | Ток потребления в дежурном режиме, мА: не более 0,6. Степень защиты не ниже IP40. Габаритные размеры Д/В/Ш, мм.: 85-97/82-99/менее 60. |
| Оповещатель охранно-пожарный звуковой тип 3 | Напряжение питания, В: не более 12. Потребляемый ток, мА: менее 25. Уровень звукового давления на расстоянии 1 м, дБ: не менее 105. Степень защиты не ниже IP55. Масса менее 0,05 кг. Габаритные размеры Д/В/Ш, мм.: 90-112/75-96/25-39. |
| Пульт контроля и управления тип 5 | Количество подключаемых приборов не менее 127. Количество поддерживаемых разделов более 500. Количество поддерживаемых групп разделов более 125. Степень защиты не ниже IP30. Гаабритные размеры Д/В/Ш, мм: 110-125/135-149/20-35. |
| Извещатель охранный тип 5 | Диаметр зоны обнаружения ИК канала, м: не менее 10. Дальность акустического канала, м: более 5. Максимальный ток потребления, мА: не более 2,5. Степень защиты не ниже IP30. Габаритные размеры диаметр/высота, мм: 90-110/45-59. Масса не более 0,1 кг. |
| Извещатель охранный тип 6 | Степень защиты не ниже IP41. Диапазон рабочих температур,°С: от -30 до +50. Масса не более 5 г. |
| Извещатель охранный поверхностный тип 3 | Наличие регулировки чувствительности: да/нет. Время разогрева не более 10 сек. Габаритные размеры Д/В/Ш, мм:40-46/менее 70/14-21. Степень защиты не ниже IP30 |
| Оповещатель охранно-пожарный тип 6 | Предназначен для светового и звукового оповещения о состоянии объекта. Тип светового оповещателя должен быть постоянного свечения. Цвет белый/серый. Уровень звукового давления, дБ: более 104. Ток потребления светового оповещателя, мА: менее 27. Степень защиты не ниже IP55. Габаритные размеры В/Д/Ш мм.: не менее 80/более 95/менее 45. |
| Видеокамера тип 12 | Подходит для использования внутри помещений; тип объектива камеры: фиксированный; максимальная частота кадров (кадров в секунду): 25; диапазон рабочих температур, (°С): от -40 до +60; по типу исполнения корпуса: купольная со встроенной ИК подсветкой, максимальная дальность ИК подсветки (метр): 16. |
| Видеокамера тип 13 | Исполнение камеры цилиндрическое. Разрешение должно быть 2560х1440. Кодек сжатия видео «H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG». Размер объектива не менее 4 мм. Дальность подсветки, м: не менее 30. Скорость передачи максимальная к/сек: не менее 20. Потребляемая мощность, Вт: не более 6,5. Степень защиты корпуса не ниже IP 67. Габаритные размеры Д/В/Ш, мм.: 160-189/60-75/60-80. |
| Видеорегистратор тип 13 | Должен быть предназначен для записи, хранения и воспроизведения видеоинформации, поступающей с камер видеонаблюдения; максимальное количество видеоканалов: не менее 8; количество аудиовходов: не менее 1; количество аудиовыходов: не менее 1; минимальная скорость отображения видеозаписи (кадров в секунду): не менее 200; габаритные размеры (мм): ширина/глубина/ высота: 300-330/240-280/55-70; |
| Жесткий диск тип 7 | Емкость диска, Тб: не менее 8. Тип накопителя HDD. Скорость вращения, об/мин: не менее 7200. Кэш-память, МБ: более 250. |
| Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный тип 14 | Габаритные размеры диаметр/высота, мм: 75-98/менее 62. Масса не более 0,085 кг. Стеепнь защиты не ниже IP43. Количество встроенных изоляторов короткого замыкания адресной линии не менее 2. |
| Извещатель пожарный ручной тип 8 | Предназначен для ручного включения сигнала «Пожар» в системах пожарной сигнализации. Ток потребления в дежурном режиме, мА: не более 0,08. Габаритные размеры Д/В/Ш, мм.: 80-100/82-105/30-60. Степень защиты не ниже IP40. Масса не более 0,1 кг. |
| Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный тип 23 | Прибор предназначен для охраны объектов. Количество ШС более 11. Количество разделов не менее 12. Потребляемый ток ШС в дежурном режиме, мА: не более 1,5. Габаритные размеры (мм) длина/ширина/высота: менее 260/не более 80/менее 219. Степень защиты не ниже IP20. |
| Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный адресный | Количество адресных зон охраны не менее 19. Степень защиты оболочкой не ниже IP40. Максимальный потребляемый ток от ввода питания во всех режимах, мА: не более 250. Количество реле прибора более 3. Габаритные размеры Д/В/Ш, мм: 240-265/менее 180/35-56. |
| Оповещатель светозвуковой | Цвет корпуса белый/серый. Цвет свечнения должен быть красный. Регулировка громкости: да/нет. Ток потребления при питании от внешнего источника питания, мА: не более 100. Степень защиты не ниже IP41. Габаритные размеры Д/В/Ш, мм: 130-59/менее 112/40-62. |
| Источник вторичного электропитания резервированный тип 11 | Выходной ток, А: более 4А. Мощность, потребляемая от сети переменного тока, во всех режимах, ВА: не более 95. Масса (без АКБ): менее 3,8кг. Габаритные размеры Д/В/Ш, мм: 200-236/189-213/105-129. |
| Оповещатель пожарный световой адресный | Габаритные размеры Д/В/Ш, мм: 320-340/130-168/менее 52. Тип монтажа должен быть настенный. Степень защиты оболочки не ниже IP41. |
| Оповещатель световой тип 6 | Степень защиты не ниже IP41. Масса не более 0,5кг. Максимальный потребляемый ток: не более 20 мА. Габаритные размеры Д/В/Ш, мм.: 280-301/95-109/менее 30. |
| Кнопка тревожная адресная тип 2 | Должна быть предназначена для ручной подачи сигнала тревоги при работе в составе интегрированной системы охраны; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: не более 115/не более 60/не более 120; вес (грамм): не более 50 |
| Извещатель охранный инфракрасный пассивный тип 2 | Время разогрева, сек: не более 40. Дальность ИК канала не менее 15 м. Ширина ИК канала более 19 м. Длительность тревожного извещения, сек: не менее 3. Ток потребления в дежурном режиме, мА: менее 0,12. Степень защиты не ниже IP41. Габаритные размеры Д/В/Ш, мм: 50-60/80-100/40-56. Масса менее 0,2 кг. |
| Извещатель охранный объемный, оптико-электронный | Дальность ИК канала: не менее 12 м. Степень защиты не ниже IP41. Габаритнве размеры Д/В/Ш, мм: 100-125/102-109/менее 70. Масса должна быть менее 0,30 кг. |
| Видеокамера тип 14 | Тип корпуса должен быть цилиндрический. Назначение видеокамеры уличная. Размер объектива не менее 2,8 мм. Дольность ИК поддсветки не менее 30 м. Степень защиты должна быть не ниже IP67. |
| Видеокамера тип 15 | Чувствительность не более 0.01лк. Скорость электронного затвора в диапазоне «1/3 сек до 1/100 000сек». Объектив должен быть «2.8 мм, 4 мм, 6мм». Угол обзора для 6мм: - по горизонтали не менее 53°; по вертикали не более 30°; по диагонали от 60°. Битрейт видео в диапазоне от 32 кб/с до не более 8 Мбит/с. Сетевой интерфейс должен быть 1 RJ45 10M и 100M Ethernet. Степень защиты по IP от 66. Вес не более 0,4 кг. Габаритные размера (мм): 110-120/от 93. |
| Видеорегистратор тип 14 | Количество видеоканалов не менее 8. Разрешение отображения, пикс. должно быть 1920х1080. Пропускная способность не менее 120 Мбит/с. Габаритные размеры Д/В/Ш, мм: 250-270/45-58/220-236. |
| Жесткий диск тип 8 | Емкость должна быть не менее 4 Тб. Тип накопителя должен быть HDD. Скорость вращения, об/мин: не менее 5400. |
| Источник питания резервированный тип 2 | Потребляемая мощность от сети переменного тока: не более 225ВА. Потребляемый ток при питании от сети переменного тока, А: не более 1,5. Габаритные размеры Д/В/Ш, мм.: 440-460/менее 415/200-216. Выходной ток номинальный при наличии основного питания, А: не менее 6. |
| Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный тип 15 | Тип извещателя должен быть адресный. Габаритные размеры диаметр/высота, мм: не более 100/42-59. Степень защиты не ниже IP41. Масса менее 0,3. Максимальный то потребления, мА: не более 0,5. |
| Извещатели пожарные ручные | Ток потребления в дежурном режиме, мА: не более 0,6. Степень защиты не ниже IP40. Габаритные размеры Д/В/Ш, мм.: 95-105/98-109/менее 60. |
| Световое табло тип 2 | Оповещатель предназначен для обозначения эвакуационных путей при возникновении опасности, а так же в качестве информационного табло; корпус оповещателя должен быть выполнен разборным для возможной замены надписи; максимальный ток потребления, мА: 26; габаритные размеры (мм): длина/ширина/толщина: 250-320/90-120/15-35; степень (IP) защиты корпуса: не менее 50; |
| Оповещатель звуковой тип 2 | Уровень громкости сигнала оповещателя на расстоянии 1 м, дБ: более 100. Потребляемый ток, мА6 не более 40. Степень защиты не ниже IP52. Масса не более 0,05 кг. |
| Извещатель охранный адресный магнитоконтактный | Расстояние между магнитом и герконом при размыкании контактов, мм: более 50. Максимальный ток потребления мА: не блее 0,5. Степень защиты не ниже IP68. Габаритные размеры корпуса геркона Д/В/Ш, мм: 52-59/8-12/11-16. Масса не более 0,025. |
| Извещатель охранный адресный объемный оптикоэлектронный тип 1 | Предназначен для обнаружения проникновения в охраняемое пространство. Дальность ИК канала: более 11 м. Тип зоны обнаружения должен быть объемный. Наличие антисаботажной зоны: да/нет. Габаритные размеры Д/В/Ш мм.: менее 70/не более 95/менее 47. Масса не более 0,125 кг. Степень защиты не ниже IP41. Ток потребления максимальный, мА: не более 0,45. |
| Извещатель охранный адресный объемный оптикоэлектронный тип 2 | Габаритные размеры Д/В/Ш, мм: 220-246/более 110/30-39. Масса не более 0,24 кг. Степень защиты не ниже IP41. |
| оповещатель охранно-пожарный звуковой тип 4 | Уровень звукового давления, дБ: не менее 97. Количество тонов не менее 2. Регулировка громкости: да/нет. Цвет красный/серый. Степень защиты не ниже IP41. Габаритные размеры Д/В/Ш, мм: 150-169/110-126/39-52. Масса не более 0,35 кг. |
| Видеокамера тип 16 | Разрешение должно быть 1920х1080. Объектив, мм: ZOOM в диапазоне от 2,8 до 12. Дальность подсветки не менее 40 м. Скорость передачи максимальная к/сек: не менее 25. Потребляемая мощность, Вт: не более 12,5. |
| Видеокамера тип 17 | Материал корпуса должен быть металл. Цвет черный/белый. Потребление тока не более 380 мА. Степень защиты оболочки не ниже IP66. Рабочий диапазон температур от -45 до +60 °C. |
| Жесткий диск тип 9 | Емкость диска не менее 3 Тб. Поддержание интерфейса SATA III. Диск вращается со скоростью не менее 5400 об/мин |

Приложение № 4 к ТЗ

ФОРМА

ЗАЯВКА

№_____ от «____» _________ 20___ г.

о проведении регламентированного ТО (СОПБ, ТСО) объектов

к договору № _________ от «____» _____________20___ г.

Настоящим Заказчик уведомляет о необходимости _____________________ проведения регламентированного ТО (СОПБ, ТСО) в период с «___» _________ 20___ г. по «____» __________ 20___ г. на следующих объектах Заказчика:

| № | Наименование, адрес объекта | Системы СОПБ, ТСО подлежащие ТО |
| --- | --- | --- |
| 1. | Объект: ___________________ |  |
| 2. | Объект: ___________________ |  |
| … |  |  |
| n | Объект: ___________________ |  |

| Представитель ЗАКАЗЧИКА: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | /_________________/ |

Приложение № 5 к ТЗ

ФОРМА

ЗАЯВКА № ___от «____» ______________20___г.

к договору № _________ от «____» _____________20___ г.

| ЗАКАЗЧИК: |  |
| --- | --- |
| Адрес: |  |
| ИСПОЛНИТЕЛЬ: |  |
| Адрес: |  |

На основании договора №_________ от "____"_____________ г. Заказчик просит осуществить оказание Услуг:

| № | Наименование объекта |  |  | Адрес объекта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объект_________ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование Услуги | Единица измерения | Количество услуг | Цена за единицу, без НДС, руб. | Сумма, без НДС, руб. | Ставка НДС, % | Сумма НДС, руб. | Всего, с учетом НДС, руб. |

Срок оказания Услуг: ____ (указать количество) дней с момента подачи Заказчиком настоящей Заявки Исполнителю.

Заявка направлена на авторизованный адрес Исполнителя____________________, а также продублирована сообщением на электронный адрес (e-mail) с уведомлением по контактному телефонному номеру _____________________, с требованием об обязательном подтверждении о принятии Заявки.

Примечание: отдельным приложением к настоящей Заявке прикладывается дефектная ведомость по форме приложения № 11 к ТЗ.

| Подписи Сторон: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Представитель ЗАКАЗЧИКА: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | /_________________/ |
| Представитель ИСПОЛНИТЕЛЯ: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | /_________________/ |

М. П.

Приложение № 6 к ТЗ

ФОРМА

Акт установки оборудования по ТР

| г. __________ |  | «____» __________ 20__ г. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (наименование объекта, адрес объекта) Представитель Исполнителя |  |  |  |
| Представитель Заказчика |  |  |  |
| В результате проведенных работ установлено |  |  |  |
|  |  | (указывается установленное оборудование, |  |
| его наименование, марка, модель, инв. №) |  |  |  |
| Дата начала работ: |  |  |  |
| Дата окончания работ: |  |  |  |
| Сдал: |  |  |  |
| Представитель Исполнителя |  |  |
| (подпись) | (Ф. И. О.) |  |
| Принял: |  |  |  |
| Представитель Заказчика |  |  |
| (подпись) | М. П. (Ф. И. О.) |  |

Приложение № 7 к ТЗ

ФОРМА

Акт первичного обследования систем

| Комиссия в составе: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Представителя Заказчика: |  |  |
|  | Наименование организации | Должность, фамилия, имя, отчество |
| Представителя Исполнителя: |  |  |
| Произвели осмотр помещений: |  |  |
| наименование объекта |  |  |
| адрес объекта |  |  |
| В процессе обследования объекта, установлено наличие следующих СОПБ |  |  |

| Наименование системы | Тип |  |  |  | Срок эксплуатации |  |  |  | №/ шифр проектной документации |  |  |  | Наименование проектной организации |  |  |  | Наименование монтажной организации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система пожарной сигнализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система оповещения управления эвакуацией при пожаре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внутренний противопожарный водопровод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВПВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система охранно-тревожной сигнализации/ система охранно-пожарной сигнализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СОТС/СОПС | адресная/ аналоговая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система охранного телевидения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СОТ | IP/А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система контроля управления доступом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СКУД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое состояние/ замечания к системам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рекомендации: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заключение: |  | по факту осмотра объекта и смонтированных на нем СОПБ составляется паспорт технической безопасности с полной детализацией составных частей и элементов систем. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Решение: |  | СОПБ, Технические системы озраны объекта принимаются на техническое обслуживание с "_____"___________ 20____ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подписи Сторон: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представитель ЗАКАЗЧИКА: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | /_________________/ |  |  |  |  |
| Представитель ИСПОЛНИТЕЛЯ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | /_________________/ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | М. П. |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 8 к ТЗ

ФОРМА (Титульный лист)

|  | ЖУРНАЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (Журнал эксплуатации СППЗ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЪЕКТ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | АДРЕС ОБЪЕКТА: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Журнал начат: |  |  |  |  |  |  |  |  | "____" ___________ 202___ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Журнал окончен: |  |  |  |  |  |  |  |  | "____" ___________ 202___ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Журнал ведется в количестве 2 (двух) экземпляров (один у Исполнителя, второй у Заказчика). Листы журнала необходимо пронумеровать, прошнуровать, скрепить печатью и подписью. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Журнал пронумерован в количестве: _________ листов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(ФОРМА Листа СППЗ)

| 1 | Наименование объекта: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Адрес объекта: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Наименование СОПБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | № договора на ТО и ТР и дата заключения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Условия выполнения работ: |  |  |  |  |  |  | Указать необходимое: (в рабочее время, в нерабочее время: с привлечением персонале других служб, без привлечения персонала; наличие или отсутствие искусственного освещения в месте проведения работ и т. п.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Особые условия выполнения работ: |  |  |  |  |  |  | Указать необходимое (взрывоопасность, химически агрессивная среда, работа на большой высоте. конструктивные особенности стен, перекрытий и т. п.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ответственные лица Организации: (Ф. И. О., контактный № телефона, образец подписи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Ответственные лица Исполнителя, Ф. И. О., контактный № телефона, образец подписи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(ФОРМА Листа, Журнала эксплуатации СППЗ)

| ПЕРЕЧЕНЬ СОПБ, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| установленных (выполненных) на объекте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  | Наименование системы |  |  |  |  | Наименование оборудования (средства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Место установки |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Единица измерения |  |  |  |  | Количество |  |

(ФОРМА Листа, Журнала эксплуатации СППЗ)

| Сведения о выполненных работах по техническому обслуживанию |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пример заполнения (количество листов с информацией о проведенных работах по ТО определяется самостоятельно, но не менее 10) |  |  |  |  |
| Дата проведения | Наименование СОПБ / Элементов СОПБ | Описание оказанных услуг (операций) по ТО, ТР, Испытанию и др. услуги, или № пункта регламентированного ТО СОПБ в соответствии с Регламентом/Графиком ТО Заключение о результатах работ | Подпись Исполнителя | Подпись отв. лица Заказчика |

| 20.01.2023 | СПС | Выполнены операции: (перечисляются выполненные операции или делается ссылка на пункты регламента/графика ТО) Система в полном работоспособном состоянии |  | Петров П.П. | Иванов И.И. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04.02.2023 | СОУЭ | Выполнены операции: (перечисляются выполненные операции или делается ссылка на пункты регламента/графика ТО) Система в полном работоспособном состоянии |  | Петров П.П. | Иванов И.И. |

(ФОРМА Листа, Журнала эксплуатации СППЗ)

| Сведения о проведенных заменах |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (количество листов с информацией о проведенных работах самостоятельно, но не менее 10) |  |  |  |  |  |  |
| Дата проведения |  | Тип системы | Наименование оборудования | Неисправность, Заключение | Подпись Исполнителя | Подпись отв. лица Заказчика |

(ФОРМА Листа, Журнала эксплуатации СППЗ)

Свободный лист

Приложение № 9 к ТЗ

ФОРМА (Титульный лист)

|  |  | ЖУРНАЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | РЕГИСТРАЦИИ РАБОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ ОХРАНЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБЪЕКТ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | АДРЕС ОБЪЕКТА: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Журнал начат: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "____" ___________ 202___ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Журнал окончен: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "____" ___________ 202___ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Журнал ведется в количестве 2 (двух) экземпляров (один у Исполнителя, второй у Заказчика). Листы журнала необходимо пронумеровать, прошнуровать, скрепить печатью и подписью. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Журнал пронумерован в количестве: _________ листов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(ФОРМА Листа Журнала регистрации работ)

| 1 | Наименование объекта: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Адрес объекта: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Наименование систем и технических средств охраны: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | № договора на ТО и ТР и дата заключения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Условия выполнения работ: |  |  |  |  |  |  | Указать необходимое: (в рабочее время, в нерабочее время: с привлечением персонале других служб, без привлечения персонала; наличие или отсутствие искусственного освещения в месте проведения работ и т. п.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Особые условия выполнения работ: |  |  |  |  |  |  | Указать необходимое (взрывоопасность, химически агрессивная среда, работа на большой высоте. конструктивные особенности стен, перекрытий и т. п.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ответственные лица Организации: (ФИО, контактный № телефона, образец подписи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Ответственные лица Исполнителя, ФИО, контактный № телефона, образец подписи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(ФОРМА Листа, Журнала регистрации работ)

| ПЕРЕЧЕНЬ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОХРАНЫ, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| установленных на объекте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  | Наименование системы |  |  |  |  | Наименование оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Место установки |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Единица измерения |  |  |  |  | Количество |  |

(ФОРМА Листа, Журнала регистрации работ)

| ГРАФИК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ТСО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В СООТВЕТСТВИИ С РЕГЛАМЕНТОМ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ТО ТСО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НА 20____ ГОД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование системы | Регламент | квартал 1 |  |  | квартал 2 |  |  | квартал 3 |  |  | квартал 4 |  |  |
|  |  |  | месяца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | СОТС | ежемесячное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ежеквартальное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | годовое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | СОТ | ежемесячное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ежеквартальное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | годовое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | СКУД | ежемесячное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ежеквартальное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | годовое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(ФОРМА Листа, Журнала регистрации работ)

РЕГЛАМЕНТ

ПО ПРОВЕДЕНИЮ ТО ТСО

(приложение № 2 к ТЗ)

(ФОРМА Листа, Журнала регистрации работ)

| Сведения о выполненных работах по регламентированному техническому обслуживанию |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пример заполнения (количество листов с информацией о проведенных работах по ТО определяется самостоятельно, но не менее 10) |  |  |  |  |  |
| Дата проведения | Тип системы/ установки | Вид выполненных работ | Заключение о результатах работ | Подпись Исполнителя | Подпись отв. лица Заказчика |
| 03.03.2022 | СОТС | Регламентированное ТО (ежеквартальное) | Система в полном работоспособном состоянии | Петров П.П. | Иванов И.И. |
| 04.04.2022 | СОТС | Регламентированное ТО (ежеквартальное) | Система в полном работоспособном состоянии | Петров П.П. | Иванов И.И. |

(ФОРМА Листа, Журнала регистрации работ)

| Сведения о проведенных заменах |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (количество листов с информацией о проведенных работах самостоятельно, но не менее 10) |  |  |  |  |  |  |
| Дата проведения |  | Тип системы | Наименование оборудования | Неисправность, Заключение | Подпись Исполнителя | Подпись отв. лица Заказчика |

(ФОРМА Листа, Журнала регистрации работ)

Свободный лист

Приложение № 10 к ТЗ

ФОРМА

Акт демонтажа

| ______________ |  |  |  | «____» _________ 20__г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование объекта, адрес объекта) Представитель Исполнителя |  |  |  |  |  |  |
| Представитель Заказчика |  |  |  |  |  |  |
| В результате проведенных работ демонтировано |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (указывается демонтированное оборудование, |  |  |  |  |
| его наименование, марка, модель, инв. №) |  |  |  |  |  |  |
| Демонтированное оборудование передано: |  |  |  |  |  |  |
| (указывается кому передано оборудование) |  |  |  |  |  |  |
| Сдал: |  |  |  |  |  |  |
| Представитель Исполнителя |  |  |  |  |  |
| (подпись) | (Ф. И. О.) |  |  |  |  |
| Принял: |  |  |  |  |  |  |
| Представитель Заказчика |  |  |  |  |  |
| (подпись) | М. П. (Ф. И. О.) |  |  |  |  |

Приложение № 11 к ТЗ

ФОРМА

Дефектная ведомость на неисправное оборудование систем(-ы)

| ____________________________________ (наименование населенного пункта) | «_____»________________20_____г. |
| --- | --- |
| __________________________________________________________________________ (наименование, адрес объекта, в/на котором установлена система) |  |
| Наименование системы______________________________________________________ Место установки системы ____________________________________________________ № п/п; Наименование систем и средств, их состояние; Неисправный узел, деталь, элемент, средство; Проявление дефекта. Заключение и рекомендации: __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ Представитель Исполнителя _________________________________________________ (должность, Ф. И.О., подпись) Представитель Заказчика ____________________________________________________ (должность, Ф. И.О., подпись) |

Представитель Заказчика:

______________________________________

должность

____________________________Ф.И.О.

подпись

«_____» ____________20___ г.

Представитель Исполнителя:

______________________________________

должность

____________________________Ф. И.О.

подпись

«_____» ____________20___ г.

Приложение № 12 к ТЗ

ФОРМА

ГРАФИК

проведения регламентированного технического обслуживания СОПБ по объектам

| № п/п | Наименование объекта Адрес объекта | Наименование систем (СОПБ, ТСО) | Наименование мероприятий по ТО и ТР или номер пункта согласно Регламенту | Планируемая дата проведения работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| ИСПОЛНИТЕЛЬ: ____________________________________________________ |  |
| --- | --- |
| (подпись) | (Ф. И. О) |
| ЗАКАЗЧИК: ________________________ |  |
| (подпись) | (Ф. И. О) |

Только в случае эксплуатации СОПБ сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), или при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации СОПБ.

Форму и вид Журнала учета вызовов Исполнитель разрабатывает самостоятельно.

Данная операция может быть выполнена самостоятельно представителями Заказчика, допущенными к эксплуатации системы, без привлечения обслуживающей организации. При выполнении указанной операции силами Заказчика данный подпункт удаляется из Регламента по проведению ТО ТСО.

Указывается потребность в проведении или в приостановке регламентного ТО СОПБ на соответствующих объектах.

Указываются СОПБ, из перечня установленных систем на объекте, подлежащих регламентному ТО в обозначенный период.

Для регламентированного ТО единицей измерения является отчетный период (месяц/квартал/год).

Для внеплановых, аварийно-восстановительных работ единицей измерения является условная единица.

Для ТР единицей измерения является шт./комплект.

Указать количество рабочих или календарных дней с учетом требований конкретной закупки.

Указать адрес.

Указать номер телефона.

Перечень систем указан для примера, указываются все системы, подлежащие ТО и ТР на конкретном объекте.

Пример заполнения.

Пример заполнения.

Пример заполнения.

Пример заполнения.

Указывается фактическое состояние и работоспособность оборудования (комплектующих систем), целесообразность проведение ремонта или необходимость замены, при этом указывается конкретный вариант для замены с указанием модели оборудования из перечня оборудования согласно приложения № 5 к ТЗ.