Технические требования

на Поставку оборудования коммуникационного для «Установки устройств релейной защиты и автоматики, средств связи на объектах ПАО «Якутскэнерго» при реализации СВЭМ от Якутской ГРЭС-2 (2-я очередь)»

Лот №…….

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| ПС | подстанция |
| --- | --- |
| РЗА | релейная защита, автоматика |
| ОРУ | открытое распределительное устройство |
| ЗРУ | закрытое распределительное устройство |
| ПТЭЭП | правила технической эксплуатации электроустановок потребителей |
| ПУЭ | правила устройства электроустановок |

  - Наименование закупаемой продукции

Поставка материалов и оборудования для «Установки устройств релейной защиты и автоматики, средств связи на объектах ПАО «Якутскэнерго» при реализации СВЭМ от Якутской ГРЭС-2 (2-я очередь)».

  - Заказчик (подразделение Заказчика)

Центральные электрические сети ПАО «Якутскэнерго»

Адрес Филиала: 677021 Саха (Якутия) г. Якутск пр. Михаила Николаева 26.

  - Цели и задачи

- Целью является поставка материалов и оборудования для «Установки устройств релейной защиты и автоматики, средств связи на объектах ПАО «Якутскэнерго» при реализации СВЭМ от Якутской ГРЭС-2 (2-я очередь)».

- Задачей поставщика является поставка указанных в таблице 1.1 к настоящим требованиям оборудования своими силами в адрес Заказчика.

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество | Код ОКПД 2 | Применение законодательства о национальном режиме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ПС 110 кВ Табага |  |  |  |  |  |
| 1. | Шкаф устройства передачи аварийных сигналов и команд АВАНТ К-400 (или эквивалент) | шт. | 1 | 26.30.11.000 | Установлен режим ограничения иностранной продукции |
| 2. | ЗИП XL32-ВОЛС для АВАНТ К400 (или эквивалент) | шт. | 1 | 26.30.30.000 | Установлен режим преимущества закупки российских товаров |
| 3. | Шкаф телекоммуникационный, размер 800х800х2200 мм (или эквивалент) | шт. | 1 | 26.30.30.000 | Установлен режим преимущества закупки российских товаров |

    - Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | В соответствии с таблицей 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции | С даты подписания договора | 31.10.2026г |

  - Требования к качеству продукции

Таблица 3.1 Требования к продукции ПС 110 кВ Табага. Релейная защита , автоматика и управление.

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1. | Шкаф устройства передачи аварийных сигналов и команд АВАНТ К-400 |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Шкаф АВАНТ К400 Ш-044-М/М044-М/М |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Количество терминалов в шкафу, шт. | 2 | Согласие с требованием |  |  |  |
| 1.1.2 | Общее количество команд шкафа на прием | 32 | Согласие с требованием |  |  |  |
| 1.1.3 | Общее количество команд шкафа на передачу | 32 | Согласие с требованием |  |  |  |
| 1.1.4 | Номинальное напряжение источника оперативного тока, В | 220 | Согласие с требованием |  |  |  |
| 1.1.5 | Материал передней двери | комбинированный | Согласие с требованием |  |  |  |
| 1.1.6 | Габаритные размеры шкафа (без цоколя) (ШхГхВ, мм) | 800x600x2000 | Согласие с требованием |  |  |  |
| 1.1.7 | Канал связи для терминала 1 | цифровой | Согласие с требованием |  |  |  |
| 1.1.8 | Канал связи для терминала 2 (если есть) | цифровой | Согласие с требованием |  |  |  |
| 1.1.9 | Организация переприема команд | нет | Согласие с требованием |  |  |  |
| 1.1.10 | Шкаф сопровождается принципиальной схемой | да | Согласие с требованием |  |  |  |
| 1.1.11 | Принципиальная схема шкафа | согласно задания | Согласие с требованием |  |  |  |
| 1.1.12 | Шкаф оборудован АСУ ТП | да | Согласие с требованием |  |  |  |
| 1.1.13 | Наличие в шкафу разделительных фильтров | нет | Согласие с требованием |  |  |  |
| 1.1.14 | Шкаф сопровождается чертежом | да | Согласие с требованием |  |  |  |
| 1.1.15 | Шкаф сопровождается ЗИП | да | Согласие с требованием |  |  |  |
| 1.1.16 | Перечень ЗИП | Полный XL32 | Согласие с требованием |  |  |  |
| 1.1.17 | Требования к АСУ ТП | Контроллер АRIS-1106 / A21.1-B1.1-D1.1-D1.1-D1.1-D1.1 | Согласие с требованием |  |  |  |
| 1.1.18 | Терминал АВАНТ К400-044-М №1 (ВОЛС) |  |  |  |  |  |
| 1.1.18.1 | Тип терминала | приемопередатчик | Согласие с требованием |  |  |  |
| 1.1.18.2 | Канал связи основной | С37.94 | Согласие с требованием |  |  |  |
| 1.1.18.3 | Канал связи резервный (если есть) | С37.94 | Согласие с требованием |  |  |  |
| 1.1.18.4 | Длина первой линии, км | 42 | Согласие с требованием |  |  |  |
| 1.1.18.5 | Тип канала связи | точка-точка | Согласие с требованием |  |  |  |
| 1.1.18.6 | Двунаправленная передача в одном волокне ВОЛС | нет | Согласие с требованием |  |  |  |
| 1.1.18.7 | Технология мультиплексирования ВОЛС CWDM | нет | Согласие с требованием |  |  |  |
| 1.1.18.8 | Управляющее напряжение команд ПРД, В | 220 | Согласие с требованием |  |  |  |
| 1.1.18.9 | Количество команд на ПРД | 16 | Согласие с требованием |  |  |  |
| 1.1.18.10 | Количество команд на ПРМ | 16 | Согласие с требованием |  |  |  |
| 1.1.18.11 | Уставки терминала | по умолчанию | Согласие с требованием |  |  |  |
| 1.1.19 | Терминал АВАНТ К400-044-М №2 (ВОЛС) |  |  |  |  |  |
| 1.1.19.1 | Тип терминала | приемопередатчик | Согласие с требованием |  |  |  |
| 1.1.19.2 | Канал связи основной | С37.94 | Согласие с требованием |  |  |  |
| 1.1.19.3 | Канал связи резервный (если есть) | С37.94 | Согласие с требованием |  |  |  |
| 1.1.19.4 | Длина первой линии, км | 42 | Согласие с требованием |  |  |  |
| 1.1.19.5 | Тип канала связи | точка-точка | Согласие с требованием |  |  |  |
| 1.1.19.6 | Двунаправленная передача в одном волокне ВОЛС | нет | Согласие с требованием |  |  |  |
| 1.1.19.7 | Технология мультиплексирования ВОЛС CWDM | нет | Согласие с требованием |  |  |  |
| 1.1.19.8 | Управляющее напряжение команд ПРД, В | 220 | Согласие с требованием |  |  |  |
| 1.1.19.9 | Количество команд на ПРД | 16 | Согласие с требованием |  |  |  |
| 1.1.19.10 | Количество команд на ПРМ | 16 | Согласие с требованием |  |  |  |
| 1.1.19.11 | Уставки терминала | по умолчанию | Согласие с требованием |  |  |  |
| 1.2 | ЗИП XL32-ВОЛС для АВАНТ К400 |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Перечень ЗИП | Согласно РД 2174-102-РЗ1 (карта заказа на изготовление шкафа приемопередатчика команд РЗ и ПА АВАНТ) | Согласие с требованием |  |  |  |
| 1.3 | Шкаф телекоммуникационный, размер 800х800х2200 мм |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Шкаф телекоммуникационный, размер 800х800х2200 мм | Тип — Телекоммуникационный Тип двери — Стеклянная Материал — Сталь Высота (U) — 42U Тип монтажа — Напольный Глубина - 800 мм Ширина - 800 мм Размерность — 19" Высота - 2200 мм Класс защиты — IP20 Полезная глубина, мм - 700 мм |  |  |  |  |
| 2 | Требования к качеству поставляемой продукции: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Продукция должна быть новая*, ранее не используемая. * - Под новым следует понимать оборудование, которое не было в употреблении, не приходило ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств. | да | Согласие с требованием |  |  |  |
| 2.2 | Год выпуска продукции (оборудования) | Не ранее 2026 г. | Указание года выпуска продукции (оборудования) |  |  |  |
| 3. | Требования по надежности |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Срок службы, лет, не менее | 25 | Указание характеристик | Паспорт (формуляр) оборудования, руководство по эксплуатации |  |  |
| 4. | Гарантия изготовителя |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Гарантийный срок эксплуатации, лет, не менее, со дня ввода в эксплуатацию | 5 | Согласие с требованием |  |  |  |
| 4.2 | Возможность заключения договора на постгарантийное обслуживание | да | Согласие с требованием |  |  |  |
| 4.3 | Наличие сервисных центров на территории РФ | да | Согласие с требованием |  |  |  |
| 4.4 | Гарантии распространяются на все поставляемое оборудование. В течение гарантийного срока должна быть обеспечена безвозмездная замена или ремонт вышедшего из строя оборудования, включая его доставку туда и обратно. Доставка неисправного оборудования в сервисный центр для проведения ремонта и возвращение исправного, после ремонта, оборудования Поставщик осуществляет за свой счет. | да | Согласие с требованием |  |  |  |
| 5. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией: |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Документация на все оборудование в соответствии с таблицей 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции, экз. | 1 | Согласие с требованием |  |  |  |
| 5.2 | Схемы электрические принципиальные и схемы электрических соединений, экз. | 1 | Согласие с требованием |  |  |  |
| 5.3 | Ведомость ЗИП, экз. | 1 | Согласие с требованием |  |  |  |
| 6. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Транспортная маркировка грузов - по ГОСТ 14192-96 | Да | Согласие с требованием |  |  |  |
| 6.2 | Срок сохраняемости, не менее, лет | 2 | Указание характеристик |  |  |  |
| 6.3 | Место поставки | филиал Центральные электрические сети (ЦЭС) ПАО «Якутскэнерго», Республика Саха (Якутия), 677021, г. Якутск, проспект Михаила Николаева, 26. | Согласие с требованием |  |  |  |
| 7 | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Требования к происхождению поставляемой продукции | Поставляемая продукция должна быть российского (или иной страны ЕАЭС) происхождения – должна быть включена в один из реестров, предусмотренных пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 23 декабря 2024 г. № 1875, а именно: 1) Реестр российской промышленной продукции; 2) Евразийский реестр промышленных товаров государств - членов Евразийского экономического союза (за исключением Российской Федерации). | Согласие с требованием | Участник должен предоставить в составе заявки Коммерческое предложение по форме, установленной документацией о закупке, с указанием в отношении поставляемой продукции необходимой информации, в том числе номер реестровой записи соответствующего реестра (с приложением документов, подтверждающих страну происхождения поставляемой продукции) |  |  |

  - Требования, касающиеся предложений о поставке эквивалентной продукции

Участник должен принять во внимание, что ссылка на ТУ, марку (тип) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагаются эквиваленты требуемой Заказчику продукции или ее составных частей в составе своего предложения он должен:

• в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме, не менее установленных в документации о закупке требований. Также для проверки соответствия требованиям заказчика участник должен предоставить габаритные и монтажные чертежи оборудования;

• предоставить нижеследующие рабочие документации переделанные под эквивалентное оборудование в бумажном и в электронном варианте (формат pdf, dwg):

- приложения №1 «Рабочая документация. ПС 110 кВ Табага. Релейная защита, автоматика и управление. УПАСК 2174-102-РЗ1».

Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в настоящем Техническом требовании, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации. Предложение на поставку эквивалентного по техническим характеристикам оборудования должно включать полный комплект технической документации (руководство по эксплуатации оборудования, руководство по монтажу, настройке и наладке оборудования, паспорт на устройства (формуляр), в части программно-аппаратных средств - предоставляется описание функционально-логических алгоритмов работы сервиса учета переносных защитных заземлений в логике оперативных переключений.

3. Приложения

3.1 Приложение №1 «Рабочая документация. ПС 110 кВ Табага. Релейная защита, автоматика и управление. УПАСК 2174-102-РЗ1» - 66 листов.

3.2 Приложение №2 Рабочая документация (том 2174-019-СС1. Средства связи.)

3.3 Приложение №3 Рабочая документация (том 2174-019-СС3. Средства связи.)