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Технические требования 
на Поставку оборудования коммуникационного для «Установки устройств релейной защиты и автоматики, средств связи на объектах ПАО «Якутскэнерго» при реализации СВЭМ от Якутской ГРЭС-2 (2-я очередь)» 
Лот №…….






























1. [bookmark: _Toc127283960]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc127283961]Обозначения и сокращения

	ПС
	подстанция

	РЗА
	релейная защита, автоматика

	ОРУ
	открытое распределительное устройство

	ЗРУ
	закрытое распределительное устройство

	ПТЭЭП
	правила технической эксплуатации электроустановок потребителей

	ПУЭ
	правила устройства электроустановок




1.2. [bookmark: _Toc127283962]Наименование закупаемой продукции
[bookmark: _Toc127283963]Поставка материалов и оборудования для «Установки устройств релейной защиты и автоматики, средств связи на объектах ПАО «Якутскэнерго» при реализации СВЭМ от Якутской ГРЭС-2 (2-я очередь)».
1.3. Заказчик (подразделение Заказчика) 
Центральные электрические сети ПАО «Якутскэнерго»
Адрес Филиала: 677021 Саха (Якутия) г. Якутск пр. Михаила Николаева 26.
1.4. [bookmark: _Toc127283964]Цели и задачи 
1.4.1. [bookmark: _Toc124777252][bookmark: _Toc124777478]Целью является поставка материалов и оборудования для «Установки устройств релейной защиты и автоматики, средств связи на объектах ПАО «Якутскэнерго» при реализации СВЭМ от Якутской ГРЭС-2 (2-я очередь)».
1.4.2. Задачей поставщика является поставка указанных в таблице 1.1 к настоящим требованиям оборудования своими силами в адрес Заказчика.
2. [bookmark: _Toc127283965]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc127283966]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Toc127283967]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc127283968]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество
	Код ОКПД 2
	Применение законодательства о национальном режиме

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	ПС 110 кВ Табага

	1.
	Шкаф устройства передачи аварийных сигналов и команд АВАНТ К-400 (или эквивалент)
	шт.
	1
	26.30.11.000
	Установлен режим ограничения иностранной продукции

	2.
	ЗИП XL32-ВОЛС для АВАНТ К400 (или эквивалент)
	шт.
	1
	26.30.30.000
	Установлен режим преимущества закупки российских товаров

	3.
	Шкаф телекоммуникационный, размер 800х800х2200 мм (или эквивалент)
	шт.
	1
	26.30.30.000
	Установлен режим преимущества закупки российских товаров


2.1.2. [bookmark: _Toc127283969]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: _Toc127283970]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	В соответствии с таблицей 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	С даты подписания договора
	31.10.2026г



0

2

2.2. [bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc75446581][bookmark: _Toc127283971][bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc50125131]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc75446582][bookmark: _Toc127283972] Таблица 3.1 Требования к продукции ПС 110 кВ Табага. Релейная защита , автоматика и управление.
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам
	

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	

	1.
	Шкаф устройства передачи аварийных сигналов и команд АВАНТ К-400
	

	1.1.
	Шкаф АВАНТ К400 Ш-044-М/М044-М/М
	

	1.1.1
	Количество терминалов в шкафу, шт.
	2
	Согласие с требованием
	
	
	

	1.1.2
	Общее количество команд шкафа на прием
	32
	Согласие с требованием
	
	
	

	1.1.3
	Общее количество команд шкафа на передачу
	32
	Согласие с требованием
	
	
	

	1.1.4
	Номинальное напряжение источника
оперативного тока, В
	220
	Согласие с требованием
	
	
	

	1.1.5
	Материал передней двери
	комбинированный
	Согласие с требованием
	
	
	

	1.1.6
	Габаритные размеры шкафа (без цоколя) (ШхГхВ,
мм)
	800x600x2000
	Согласие с требованием
	
	
	

	1.1.7
	Канал связи для терминала 1
	цифровой
	Согласие с требованием
	
	
	

	1.1.8
	Канал связи для терминала 2 (если есть)
	цифровой
	Согласие с требованием
	
	
	

	1.1.9
	Организация переприема команд
	нет
	Согласие с требованием
	
	
	

	1.1.10
	Шкаф сопровождается принципиальной схемой
	да
	Согласие с требованием
	
	
	

	1.1.11
	Принципиальная схема шкафа
	согласно задания
	Согласие с требованием
	
	
	

	1.1.12
	Шкаф оборудован АСУ ТП
	да
	Согласие с требованием
	
	
	

	1.1.13
	Наличие в шкафу разделительных фильтров
	нет
	Согласие с требованием
	
	
	

	1.1.14
	Шкаф сопровождается чертежом
	да
	Согласие с требованием
	
	
	

	1.1.15
	Шкаф сопровождается ЗИП
	да
	Согласие с требованием
	
	
	

	1.1.16
	Перечень ЗИП
	Полный XL32
	Согласие с требованием
	
	
	

	1.1.17
	Требования к АСУ ТП
	Контроллер АRIS-1106 / A21.1-B1.1-D1.1-D1.1-D1.1-D1.1
	Согласие с требованием
	
	
	

	1.1.18
	Терминал АВАНТ К400-044-М №1 (ВОЛС)
	

	1.1.18.1
	Тип терминала
	приемопередатчик
	Согласие с требованием
	
	
	

	1.1.18.2
	Канал связи основной
	С37.94
	Согласие с требованием
	
	
	

	1.1.18.3
	Канал связи резервный (если есть)
	С37.94
	Согласие с требованием
	
	
	

	1.1.18.4
	Длина первой линии, км
	42
	Согласие с требованием
	
	
	

	1.1.18.5
	Тип канала связи
	точка-точка
	Согласие с требованием
	
	
	

	1.1.18.6
	Двунаправленная передача в одном волокне ВОЛС
	нет
	Согласие с требованием
	
	
	

	1.1.18.7
	Технология мультиплексирования ВОЛС CWDM
	нет
	Согласие с требованием
	
	
	

	1.1.18.8
	Управляющее напряжение команд ПРД, В
	220
	Согласие с требованием
	
	
	

	1.1.18.9
	Количество команд на ПРД
	16
	Согласие с требованием
	
	
	

	1.1.18.10
	Количество команд на ПРМ
	16
	Согласие с требованием
	
	
	

	1.1.18.11
	Уставки терминала
	по умолчанию
	Согласие с требованием
	
	
	

	1.1.19
	Терминал АВАНТ К400-044-М №2 (ВОЛС)
	

	1.1.19.1
	Тип терминала
	приемопередатчик
	Согласие с требованием
	
	
	

	1.1.19.2
	Канал связи основной
	С37.94
	Согласие с требованием
	
	
	

	1.1.19.3
	Канал связи резервный (если есть)
	С37.94
	Согласие с требованием
	
	
	

	1.1.19.4
	Длина первой линии, км
	42
	Согласие с требованием
	
	
	

	1.1.19.5
	Тип канала связи
	точка-точка
	Согласие с требованием
	
	
	

	1.1.19.6
	Двунаправленная передача в одном волокне ВОЛС
	нет
	Согласие с требованием
	
	
	

	1.1.19.7
	Технология мультиплексирования ВОЛС CWDM
	нет
	Согласие с требованием
	
	
	

	1.1.19.8
	Управляющее напряжение команд ПРД, В
	220
	Согласие с требованием
	
	
	

	1.1.19.9
	Количество команд на ПРД
	16
	Согласие с требованием
	
	
	

	1.1.19.10
	Количество команд на ПРМ
	16
	Согласие с требованием
	
	
	

	1.1.19.11
	Уставки терминала
	по умолчанию
	Согласие с требованием
	
	
	

	1.2
	ЗИП XL32-ВОЛС для АВАНТ К400
	

	1.2.1
	Перечень ЗИП
	Согласно РД 2174-102-РЗ1 (карта заказа на изготовление шкафа приемопередатчика команд РЗ и ПА АВАНТ)
	Согласие с требованием
	
	
	

	1.3
	Шкаф телекоммуникационный, размер 800х800х2200 мм
	

	1.3.1
	Шкаф телекоммуникационный, размер 800х800х2200 мм
	Тип — Телекоммуникационный
Тип двери — Стеклянная
Материал — Сталь
Высота (U) — 42U
Тип монтажа — Напольный
Глубина - 800 мм
Ширина - 800 мм
Размерность — 19"
Высота - 2200 мм
Класс защиты — IP20
Полезная глубина, мм - 700 мм
	
	
	
	

	2
	Требования к качеству поставляемой продукции:
	
	

	2.1
	Продукция должна быть новая*, ранее не используемая.
* - Под новым следует понимать оборудование, которое не было в употреблении, не приходило ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств.
	да
	Согласие с требованием
	
	
	

	2.2
	Год выпуска продукции (оборудования)
	Не ранее 2026 г.
	Указание года выпуска продукции (оборудования)
	
	
	

	3.
	Требования по надежности
	
	
	

	3.1
	Срок службы, лет, не менее
	25
	Указание характеристик
	Паспорт (формуляр) оборудования, руководство по эксплуатации
	
	

	4.
	Гарантия изготовителя
	
	
	

	4.1
	Гарантийный срок эксплуатации, лет, не менее, со дня ввода в эксплуатацию
	5
	Согласие с требованием
	
	
	

	4.2
	Возможность заключения договора на постгарантийное обслуживание
	да
	Согласие с требованием
	
	
	

	4.3
	Наличие сервисных центров на территории РФ
	да
	Согласие с требованием
	
	
	

	4.4
	Гарантии распространяются на все поставляемое оборудование.
В течение гарантийного срока должна быть обеспечена безвозмездная замена или ремонт вышедшего из строя оборудования, включая его доставку туда и обратно. Доставка неисправного оборудования в сервисный центр для проведения ремонта и возвращение исправного, после ремонта, оборудования Поставщик осуществляет за свой счет.
	да
	Согласие с требованием
	
	
	

	5.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией:
	
	

	5.1
	[bookmark: _Toc126832459][bookmark: _Toc130375168][bookmark: _Toc130390813]Документация на все оборудование в соответствии с таблицей 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции, экз.
	1
	Согласие с
требованием
	
	
	

	5.2
	Схемы электрические принципиальные и схемы электрических соединений, экз.
	1
	Согласие с
требованием
	
	
	

	5.3
	Ведомость ЗИП, экз.
	1
	Согласие с
требованием
	
	
	

	6.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	
	
	

	6.1
	Транспортная маркировка грузов - по ГОСТ 14192-96
	Да
	Согласие с
требованием
	
	
	

	6.2
	Срок сохраняемости, не менее, лет
	2
	Указание
характеристик
	
	
	

	6.3
	Место поставки
	филиал Центральные электрические сети (ЦЭС) ПАО «Якутскэнерго», Республика Саха (Якутия), 677021, г. Якутск, проспект Михаила Николаева, 26.
	Согласие с требованием
	
	
	

	7
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	

	7.1
	Требования к происхождению поставляемой продукции
	Поставляемая продукция должна быть российского (или иной страны ЕАЭС) происхождения  – должна быть включена в один из реестров, предусмотренных пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 23 декабря 2024 г. № 1875, а именно: 
1) Реестр российской промышленной продукции; 
2) Евразийский реестр промышленных товаров государств - членов Евразийского экономического союза (за исключением Российской Федерации).
	Согласие с требованием
	Участник должен предоставить в составе заявки Коммерческое предложение по форме, установленной документацией о закупке, с указанием в отношении поставляемой продукции необходимой информации, в том числе номер реестровой записи соответствующего реестра (с приложением документов, подтверждающих страну происхождения поставляемой продукции)
	
	



2.3. [bookmark: _Toc130390815]Требования, касающиеся предложений о поставке эквивалентной продукции
Участник должен принять во внимание, что ссылка на ТУ, марку (тип) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагаются эквиваленты требуемой Заказчику продукции или ее составных частей в составе своего предложения он должен:
• в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме, не менее установленных в документации о закупке требований. Также для проверки соответствия требованиям заказчика участник должен предоставить габаритные и монтажные чертежи оборудования;
• предоставить нижеследующие рабочие документации переделанные под эквивалентное оборудование в бумажном и в электронном варианте (формат pdf, dwg):
- приложения №1 «Рабочая документация. ПС 110 кВ Табага. Релейная защита, автоматика и управление. УПАСК 2174-102-РЗ1».
Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в настоящем Техническом требовании, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации. Предложение на поставку эквивалентного по техническим характеристикам оборудования должно включать полный комплект технической документации (руководство по эксплуатации оборудования, руководство по монтажу, настройке и наладке оборудования, паспорт на устройства (формуляр), в части программно-аппаратных средств - предоставляется описание функционально-логических алгоритмов работы сервиса учета переносных защитных заземлений в логике оперативных переключений.

[bookmark: _Toc159407496][bookmark: _Toc1303908151]3. Приложения
3.1 Приложение №1 «Рабочая документация. ПС 110 кВ Табага. Релейная защита, автоматика и управление. УПАСК 2174-102-РЗ1» - 66 листов.
3.2 Приложение №2 Рабочая документация (том 2174-019-СС1. Средства связи.)
3.3 Приложение №3 Рабочая документация (том 2174-019-СС3. Средства связи.)
          
