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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

	№
	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования

	1.
	2.
	3.

	I
	Контактная информация о заказчике:

	1.1
	Организация/Заказчик
	АО «Гидроремонт-ВКК

	1.2
	Район /город/ строительства
	Чеченская Республика, Шатойский муниципальный район, Нихалойское и Памятойское сельские поселения, участок строительства Нихалойской ГЭС на реке Аргун, координаты (широта 42.785103, долгота 45.615113).

	II
	Общие сведения/Основные данные:

	2.1
	Основание для проектирования
	- Предпроектное предложение согласованное с Заказчиком                                              - Техническое задание на проектирование                                                            - Карточка согласования основных строительных конструкций (Приложение №1 к Техническому заданию на проектирование)                                                                   
 - Договор на выполнение Проектных работ                                                                                                                                 

	2.2
	Сведения об участке и планировочных ограничениях.
	Проектируемое здание находится по адресу: 
Чеченская Республика, Шатойский муниципальный район, Нихалойское и Памятойское сельские поселения, участок строительства Нихалойской ГЭС на реке Аргун, координаты (широта 42.785103, долгота 45.615113)

	 2.3
	Технико-экономические показатели по объекту
	Проектируемое здание складского комплекса 1-но этажное прямоугольной формы в плане с размерами в осях 30 х 12м. Высота этажа до низа несущих конструкций 7м.
   Предусмотреть 4 очереди строительства с возможностью поочередного ввода в эксплуатацию.
   Предусмотреть над погрузочно-разгрузочной зоной площадку для складирования. Площадь площадки определить проектом. 
   Площади и экспликация проектируемых помещений согласованы с Заказчиком в Предпроектном предложении.  
    Все технико-экономические показатели по объекту могут меняться или уточняться в ходе разработки проектной документации по согласованию сторон.

	2.4
	Требования к проектной документации
	Содержание разделов Проектной документации стадии «П» принять согласно Постановлению Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и национального стандарта РФ ГОСТ Р 21.1101 - 2013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации». Выполняемые разделы проектной документации, согласно договору, перечислены в п.3.1.

	2.5
	Сведения об участке строительства                                   
	- снеговой район II, 
- ветровой район IV,
- сейсмичность района 9 баллов
- расчетная снеговая нагрузка – 84 кгс/кв.м. (0.84 кПа)                                          - нормативная ветровая нагрузка – 48 кг/кв.м. (0.48 кПа)

	2.6
	Категория сложности объекта                    (класс ответственности сооружения по ГОСТ 27751-88)
	II уровень ответственности                                                                                  Коэффициент надёжности 0,95                                                                        II степень огнестойкости                                                                      Класс конструкций пожарной опасности СО

	2.7
	Вид строительства
	Новое строительство

	2.8
	Стадийность и сроки проектирования
	Проектирования в соответствии с календарным графиком выполнения работ, утверждаемого при заключении Договора.

	III
	Основные требования к проектным решениям:

	3.1
	Состав Проектной документации
согласноПостановления №87 РФ от 16.02.2008г  в объеме необходимом для прохождения экспертных органов
	Раздел 1.  - «Пояснительная записка»                                                                  Раздел 2.  - «Архитектурные решения»                                                                                       Раздел 3.  - «Конструктивные и объемно-планировочные решения»                                                                                                
Раздел 4.  - «Проект организации строительства»

	3.3
	Архитектурно-планировочные решения
	Предварительные архитектурно-планировочные решения разработаны в Предпроектном предложении и согласованны с Заказчиком.
Объемно-пространственные и архитектурно-планировочные решения разработать в соответствии с действующими нормами проектирования.
Складской комплекс неотапливаемый и предназначен для долгосрочного хранения стальных труб и металлических заготовок.
     Категория помещения склада по взрывопожароопасности – Д.
     Административно бытовые помещения не предусматривать, т.к. они расположены в соседнем здании за территорией участка строительства.
     Доставка рабочих осуществляется транспортом предприятия. Постоянное пребывание рабочих на складе не предусматривается. Время нахождения персонала на территории склада не более 2-х часов. Максимальное количество одновременно находящихся на территории склада людей не более 10 человек.
     Разгрузка товара производится электрокарами. 

	3.4
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели).
	Ворота стальные, распашные с калиткой внутри ворот: - из стального каркаса, обшитого сендвич-панелью не менее 100мм, с заполнением минераловатная плита;
Вес: - не менее 15 тонн;
Обшивка стен: - 504 кв. м. Материал – сендвич-панель толщина не менее 100 мм, с заполнением минераловатная плита;
Обшивка кровли: - 390 кв м. Материал – сендвич-панель толщина не менее 100мм, с заполнением минераловатная плита.

	3.5
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам.
	- Конструктивная схема здания – стальной рамно-связевой, сборно-разборный каркас на болтовых соединениях;
- Колоны с фланцем с 4 отверстиями;
- Фермы сборно-разборные на болтовых соединениях из двух частей;
- Фундамент железобетон с анкерными закладными                          30 мм.(шпильки);
- Защита стальных конструкций от коррозии предусмотрена в соответствии с требованиями СНиП 2.03.11-85;
- Для сварки элементов фермы следует применять полуавтоматическую сварку в среде углекислых газов по ГОСТ 8050-85 или смеси углекислого газа с аргоном по ГОСТ 10157-79;
- Сварочная проволока должна быть марки СВ-08Г2С по ГОСТ 2246-70;
- При ручной дуговой сварки применять для сварки деталей электроды типа Э-50А;
- Катеты сварных швов назначить по наименьшей из толщин свариваемых элементов;
- Должен проводиться контроль качества сварных швов;
- Металлоконструкция должна быть покрыта грунтом ГФ-021 (ГОСТ 25129-82) и окрасить эмалью ПФ-115 (ГОСТ 6468-76) за два раза в соответствии с СНиП 2.03.11-85;
- Величины отклонений от проектных размеров и геометрической формы элементов фермы и фланцевых соединений, а также технические требования к изготовлению, приемке, методами контроля, транспортированию и хранению фермы должны соответствовать ГОСТ 27579-88 «Фермы стальные стропильные из гнутосварных профилей прямоугольного сечения»;
- Допуски линейных размеров конструкции покрытия соответствуют 3 классу точности по ГОСТ 21779-82.

	3.7
	Наружные инженерные сети /с выделением участков городских сетей/
	Наружные инженерные сети в данном проекте не разрабатываются

	3.8
	Внутренние инженерные сети
	Внутренние инженерные сети в данном проекте не разрабатываются

	3.8
	Количество экземпляров и форма представления  проектно-сметной документации, выдаваемой Заказчику
	
2-а экземпляра на бумажном носителе, 1 экземпляр на электронном носителе.

	3.9
	Особые условия
	Доступ маломобильных групп населения в данное здание склада не предусматривается.

	IV
	Дополнительные требования:

	4.1
	Разработка отдельных проектных решений в нескольких вариантах или на конкурсной основе
	Не требуется.

	4.2
	Подготовка демонстрационных материалов
	Не требуется.

	4.3
	Основные требования к согласованию проектной документации
	Исполнитель по результатам рассмотрения проекта Заказчиком, вносит в проект изменения и дополнения, не противоречащие заданию на проектирование.
[bookmark: _GoBack]Все архитектурные и строительные решения при проектировании подтверждает ссылкой на технические требования ГОСТов и СНиПов применяемых действующим законодательством РФ.  

	4.4
	Необходимое требование:
	При составлении проектной документации учитывать технические данные Плана Заказчика: Нихалойская ГЭС, Теплый склад 12х30, Строительство ангара.



