


Техническое задание
на оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту оборудования инженерных систем здания СПб РАСЦ УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области


1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ИТП
	Индивидуальный тепловой пункт

	2
	ВРУ
	Вводно-распределительное устройство

	3
	ГРЩ
	Главный распределительный щит

	4
	ЩС
	Щит силовой

	5
	ЩО
	Щит освещения

	6
	ЩК
	Щит компьютерный

	7
	ЩАО
	Щит аварийного освещения

	8
	УЗО
	Устройство защитного отключения

	9
	Щит КИПиА
	Щит контрольно-измерительных приборов и автоматики

	10
	ККУ
	Компенсирующая конденсаторная установка

	11
	УУТЭ
	Узел учета тепловой энергии



2. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту оборудования инженерных систем здания СПб РАСЦ УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

3. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Техническое обслуживание и текущий ремонт оборудования инженерных систем имеет целью обеспечение бесперебойного технологического цикла функционирования предприятия.
· Техническое обслуживание и текущий ремонт оборудования инженерных систем включает услуги по контролю технического состояния, поддержанию работоспособности и исправности оборудования, наладке и регулировке, подготовке к сезонной эксплуатации.
· При выполнении работ следует руководствоваться требованиями нормативно-правовых актов Российской Федерации и других обязательных правил (СНИП, ГОСТ, СанПиН, постановлениями Правительств субъектов Российской Федерации, правилами технической эксплуатации, пожарной безопасности, санитарных норм, норм охраны окружающей среды и норм охраны труда, ПУЭ, инструкциями изготовителей), а также соответствующими нормативными актами и требованиями организаций, входящих в систему городского хозяйства.
· Контроль технического состояния осуществляется путем проведения осмотров с использованием современных средств технической диагностики. 
· Общие осмотры, при которых уточняются объемы работ для включения в план текущего ремонта, проводятся два раза в год.
· Результаты осмотров следует отражать в документах по учету технического состояния оборудования (журналах, специальных карточках и т.п.)
· В этих документах должны содержаться: оценка технического состояния инженерного оборудования, выявленные неисправности, а также сведения о выполненных при осмотрах ремонтах.
· При подготовке зданий к эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний периоды выполняются следующие мероприятия:
1) ремонт и утепление трубопроводов в технических помещениях;
2) ремонт, регулировка и испытание систем водоснабжения;
3) регулировка и наладка систем автоматического управления инженерным оборудованием.
· Техническое обслуживание и текущий ремонт должны проводиться постоянно в течение всего периода эксплуатации оборудования.
· Исполнитель обязан оказывать услуги надлежащего качества и использовать при техническом обслуживании и ремонте только новые  запасные части и расходные материалы (которые не были в употреблении, не прошли ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), а также запасные части, узлы и детали такого же качества, как и запасные части, узлы и детали, которые применяются или применялись для сборки нового оборудования и изготовлены производителем или третьими лицами с согласия производителя в соответствии со спецификациями и техническими требованиями, утвержденными производителем для производства запасных частей, узлов и деталей конкретного оборудования. Такие запасные части должны обозначаться путем нанесения на них товарных знаков, на которые производитель имеет исключительные права.
· Функциональные характеристики запасных частей и расходных материалов должны соответствовать технической документации на оборудование, которая включает в себя нормативные, организационные, конструкторские и технологические и эксплуатационные документы (ГОСТ, международные стандарты, инструкции по эксплуатации, каталоги запасных частей и руководства по ремонту (нормативные, организационные, конструкторские и технологические документы и др.). 
· При техническом обслуживании и ремонте Исполнитель должен использовать смазки и специальные жидкости, рекомендованные и получившие одобрение завода-изготовителя оборудования.
· Расходные и вспомогательные материалы (средства индивидуальной защиты, салфетки, укрывающий материал, преобразователь ржавчины, изолента, обезжириватели, технические смазки, отрезные круги, электроды, сварочная проволока, используемый клей, герметик и другие материалы), используемые и необходимые для выполнения работ входят в стоимость Договора и не подлежат включению в счёт и отдельной оплате. Также не подлежат включению в счет и отдельной оплате услуги по проведению полной диагностики оборудования, его механизмов, узлов и агрегатов при оказании услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту оборудования Заказчика.
· Результаты проведения осмотров, планово-технического обслуживания должны отражаться в документах по учету технического состояния оборудования и систем, а также в журналах по учету проведения технического обслуживания и ремонта оборудования. При выполнении всех мероприятий по техническому обслуживанию и текущему ремонту в журнале по ТОиР должна выполняться запись о результатах.
· Исполнитель обязан:
1) подготовить рабочее место и привести его в порядок;
2) получить задание, обеспечить перестановку приспособлений при монтаже, изготовление конструкций и деталей крепления и перемещение материалов и оборудования от объектного склада к месту оказания услуг и в пределах рабочей зоны.

Перечень единиц услуг, запасных частей и расходных материалов является неотъемлемой частью Договора и служит для определения цены за единицу услуги, запасной части, материала.


РЕГЛАМЕНТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЗДАНИЯ

Виды услуг, входящих в состав технического обслуживания, выполняемые по мере выявления неисправностей, недостатков и необходимости, в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения:
· после проведения ремонтных работ – промывка, испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода, трубопроводов и запорной арматуры систем отопления здания;
· удаление воздуха из систем отопления зданий, регулировка и проведение послеремонтных пробных пусконаладочных работ;
· контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и герметичности оборудования;
· проверка исправности, работоспособности и регулировка насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования в каналах);
· контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров.);
· восстановление работоспособности оборудования и отопительных приборов;
· контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации;
· осмотр и контроль исправности приборов учета потребления тепловой энергии;
· регулировка трехходовых кранов, вентилей и задвижек в технических помещениях по мере надобности;
· набивка сальников, уплотнение сгонов;
· очистка от накипи запорной арматуры;
· отключение радиаторов при их течи;
· осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вентилей, задвижек;
· послеремонтная регулировка и промывка системы центрального отопления гидравлическим и гидропневматическим способом;
· слив воды и наполнение водой системы отопления;
· ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках;
· мелкий ремонт теплоизоляции трубопроводов;
· укрепление трубопроводов;

	1. Плановое техническое обслуживание и текущий ремонт тепловой завесы.

	1
	Внешний осмотр оборудования, проверка креплений, ограждений и конструкций блока.

	2
	Проверка электропитания по фазам (проверка дисбаланса по напряжению, проверка дисбаланса по току).

	3
	Проверка работы тепловой завесы во всех режимах, диагностика неисправностей.

	4
	Тестирование пульта управления.

	5
	Очистка входных и выходных жалюзи блока.

	6
	Чистка корпуса и передней панели блока.

	7
	Чистка воздушных фильтров блока.

	8
	Подтягивание резьбовых соединений проводов на клеммных коробах, при необходимости замена предохранителей, наконечников, зачистка контактов.

	9
	Диагностика и устранение посторонних шумов.

	10
	Проверка лопастей вентиляторов.

	11
	Сезонная отладка режимов работы тепловой завесы или сезонная консервация/расконсервация оборудования.

	12
	Чистка калорифера и других узлов блока.

	14
	Контроль износа подшипников электродвигателей вентиляторов воздушного теплообменника, при необходимости замена подшипников.

	2. Плановое техническое обслуживание и текущий ремонт обогревателей.(водяной тепловентилятор)

	1
	Внешний осмотр оборудования, проверка креплений, ограждений и конструкций блока.

	2
	Проверка электропитания по фазам (проверка дисбаланса по напряжению, проверка дисбаланса по току).

	3
	Проверка работы обогревателя во всех режима, диагностика неисправностей.

	4
	Тестирование пульта управления.

	5
	Чистка корпуса,  и передней панели блока.

	6
	Подтягивание резьбовых соединений проводов на клеммных коробках, при необходимости замена предохранителей, наконечников, зачистка контактов

	7
	Замена неисправных узлов


	
РЕГЛАМЕНТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА ЗДАНИЯ

	1. Плановое техническое обслуживание и текущий ремонт холодильной машины (чиллер).

	1
	Внешний осмотр оборудования, проверка креплений, ограждений и конструкций холодильной машины, диагностика неисправностей.

	2
	Проверка электропитания по фазам (проверка дисбаланса по напряжению, проверка дисбаланса по току).

	3
	Профилактика электрических соединений щита управления и компрессорно- конденсаторного блока.

	4
	Проверка состояния силовых электрических кабелей и их соединений.

	5
	Контроль и запись - избыточного давления испарения, температуры испарения, - избыточного давления конденсации, температуры конденсации (в случае несоответствия, производится дозаправка холодильной машины фреоном).

	6
	Контроль и запись состояния автоматики и показаний КИПа.

	7
	Проверка работы дренажной системы Оборудования и по необходимости осуществлять чистку дренажа.

	8
	Контроль состояния хладагента и масла, тестирование пульта управления.

	9
	Проверка герметичности фреонового контура.

	10
	Проверка герметичности водяного контура

	11
	Контроль электромагнитных клапанов.

	12
	Проверка срабатывания систем защиты компрессора (ов).

	13
	Контроль уровня масла.

	14
	Проверка степени загрязнения фреоновых фильтров.

	15
	Проверка загрязненности воздушных конденсаторов.

	16
	Проверка состояний силовых и управляющих цепей Оборудования, по необходимости производить подтяжку резьбовых соединений.

	17
	Проверка лопастей вентиляторов; Контроль срабатывания предохранительных клапанов.

	18
	Контроль состояния конденсатора и его чистка.

	19
	Ревизия подшипников вентиляторов; замена подшипников. Ревизия внутренней полости вентиляторов.

	20
	Проверка состояния изоляции электродвигателя.

	21
	Тестирование всех основных рабочих контуров Оборудования на кислотность масла и влажность фреона.

	22
	Введение в состав масла компрессорного агрегата антифрикционные присадок.

	23
	Тестирование контрольно-измерительных приборов и автоматики.

	24
	Замена фильтрующих элементов фильтров осушителей, при необходимости произвести замену хладагента.

	25
	Ревизия подшипников насосов теплоносителя, замена подшипников.

	26
	Контроль давления расширительного бака мембранного типа, при необходимости дозаправка азотом.

	27
	Раз в 2 (два) года: Замена компрессорного масла.

	28
	Заправка фреоном

	29
	Замена мелких узлов

	2. Плановое техническое обслуживание и текущий ремонт кондиционеров.

	1
	Внешний осмотр оборудования, проверка креплений, ограждений и конструкций наружных и внутренних блоков.

	2
	Проверка электропитания по фазам (проверка дисбаланса по напряжению, проверка дисбаланса по току).

	3
	Контроль и запись - избыточного давления испарения, температуры испарения, - избыточного давления конденсации, температуры конденсации (в случае несоответствия, производится дозаправка холодильной машины фреоном).

	4
	Проверка работы дренажной системы Оборудования и по необходимости осуществлять чистку дренажа.

	5
	Тестирование пульта управления.

	6
	Проверка работы кондиционера во всех режимах, диагностика неисправностей.

	7
	Проверка отсутствия слоя инея на теплообменнике внутреннего блока.

	8
	Очистка входных и выходных жалюзи внутреннего блока.

	9
	Чистка корпуса и передней панели внутреннего блока.

	10
	Чистка фильтров внутреннего блока.

	11
	Проверка состояний силовых и управляющих цепей Оборудования, по необходимости производить подтяжку резьбовых соединений.

	12
	Диагностика и устранение посторонних шумов.

	13
	Проверка состояния лопастей вентиляторов. Химическая чистка дренажа конденсата.

	14
	Проверка состояния теплоизоляции хладоновых трубопроводов и устранение неисправностей.

	15
	Сезонная отладка режимов работы кондиционера или сезонная консервация (расконсервация) оборудования.

	16
	Подтягивание резьбовых соединений проводов на клеммных коробах, при необходимости замена предохранителей, наконечников, зачистка контактов.

	17
	Чистка теплообменника и других узлов блока. Химическая очистка испарителя.

	18
	Контроль износа подшипников электродвигателей вентиляторов воздушного теплообменника, смазка и замена подшипников.

	19
	Проверка герметичности соединений фреонового контура кондиционера.

	20
	Установка фильтров для осушения фреона.

	21
	Тестирование рабочего контура оборудования на кислотность масла и влажность фреона.

	22
	Введение в состав масла компрессорного агрегата антифрикционных присадок.

	23
	Заправка фреоном

	24
	Замена мелких узлов

	3. Плановое техническое обслуживание и текущий ремонт насосной станции холодильной машины.

	1
	Внешний осмотр оборудования, проверка креплений, ограждений и конструкций насосной станции, диагностика неисправностей

	2
	Проверка электропитания по фазам (проверка дисбаланса по напряжению, проверка дисбаланса по току).

	3
	Проверка электрических силовых кабелей, соединяющие блок с распределительным щитом, на отсутствие порезов, трещин, и признаков стирание изоляции, по необходимости производить подтяжку резьбовых соединений оборудования.

	4
	Контроль и запись состояния автоматики и показаний КИПа.

	5
	Контроль состояния конструктивных узлов блока на предмет коррозии, прочность креплений панелей кожуха.

	6
	Проверка циркуляционного контура на отсутствие утечек.

	7
	Контроль давления теплоносителя (охлаждаемого); Анализ теплоносителя на кислотность и плотность.

	8
	Дозаправка теплоносителя, выпуск воздуха из системы.

	9
	Контроль состояния и чистка водяных фильтров со стальной сеткой на загрязнение.

	10
	Предохранительный клапан на плотность.

	11
	Контроль и восстановление химического состава теплоносителя (для восстановления незамерзающих свойств теплоносителя).

	12
	Извлечение фильтра и чистка его струей воды или воздуха.

	13
	Контроль и дозаправка азотом расширительного бака мембранного типа.

	14
	Проверка соответствия приборов КИПа, контроль, смазка, замена подшипников.

	15
	Раз в 3 (три) года: химическая чистка гидросистемы с перезаправкой теплоносителя.

	4. Плановое техническое обслуживание и текущий ремонт вентиляторного доводчика (фанкойла).

	1
	Внешний осмотр оборудования.

	2
	Проверка электропитания по фазам (проверка дисбаланса по напряжению, проверка дисбаланса по току).

	3
	Тестирование пульта управления, юстировка фанкойлов.

	4
	Проверка работы дренажной системы Оборудования и по необходимости осуществлять чистку дренажа.

	5
	Чистка корпуса и передней панели блока.

	6
	Очистка входных и выходных жалюзи блока. Проверка состояний силовых и управляющих цепей Оборудования, по необходимости производить подтяжку резьбовых соединений.

	7
	Диагностика и устранение посторонних шумов и неисправностей.

	8
	Проверка состояний силовых и управляющих цепей электропитания. Химическая чистка дренажа конденсата.

	9
	Контроль и отладка трехходового клапана и балансировочных кранов. Химическая очистка теплообменника.

	10
	Проверка герметичности циркуляционного контура теплоносителя.

	11
	Проверка состояния электрических кабелей и обтяжка соединений.

	12
	Контроль износа подшипников электродвигателей вентиляторов, воздушного теплообменника, смазка, замена подшипников.

	13
	Перемотка электродвигателей

	5. Плановое техническое обслуживание и текущий ремонт промышленного увлажнителя воздуха.

	1
	Внешний осмотр оборудования, проверка креплений конструкций осушителя воздуха.

	2
	Проверка электропитания по фазам (проверка дисбаланса по напряжению, проверка дисбаланса по току). 

	3
	Проверка работы дренажной системы оборудования и по необходимости осуществлять чистку дренажа.

	4
	Тестирование пульта управления, диагностика неисправностей.

	5
	Проверка работы осушителя во всех режимах.

	6
	Чистка фильтров блока.

	7
	Проверка состояний силовых и управляющих цепей оборудования, по необходимости производить подтяжку резьбовых соединений.

	8
	Химическая чистка дренажа конденсата.

	9
	Проверка исправности электрооборудования и автоматики блока.

	6. Плановое техническое обслуживание и текущий ремонт установки вентиляции.

	1
	Внешний осмотр оборудования, проверка креплений, ограждений и конструкций приточной установки, диагностика неисправностей.

	2
	Проверка электропитания по фазам (проверка дисбаланса по напряжению, проверка дисбаланса по току).

	3
	Контроль состояния и чистка (замена) воздушных фильтров.

	4
	Проверка электроприводов регулирующей и запорной арматуры.

	5
	Контроль и запись состояния автоматики и показаний КИПа.

	6
	Проверка виброизолирующих опор.

	7
	Обслуживание(замена) водяной помпы.

	8
	Проверка работы дренажной системы оборудования и по необходимости осуществлять чистку дренажа.

	9
	Контроль состояния приводных ремней.

	10
	Проверка состояния теплообменника.

	11
	Проверка состояний силовых и управляющих цепей оборудования, по необходимости производить подтяжку резьбовых соединений.

	12
	Контроль и отладка трехходового клапана водяного воздухоподогревателя.

	13
	Контроль и отладка трехходового клапана водяного воздухоохладителя.

	14
	Смазка подшипников приточной установки, их замена при необходимости.

	15
	Проверка, при необходимости регулировка, выравненности ведущего шкива и шкивов вентилятора.

	16
	Проверка, при необходимости регулировка, параллельности валов двигателя и вентилятора.

	17
	Проверка и натяжение приводных ремней.

	18
	Проверка и центровка крыльчатки на валу.

	19
	Снятие налета с крыльчатки.

	20
	Проверка правильность положения картера защиты ремней.

	21
	Подтяжка амортизационных пружин в основании вентилятора.

	22
	Проверка гибкости и прочности креплений.

	23
	Химическая чистка дренажа конденсата.

	24
	Контроль состояния водяных фильтров со стальной сеткой на загрязнение.

	25
	Чистка жалюзийных решеток.

	26
	Осмотр воздуховодов на предмет герметичности.

	27
	Химическая очистка теплообменника.

	28
	Мойка и чистка внутренней полости приточной вентиляционной установки.

	29
	Плановое уплотнение воздуховода.

	30
	Ревизия подшипников электродвигателей вентиляторов, замена при необходимости.

	31
	Проверка соответствия приборов КИПа.

	32
	Ревизия крыльчатки вытяжной установки.

	33
	Проверка электроприводов регулирующей и запорной арматуры.

	34
	Обслуживание дренажных сифонов.

	35
	Обслуживание водяной помпы. 

	36
	[bookmark: дымовые_клапаны]Обслуживание и проверка огнезадерживающих клапанов. Визуальный осмотр, проверка работоспособности и очистка внутренних поверхностей от отложений пыли и др. Проверка работоспособности (технического состояния электропривода) производится путем срабатывания клапана с одновременным контролем сигналов положения заслонки, также визуальная проверка работоспособности возвратного механизма пружины.

	7. Плановое техническое обслуживание и текущий ремонт канальных вентиляторов

	1
	Внешний осмотр оборудования, проверка креплений, ограждений и конструкций вытяжной установки, диагностика неисправностей.

	2
	Проверка электропитания по фазам (проверка дисбаланса по напряжению, проверка дисбаланса по току).

	3
	Чистка жалюзийных решеток и зонтов.

	4
	Проверка виброизолирующих опор.

	5
	Проверка состояний силовых и управляющих цепей оборудования, по необходимости производить подтяжку резьбовых соединений.

	6
	Смазка подшипников вытяжной установки, замена при необходимости.

	7
	Проверка и центровки крыльчатки на валу.

	8
	Ревизия крыльчатки вытяжной установки.

	9
	Проверка амортизационных пружин в основании вентилятора.

	10
	Проверка гибкости и прочности креплений.

	11
	Плановое уплотнение воздуховода.

	12
	Ревизия подшипников электродвигателей вентиляторов вытяжной установки.

	13
	Ревизия крыльчатки вытяжной установки.

	14
	Обслуживание и проверка огнезадерживающих клапанов. Визуальный осмотр, проверка работоспособности и очистка внутренних поверхностей от отложений пыли и др. Проверка работоспособности (технического состояния электропривода) производится путем срабатывания клапана с одновременным контролем сигналов положения заслонки, также визуальная проверка работоспособности возвратного механизма пружины.



РЕГЛАМЕНТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ СИСТЕМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОХЛАЖДЕНИЯ STULZ

	Оборудование
	Наименование услуг
	СТО-1
Ежемесячное
	СТО-2
Полугодовое
	СТО-3
Ежегодное

	Вентилятор
	Проверка на предмет загрязнений, повреждений, коррозии и надежности крепления
	Х
	Х
	Х

	
	Проверка состояния подшипников. Смазка при необходимости замена. Шум в работе и заедание должны отсутствовать.
	Х
	Х
	Х

	
	Проверка балансировки вентилятора, отсутствие вибрации
	
	Х
	Х

	
	Замеры потребляемого тока и мощности
	
	Х
	Х

	
	Проверка на предмет загрязнений.
	Х
	Х
	Х

	Воздушные
фильтры
	Проверка состояния фильтров
	Х
	Х
	Х

	
	Прочистка промышленным пылесосом или замена на новые при необходимости
	Х
	Х
	Х

	Система управления
	Проверка правильности и функциональной корректности настроек системы управления и условий эксплуатации оборудования. 
	Х
	Х
	Х

	
	Проверка работы светодиодов системы управления, дисплея и аварийных сигналов 
	Х
	Х
	Х

	
	Проверка механической надежности всех электрических соединений 
	
	Х
	Х

	
	Проверка функциональных элементов (контроллеров и дисплеев)
	
	Х
	Х

	
	Проверка электрических/электронных пневматических входных сигналов (датчики, удаленные контроллеры, параметры управления) на соответствие номиналу и заданным установкам.
	
	Х
	Х

	
	Проверка и настройка (в случае необходимости) функций сигналов управления. А также предохранительных цепей.
	
	Х
	Х

	Контур питания электрич. панели
	Проверка напряжения всех фаз.
	
	Х
	Х

	
	Проверка механической надежности всех электрических соединений
	
	Х
	Х

	
	Проверка напряжения на всех клеммах автоматов распределения нагрузки внутри блока
	
	Х
	Х

	
	Замеры потребляемой мощности всех подключенных потребителей (компрессор, вентилятор внутреннего блока, вентилятор наружного блока) в рабочем режиме.
	
	Х
	Х

	
	Установка, настройка и затяжка соединений функциональных элементов.
	
	Х
	Х

	
	Проверка предохранителей при необходимости замена
	
	Х
	Х

	
	Проверка защитной крышки на целостность.
	
	
	Х

	Холодильный
контур
	Проверка фреонопроводов на герметичность.
	
	Х
	Х

	
	Проверка трубопроводов и изоляции на внешнее повреждение. В случае необходимости восстановить теплоизоляцию.
	
	Х
	Х

	
	Проверка наличия жидкости в окне жидкостного трубопровода.
	
	Х
	Х

	
	Проверка индикатора влажности на изменения цвета.
	
	Х
	Х

	
	 Проверка насосов и двигателей к ним, смазка, замена подшипников.
	
	Х
	Х

	
	Измерение давления всасывания манометром
	
	Х
	Х

	
	Измерение давления конденсации манометром
	
	Х
	Х

	
	Проверка датчиков высокого и низкого давления (при необходимости замена)
	
	Х
	Х

	
	Проверка испарителя на загрязнение и коррозию (при необходимости очистить)
	
	Х
	Х

	
	Проверка работы ТРВ. (при необходимости выполнить регулировку)
	
	Х
	Х

	
	Проверка температуры и давления хладагента на входе и выходе внутреннего блока, с использованием термометров и манометров. 
	
	Х
	Х

	
	Проверка работы электромагнитного клапана (при необходимости замена)
	
	Х
	Х

	
	Проверка заполнения системы заданным количеством фреона, отсутствие обмерзания испарителя.
	
	Х
	Х

	
	Дозаправка кондиционера, предварительно установить причину утечки фреона.
	
	Х
	Х

	
	Проверка исправности и работоспособности зимнего комплекта (обратный клапан, клапан Lowtex, регулятор давления конденсации) в условиях зимних условий эксплуатации.
	
	
	Х

	Выносной конденсатор
	Проверка на герметичность
	
	Х
	Х

	
	Проверка вентиляторов, смазка, замена подшипников
	
	Х
	Х

	
	Очистка и мойка под давлением.
	
	Х
	Х

	
	Проверка на загрязнение, повреждение и коррозию
	
	Х
	Х

	
	Проверка работы регулятора давления конденсации
	
	Х
	Х

	
	Проверка на загрязнение, плавное и равномерное движение лепестков клапана
	Х
	Х
	Х

	Воздушный клапан
	Очистка при необходимости
	Х
	Х
	Х

	
	Проверка плотности закрытия
	Х
	Х
	Х

	
	Проверка срабатывания и вывода аварийного сигнала
	
	Х
	Х

	Датчик протечки
	Промывка дренажной системы специальным раствором
	
	
	Х

	Дренажная система
	Проверка на загрязнение, исправность, герметичность, коррозию и крепление. Проверка работоспособности.
	
	Х
	Х




РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СИСТЕМЫ СЖАТОГО ВОЗДУХА ЗДАНИЯ

	1. РЕГЛАМЕНТ ПЛАНОВОГО ТО КОМПРЕССОРА BOGE S15 11КВТ.

	Плановое мероприятие
	Периодичность проведения

	
	Обкатка через 500 часов,
	Каждые 3000 часов наработки
	Каждые 9000 часов наработки

	
	только 1 раз в начале эксплуатации
	или раз в год (что наступит раньше)
	или раз в год (что наступит раньше)

	Замена компрессорного масла
	Х
	
	Х

	Замена масляного фильтра
	Х
	Х
	Х

	Замена фильтроэлемента сепаратора
	
	Х
	Х

	Замена фильтроэлемента фильтра всасывания
	
	Х
	Х

	Замена приводных ремней (только для компрессоров с клиноременным приводом)
	
	
	Х

	Замена изнашивающихся частей клапана минимального давления, комбинированного с обратным клапаном
	
	Х
	Х

	Проверка двигателя, смазка, замена подшипников
	
	Х
	Х

	Замена изнашивающихся частей термостатического масляного клапана
	
	Х
	Х

	Замена вставки клапана всасывания или его замена полностью (для маленьких агрегатов)
	
	
	Х

	Замена соленоидного клапана регулирования всасывания (на маленьких агрегатах в сборе с клапаном всасывания)
	
	
	Х

	Доливка масла
	Х Проверять уровень и при необходимости доливать каждые 1000 часов



	2. РЕГЛАМЕНТ ПЛАНОВОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА АДСОРБЦИОННОГО ОСУШИТЕЛЯ СЕРИИ DAZ 25.

	Конструктивная деталь
	Мероприятия по обслуживанию
	Интервал обслуживания

	
	
	ежедневно
	еженедельно
	ежемесячно
	12 месяцев
	24 месяца
	48 месяцев

	Вся сушилка
	Провести визуальный контроль и контроль функционирования.
	
	
	▲
	
	
	

	Манометр резервуара
	Проверить давление скопления. При давлении свыше 0.3 бар:
- проверить звукопоглотитель,
- проверить пылевые сетки,
- проверить сушильное средство.
	
	
	▲
	
	
	

	Предварительный и дополнительный фильтры
	Проверить дифференциальное давление
Предварительного и дополнительного фильтра. При дифференцированном давлении выше 0.35 бар заменить фильтрующий элемент.
	
	
	▲
	
	
	

	
	Самое позднее как через 1 год заменить фильтрующий элемент.
	
	
	
	●
	
	

	Предварительный фильтр
	Проверить функционирование конденсатоотводчика, при необходимости прочистить.
	
	
	▲
	●
	
	

	Звукопоглотитель
	Глушитель заменять ежегодно, после каждой смены сушильного агента.
	
	
	
	●
	
	●

	Сенсор при опции система управления давления точки росы.
	Калибровать 
	
	
	
	●
	
	

	Обратный клапаны
	Заменить
	
	
	
	●
	
	

	Магнитные клапаны
	Заменить корпус клапана.
	
	
	
	●
	
	

	
	Заменить клапаны предварительного регулирования и катушки.
	
	
	
	
	●
	

	Пылевые сетки, сушильное средство
	Заменить
	
	
	
	
	
	●



Условные обозначения: ▲ проверить ● заменить

	1
	Пневмоаудит

	2
	Замена воздушного фильтра

	3
	Замена масляно-воздушного фильтра (Сепаратора)

	4
	Замена фильтра осушителя

	5
	Замена масляного фильтра

	6
	Очистка воздушного фильтра

	7
	Очистка грубого воздушного фильтра

	8
	Контроль клапана минимального давления

	9
	Контроль всасывающего клапана

	10
	Проверка термостата

	11
	Проверка уровня масла

	12
	Долив масла

	13
	Замена масла

	14
	Замена патрона воздушно-масляного сепаратора

	15
	Проверка отвода масла

	16
	Проверка плотности соединений

	17
	Слив конденсата из ресивера и маслоотделителя

	18
	Очистка радиатора

	19
	Чистка дренажного бака осушителя

	20
	Замена фильтров в осушителе

	21
	Проверка натяжения и износа приводных ремней

	22
	Проверка муфты привода

	23
	Замена приводных ремней

	24
	Настройка и калибровка

	25
	Проверка работы защитных устройств

	26
	Смазка подшипников двигателя 

	27
	Замена уплотнений в винтовой группе

	28
	Замена подшипников электродвигателя

	29
	Замена реле давления осушителя

	30
	Замена плавких предохранителей

	31
	Корректировка микропроцессора



РЕГЛАМЕНТ УСЛУГ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ СПБ РАСЦ УФПС Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ВКЛЮЧАЮТ В СЕБЯ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ УСЛУГ:

1.1. Сети:
1.1.1. Устранение провиса сетей и повреждений изоляции;
1.1.2. Приемка сетей после их монтажа и ремонта;
1.1.3. Частичная замена скоб и креплений;
1.1.4. Упорядочение раскладки;
1.1.5. Перепайка наконечников;
1.1.6.  Замена поврежденных участков сети;

1.2. Светильники:
1.2.1. Удаление пыли и протирка арматуры;
1.2.2. Проверка крепления патронов, ниппелей и контактов с заменой неисправных и перезарядкой проводов;
1.2.3. Проверка наличия зануления и заземления;
1.2.4. Проверка надежности подвеса светильников;
1.2.5. Проверка уровня освещенности в контрольных точках;
1.2.6. Ликвидация обнаруженных неисправностей;
1.2.7. Замена ламп;
1.2.8. Замена аккумуляторов в светильниках.

1.3. Распределительные устройства (распределительные шкафы ЩС, ЩО, ЩАО, ЩК, ГРЩ, ВРУ, распаечные, распределительные и клеммные коробки):
1.3.1. Частичная разборка;
1.3.2. Очистка и промывка механических и контактных деталей;
1.3.3. Выявление дефектных деталей и узлов, их замена;
1.3.4. Зачистка и шлифовка всех контактных поверхностей;
1.3.5. Проверка и регулировка плотности включения контактов;
1.3.6. Окраска;
1.3.7. Проверка исправности заземления.
1.3.8. Отбраковка вышедших из строя деталей и узлов;
1.3.9. Проверка и регулировка механизма теплового реле, электромеханического привода, расцепителей перегрузки и короткого замыкания;
1.3.10. Регулировка одновременности включения по фазам и величины зазора между подвижными и неподвижными рабочими контактами.

1.4. Электрические аппараты (автоматические выключатели, дифференциальные автоматические выключатели, УЗО, рубильники, выключатели, розетки, магнитные пускатели, электродвигатели, компрессорные установки, конденсаторные батареи, зарядные устройства):
1.4.1. Частичная разборка;
1.4.2. Очистка и промывка механических и контактных деталей;
1.4.3. Выявление дефектных деталей и узлов, их замена;
1.4.4. Зачистка и шлифовка всех контактных поверхностей;
1.4.5. Проверка и регулировка плотности включения контактов;
1.4.6. Проверка исправности заземления;
1.4.7. Проверка технических параметров УЗО и дифференциальных автоматических выключателей 
1.4.8. Проверка и регулировка механизма теплового реле, электромеханического привода, расцепителей перегрузки и короткого замыкания.
1.4.9.	Проверка работоспособности электрических тепловентиляторов во всех режимах;
1.4.10.	Диагностика неисправностей электрических тепловентиляторов;
1.4.11	Устранение неисправностей в электрических тепловентиляторах по заявке Заказчика;
1.4.12.	Чистка узлов и агрегатов т электрических тепловентиляторов от грязи и пыли.

2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СИСТЕМЫ МОЛНИЕЗАЩИТЫ И ЗАЗЕМЛЕНИЯ:

2.1. Проверить наличие необходимой документации на устройства молниезащиты;
2.2. Перед началом грозового сезона произвести проверку и осмотр всех устройств молниезащиты;
2.3. Выявить элементы устройств молниезащиты, требующие замены вследствие нарушения их механической прочности;
2.4. Определить степень разрушения коррозией отдельных элементов устройств молниезащиты, принять меры по антикоррозионной защите и усилению элементов, поврежденных коррозией;
2.5. Проверить надежность электрических соединений между токоведущими частями всех элементов устройств молниезащиты;
2.6. Уточнить Исполнительную схему устройств молниезащиты и определить пути растекания тока молнии по ее элементам при разряде молнии методом имитации разряда молнии в молниеприемник с помощью специализированного измерительного комплекса, подключенного между молниеприемником и удаленным токовым электродом;
2.7. Измерить значение сопротивления растеканию импульсного тока методом "амперметра-вольтметра" с помощью специализированного измерительного комплекса;
2.8. Измерить значения импульсных перенапряжений в сетях электроснабжения при ударе молнии, распределения потенциалов по металлоконструкциям и системе заземления здания методом имитации удара молнии в молниеприемник с помощью специализированного измерительного комплекса;
2.9. Измерить значение электромагнитных полей в окрестности расположения устройства молниезащиты методом имитации удара молнии в молниеприемник с помощью специальных антенн
2.10. Предоставить официальный отчёт о состоянии системы молниезащиты и заземления.

4. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

Техническое обслуживание оборудования инженерных систем здания СПб РАСЦ УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области по адресу: г. Санкт-Петербург, Софийская ул., д. 81, корп. 1, лит. А., сроком 12 месяцев с даты заключения Договора.

5. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

ПЕРЕЧНИ
оборудования инженерных систем СПб РАСЦ УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области подлежащих техническому обслуживанию и ремонту.

	№
	Наименование оборудования (в составе объекта недвижимого имущества)
	Кол-во
	Ед. изм.

	1
	Перечень оборудования систем водоснабжения и канализации

	1.1
	Унитаз
	23
	комплект

	1.2
	Писсуар
	19
	комплект

	1.3
	Умывальник
	62
	комплект

	1.4
	Душ
	9
	комплект

	1.5
	Мойка
	13
	комплект

	1.6
	Водонагреватель (бойлер) электрический
	6
	шт.

	1.7
	Кран угловой с резьбой
	68
	шт.

	1.8
	Вентиль шаровый Ду 15, Ду 20
	40
	шт.

	1.9
	Вентиль шаровый Ду 25, Ду 32
	13
	шт.

	1.10
	Грязеуловитель латунный Ду 15
	4
	шт.

	1.11
	Трап Д 50
	4
	шт.

	1.12
	Гидроузел для повышения давления воды
	1
	комплект

	1.13
	Водомер комбинированный на два ввода
	1
	комплект

	1.14
	Задвижка клиновая Ду 50
	2
	шт.

	1.15
	Задвижка клиновая Ду 80
	4
	шт.

	1.16
	Задвижка клиновая Ду 100
	1
	шт.

	1.17
	Задвижка клиновая со встроенным краном Ду 100
	1
	шт.

	1.18
	Грязеуловитель чугунный Ду 100
	1
	шт.

	1.19
	Обратный клапан Ду 80
	2
	шт.

	1.20
	Кран шаровый Ду 40, Ду 50
	2
	шт.

	1.21
	Сифон пластмассовый Ду 40
	64
	шт.

	1.22
	Сифон чугунный Ду70
	35
	шт.

	1.23
	Сифон чугунный Ду 100
	4
	шт.

	1.24
	Сифон из нержавейки Ду 100
	2
	шт.

	1.25
	Сифон из нержавейки Ду70
	3
	шт.

	1.26
	Кран шаровый латунный Ду 25
	55
	шт.

	1.27
	Кран шаровый латунный Ду 65
	4
	шт.

	1.28
	Кран шаровый латунный Ду 80
	11
	шт.

	1.29
	Кран шаровый латунный Ду 100
	5
	шт.

	1.30
	Тройник фланцевый Ду 80
	1
	шт.

	1.31
	Задвижка клиновая Ду 80
	2
	шт.

	1.32
	Задвижка клиновая Ду 100
	6
	шт.

	1.33
	Регулятор температуры нагретой воды
	1
	шт.

	1.34
	Насос циркуляционный Ду 40
	1
	шт.

	1.35
	Клапан предохранительный Ду 20
	2
	шт.

	1.36
	Клапан обратный резьбовой Ду 20
	1
	шт.

	1.37
	Дозатор автоматический
	1
	комплект

	1.38
	Кран фланцевый Ду 15, Ду 20
	4
	шт.

	1.39
	Кран фланцевый Ду 100
	2
	шт.

	1.40
	Грязеуловитель фланцевый ДН 80
	2
	шт.

	1.41
	Фильтр ионный автоматический электронный для смягчения воды
	1
	шт.

	1.42
	Сеть водоснабжения внутри здания труба Д 15
	950
	м

	1.43
	Сеть водоснабжения внутри здания труба Д 25
	650
	м

	1.44
	Сеть водоснабжения внутри здания труба Д 32
	200
	м

	1.45
	Сеть водоснабжения внутри здания труба Д 40
	95
	м

	1.46
	Сеть водоснабжения внутри здания труба Д 50
	50
	м

	1.47
	Сеть водоснабжения внутри здания труба Д 65
	200
	м

	1.48
	Сеть водоснабжения внутри здания труба Д 100
	200
	м

	1.49
	Сеть канализации внутри здания труба ПВХ Д 50
	120
	м

	1.50
	Сеть канализации внутри здания труба ПВХ Д 110
	150
	м

	1.51
	Сеть канализации и ливневой вне здания
	950
	м

	2
	Перечень оборудования системы теплоснабжения

	2.1
	Клапан фланцевый Ду 25
	1
	шт.

	2.2
	Клапан фланцевый Ду 65
	1
	шт.

	2.3
	Клапан фланцевый Ду 80
	1
	шт.

	2.4
	Клапан фланцевый Ду 100
	4
	шт.

	2.5
	Задвижка фланцевая Ду 25
	2
	шт.

	2.6
	Задвижка фланцевая Ду 32
	2
	шт.

	2.7
	Задвижка фланцевая Ду 50
	2
	шт.

	2.8
	Задвижка фланцевая Ду 65
	2
	шт.

	2.9
	Задвижка фланцевая Ду 80
	2
	шт.

	2.10
	Задвижка фланцевая Ду 100
	78
	шт.

	2.11
	Задвижка фланцевая Ду 125
	40
	шт.

	2.12
	Грязеуловитель фланцевый Ду 65
	1
	шт.

	2.13
	Грязеуловитель фланцевый Ду 80
	1
	шт.

	2.14
	Грязеуловитель фланцевый Ду 100
	4
	шт.

	2.15
	Кран для заправки и опорожнения Ду 10
	70
	шт.

	2.16
	Регулирующий клапан Ду 40-65
	6
	шт.

	2.17
	Насос циркуляционный 59,4 м3/ч
	1
	шт.

	2.18
	Насос циркуляционный 140,8 м3/ч
	1
	шт.

	2.19
	Насос циркуляционный 9,9 м3/ч
	1
	шт.

	2.20
	Насос циркуляционный 23 м3/ч
	2
	шт.

	2.21
	Кран регулирующий латунный резьбовой Ду 25
	8
	шт.

	2.22
	Кран регулирующий латунный резьбовой Ду 40
	6
	шт.

	2.23
	Кран регулирующий латунный резьбовой Ду 50
	8
	шт.

	2.24
	Кран латунный резьбовой Ду 15
	127
	шт.

	2.25
	Кран латунный резьбовой Ду 25
	8
	шт.

	2.26
	Кран латунный резьбовой Ду 32
	5
	шт.

	2.27
	Кран латунный резьбовой Ду 40
	46
	шт.

	2.28
	Кран латунный резьбовой Ду 50
	10
	шт.

	2.29
	Грязеуловитель резьбовой Ду 25-32
	5
	шт.

	2.30
	Грязеуловитель резьбовой Ду 40-50
	8
	шт.

	2.31
	Обогреватель ( водяной тепловентилятор) Rosenberg LHWD 50/2 
	6
	шт.

	2.32
	Выпускной клапан Ду 32
	65
	шт.

	2.33
	Клапан радиаторный термостатический Ду 32
	91
	шт.

	2.34
	Клапан радиаторный нижний Ду 32
	91
	шт.

	2.35
	Клапан фланцевый регулирующий Ду 65
	1
	шт.

	2.36
	Клапан запорный чугунный Ду 65
	2
	шт.

	2.37
	Терморегулятор
	4
	шт.

	2.38
	Клапан фланцевый регулирующий Ду 100
	3
	шт.

	2.39
	Клапан фланцевый регулирующий Ду 125
	2
	шт.

	2.40
	Смесительный узел
	1
	комплект

	2.41
	Клапан шаровой латунный Ду 25
	132
	шт.

	2.42
	Клапан шаровой латунный Ду 50
	4
	шт.

	2.43
	Клапан радиаторный термостатический Ду 15
	9
	шт.

	2.44
	Теплообменник пластинчатый Альфа Лаваль
	3
	шт.

	2.45
	Клапан регулирующий проходной Ду 32
	1
	шт.

	2.46
	Термостат TR+STW
	1
	шт.

	2.47
	Кран предохранительный Ду 32
	3
	шт.

	2.48
	Бак расширительный
	1
	шт.

	2.49
	Насос циркуляционный ДН 65
	1
	шт.

	2.50
	Насос циркуляционный ДН 50
	1
	шт.

	2.51
	Насос циркуляционный ДН 32
	5
	шт.

	2.52
	Насос циркуляционный ДН 25
	1
	шт.

	2.53
	Регулятор калориферного отопления ДН 15
	1
	комплект

	2.54
	Регулятор калориферного отопления ДН 25
	1
	комплект

	2.55
	Электрозадвижка ДН 200
	2
	шт.

	2.56
	Кран шаровый фланцевый ДН 25-32
	16
	шт.

	2.57
	Кран шаровый фланцевый ДН 50
	8
	шт.

	2.58
	Кран шаровый фланцевый ДН 80
	4
	шт.

	2.59
	Кран шаровый фланцевый ДН 200
	8
	шт.

	2.60
	Грязеуловитель чугунный фланцевый ДН 25-32
	6
	шт.

	2.61
	Грязеуловитель чугунный фланцевый ДН 50
	3
	шт.

	2.62
	Грязеуловитель чугунный фланцевый ДН 80
	1
	шт.

	2.63
	Грязеуловитель чугунный фланцевый ДН 200
	3
	шт.

	2.64
	Задвижка дроссельная ДН 25-32
	4
	шт.

	2.65
	Задвижка дроссельная ДН 50-80
	3
	шт.

	2.66
	Задвижка дроссельная ДН 150
	1
	шт.

	2.67
	Задвижка дроссельная ДН 200
	2
	шт.

	2.68
	Задвижка фланцевая ДН 50
	1
	шт.

	2.69
	Задвижка фланцевая ДН 150
	2
	шт.

	2.70
	Манометр ТМ 5
	100
	шт.

	2.71
	Термометр БТ 5
	86
	шт.

	2.72
	Датчик Метран
	3
	шт.

	2.73
	Счетчик воды Ду 20
	3
	шт.

	2.74
	Сеть отопления внутри здания, труба ДУ 15-32
	1900
	м

	2.75
	Сеть отопления внутри здания, труба ДУ 40-50
	1100
	м

	2.76
	Сеть отопления внутри здания, труба Ду 65-80
	600
	м

	2.77
	Сеть отопления внутри здания, труба Ду 100
	160
	м

	2.78
	Сеть отопления внутри здания, труба Ду 150
	170
	м

	2.79
	Сеть отопления внутри здания, труба Ду 200
	80
	м

	2.80
	Радиаторы KERMI
	115
	комплект

	2.81
	УУТЭ: ПРЭМ, адаптер АПС 45 Тепловычислитель Логика СПТ-943
	1
	комплект

	2.82
	Сеть отопления наружная с тепловой камерой, труба Дн 159
	100
	м

	2.83
	Воздушно-тепловые завесы Rosenberg Р80/60 (1,92 кВт) 
	20
	шт.

	2.84
	Воздушно-тепловые завесы Rosenberg G2000
	2
	шт.

	
	Оборудование цеха гибридной печати
	
	

	2.85
	Сеть отопления, труба ДУ 32
	23
	м

	2.86
	Радиаторы KERMI
	8
	комплект

	3
	Перечень оборудования систем вентиляции и кондиционирования воздуха

	3.1
	Кондиционер (производств. цех) KNND 18/12 (15,0+9.2 кВт)
	2
	шт.

	3.2
	Кондиционер (мезонин) KNND 12/9 (15,0+9.2 кВт)
	1
	шт.

	3.3
	Кондиционер (офисы) KNND 15/12 (11,0+9.2 кВт)
	1
	шт.

	3.4
	Кондиционер (столовая) KNND 9/12 (5,0+3.8 кВт)
	1
	шт.

	3.5
	Кондиционер (столовая) KNND 9/9 (3.8 кВт)
	1
	шт.

	3.6
	Пароувлажнитель Carel UEO15PL000 (67,5 кВт)
	3
	шт.

	3.7
	Вытяжная система V17А,  аккумуляторная (0,46+0,46кВт)
	1
	шт.

	3.8
	Приточная система V16А, V16В аккумуляторная (0,83+0,83кВт)
	2
	шт.

	3.9
	Вытяжная система V15 с/у 15,16 (0,81 кВт)
	1
	шт.

	3.10
	Вытяжная система V31 с/у 15,16 (0,12 кВт)
	1
	шт.

	3.11
	Вытяжная система V14 с/у 8,10 (0,32 кВт)
	1
	шт.

	3.12
	Вытяжная система V18 (0,16 кВт)
	1
	шт.

	3.13
	Вытяжная система V19 5,6,8,9,18 (0,30 кВт)
	1
	шт.

	3.14
	Вытяжная система  V17В аккумуляторная (0,46+0,46кВт)
	1
	шт.

	3.15
	Вытяжные зонты на кухне: V01 (2,2 кВт), V02 (0,37 кВт), V03(0,37 кВт)
	3
	шт.

	3.16
	Приточно-вытяжная система теплопункт V04, V05 (0,37 кВт)
	2
	шт.

	3.17
	Вытяжная система V06(0,081 кВт), V07(023 кВт), V08(0,125 кВт), V09(0,1 кВт), V25(0,1 кВт), V10(0,23 кВт), V13(0,32 кВт)
	7
	шт.

	3.18
	Вытяжная система в гардеробных: V11(1,7 кВт), V12(0,66 кВт)
	2
	шт.

	3.19
	Вытяжная система V24(0,07 кВт), V33(0,11 кВт),
	4
	шт.

	3.20
	Приточно-вытяжная система V37(2,0 кВт), V20(2,0кВт) компрессорная
	2
	шт.

	3.21
	Приточно-вытяжная система V21(0,28 кВт), V22(0,23 кВт), V26(0,28 кВт), V27(0,23 кВт), V35 пом.
	5
	шт.

	3.22
	Вытяжная система V15(0.12 кВт), V19(0.3 кВт), V24(0.07 кВт),
	3
	шт.

	3.23
	Вытяжная  установка в серверной В03.1.
	1
	шт.

	3.24
	Вытяжная система мезонин: В06.1 R315L(0,30 кВт), В06.1* R160L(0,11 кВт)
	2
	шт.

	3.25
	Приточно-вытяжная система кухня: П05.1 RR60-35/31 4D (2,5 кВт), П05.2 RR60-35/31 4D (2,5 кВт), В06.1 RR50-30/25 4D (1,0 кВт)
	3
	шт.

	3.26
	Приточно-вытяжная система КПП: П27 K200L (0,16 кВт), В43 K160ХL (0,11 кВт), В44 K160ХL (0,11 кВт)
	3
	шт.

	3.27
	Приточно-вытяжная система ОПО: П15, В33, В34, ЩУВ-9
	4
	комплект

	3.28
	Приточно-вытяжная система ОПО: П15.1, В35, В35.1, В35.2, ЩУВ-10
	5
	комплект

	3.29
	Холодильная машина TRANE RTAD 085-180, CLINT CHA/Y 2602-B
	2
	шт.

	3.30
	Фанкойл YP618(0.37/0.18 кВт)
	30
	шт.

	3.31
	Фанкойл Hidra
	11
	шт.

	3.32
	Сплит-системы
	15
	комплект

	3.33
	Щит силовой (с автоматикой) ЩС-1.Ч1
	1
	шт.

	3.34
	Щит силовой (с автоматикой) ЩС-1.Ч2
	1
	шт.

	3.35
	Щит силовой (с автоматикой) ЩС-3.ВС1
	1
	шт.

	3.36
	Щит силовой (с автоматикой) ЩС-3.ВС2
	1
	шт.

	3.37
	Щит силовой (с автоматикой) ЩС-3.ВС3
	1
	шт.

	3.38
	Щит силовой (с автоматикой) ЩС-3.ВС4
	1
	шт.

	3.39
	Щит силовой (с автоматикой) ЩС-3.ВС5
	1
	шт.

	3.40
	Щит силовой (с автоматикой) ЩС-3.ВС6
	1
	шт.

	3.41
	Щит силовой (с автоматикой) ЩС-3.ВС7
	1
	шт.

	3.42
	Щит силовой (с автоматикой) ЩС-3.ВС8
	1
	шт.

	3.43
	Щит силовой (с автоматикой) ЩС-3.ВС 9
	1
	шт.

	3.44
	Щит силовой (с автоматикой) ЩС-3.ВС10
	1
	шт.

	3.45
	Щит силовой (с автоматикой) ЩС-1.ВС11 (ЩУВ109)
	1
	шт.

	3.46
	Щит силовой (с автоматикой) ЩС-1.ВС12 (ЩУВ110)
	1
	шт.

	3.47
	Щит силовой (с автоматикой) ЩУВ101
	1
	шт.

	3.48
	Щит силовой (с автоматикой) ЩУВ102
	1
	шт.

	3.49
	Щит силовой (с автоматикой) ЩУВ103
	1
	шт.

	3.50
	Щит силовой (с автоматикой) ЩУВ105
	1
	шт.

	3.51
	Щит силовой (с автоматикой) ЩУВ106
	1
	шт.

	3.52
	Щит силовой (с автоматикой) ЩУВ107
	1
	шт.

	3.53
	Щит силовой (с автоматикой) ЩУВ108
	1
	шт.

	ОБОРУДОВАНИЕ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ЦЕХА ГИБРИДНОЙ ПЕЧАТИ

	3.54
	Приточная установка П04.1 (1,1 кВт) – склад 1580 м3/ч, П04.2 (0,1 кВт) 240 м3/ч
	2
	шт.

	3.55
	Вытяжная установка В04.1 (0,85 кВт), 1580 м3/ч, В04.2 (0,07), 240 м3/ч, В04.3 (0,55 кВт) 1600 м3/ч
	3
	шт.

	3.56
	Приточная-вытяжная установка П04/В04 13590/11590 м3/ч 11,0/7,5кВт
	1
	комплект

	3.57
	Пароувлажнитель Condair CP3/400 Dasic 36,-36,0 кВт
	1
	шт.

	3.58
	Холодильная машина ESSEKAPPA Beртрo JWA/SP 40 S/Z/P 38,4 кВт
	1
	комплект

	3.59
	Сплит-системы: Midea MSE-24HR, 2,75 кВт; Daikin Europ N.V., 7,5 кВт; Midea MW007G, 2,2 кВт
	4
	комплект

	3.60
	Центральный кондиционер П1 AVM18000
	1
	шт.

	3.61
	Пароувлажнитель  UE 065
	1
	шт.

	3.62
	Компрессорно-кондесаторный блок VBK 060
	1
	шт.

	3.63
	Радиальный вентилятор  B1 VPD-56B
	1
	шт.

	3.64
	Наружный блок VRF кондиционера Mitsubishi PUHY-P300YNW-A1 
	1
	шт.

	3.65
	Кассетный 4 поточный внутренний блок plfy-p32vfm-f1
	10
	шт.

	3.66
	Пульт PAR-41MAR MA
	1
	шт.

	ОБОРУДОВАНИЕ СИСТЕМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОХЛАЖДЕНИЯ STULZ

	3.67
	 Стрелка, наружный блок охлаждения GUNTER (4,2 кВт), насосы (1,1+3,0 кВт), обвязка.
	1
	комплект

	3.68
	Прецизионный кондиционер STULZ CCU 81G(0,4 кВт), CCU 41G(0,37 кВт) CCU 301G(2,2 кВт), CCU 121G(0,55кВт) CCU 121G(0,55кВт), CCU 171G(2,2кВт)
	6
	шт.

	4
	Перечень оборудования системы сжатого воздуха

	4.1
	Компрессор BOGE S15 11кВт 
	2
	шт.

	4.2
	Осушитель рефрижераторный DR-25 58/16w
	1
	шт.

	4.3
	Осушитель абсорбционный BОGE DAZ 25
	1
	шт.

	4.4
	Отделитель масла от конденсата BEKO Owamat 4
	1
	шт.

	4.5
	Ресивер 500 л.
	2
	шт.

	4.6
	Обвязка: фильтры, краны, манометры, отводчики конденсата.
	1
	комплект

	4.7
	Магистраль сжатого воздуха Ду 50
	200
	м

	5
	Перечень оборудования электроустановки СПб РАСЦ ( без учета ДГУ и УТК)

	№
	Наименование оборудования
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	ВРУ (вводно-распределительное устройство)
	шт.
	1

	2
	ЩНО (щит наружного освещения)
	шт.
	1

	3
	ГРЩ (главный распределительный щит)
	шт.
	1

	4
	ККУ (компенсирующая конденсаторная установка)
	шт.
	2

	5
	ЩО-1.1 (щит освещения)
	шт.
	1

	6
	ЩО-1.2 (щит освещения)
	шт.
	1

	7
	ЩО-1.3 (щит освещения)
	шт.
	1

	8
	ЩО-1.4 (щит освещения)
	шт.
	1

	9
	ЩО-1.5 (щит освещения)
	шт.
	1

	10
	ЩО-1.6 (щит освещения)
	шт.
	1

	11
	ЩО-1.7 (щит освещения)
	шт.
	1

	12
	ЩО-1.7/1 (щит освещения)
	шт.
	1

	13
	ЩО-1.8 (щит освещения)
	шт.
	1

	14
	ЩО-2.1 (щит освещения)
	шт.
	1

	15
	ЩО-2.2 (щит освещения)
	шт.
	1

	16
	ЩО-2.3 (щит освещения)
	шт.
	1

	17
	ЩО-2.4 (щит освещения)
	шт.
	1

	18
	ЩО-3.1 (щит освещения)
	шт.
	1

	19
	ЩО-КПП (щит освещения КПП)
	шт.
	1

	20
	ЩАО-1.1 (щит аварийного освещения)
	шт.
	1

	21
	ЩАО-1.2 (щит аварийного освещения)
	шт.
	1

	22
	ЩАО-1.3 (щит аварийного освещения)
	шт.
	1

	23
	ЩАО-1.4 (щит аварийного освещения)
	шт.
	1

	24
	ЩАО-1.5 (щит аварийного освещения)
	шт.
	1

	25
	ЩАО-1.6 (щит аварийного освещения)
	шт.
	1

	26
	ЩАО-2.1 (щит аварийного освещения)
	шт.
	1

	27
	ЩАО-2.2 (щит аварийного освещения)
	шт.
	1

	28
	ЩАО-3.1 (щит аварийного освещения)
	шт.
	1

	29
	ЩАО КПП (щит аварийного освещения КПП)
	шт.
	1

	30
	ЩД-1.1 Диспетчеризация
	шт.
	1

	31
	ЩД-1.2 Диспетчеризация
	шт.
	1

	32
	ЩД-3.1 Диспетчеризация
	шт.
	1

	33
	ЩР-1 (Силовой и освещения)
	шт.
	1

	34
	ЩК-2.1 (щит силовой компьютерный)
	шт.
	1

	35
	ЩК-2.2/1 (щит силовой компьютерный)
	шт.
	1

	36
	ЩК-2.2/2 (щит к силовой компьютерный)
	шт.
	1

	37
	ЩКА-1.АТС (щит силовой компьютерный АТС)
	шт.
	1

	38
	ЩС-1.ВУ1 (щит силовой вент. установки)
	шт.
	1

	39
	ЩС-1.ВУ2 (щит силовой вент. установки)
	шт.
	1

	40
	ЩС-1.ВУ3 (щит силовой вент. установки)
	шт.
	1

	41
	ЩС-1.7 (щит силовой)
	шт.
	1

	42
	ЩС-1.7/1 (щит силовой)
	шт.
	1

	43
	ЩС-1.7/2 (щит силовой)
	шт.
	1

	44
	ЩС-1.8 (щит силовой)
	шт.
	1

	45
	ЩС-1.8/1 (щит силовой)
	шт.
	1

	46
	ЩС-1.9 (щит силовой)
	шт.
	1

	47
	ЩС-1.10 (щит силовой)
	шт.
	2

	48
	ЩС-1.11 (щит силовой)
	шт.
	1

	49
	ЩС-1.11/1 (щит силовой)
	шт.
	1

	50
	ЩС-1.11/2 (щит силовой)
	шт.
	1

	51
	ЩС- 1.12Т (щит силовой)
	шт.
	1

	52
	ЩС-1.13-Х (щит силовой)
	шт.
	1

	53
	ЩС-1.14 (щит силовой)
	шт.
	1

	54
	ЩС-1.17 (щит силовой)
	шт.
	1

	55
	ЩС-1.18 (щит силовой, вент. система ЦГП)
	шт.
	1

	56
	ЩС-1.20 (серверная Сименс)
	шт.
	1

	57
	ЩС-1.21 (щит силовой, э/снабжение бытовки на хоз. дворе)
	шт.
	1

	58
	ЩС-1.ВД
	шт.
	1

	59
	ЩС-1.Ч1   "TRANE"
	шт.
	1

	60
	ЩС-1.Ч2   "CLINT"
	шт.
	1

	61
	Щит промежуточный, соединительный для Чиллера №1
	шт.
	1

	62
	ЩС-3.1 (щит силовой)
	шт.
	1

	63
	ЩС-3.2 Обогрев воронок (щит силовой)
	шт.
	1

	64
	ЩС-3.ВД (щит силовой вентиляции и дымоудаления)
	шт.
	1

	65
	ЩА-ДУ (щит автоматики дымоудаления)
	шт.
	1

	66
	ЩС-1. ПН (щит силовой пожарных насосов)
	шт.
	1

	67
	ЩС фонтана (щит силовой)
	шт.
	1

	68
	ЩС-3.3/1 (щит силовой)
	шт.
	1

	69
	ЩС-3.3/2 (щит силовой)
	шт.
	1

	70
	ЩС-А-1 Охрана (щит силовой)
	шт.
	1

	71
	ЩС-А-2 (щит силовой)
	шт.
	1

	72
	ЩС-А-3 (щит силовой)
	шт.
	1

	73
	ЩР-ТЭ (щит распределительный силовой тех. этажа)
	шт.
	1

	74
	ЩОР-3.1 (щит обогрева решёток силовой)
	шт.
	1

	75
	ЩОР-3.2 (щит обогрева решёток силовой)
	шт.
	1

	76
	ЩОР-3.3 (щит обогрева решёток силовой)
	шт.
	1

	77
	ЩОР-3.4 (щит обогрева решёток силовой)
	шт.
	1

	78
	ЩОР-ЭКО.1 (щит обогрева решёток силовой)
	шт.
	1

	79
	Щит КИПиА УУТЭ (щит силовой контрольно-измерительных приборов и автоматики)
	шт.
	1

	80
	ЩС-3.ВС1 Вентиляционная система S-01, цех
	шт.
	1

	81
	ЩС-3.ВС2 Вентиляционная система S-02, цех
	шт.
	1

	82
	ЩС-3.ВС3 Вентиляционная система S-03, мезонин
	шт.
	1

	83
	ЩС-3.ВС4 Вентиляционная система S-04, УТК
	шт.
	1

	84
	ЩС-3.ВС5 Вентиляционная система S-05, 2 этаж
	шт.
	1

	85
	ЩС-3.ВС6 Вентиляционная система S-06, столовая
	шт.
	1

	86
	ЩС-3.ВС7 Вентиляционная система S-07, кухня
	шт.
	1

	87
	ЩС-3.ВС8 Вентиляционная система (S-08), акк. зарядная станция
	шт.
	1

	88
	ЩС-3.ВС9 Вентиляционная система (S-09), компрессорная станция
	шт.
	1

	89
	ЩС-3.ВС10 Вентиляционная система (S-10), охлаждающая станция
	шт.
	1

	90
	ЩС-1.ВС11 (ЩУВ-9)
	шт.
	1

	91
	Щит силовой (с автоматикой) ЩС-1.ВС12 (ЩУВ-10)
	шт.
	1

	92
	Щит бойлера №1 (щит силовой)
	шт.
	1

	93
	Щит бойлера №2 (щит силовой)
	шт.
	1

	94
	Щит автоматики 1
	шт.
	1

	95
	Щит автоматики 2
	шт.
	1

	96
	ЩСН ВРУ (щит собственных нужд ВРУ)
	шт.
	1

	97
	LHVD-1 Микроклимат тех. этажа
	шт.
	1

	98
	LHVD-2 Микроклимат тех. этажа
	шт.
	1

	99
	LHVD-3 Микроклимат тех. этажа
	шт.
	1

	100
	LHVD-4 Микроклимат тех. этажа
	шт.
	1

	101
	LHVD-5 Микроклимат тех. этажа
	шт.
	1

	102
	LHVD-6 Микроклимат тех. этажа
	шт.
	1

	103
	Сеть наружного освещения территории, доков
	комп.
	1

	104
	Светильник внутреннего освещения люминесцентный 2х58 Вт, IP 20, IP 65
	шт.
	540

	105
	Светильник внутреннего освещения люминесцентный 2х36 Вт, IP 20, IP40, IP65
	шт.
	154

	106
	Светильник внутреннего освещения люминесцентный 1х36 Вт, IP40
	шт.
	11

	107
	Светильник внутреннего освещения люминесцентный 4х18 Вт, IP 20
	шт.
	475

	108
	Светильник внутреннего освещения люминесцентный 2х18 Вт, IP 20, IP65 
	шт.
	100

	109
	Светильник внутреннего освещения люминесцентный 1х18 Вт, IP 20, IP65 
	шт.
	64

	110
	Светильник внутреннего авар. освещения люминесцентный 1х8 Вт, IP 20 настенный, потолочный
	шт.
	19

	111
	Светильник внутреннего освещения люминесцентный 1х26 Вт, IP 44
	шт.
	21

	112
	Светильник внутреннего освещения люминесцентный 2х26 Вт, IP 20, IP 44 
	шт.
	78

	113
	Светильник внутреннего освещения галогенный 12В, 35 Вт, IP 20
	шт.
	28

	114
	Светильник светодиодный Energy Nord T2 3-75S Std PR IP 65, 9500 Lm, 280x130x70, 76 Вт
	 шт.
	51

	115
	Светодиодный светильник офисный «Армстронг» 595х595, 36 Вт, IP40
	 шт.
	166

	116
	Светильник накладной светодиодный ARCTIC STANDARD 1500 TН, 45Вт, IP65
	 шт.
	129

	117
	Светильник накладной светодиодный Айсберг 40 Вт, IP65
	шт.
	50

	118
	Светильник накладной светодиодный Айсберг 76 Вт, IP65
	шт.
	100

	119
	Светильник внутреннего и наружного освещения 1х60 Вт, IP 40
	шт.
	46

	120
	Светильник наружного освещения 150 Вт, на опоре h = 10м
	шт.
	15

	121
	Светильник наружного освещения 70 Вт, на опоре h = 3 м
	шт.
	10

	122
	Прожектор наружного освещения доков 400 Вт, на высоте 10 м
	шт.
	20

	123
	Прожектор светодиодный 30 Вт, СТАРТ LED FL30W65 SP, IP 65
	шт.
	19

	124
	Светильник освещения оборудования КПП, 250Вт, IP54
	шт.
	4

	125
	Светильники аварийные PC-180, 6 Вт, 220 В, 50 Гц.
	шт.
	100

	126
	Розетки скрытой проводки, в защите IP 20
	шт.
	120

	127
	Розетки открытой установки, в защите IP 20
	шт.
	22

	128
	Выключатель кнопочный, в защите IP 20
	шт.
	36

	129
	Розетка 2-х полюсная 220 В, 16 А, IP 20 в стене
	шт.
	384

	130
	Розетка 2-х полюсная 220 В, 16 А, IP 20 в стене (компьютерная)
	шт.
	341

	131
	Розетка 2-х полюсная 220 В, 16 А, IP 20 на стене
	шт.
	26

	132
	Розетка 2-х полюсная 220 В, 16 А, IP 44 в стене
	шт.
	41

	133
	Розетка 2-х полюсная 220 В, 16 А, IP 44 на стене
	шт.
	22

	134
	Розетка 4-х полюсная 380 В, 32 А, IP 20 в стене
	шт.
	6

	135
	Розетка 4-х полюсная 380 В, 32 А, IP 44 на стене
	шт.
	31

	136
	Розетка 2-х полюсная 220 В, 40 А, IP 20 в стене
	шт.
	4

	137
	Ящик с понижающим трансформатором 220/380В, с розеткой IP 44
	шт.
	10

	138
	Кабель ВВГнг+ПВ3 (4х120)+(1х70) мм2
	м
	500

	139
	Кабель ВВГнг+ПВ3 (4х95)+(1х70 )мм2
	м
	530

	140
	Кабель ВВГнг+ПВ3 (4х70)+(1х350) мм2
	м
	250

	141
	Кабель ВВГнг+ПВ3 (4х50)+(1х25) мм2
	м
	170

	142
	Кабель ВВГнг 5х35 мм2
	м
	1230

	143
	Кабель ВВГнг 5х25 мм2
	м
	700

	144
	Кабель ВВГнг 5х16 мм2
	м
	280

	145
	Кабель ВВГнг 5х10 мм2
	м
	350

	146
	Кабель ВВГнг 5х6 мм2
	м
	180

	147
	Кабель ВВГнг 5х4 мм2
	м
	570

	148
	Кабель ВВГнг 5х2,5 мм2
	м
	2800

	149
	Кабель ВВГнг 5х1,5 мм2
	м
	1050

	150
	Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2
	м
	25000

	151
	Кабель ВВГнг 3х1,5 мм2
	м
	12000

	152
	Кабель ВВГнг 14х1,5 мм2
	м
	800

	153
	Кабель ВВГнг 24х1,5 мм2
	м
	400

	154
	Кабельные колодцы
	шт.
	6

	155
	Система молниезащиты и заземления, площадь кровли
	м²
	13510

	156
	Система молниезащиты и заземления, измерительно-разъемные узлы
	шт.
	10

	157
	Система молниезащиты и заземления, главная заземляющая шина.
	шт.
	1

	158
	Система молниезащиты и заземления, площадь здания
	м²
	16192

	159
	Источник бесперебойного питания GALAXY (GALAXY 3000)
	шт.
	2

	160
	Тепловентиляторы электрические 220 В, 3 кВт
	шт
	20

	161
	Тепловентиляторы электрические 380 В, 18 кВт
	шт
	10

	162
	Светильник светодиодный с прозрачным плафоном Energy Nord Slim 4-75 IP65, 220 В 
	шт.
	193

	6
	Перечень электрооборудования ЦГП - цеха гибридной печати

	№ 
	Наименование оборудования
	Ед. изм.
	Кол-во

	161
	ВРУ гп 1 (вводно-распределительное устройство)
	шт.
	1

	162
	ВРУ гп 2 (вводно-распределительное устройство)
	шт.
	1

	163
	ЩTX 1 (щит силовой)
	шт.
	1

	164
	ЩТХ 2 (щит силовой)
	шт.
	1

	165
	ЩСибп
	шт.
	1

	166
	ЩС-2гп (щит силовой технологический)
	шт.
	1

	167
	ЩС-3гп (щит силовой технологический)
	шт.
	1

	168
	ЩОгп
	шт.
	1

	169
	ЩС сс гп
	шт.
	1

	170
	ЩCВгп-1
	шт.
	1

	171
	ЩCВгп-2
	шт.
	1

	172
	ЩСКгп
	шт.
	1

	173
	ЩУОКгп-1
	шт.
	1

	174
	ЩС-1.19 Вент. система ЦГП
	шт.
	1

	175
	Источник бесперебойного питания
	UPS MPT 120 6P RIELLO 3 PH/N/PE 380/400/415V 174/174/167A 120kVa/108кВт
	шт.
	1

	176
	Источник бесперебойного питания с батарейным блоком
	UPS MHT 100 (and Battery Cabinet) 3 PE/N/PE 380/400/415V 174/174/139A 100kVa/90кВт
	шт.
	1

	177
	Батарейный блок к UPS MPT 120 6P RIELLO
	Battery box RPS AB396-AO 33x12 Vdc (396Vdc) 120Ah
	шт.
	2

	178
	Розетка Моsaic
	шт.
	24

	179
	Розетка силовая 5 пол. 63A IP44
	шт.
	2

	180
	Розетка силовая 5 пол. 32A IP44
	шт.
	6

	181
	Розетка силовая 5 пол. 16A IP44
	шт.
	8

	182
	Розетка 2P+E
	шт.
	3

	183
	Вилка силовая 5 пол. 63A IP44
	шт.
	2

	184
	Вилка силовая 5 пол. 32A IP44
	шт.
	6

	185
	Вилка силовая 5 пол. 16A IP44
	шт.
	8

	186
	Вилка 2P+E 16A IP44
	шт.
	3

	187
	Светильники потолочные 4х18W
	шт.
	96

	188
	Светильники потолочные 2x36W
	шт.
	22

	189
	Кабель ВВГнг-LS 5х95
	м
	110

	190
	Кабель ВВГнг-LS 5х70
	м
	30

	191
	Кабель ВВГнг -LS 5х35
	м
	30

	192
	Кабель ВВГнг-LS 5х10
	м
	75

	193
	Кабель ВВГнг-LS 5х6
	м
	95

	194
	Кабель ВВГнг-LS 5х4
	м
	35

	195
	Кабель ВВГнг-LS 5х2,5
	м
	250

	196
	Провод ПВ3 1х95
	м
	100



6. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

6.1. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
Используемые в ходе технического обслуживания запасные части, комплектующие и применяемые расходные материалы должны быть новыми, ранее не находившимся в эксплуатации у Исполнителя и (или) третьих лиц, быть не подвергавшимся ранее восстановлению, не должны находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.
При выполнении работ Исполнителем должны соблюдаться требования следующих нормативных документов:
· «Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утверждены Минэнерго России Приказ №115 от 24.03.2003г., 
· «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии», утверждены Министерством энергетики РФ Приказ №811 от 12.08.2022г.,
· «Правила устройства электроустановок», утверждены Министерством энергетики РФ Приказ №204 от 08.07.2002г.,
· «МДК 3-02.2001 Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации»; утверждены Приказом Госстроя РФ от 30.12.1999 № 168,
· СП 60.13330.2020. Свод правил «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» Утвержден приказом Минстроя РФ от 30.12.2020г.№ 921/пр. 
· СП 31.13330. 2021.Свод правил Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Утверждены приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ № 1016/пр. от 27.12.2021г.
· СП 30.13330.2020. Свод правил «Внутренний водопровод и канализация зданий». Утверждены приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30.12.2020г. № 920/пр.
· Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 190-ФЗ,
· Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
· ГОСТ 12.3.006-75 Система стандартов безопасности труда. Эксплуатация водопроводных и канализационных сооружений и сетей. Общие требования безопасности
· ГОСТ Р 55710-2013 Освещение рабочих мест внутри зданий. Нормы и методы измерений
· Федеральный закон № 69-ФЗ от 21.12.1994 «О пожарной безопасности»; редакция 29.12.22г.
· Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; редакция 14.07.22г.
· Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ;
· «Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 № 197-ФЗ;
· Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 903н.
· Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Постановление правительства РФ № 1479 от 24.10.22г.
6.2. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
Оказание услуг должно осуществляться на территории Заказчика, на постоянной основе, с 800 до 1700 часов, ежедневно, включая дни, официально объявленные праздничными и выходными, на основании утверждённого Заказчиком плана-графика. Для ликвидации аварийных ситуаций по вызову Заказчика – прибытие ремонтного персонала Исполнителя в течение двух часов.
Квалификация каждого сотрудника Исполнителя должна быть подтверждена соответствующими документами. Заверенные копии этих документов в течение 5 (пяти) дней с момента заключения договора Исполнитель обязуется передать Заказчику.
В течение 5 (пяти) дней с момента заключения договора Исполнитель обязуется разработать и предоставить на согласование Заказчику годовой план-график и, не позднее 25-го числа каждого месяца – график технического обслуживания оборудования на следующий календарный месяц.
Исполнитель должен обеспечить наличие необходимого запаса запасных частей для технического обслуживания и ремонта оборудования.
Фактический объем услуг определяется Заказчиком, исходя из его потребностей. В случае, если в процессе выполнения услуг будут выявлены дополнительные дефекты, требующие устранения, такие услуги могут оказываться только с письменного согласия Заказчика.
Исполнитель должен вести и хранить (на территории Объекта) упорядоченную картотеку документов, при этом, данная картотека является собственностью Заказчика и должна содержать:
· документы, относящиеся к техническому обслуживанию и эксплуатации оборудования;
· техническую документацию по оборудованию, полученную от Заказчика и иных лиц;
· регламенты (графики) обслуживания оборудования;
· инструкции по эксплуатации и обслуживанию оборудования;
· инструкции по технике безопасности, пожарной безопасности и т.п.;
· предусмотренную законодательством документацию по безопасной организации труда;
· копии разрешений и лицензий, в том числе лицензии и разрешения, привлекаемых к исполнению Договора сторонних организаций и персонала;
· журналы и другие ведомости, отражающие оказанные Исполнителем услуги, а также необходимые в соответствии с действующим законодательством;
· документы по техническому освидетельствованию оборудования, выполняемому в соответствии с требованиями законодательства и надзорных органов.
Исполнитель предоставляет Заказчику в письменной форме и на электронном носителе в формате Excel, Word следующую отчётность по Объектам:
· акт сверки бухгалтерской задолженности.
Исполнитель ежемесячно, не позднее 5 (пяти) календарных дней по окончании каждого расчетного месяца представляет Заказчику в письменной форме и на электронном носителе в формате Excel, Word следующую отчётность по Объекту:
· объемы, выполненных работ по техническому обслуживанию и эксплуатации оборудования в отчетном периоде, исполнение плана-графика проведения работ по техническому обслуживанию в отчетном периоде;
· акты оказанных услуг и счета-фактуры (ежемесячно не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным).

КАТЕГОРИИ СПЕЦИАЛИСТОВ, ПРИВЛЕКАЕМЫХ К ТО И РЕМОНТУ

	№ 
	Должность

	1.
	Инженер КИПа

	2.
	Инженер-электрик*

	3.
	Сантехник 

	4.
	Электрик*

	5.
	Специалист по системам вентиляции и кондиционирования

	6.
	Специалист по системам сжатого воздуха


*Примечание: Группа по электробезопасности не ниже III при работе в электроустановках до 1000 В

6.3. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ
Услуги выполняются специалистами, имеющими удостоверение ответственных за электрохозяйство и тепловое хозяйство, действующие протоколы проверки знаний ответственных, выданные Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.
При выполнении услуг Исполнитель строго выполняет требования правил пожарной безопасности, охраны труда и техники безопасности, обеспечивает санитарное состояние технических помещений, теплоцентров, мест выполнения услуг, сохранность имущества. Исполнитель несет ответственность за соблюдение правил охраны труда и техники безопасности при выполнении услуг.
Услуги с электрическими сетями, приборами (техникой) должна производиться только с соответствующей разрешительной документацией и электротехническим персоналом не менее 3 (третьей) группы допуска, с предъявлением копии приказа о назначении и копии протокола о проверки знаний по электробезопасности.
Услуги с теплоэнергетическими установками и тепловыми сетями, должна производиться только с соответствующей разрешительной документацией, лицами, имеющими допуск к услугам по эксплуатации ТПЭ и ТС. При выполнении услуг пользоваться следующей документацией:
· Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (Приказ Министерства труда РФ от 15 декабря 2020 г. № 903н)
· Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок (Приказ Министерства труда России от 17.12.2020 № 924/н
· Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением. Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020г. № 536
6.4. ТРЕБОВАНИЯ К КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Стороны могут в ходе исполнения Договора в одностороннем порядке определять конфиденциальный характер той или иной информации, при обязательном уведомлении об этом другой Стороны. 
Стороны не имеют права разглашать, передавать третьим лицам или использовать полученную по Договору от другой Стороны информацию в собственных целях без письменного предварительного согласия другой Стороны.
Стороны не несут ответственность в случае разглашения третьим лицам либо публичного распространения (неопределенному кругу лиц) информации, если на момент ее отнесения к конфиденциальной она уже была распространена либо открыта для доступа.
Условия, изложенные в настоящем разделе, обязательны для Сторон как в период действия Договора, так и в течение трех лет с момента прекращения действия Договора по любым основаниям.
6.5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРИЕМКЕ УСЛУГ
6.5.1. Оказанные Услуги фиксируются Сторонами в Акте, подписываемом уполномоченными представителями Сторон.
6.5.2. В течение 5(пяти) дней с даты окончания отчетного периода Исполнитель направляет в адрес Заказчика Акт в 2 (двух) экземплярах, подписанный уполномоченным лицом и заверенный оттиском печати Исполнителя.
6.5.3. Приемка оказанных Услуг осуществляется Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента их окончания и получения Заказчиком Акта.
6.5.4. По результатам приемки оказанных Услуг Заказчиком принимается одно из следующих решений:
· услуги оказаны в соответствии с условиями Договора, Заказчик не имеет замечаний. Факт оказания услуг оформляется Актом, подписываемым Сторонами;
· услуги оказаны с нарушением условий Договора. Заказчиком выявлены замечания (недостатки) в оказанных услугах. Заказчик оформляет мотивированный отказ от подписания Акта и устанавливает Исполнителю срок для устранения выявленных недостатков. Акт подписывается Сторонами после устранения Исполнителем замечаний, выявленных Заказчиком;
· услуги оказаны Исполнителем с ненадлежащим качеством, с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок, что является существенным нарушением условий Договора, которое влечет для Заказчика такой ущерб, что он в значительной степени лишается того, на что вправе был рассчитывать при заключении Договора. В указанном случае Заказчик направляет Исполнителю мотивированный отказ от подписания Акта.
6.5.5. По итогам приемки оказанных услуг Заказчик подписывает и передает Исполнителю один экземпляр Акта или отказывается от приемки оказанных услуг в соответствии с условиями Договора.
6.5.6. При отказе Заказчика от подписания Акта из-за обнаруженных недостатков, Заказчик составляет мотивированный отказ от подписания Акта и устанавливает Исполнителю срок для устранения выявленных недостатков.
6.5.7. Приемка оказанных Услуг после устранения замечаний/недостатков осуществляется сначала в порядке, предусмотренном настоящим разделом Договора.

7. ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

Исполнитель гарантирует качество оказания Услуг в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов, национальных и международных стандартов, которые регулируют качество оказания услуг определенного вида, а также в соответствии с условиями Договора и приложениями к Договору. Исполнитель предоставляет Заказчику гарантию на оказанные Услуги.
Исполнитель несёт ответственность за соответствие используемых материалов нормативным документам, действующим на территории Российской Федерации, ГОСТ и ТУ. В случае, если Заказчик отклонил использование материалов и/или оборудования из-за их несоответствия стандартам качества или ранее одобренным образцам, Исполнитель обязан за свой счет и своими силами произвести их замену. При применении товаров, не соответствующих указанным нормам и требованиям, Заказчик оставляет за собой право предъявить претензии к Исполнителю с наложением штрафных санкций при исполнении договора.

ПЕРЕЧЕНЬ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ для технического обслуживания С УКАЗАНИЕМ ИХ ПРОГНОЗИРУЕМОГО КОЛИЧЕСТВА

	№
	НАИМЕНОВАНИЕ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ
	Ед. изм.
	Прогн. кол-во

	1. МАТЕРИАЛЫ* ДЛЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ

	1
	Заглушки (1/2" и 3/4") внутренняя резьба
	шт.
	10

	2
	Заглушки (1/2" и 3/4") наружная резьба
	шт.
	10

	3
	Прокладки 1/2"
	шт.
	20

	4
	Прокладки 3/4"
	шт.
	20

	5
	Лейка душа
	шт.
	3

	6
	Шланг для душа
	шт.
	3

	7
	Болты, гайки, шайбы. М 4
	шт.
	20

	8
	Прокладки паранитовые (от 40 мм до 150 мм)
	шт.
	40

	9
	Лён сантехнический
	кг
	0,5

	10
	Гибкая подводки
	шт.
	5

	11
	Лента ФУМ
	шт.
	10

	12
	Герметик
	шт.
	5

	13
	Краска
	кг
	1

	14
	Холодная сварка
	шт.
	3

	15
	Герметик
	шт.
	3

	16
	Скотч ПВХ 48мм х 50м
	шт.
	8

	17
	Лента клейкая, 3-50-15 EF-E
	шт.
	8

	18
	Сиденье для унитаза с креплением и крышкой
	шт.
	1

	19
	Манжета для унитаза 
	шт.
	1

	20
	Гофра для унитаза
	шт.
	1

	21
	Прокладки смесителей
	шт.
	1

	22
	Сифон бутылочный
	шт.
	1

	23
	Гофра слива умывальника
	шт.
	1

	24
	Выпуск раковины
	шт.
	1

	25
	Паста уплотнительная для резьбовых соединений
	шт.
	1

	26
	Картридж для смесителя. Диаметр мм: 28, 32, 35,40 мм.
	шт.
	10

	28
	Кран-букса 1/2"
	шт.
	10

	29
	Арматура для бачка с нижней подводкой G 1/2"
	шт.
	5

	30
	Нить уплотнительная сантехническая
	шт.
	1

	31
	Аэратор для смесителя
	шт.
	1

	32
	Анод магниевый для водонагревателя
	шт.
	3

	33
	ТЭН для водонагревателя
	шт.
	3

	*Примечание: Перечень расходных материалов (или их эквивалентов) может быть заменен на другие необходимые материалы по инициативе Заказчика и по согласованию с Исполнителем. Количество материалов может быть изменено по инициативе Заказчика.

	
	2. МАТЕРИАЛЫ* ДЛЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
	
	

	1
	Манометр ТМ 5
	шт.
	2

	2
	Термометр БТ 5
	шт.
	2

	3
	Скотч алюминиевый 48мм х 50м
	шт.
	2

	4
	Скотч алюминиевый 75мм х 50м
	шт.
	2

	7
	Электроды
	кг
	2

	*Примечание: Перечень расходных материалов (или их эквивалентов) может быть заменен на другие необходимые материалы по инициативе Заказчика и по согласованию с Исполнителем. Количество материалов может быть изменено по инициативе Заказчика.

	3. МАТЕРИАЛЫ* ДЛЯ СИСТЕМЫ СЖАТОГО ВОЗДУХА

	1
	Фильтр масляный 558000307 OEM
	шт.
	2

	2
	Масляный сепаратор BOGE 575000112P
	шт.
	2

	3
	Ремкомплект соленоидного клапана 6440006663
	шт.
	2

	4
	Ремкомплект клапана минимального давления 223047167
	шт.
	2

	5
	Ремкомплект термостата 2420316671
	шт.
	2

	6
	Масло компрессорное Bogesuprem 8000S
	л
	15

	7
	Фильтроэлемент магистральный 1/30FP OEM
	шт.
	1

	8
	Фильтроэлемент магистральный 1/30V OEM
	шт.
	1

	9
	Ремень клиновой 586000803
	шт.
	4

	10
	Панельный фильтр 243006902
	шт.
	2

	11
	Фильтр воздушный 5690033661 OEM
	шт.
	2

	12
	Пробка 527013601Р BOGE серии S15
	шт.
	2

	13
	Комплект обслуживания 5756666653 DAZ25
	шт.
	1

	14
	Комплект обслуживания 5756666661 DAZ25
	шт.
	1

	15
	Комплект обслуживания 5756666669 DAZ25
	шт.
	1

	16
	Сушильное вещество (адсорбент) 5756666607Р 
	кг
	38

	17
	Клапан всасывания 2420506007P
	шт.
	1

	18
	Клапан соленоидный 644010001P
	шт.
	1

	19
	134000500P BOGE Глушитель DAZ25
	шт.
	1

	20
	Конденсатоотводчик таймерный CDV/230
	шт.
	3

	21
	Клапан предохранительный 564000315КР
	шт.
	2

	*Примечание: Перечень расходных материалов (или их эквивалентов) может быть заменен на другие необходимые материалы по инициативе Заказчика и по согласованию с Исполнителем. Количество материалов может быть изменено по инициативе Заказчика.

	4. МАТЕРИАЛЫ* ДЛЯ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

	1
	Фильтр воздушный ФВКас-I-66-96-G4/ОС1
	шт.
	50

	2
	Фильтр воздушный ФВКас-I-63-96-G4/ОС1
	шт.
	20

	3
	Фильтр воздушный ФВК-66-250-6-G4/20
	шт.
	20

	4
	Фильтр воздушный ФВК-65-250-6-G4/20
	шт.
	20

	5
	Фильтр воздушный ФВК-55-250-6-G4/20
	шт.
	10

	6
	Ремень клиновой SPA 1857 LW
	шт.
	22

	7
	Ремень клиновой SPZ 2000 LW
	шт.
	10

	8
	Ремень клиновой SPZ 1737 LW
	шт.
	16

	9
	Ремень клиновой SPZ 1700 LW
	шт.
	12

	10
	Ремень клиновой SPZ 1250 LW
	шт.
	12

	11
	Ремень клиновой SPZ 1212 LW
	шт.
	12

	12
	Ремень клиновой SPZ 1180 LW
	шт.
	12

	13
	Ремень клиновой SPZ 1137 LW
	шт.
	12

	14
	Фреон R410А
	кг
	10

	15
	Фреон R 407С
	кг
	10

	16
	Фреон R-22
	кг
	10

	17
	 Фреон  R134A
	кг
	10

	18
	Ремень клиновой     XPA 800 LW / LD
	шт.
	1

	19
	Фильтрующий материал типа ФТ, ФВР G4
	м
	10

	20
	Масло РОЕ
	л
	50

	21
	Промывочный фреон
	кг
	10

	22
	Азот
	л
	80

	*Примечание: Перечень расходных материалов (или их эквивалентов) может быть заменен на другие необходимые материалы по инициативе Заказчика и по согласованию с Исполнителем. Количество материалов может быть изменено по инициативе Заказчика.

	
	5. МАТЕРИАЛЫ* ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ СПБ РАСЦ
	
	

	1
	Лампа люминесцентная, линейная 6 Вт, F6T5 G5 CW для эвакуационного светильника «ВЫХОД»
	шт.
	10

	2
	Светодиодная лампа 15 Вт, 220 В, Е27
	шт.
	100

	3
	Лампа светодиодная T8-10 Вт-G13-600 мм 4000 К
	шт.
	10

	4
	Люминесцентная лампа 13 W/830, G5
	шт.
	20

	5
	Лампа люминесцентная, линейная G13, T8, 58 Вт, 220 В, 1500 мм, 4000 К
	шт.
	50

	6
	Дроссель: 1И70ДНаТ46Н-015УХЛ2
	шт.
	5

	7
	Дроссель: 1И150ДНаТ46Н-015УХЛ2
	шт.
	5

	8
	Дроссель 1И ДНаТ/ДРИ 250 5УХЛ2
	шт.
	5

	9
	Дроссель: 1И400ДНаТ46Н-015УХЛ2
	шт.
	3

	10
	Лампа ДНаТ 70 Вт SON-T Pro E27
	шт.
	5

	11
	Лампа ДНАТ 150-1М, 220 В, Е 40
	шт.
	5

	12
	Лампа ДРИ 250-6, 220 В, E40
	шт.
	5

	13
	Лампа: Днат-400, 220 В, Е40 
	шт.
	5

	14
	Импульсное зажигающее устройство 35-400 Вт для HS, HI и C-HI ламп 
	шт.
	3

	15
	Конденсатор 30 мкФ ± 5%, 250 В, 50 Гц, -25 ⁰С ÷ 100 ⁰С 
	шт.
	3

	16
	Изолента ПВХ 19 мм, 20 м, жёлто-зелёная
	шт.
	20

	17
	Изолента ПВХ 19 мм, 20 м, красная
	шт.
	20

	18
	Изолента ПВХ 19 мм, 20 м, жёлтая
	шт.
	20

	19
	Изолента ПВХ 19 мм, 20 м, зелёная
	шт.
	20

	20
	Изолента ПВХ 19 мм, 20 м, чёрная
	шт.
	20

	21
	Стяжка нейлоновая 3х100
	шт.
	100

	22
	Стяжка нейлоновая 3х200
	шт.
	100

	23
	Стяжка нейлоновая 4х300
	шт.
	100

	*Примечание: Перечень расходных материалов (или их эквивалентов) может быть заменен на другие необходимые материалы по инициативе Заказчика и по согласованию с Исполнителем. Количество материалов может быть изменено по инициативе Заказчика.



ПЕРИОДИЧНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ УСЛУГ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ

	ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ
	ВИДЫ УСЛУГ
	ПЕРИОДИЧНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ

	1. Система водоснабжения и канализации
	Ремонт
	По заявкам

	2. Система теплоснабжения
	Техническое обслуживание узла учета тепловой энергии
	6 раз в 6 месяцев в период отопительного сезона , материалы и работа Исполнителя

	
	Подготовка и сдача системы теплоснабжения в надзорные органы. Поверка узла учета тепловой энергии. 
	1 раз в год в меж отопительный период,  материалы и работа Исполнителя

	
	Ремонт
	По заявкам

	3. Системы вентиляции и кондиционирования

	Техническое обслуживание сплит систем 
	4 раз в 12 месяцев, материалы и работа Исполнителя

	
	Техническое обслуживание чиллеров TRAIN, CLINT
	4 раз в 12 месяцев в период летнего периода (май-сентябрь), материалы и работа Исполнителя 

	
	Техническое обслуживание  прецизионных кондиционеров Stulz)
	 4 раза в 12 месяцев, материалы и работа Исполнителя

	
	Ремонт
	По заявкам

	4. Система сжатого воздуха 
	Техническое обслуживание системы сжатого воздуха.
	4 раза в 12 месяцев материалы и работа Исполнителя

	
	Ремонт
	По заявкам

	5. Электроустановка СПб РАСЦ
	1.  Техническое обслуживание осветительных сетей внутренних и наружных на высоте более 3-х м, обслуживаемых с применением подъёмной техники
	2 раза в 12 месяцев
Материалы и работа Исполнителя

	
	Техническое обслуживание силовых сетей внутренних, проложенных открыто на высоте более 3-х м, обслуживаемых с применением подъёмной техники
	2 раза в 12 месяцев
Материалы и работа Исполнителя

	
	5. Техническое обслуживание распределительных устройств:
Вводно-распределительное устройство (ВРУ);
- Щит сборных шин (ЩСШ);
- Главный распределительный щит (ГРЩ);
- Конденсаторные компенсирующие установки (ККУ);
- Щиты автоматики.
	2 раза в 12 месяцев
Материалы и работа Исполнителя

	
	Техническое обслуживание светильников наружного и внутреннего освещения на высоте более 3 м, обслуживаемых с применением подъёмной техники
	2 раза в 12 месяцев
Материалы и работа Исполнителя

	
	Тепловизионное обследование ВРУ, ГРЩ, ККУ и щитов автоматики
	1 раз в год
Материалы и работа Исполнителя

	
	Техническое обслуживание системы молниезащиты и заземления 
	1 раз в год
Работы выполняет Исполнитель

	
	Техническое обслуживание источников бесперебойного питания (ИБП) и батарейных блоков к ним:
- GALAXY 3000;
- Riello MHT 100;
- Riello MPT 120.
	1 раз в год
Материалы и работа Исполнителя

	
	Ремонт
	По заявкам



*Примечание:
1. Ремонт оборудования по заявкам осуществляется в течение трех календарных дней с момента получения заявки.
2. В случае проведения ремонта более трех календарных дней, сроки ремонта оборудования согласовываются сторонами дополнительно по результатам диагностики оборудования, исходя из сложности ремонта и наличия необходимых запасных частей на складе Исполнителя или в резерве у Заказчика.
3. Увеличение срока ремонта не может составлять более десяти рабочих дней.
4. Материалы для обслуживания и ремонта должны соответствовать стандартам производителя и быть оригинальными или эквивалентными, не меняя качественных показателей.

ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ* ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ

	№ п/п
	Замена
	Единица измерения
	Прогн.
кол-во

	1
	Замена крана шарового d15
	шт.
	1

	2
	Замена крана шарового d25
	шт.
	1

	3
	Замена крана шарового d50
	шт.
	1

	4
	Замена насоса Циркуль 25/80
	шт.
	1

	5
	Замена смесителя однорукояточного для раковины
	шт.
	1

	6
	Замена арматуры универсальной АС-17.2
	шт.
	1

	7
	Замена подшипника  6001
	шт.
	1

	8
	Замена подшипника 6204
	шт.
	1

	9
	Замена подшипника 6006
	шт.
	1

	10
	Замена насоса Циркуль 32/80 Premium
	шт.
	1

	11
	Замена обратного клапана с металлическим затвором d 40
	шт.
	1

	12
	Замена смесителя для душа
	шт.
	1

	13
	Замена обратного клапана с металлическим затвором d 50
	шт.
	1

	14
	Замена унитаза
	шт.
	1

	15
	Замена умывальника
	шт.
	1

	16
	Замена водонагревателя (бойлер) электрического 220 вольт, 50 литров
	шт.
	1

	17
	Замена сифона пластмассового Ду 40
	шт.
	1

	18
	Замена клапана предохранительного Ду 20
	шт.
	1

	19
	Замена клапана обратного резьбового Ду 20
	шт.
	1

	20
	Замена трубы Ду 16 полипропилен
	м
	1

	21
	Замена трубы Ду 32 полипропилен
	м
	1

	22
	Замена трубы Ду 60 полипропилен
	м
	1

	23
	Замена трубы Ду 50 полипропилен
	м
	1

	24
	Замена трубы ПВХ Ду 50
	м
	1

	25
	Замена задвижки фланцевой Ду 32
	шт.
	1

	26
	Замена задвижки фланцевой Ду 50
	шт.
	1

	27
	Замена рязеуловителя фланцевого Ду 65
	шт.
	1

	28
	Замена регулирующего клапана Ду 40-65
	шт.
	1

	29
	Замена крана ргулирующего латунного резьбового Ду 40
	шт.
	1

	30
	Замена крана регулирующего латунного резьбового Ду 50
	шт.
	1

	31
	Замена крана латунного резьбового Ду 32
	шт.
	1

	32
	Замена крана латунного резьбового Ду 40
	шт.
	1

	33
	Замена клапана радиаторного термостатического Ду 32
	шт.
	1

	34
	Замена клапана радиаторного нижнего Ду 32
	шт.
	1

	35
	Замена грязеуловителя чугунного фланцевого ДН 50
	шт.
	1

	36
	Замена балансировочного клапана Ду 25
	шт.
	1

	37
	Замена балансировочного клапана Ду 40
	шт.
	1

	38
	Замена балансировочного клапана Ду 32
	шт.
	1

	39
	Замена счетчика воды Ду 20
	шт.
	1

	40
	Замена трубы стальнаой Ду 32
	м
	1

	41
	Замена трубы стальной Ду 50
	м
	1

	42
	Замена трубы стальной Ду 65
	м
	1

	43
	Замена трубы стальной Ду 80
	м
	1

	44
	Замена трубы стальной Ду 125
	м
	1

	45
	Замена электропривода противопожарных клапанов 230-05
	шт.
	1

	46
	Замена электропривода противопожарных клапанов 230-10
	шт.
	1

	47
	Замена электропривода противопожарных клапанов 230-15
	шт.
	1

	48
	Замена трубы стальной Ду 100
	шт.
	1

	49
	Замена трубы Ду 40 полипропилен
	м
	1

	50
	Замена хомута ремонтного 1/2'
	шт.
	1

	51
	Замена хомута ремонтного 3/4'
	шт.
	1

	52
	Замена хомута ремонтного 1'
	шт.
	1

	53
	Замена хомута ремонтного 1.1/4"
	шт.
	1

	54
	Замена зажимной муфты 1'
	шт.
	1

	55
	Замена зажимной муфты 1.1/4"
	шт.
	1

	56
	Замена стального радиатора отопления RENS 500х22х1000
	шт.
	1

	57
	Замена розетки с заземляющим контактом для открытой проводки одинарная
	шт.
	1

	58
	Замена розетки с заземляющим контактом для открытой проводки двойной
	шт.
	1

	59
	Замена розетки с заземляющим контактом для скрытой проводки одинарной
	шт.
	1

	60
	Замена розетки с заземляющим контактом для скрытой проводки двойной
	шт.
	1

	61
	Замена розетки переносной кабельной с/з 32А,  3Р+N+E, IР67, 400 В
	шт.
	10

	62
	Замена вилки переносной кабельной с/з 32А,  3Р+N+E, IР67, 400 В
	шт.
	10

	63
	Замена автоматического выключателя однофазного 6А
	шт.
	1

	64
	Замена автоматического выключателя однофазного 10А
	шт.
	1

	65
	Замена автоматического выключателя однофазного 16А
	шт.
	1

	66
	Замена автоматического выключателя однофазного 20А
	шт.
	1

	67
	Замена автоматического выключателя однофазного 25А
	шт.
	1

	68
	Замена автоматического выключателя однофазного 32А
	шт.
	1

	69
	Замена автоматического выключателя однофазного 40А
	шт.
	1

	70
	Замена автоматического выключателя однофазного 50А
	шт.
	1

	71
	Замена автоматического выключателя трехфазного 16А
	шт.
	1

	72
	Замена автоматического выключателя трехфазного 20А
	шт.
	1

	73
	Замена автоматического выключателя трехфазного 25А
	шт.
	1

	74
	Замена автоматического выключателя трехфазного 32А
	шт.
	1

	75
	Замена автоматического выключателя трехфазного 40А
	шт.
	1

	76
	Замена автоматического выключателя трехфазного 50А
	шт.
	1

	77
	Замена автоматического выключателя трехфазного 63А
	шт.
	1

	78
	Замена дифференциального автомата однофазного 16 А, 30 мА
	шт.
	2

	79
	Замена дифференциального автомата однофазного  20 А,  30 мА
	шт.
	3

	80
	Замена дифференциального автомата однофазного  25 А,  30 мА
	шт.
	5

	81
	Замена дифференциального автомата однофазного  32 А,  30 мА
	шт.
	6

	82
	Замена УЗО однофазного  25 А,  30 мА
	шт.
	5

	83
	Замена УЗО однофазного    40 А,  30 мА
	шт.
	5

	84
	Замена УЗО однофазного     25 А,  30 мА
	шт.
	5

	85
	Замена УЗО однофазного     40 А,  30 мА
	шт.
	5

	86
	Замена кабеля ВВГнг-LS Кабель 3х2,5
	м
	50

	87
	Замена кабеля  ВВГнг-LS 3х4
	м
	0

	88
	Замена кабеля  ВВГнг-LS 3х6
	м
	0

	89
	Замена кабеля  ВВГнг-LS 5х4
	м
	0

	90
	Замена кабеля  ВВГнг-LS 5х6
	м
	0

	91
	Замена кабеля  ВВГнг-LS 5х10
	м
	10

	92
	Замена кабеля  ВВГнг-LS 5х16
	м
	10

	93
	Замена кабеля  ВВГнг-LS 5х70
	м
	5

	94
	Замена кабеля  ВВГнг-LS 5х95
	м
	5

	95
	Замена светильника накладного светодиодного «Айсберг» 76 Вт, IP65
	шт.
	5

	96
	Замена светильника накладного светодиодного «Айсберг» 40 Вт, IP65
	шт.
	5

	97
	Замена светильника светодиодного офисного «Армстронг» 595Х595, 36 Вт, IP40
	шт.
	3

	98
	Замена светильника светодиодного «Energy Nord» T2 3-75S Std PR IP 65, 76 Вт
	шт.
	3

	99
	Замена светильника накладного светодиодного «Arctic standard» 1500 TН, 45Вт, IP65
	шт.
	3

	100
	Замена светильника светодиодного с прозрачным плафоном Energy Nord Slim 4-75 IP65, 220 В
	шт.
	10

	101
	Замена прожектора фасадного с ртутно-натриевой лампой 220 В, 400 Вт на светодиодный 220 В, 48000 лм, 6500 K,  IP65
	шт.
	3

	102
	Замена вставки плавкой NH00 100A, 500 В 
	шт.
	3

	103
	Замена вставки плавкой NH00 125A, 500 в
	шт.
	3

	104
	Замена цилиндрической вставки плавкой 10х38 мм 6 А, 500 В
	шт.
	3

	105
	Замена цилиндрической вставки плавкой 10х38 мм 10 А, 500 В
	шт.
	3

	106
	Замена наконечника кабельного ТМЛ 2.5–6–2.6 медный лужёный
	шт.
	20

	107
	Замена наконечника кабельного ТМЛ 4-8-3 медный лужёный
	шт.
	20

	108
	Замена наконечника кабельного ТМЛ 6–6–4 медный лужёный
	шт.
	20

	109
	Замена наконечника кабельного ТМЛ 10–8–5 медный лужёный
	шт.
	20

	110
	Замена гильзы кабельной ГМЛ(о) 0.34/1.5
	шт.
	20

	111
	Замена гильзы кабельной ГМЛ(о) 1.5/2.5
	шт.
	20

	112
	Замена гильзы кабельной ГМЛ(о) 2.5/6.0
	шт.
	20

	113
	Замена гильзы кабельной ГМЛ(о) 6.0/10.0
	шт.
	20

	114
	Замена трубы стальной Дн 159 в земле на глубине 1м в бетонном канале, часть под дорогой АСЦ
	м.
	0

	115
	Замена частотного преобразователя  ПЧВ102-1К5-В  3,6а, 380 в.
	шт.
	0

	116
	Замена частотного преобразователя  ПЧВ103-4К0-В   8,9 а 380 В
	шт.
	0

	117
	Замена частотного преобразователя  ПЧВ204-11К-В   22,9а 380 в
	шт.
	0

	118
	Замена частотного преобразователя  ПЧВ205-18К-В      36,7 а    380 в
	шт.
	0

	119
	Замена частотного преобразователя   ПЧВ102-1К5-А  6,7 a, 220 в
	шт.
	0

	120
	Замена привода воздушной заслонки   AR 24-8-S         СПУТНИК
	шт.
	1

	121
	Замена привода воздушной заслонки  AR 230-8-S       СПУТНИК
	шт.
	1

	122
	Замена регулятора температуры ТРМ232М    ОВЕН
	шт.
	0

	123
	Замена регулятора температуры  ПЛК              ОВЕН
	шт.
	0

	124
	Замена реле температуры с термобаллоном  TS 70   RGP
	шт.
	0

	125
	Замена реле температуры с термобаллоном  TS 15   RGP
	шт.
	0

	126
	Замена реле давления  LF 5508       RGP
	шт.
	0

	127
	Замена адаптера для установки привода  МОК01
	шт.
	1

	128
	Замена привода поворотного 3-точечного 220В AC RGP 561
	шт.
	0

	129
	Замена клапана поворотного 3 ходового RMV03100-114-25 (32 ММ)     RGP
	шт.
	0

	130
	Замена адаптера для установки привода  МОК01        RGP
	шт.
	1

	131
	Замена привода поворотного пропорционального 24В RGP659 
	шт.
	0

	132
	Замена привода воздушной заслонки  AR 230-16-S     SPUTNIC
	шт.
	0

	133
	Замена капилярного термостата  TS-K6-IP65   RGP
	шт.
	1

	134
	Замена клапана балансировочного MVT-R DN 50  РИДАН
	шт.
	0

	135
	Замена трехходвого клапана RMV03100-112-40       RGP
	шт.
	0

	136
	Замена трехходвого клапана RMV 03100-012-2,5      RGP
	шт.
	0

	137
	Замена клапана КПСП 1-50-ХХХ-1.2100-ВЧ-2.5-1-220-V  ОВЕН
	шт.
	0

	138
	Замена привода поворотного пропорционального 24В RGP659
	шт.
	0

	139
	Замена адаптера для установки привода  МОК00-VB
	шт.
	0

	140
	Замена адаптера для установки привода  МОК00-RMV
	шт.
	1

	141
	Замена адаптера для установки привода  МОК03
	шт.
	1

	142
	Замена адаптера для установки привода  МОК04
	шт.
	1

	143
	Замена датчика LFM112
	шт.
	0

	144
	Замена привода AP24-32
	шт.
	0

	145
	Замена привода AP24-16
	шт.
	0

	146
	Замена датчика  LF32-25
	шт.
	1

	147
	Замена реле температуры TS-K6-IP54
	шт.
	1

	148
	Замена реле температурыTS K150
	шт.
	1

	149
	Замена пускателя ПМ12-010 150 УЗВ 24В 1з TDM 
	шт.
	1

	150
	Замена пускателя ПМ12-025 150 УЗВ 24В 1з TDM
	шт.
	1

	151
	Замена пускателя ПМ12-010 150 УЗВ 230В 1з TDM
	шт.
	1

	152
	Замена пускателя ПМ12-025 150 УЗВ 230В 1з TDM
	шт.
	1

	153
	Замена пускателя ПМ12-250 100 УЗВ 220В  TDM
	шт.
	0

	154
	Замена пускателя ПМ12-063 150 УЗВ 230В 2з+2р TDM
	шт.
	1

	155
	Замена блока питания БП60-24
	шт.
	1

	156
	Замена пластикового бокса ЩРН-П-5  IP 65
	шт.
	1

	157
	Замена пластикового бокса ЩРН-П-12 IP 65
	шт.
	1

	158
	Замена бокса с крышкой КМПн -2/4
	шт.
	1

	159
	Замена бокса с крышкой КМПн -2/6
	шт.
	1

	160
	Замена корпуса металлического  ЩРН-12 IP66
	шт.
	1

	161
	Замена корпуса металлического ЩМП-4,4,2-0 IP66 (400*400*250)
	шт.
	1

	162
	Откачка бензоуловителя OLEOPATOR-K NS 3 SF900 ACO 
	шт.
	0

	163
	Откачка бензоуловителя OLEOPATOR-K NS 10 SF2500 ACO
	шт.
	0

	164
	Откачка жироуловителя LIPUMAX NS4SF400 ACO
	шт.
	0

	165
	Откачка жироуловителя ОТБ 8
	шт.
	0

	166
	Ремонт вентилятор ECOFIT 2GDF45 ( ремонт обмоток и подшипников)
	шт.
	0

	167
	Ремонт злектродвигателя FCZ  567\80-6-8 ( ремонт обмоток и подшипников)
	шт.
	0

	168
	Устранение засоров на внешних и внутренних сетях канализации
	шт.
	1

	169
	Светильник светодиодный с прозрачным плафоном Energy Nord Slim 4-75 IP65, 220 
	шт.
	0


*Примечание: перечисленный перечень услуг по текущему ремонту оборудования входит в стоимость Договора.
*Примечание: перечисленный перечень материалов для текущего ремонта оборудования входит в стоимость Договора.
*Примечание: перечень материалов для текущего ремонта оборудования может быть заменен на другие необходимые материалы (или их эквиваленты) по инициативе Заказчика и по согласованию с Исполнителем.
  * Примечание   Материалы для ремонта должны соответствовать стандартам производителя и быть оригинальными или эквивалентными, не меняя качественных показателей.

ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ* ДЛЯ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ОБОРУДОВАНИЯ
	№ п/п
	Замена
	Единица измерения
	Прогн.
кол-во

	1
	Кран шаровый d15
	шт.
	1

	2
	Кран шаровый d25
	шт.
	1

	3
	Кран шаровый d50
	шт.
	1

	4
	Насос Циркуль 25/80
	шт.
	1

	5
	Смеситель однорукояточный для раковины
	шт.
	1

	6
	Арматура универсальная АС-17.2
	шт.
	1

	7
	Подшипник 6001
	шт.
	1

	8
	Подшипник 6204
	шт.
	1

	9
	Подшипник 6006
	шт.
	1

	10
	Насос Циркуль 32/80 Premium
	шт.
	1

	11
	Обратный клапан с металлическим затвором d 40
	шт.
	1

	12
	Смеситель для душа
	шт.
	1

	13
	Обратный клапан с металлическим затвором d 50
	шт.
	1

	14
	Унитаз
	шт.
	1

	15
	Умывальник
	шт.
	1

	16
	Водонагреватель (бойлер) электрический 220 вольт, 50 литров
	шт.
	1

	17
	Сифон пластмассовый Ду 40
	шт.
	1

	18
	Клапан предохранительный Ду 20
	шт.
	1

	19
	Клапан обратный резьбовой Ду 20
	шт.
	1

	20
	Труба Ду 16 полипропилен
	м
	1

	21
	Труба Ду 32 полипропилен
	м
	1

	22
	Труба Ду 60 полипропилен
	м
	1

	23
	Труба Ду 50 полипропилен
	м
	1

	24
	Труба ПВХ Ду 50
	м
	1

	25
	Задвижка фланцевая Ду 32
	шт.
	0

	26
	Задвижка фланцевая Ду 50
	шт.
	0

	27
	Грязеуловитель фланцевый Ду 65
	шт.
	0

	28
	Регулирующий клапан Ду 40-65
	шт.
	0

	29
	Кран регулирующий латунный резьбовой Ду 40
	шт.
	1

	30
	Кран регулирующий латунный резьбовой Ду 50
	шт.
	1

	31
	Кран латунный резьбовой Ду 32
	шт.
	1

	32
	Кран латунный резьбовой Ду 40
	шт.
	1

	33
	Клапан радиаторный термостатический Ду 32
	шт.
	1

	34
	Клапан радиаторный нижний Ду 32
	шт.
	1

	35
	Грязеуловитель чугунный фланцевый ДН 50
	шт.
	1

	36
	Балансировочный клапан Ду 25
	шт.
	0

	37
	Балансировочный клапан Ду 40
	шт.
	0

	38
	Балансировочный клапан Ду 32
	шт.
	0

	39
	Счетчик воды Ду 20
	шт.
	1

	40
	Труба стальная Ду 32
	м
	1

	41
	Труба стальная Ду 50
	м
	1

	42
	Труба стальная Ду 65
	м
	1

	43
	Труба стальная Ду 80
	м
	1

	44
	Труба стальная Ду 125
	м
	1

	45
	Электропривод противопожарных клапанов 230-05
	шт.
	1

	46
	Электропривод противопожарных клапанов 230-10
	шт.
	1

	47
	Электропривод противопожарных клапанов 230-15
	шт.
	1

	48
	Труба стальная Ду 100
	шт.
	1

	49
	Труба Ду 40 полипропилен
	м
	1

	50
	Хомут ремонтный 1/2'
	шт.
	1

	51
	Хомут ремонтный 3/4'
	шт.
	1

	52
	Хомут ремонтный 1'
	шт.
	1

	53
	Хомут ремонтный 1.1/4"
	шт.
	1

	54
	Зажимная муфта 1'
	шт.
	1

	55
	Зажимная муфта 1.1/4"
	шт.
	1

	56
	Стальной радиатор отопления RENS 500х22х1000
	шт.
	1

	57
	Розетка с заземляющим контактом для открытой проводки одинарная
	шт.
	1

	58
	Розетка с заземляющим контактом для открытой проводки двойная
	шт.
	1

	59
	Розетка с заземляющим контактом для скрытой проводки одинарная
	шт.
	1

	60
	Розетка с заземляющим контактом для скрытой проводки двойная
	шт.
	1

	61
	Розетка переносная кабельная с/з 32А,  3Р+N+E, IР67, 400 В
	шт.
	10

	62
	Вилка переносная кабельная с/з 32А,  3Р+N+E, IР67, 400 В
	шт.
	10

	63
	Автоматический выключатель однофазный 6А
	шт.
	1

	64
	Автоматический выключатель однофазный 10А
	шт.
	1

	65
	Автоматический выключатель однофазный 16А
	шт.
	1

	66
	Автоматический выключатель однофазный 20А
	шт.
	1

	67
	Автоматический выключатель однофазный 25А
	шт.
	1

	68
	Автоматический выключатель однофазный 32А
	шт.
	1

	69
	Автоматический выключатель однофазный 40А
	шт.
	1

	70
	Автоматический выключатель однофазный 50А
	шт.
	1

	71
	Автоматический выключатель трехфазный 16А
	шт.
	1

	72
	Автоматический выключатель трехфазный 20А
	шт.
	1

	73
	Автоматический выключатель трехфазный 25А
	шт.
	1

	74
	Автоматический выключатель трехфазный 32А
	шт.
	1

	75
	Автоматический выключатель трехфазный 40А
	шт.
	1

	76
	Автоматический выключатель трехфазный 50А
	шт.
	1

	77
	Автоматический выключатель трехфазный 63А
	шт.
	1

	78
	Дифференциальные автоматы однофазные 16 А, 30 мА
	шт.
	2

	79
	Дифференциальные автоматы однофазные  20 А,  30 мА
	шт.
	3

	80
	Дифференциальные автоматы однофазные  25 А,  30 мА
	шт.
	5

	81
	Дифференциальные автоматы однофазные  32 А,  30 мА
	шт.
	6

	82
	УЗО однофазные  25 А,  30 мА
	шт.
	5

	83
	УЗО однофазные   40 А,  30 мА
	шт.
	5

	84
	УЗО трёхфазные   25 А,  30 мА
	шт.
	5

	85
	УЗО трёхфазные    40 А,  30 мА
	шт.
	5

	86
	Кабель ВВГнг-LS Кабель 3х2,5
	м
	50

	87
	Кабель ВВГнг-LS 3х4
	м
	30

	88
	Кабель ВВГнг-LS 3х6
	м
	20

	89
	Кабель ВВГнг-LS 5х4
	м
	20

	90
	Кабель ВВГнг-LS 5х6
	м
	15

	91
	Кабель ВВГнг-LS 5х10
	м
	10

	92
	Кабель ВВГнг-LS 5х16
	м
	10

	93
	Кабель ВВГнг-LS 5х70
	м
	5

	94
	Кабель ВВГнг-LS 5х95
	м
	5

	95
	Светильник накладной светодиодный «Айсберг» 76 Вт, IP65
	шт.
	5

	96
	Светильник накладной светодиодный «Айсберг» 40 Вт, IP65
	шт.
	5

	97
	Светильник светодиодный офисный «Армстронг» 595Х595, 36 Вт, IP40
	шт.
	3

	98
	Светильник светодиодный «Energy Nord» T2 3-75S Std PR IP 65, 76 Вт
	шт.
	3

	99
	Светильник накладной светодиодный «Arctic standard» 1500 TН, 45Вт, IP65
	шт.
	0

	100
	Светильник светодиодный с прозрачным плафоном Energy Nord Slim 4-75 IP65, 220 В 
	шт.
	0

	101
	Прожектор светодиодный фасадный 220 В, 48000 лм, 6500 K,  IP65
	шт.
	0

	102
	Вставка плавкая NH00 100A, 500 В 
	шт.
	3

	103
	Вставка плавкая NH00 125A, 500 в
	шт.
	3

	104
	Цилиндрическая вставка плавкая 10х38 мм 6 А, 500 В
	шт.
	3

	105
	Цилиндрическая вставка плавкая 10х38 мм 10 А, 500 В
	шт.
	3

	106
	Наконечник кабельный ТМЛ 2.5–6–2.6 медный лужёный
	шт.
	20

	107
	Наконечник кабельный ТМЛ 4-8-3 медный лужёный
	шт.
	20

	108
	Наконечник кабельный ТМЛ 6–6–4 медный лужёный
	шт.
	20

	109
	Наконечник кабельный ТМЛ 10–8–5 медный лужёный
	шт.
	20

	110
	Гильза кабельная ГМЛ(о) 0.34/1.5
	шт.
	20

	111
	Гильза кабельная ГМЛ(о) 1.5/2.5
	шт.
	20

	112
	Гильза кабельная ГМЛ(о) 2.5/6.0
	шт.
	20

	113
	Гильза кабельная ГМЛ(о) 6.0/10.0
	шт.
	20

	114
	Труба стальная Дн 159
	М.
	1

	115
	Частотный преобразователь  ПЧВ102-1К5-В  3,6а, 380 в.
	шт.
	0

	116
	Частотный преобразователь  ПЧВ103-4К0-В   8,9 а 380 В
	шт.
	0

	117
	Частотный преобразователь  ПЧВ204-11К-В   22,9а 380 в
	шт.
	0

	118
	Частотный преобразователь  ПЧВ205-18К-В      36,7 а    380 в
	шт.
	0

	119
	Частотный преобразователь   ПЧВ102-1К5-А  6,7 a, 220 в
	шт.
	0

	120
	Привод воздушной заслонки   AR 24-8-S         СПУТНИК
	шт.
	1

	121
	Привод воздушной заслонки  AR 230-8-S       СПУТНИК
	шт.
	1

	122
	Регулятор температуры ТРМ232М    ОВЕН
	шт.
	0

	123
	Регулятор температуры  ПЛК              ОВЕН
	шт.
	0

	124
	Реле температуры с термобаллоном  TS 70   RGP
	шт.
	1

	125
	Реле температуры с термобаллоном  TS 15   RGP
	шт.
	1

	126
	Реле давления  LF 5508       RGP
	шт.
	1

	127
	Адаптер для установки привода  МОК01
	шт.
	1

	128
	Привод поворотный 3-точечный 220В AC RGP 561
	шт.
	1

	129
	Клапан поворотный 3 ходовой RMV03100-114-25 (32 ММ)     RGP
	шт.
	1

	130
	Адаптер для установки привода  МОК01        RGP
	шт.
	1

	131
	Привод поворотный пропорциональный 24В RGP659 
	шт.
	1

	132
	Привод воздушной заслонки  AR 230-16-S     SPUTNIC
	шт.
	0

	133
	Капиллярный термостат  TS-K6-IP65   RGP
	шт.
	1

	134
	Клапан балансировочный MVT-R DN 50  РИДАН
	шт.
	0

	135
	Трехходовой клапан RMV03100-112-40       RGP
	шт.
	1

	136
	Трёхходовой клапан RMV 03100-012-2,5      RGP
	шт.
	1

	137
	Клапан КПСП 1-50-ХХХ-1.2100-ВЧ-2.5-1-220-V  ОВЕН
	шт.
	0

	138
	Привод поворотный пропорциональный 24В RGP659
	шт.
	1

	139
	Адаптер для установки привода  МОК00-VB
	шт.
	1

	140
	Адаптер для установки привода  МОК00-RMV
	шт.
	1

	141
	Адаптер для установки привода  МОК03
	шт.
	1

	142
	Адаптер для установки привода  МОК04
	шт.
	1

	143
	Датчик LFM112
	шт.
	0

	144
	Привод AP24-32  sputnic
	шт.
	0

	145
	Привод AP24-16
	шт.
	0

	146
	Датчик  LF32-25
	шт.
	1

	147
	Реле температуры TS-K6-IP54
	шт.
	1

	148
	Реле температуры TS K150
	шт.
	1

	149
	Пускатель ПМ12-010 150 УЗВ 24В 1з TDM 
	шт.
	1

	150
	Пускатель ПМ12-025 150 УЗВ 24В 1з TDM
	шт.
	1

	151
	Пускатель ПМ12-010 150 УЗВ 230В 1з TDM
	шт.
	1

	152
	Пускатель ПМ12-025 150 УЗВ 230В 1з TDM
	шт.
	1

	153
	Пускатель ПМ12-250 100 УЗВ 220В  TDM
	шт.
	0

	154
	Пускатель ПМ12-063 150 УЗВ 230В 2з+2р TDM
	шт.
	1

	155
	Блок питания БП60-24
	шт.
	1

	156
	Пластиковый бокс ЩРН-П-5  IP 65
	шт.
	1

	157
	Пластиковый бокс ЩРН-П-12 IP 65
	шт.
	1

	158
	Бокс с крышкой КМПн -2/4
	шт.
	1

	159
	Бокс с крышкой КМПн -2/6
	шт.
	1

	160
	Корпус металлический  ЩРН-12 IP66
	шт.
	1

	161
	Корпус металлический ЩМП-4,4,2-0 IP66 (400*400*250)
	шт.
	1

	162
	Аккумулятор Rв 3,6 вольта 1,5 А/ч для эвакуационного светильника «ВЫХОД»
	шт.
	0

	163
	Электрический тепловентилятор 220 В, 3 кВт
	шт.
	0

	164
	Электрический тепловентилятор 380 В, 18 кВт
	шт.
	0

	165
	Светильник светодиодный с прозрачным плафоном Energy Nord Slim 4-75 IP65, 220 
	шт.
	0


*Примечание: Количество материалов может быть изменено по инициативе заказчика
*Примечание: перечисленный перечень материалов для текущего ремонта оборудования входит в стоимость Договора.
*Примечание: перечень материалов для текущего ремонта оборудования может быть заменен на другие необходимые материалы (или их эквиваленты) по инициативе Заказчика и по согласованию с Исполнителем.
 * Примечание Материалы для ремонта должны соответствовать стандартам производителя и быть оригинальными или эквивалентными, не меняя качественных показателей.







