Требования к качеству работ
Работы необходимо выполнить в соответствии с Техническим заданием, а также действующими нормативно-техническими документами.
Для выполнения работ Подрядчик обязан иметь собственную зарегистрированную освидетельствованную электролабораторию или договор на оказание услуг зарегистрированной освидетельствованной электролабораторией.
Подрядчик должен выполнить все виды работ собственной или привлеченной для данных целей техникой и оборудованием.
При производстве работ Подрядчик обязан выполнить необходимые мероприятия по обеспечению безопасности движения, техники безопасности, охране окружающей среды и безопасности выполнения работ в соответствии с действующими нормативными правовыми актами и нормативно-техническими документами.


	№
п/п
	Товар, предлагаемый к использованию при выполнении работ
	Показатель (параметр)
	Минимальные, максимальные, неизменяемые значения (диапазон значений) показателей

	

1


	

Опора железобетонная
	Марка стойки


	СВ-95-3

	
	
	
	СВ-110-5

	

2
	

Опора металлическая
	Марка опоры
	СФГ-400-9,0-01-ц

	
	
	
	СФГ-700-9,0-02-ц

	

3
	

Закладная часть опоры
	Марка закладной части
	ЗФ-24/8/Д310-2.5-б

	
	
	
	ЗФ-30/8/Д380-2.5-б

	

4
	

Самонесущий изолированный провод
	Марка провода
	СИП-2-3х50+1х54.6

	
	
	Соответствие ГОСТ 31946-2012
	соответствует

	

5
	

Светильник консольный




	Тип светильника
	Уличный для дорожного освещения

	
	
	Мощность, Вт
	90

	
	
	Степень защиты
	IP65

	
	
	Гарантия производителя
	5 лет

	



6
	



Светильник консольный
	Тип светильника
	Уличный для дорожного освещения

	
	
	Мощность, Вт
	140

	
	
	Степень защиты
	IP65

	
	
	Гарантия производителя
	5 лет

	
	
	

	





Примечание:
1. Любое упоминание на товарные знаки материалов, оборудования, конструкций в техническом задании и(или) локальном сметном расчете подразумевает возможность их замены участником закупки на эквивалентные (соответствующие или превосходящие по качественным характеристикам) при соблюдении ограничений, регламентированных ст. 14 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и нормативными правовыми актами Российской Федерации в области импортозамещения;
2. Наименование материалов, оборудования, конструкций в техническом задании и(или) локальном сметном расчете, содержащие товарные знаки, использованы заказчиком для определения начальной (максимальной) цены контракта.
3. Все товарные знаки (указание на конкретных производителей), указанные в техническом задании и(или) локальном сметном расчете, необходимо считать сопровождаемыми словами «или эквивалент».
4. Извещение не содержит положений, запрещающих осуществлять замену предусмотренных в техническом задании и(или) локальном сметном расчете товаров (материалов, конструкций, оборудования), используемого при выполнении работ, на аналогичное (эквивалентное).
5. Товары, указанные в техническом задании и(или) локальном сметном расчете, являются используемыми при выполнении работ. Указанные товары не передаются заказчику по товарной накладной или акту передачи, не принимаются к бухгалтерскому учету заказчика в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», а являются строительными и расходными материалами, которые используются в ходе выполнения работ.







Перечень нормативно-технических документов, обязательных при выполнении работ
	№
	Обозначение нормативно-технического документа
	Наименование нормативно-технического документа

	1
	СП 34.13330.2021
	Свод правил. Автомобильные дороги. СНиП 2.05.02-85*

	2
	СП 78.13330.2012
	Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85

	3
	СП 52.13330.2016
	Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*

	4
	ОДМ 218.4.005-2010
	Отраслевой дорожный методический документ. Рекомендации по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах

	5
	

	«Рекомендации по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах» (изданы на основании распоряжения Росавтодора от 12.01.2011 № 13-р)

	6
	

	Правила устройства электроустановок (действующие издания)

	7
	

	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей

	8
	ГОСТ Р 55706-2023
	Национальный стандарт Российской Федерации. Освещение наружное утилитарное. Классификация и нормы

	9
	ГОСТ Р 54305-2011
	Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. Горизонтальная освещенность от искусственного освещения. Технические требования

	10
	ГОСТ Р 52766-2007
	Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования

	11
	ГОСТ Р 52289-2019
	Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств

	12
	ГОСТ Р 50597-2017
	Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля

	13
	СН 541-82
	Инструкция по проектированию наружного освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов

	14
	ГОСТ 31946-2012
	Межгосударственный стандарт. Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи. Общие технические условия

	15
	ТР ТС 014/2011
	Технический регламент Таможенного союза. Безопасность автомобильных дорог

	16
	Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.11.2017 № 2438-р
	Перечень документов по стандартизации, обязательное применение которых обеспечивает безопасность дорожного движения при его организации на территории Российской Федерации

	17
	Письмо Росавтодора от 23.03.2005 № ОБ-28/1266-ИС
	О внесении изменений и дополнений в техническую документацию

	18
	ГОСТ 32756-2014
	Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению промежуточной приемки выполненных работ

	19
	ГОСТ Р 58406.2-2020
	Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. Смеси горячие асфальтобетонные и асфальтобетон. Технические условия

	20
	ГОСТ Р 58967-2020
	Национальный стандарт Российской Федерации. Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия

	21
	СП 49.13330.2010
(СНиП 12-03-2001)
	Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования

	22
	-
	«Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования» (взамен ВСН 24-88)» (приняты и введены в действие Письмом Минтранса России от 17.03.2004 № ОС-28/1270-ис)

	23
	Приказ Минстроя России от 02.12.2022 № 1026/пр
	Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства

	24
	Приказ Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр
	Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства

	25
	ГОСТ 32756-2014
	Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению промежуточной приемки выполненных работ

	26
	ГОСТ Р 59104-2020
	Дороги автомобильные общего пользования. Линии электроосвещения. Технические правила содержания

	27
	ГОСТ Р 59105-2020
	Дороги автомобильные общего пользования. Автоматизированные системы управления дорожным движением, метеообеспечения, пункты весового и габаритного контроля. Технические правила содержания

	28
	ГОСТ Р 59290-2021
	Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению входного и операционного контроля

	29
	ГОСТ Р 59432-2021
	Дороги автомобильные общего пользования. Доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения. Общие требования

	30
	ГОСТ Р 59433-2021
	Дороги автомобильные общего пользования. Сооружения защитные от воздействия воды. Общие технические требования

	31
	ГОСТ Р 59292-2021
	Дороги автомобильные общего пользования. Требования к уровню летнего содержания. Критерии оценки и методы контроля

	32
	ГОСТ Р 59434-2021
	Дороги автомобильные общего пользования. Требования к уровню зимнего содержания. Критерии оценки и методы контроля

	33
	ГОСТ Р 59205-2021
	Дороги автомобильные общего пользования охрана окружающей среды Технические требования

	34
	ПНСТ 502-2020
	Дороги автомобильные общего пользования. Функциональная классификация

	35
	ПНСТ 509-2020
	Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные. Требования к эксплуатации

	36
	ОДМ 218.6.019-2016
	Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ

	37
	

	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены приказом Минэнерго России от 13.01.2003 № 6)

	38
	

	Правила содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и создания и использования парковок (парковочных мест) на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения в Нижегородской области, утвержденные постановлением Правительства Нижегородской области от 22.05.2013 № 318

	39
	

	Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждены приказом Минэнерго РФ от 19.06.2003 № 229

	40
	ГОСТ 32755-2014
	Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению приемки в эксплуатацию выполненных работ (введен в действие Приказом Росстандарта от 24.09.2014 № 1202-ст)


Примечание: в процессе заключения и исполнения Договора должны использоваться актуальные редакции нормативно-технических документов. Кроме того, при исполнении Договора могут учитываться вновь вводимые и/или не указанные в настоящем приложении нормативно-технические документы.
















ПОЛОЖЕНИЕ
по технической эксплуатации установок наружного освещения на автомобильных дорогах общего пользования Нижегородской области
(утверждено приказом ГКУ НО "ГУАД" от 11.03.2019 № 140)


1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение содержит основные технические, технологические и организационные требования по ведению эксплуатации наружного освещения автомо­бильных дорог и контролю за его состоянием.
1.2. Положение распространяется на эксплуатацию установок наружного освещения (далее - НО) дорог, находящихся в оперативном управлении ГКУ НО «ГУАД», а также устройства управления НО, электрические сети и трансформаторные подстанции 10 (6), 0,4 кВ.
1.3. Соблюдение Положения должно позволить улучшить состояние НО, полнее удовлетворить современные потребности участников дорожного движения НО, которые
способствуют снижению нарушений общественного порядка, дорожно-транспортных происшествий и повышению комфорта проживания населения.
1.4. Положение базируется на основополагающих нормативно-технических
документах, относящихся к НО: ГОСТ Р 50597-2017 «Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля», «Правила содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и создания и использования парковок (парковочных мест) на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения в нижегородской области» (утверждены постановлением Правительства Нижегородской области от 22.05.2013 № 318), «Правила устройства электроустановок», «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей», «Правила эксплуатации электроустановок потребителей».
1.5. Положение учитывает специфические условия эксплуатации установок НО, их питающих и распределительных электрических сетей, работающих в значительно более тяжелых условиях, чем городские и сельские электрические сети 0,4 кВ, а именно:
- размещение установок НО и их электрических сетей в непосредственной близости от проезжих частей улиц и дорог с транспортным движением. Это неизбежно приводит к нарушениям их работы (отказам) при наездах, а также резко усложняет и удорожает проведение работ на линии;
- наличие протяженных участков воздушных сетей НО, выполненных не изолированными проводами, на дорогах с высокорослыми деревьями приводит к многочисленным обрывам при сильных ветрах и необходимости проведения срочных восстановительных работ;
- наличие через каждые 30-40 м в распределительных кабельных сетях ответвлений к светильникам, выполненных с разрезанием и разделкой кабеля в цоколях опор, снижает надежность работы установок, в том числе и защиты, и требует постоянного контроля слабо защищенных разделок кабеля и щитков в цоколях многочисленных опор;
- периодическое включение и отключение не менее, чем один раз в сутки распределительных сетей НО с изменяющейся по характеру нагрузкой при включении, что при использовании электромагнитных коммутационных аппаратов вызывает появление переходных режимов в сетях и снижает надежность питания установок НО;
- необходимость обслуживания каждого светового прибора в течение года,
заключающегося в ревизии его электрической схемы, узла крепления, и проведении замены ламп. Периодичность замены ламп в значительной степени зависит от качества электрической энергии, поступающей от энергоснабжающей организации.
1.6. Положение устанавливает требования и сроки проведения обслуживания, технического надзора и контроля за работой организаций по эксплуатации установок НО.
1.7. Техническое обслуживание включает в себя комплекс мероприятий. направленных на обеспечение бесперебойной работы установок НО и предотвращение их преждевременного износа как при нормальном режиме эксплуатации под воздействием внешней среды, так и при его внезапном нарушении путем своевременного выявления и устранения возникающих неисправностей.
1.8. Техническое обслуживание и текущий ремонт НО проводятся специализированными эксплуатационными организациями (Подрядчиками), имеющими на то разрешительную документацию в соответствии с действующим законодательством.  


2.Техническое обслуживание
2.1 Состав работ по техническому обслуживанию включает:
- обеспечение регламентированного режима работы установок НО путем своевременного включения, частичного или полного отключения и оперативного контроля исправности и соответствия состояния установок заданному режиму;
- поддержание нормируемых светотехнических параметров установок путем замены вышедших из строя ламп, отдельных светильников, восстановления поврежденных опор,
 восстановление правильного положения кронштейнов (консолей), светильников относительно освещаемого объекта;
· 
· проведение периодических и внеочередных осмотров установок НО с целью вы-­
 явления отказов в их работе;
· 
· измерение уровней напряжения и токов в пунктах питания на соответствие распределения светильников по фазам и величине нагрузки;
- проведение выборочного (а при необходимости и сплошного) входного
 контроля поступающих газоразрядных ламп высокого давления на соответствие их
 основным техническим параметрам;
- выполнение неотложных работ по ликвидации внезапных отказов в установках НО, в том числе отказов электрооборудования и устройств управления.


2.2. Режимы работы установок НО.
2.2.1. Установки НО должны включаться в вечерние сумерки при естественной ос­вещенности 20 лк. (к этому моменту газоразрядные лампы высокого давления в светильни­ках должны полностью разгореться), а отключаться - в утренние сумерки, не ранее повы­шения естественной освещенности до 10 лк. При автоматизированном управлении установками НО отступление от графика допускается в пределах технических данных приборов управления, но не более15 мин. в ту или другую сторону.
2.2.2. При выполнении работ по обслуживанию и ремонту установок НО
допускается по разрешению руководства Подрядчика, производить в дневные часы
кратковременные пробные включения отдельных участков установок длительностью не более 15 мин., что должно быть зафиксировано в журнале производства работ.


2.3. Уровни освещения и процент горения светильников.
2.3.1. Установки НО, поддерживаемые в технически исправном состоянии, должны иметь количественные и качественные светотехнические параметры, предусмотренные в рабочих проектах на их сооружение или реконструкцию и подтвержденные при приемке установок в эксплуатацию. Измерения светотехнических параметров установок НО должны производиться при приемке новых, реконструированных и прошедших капитальный ремонт установок.
Измерения в дальнейшем должны производиться по мере необходимости или при получении жа­лоб населения, участников дорожного движения и организаций.
Количественные значения светотехнических показателей установок НО в процессе эксплуатации не должны снижаться более, чем до 0.85 от предусмотренных в рабочих проектах.
Процент горящих светильников в установках НО на автомобильных до­рогах должен быть не менее 95%. При этом не допускается расположение не рабо­тающих светильников подряд, один за другим.
Отказы в работе наружных осветительных установок, связанные с обрывом электрических проводов или повреждением опор, следует устранять немедленно по­сле обнаружения.
2.3.2. Процент горения светильников определяется как отношение числа
 горящих светильников к общему числу установленных светильников. Маршрут объезда установок НО для определения процента горения светильников должен включать все 100 % светильников.
Контрольные объезды должны проводиться 1 раз в месяц, а внеплановые - при по­ступлении телефонограммы Заказчика руководителю подрядной организации.
Состав контрольной группы должен включать представителей Подрядчика и Заказ­чика. К работе могут быть привлечены представители ГИБДД, эксплуатирующей дорожной организации.
2.3.3. Персонал Подрядчика должен проводить объезды установок НО в вечернее и ночное время для своевременного выявления не горящих светильников 1 раз в 2 недели с октября по март и 1 раз в 4 недели с апреля по сентябрь. Сроки проведения объездов могут корректироваться руководством Подрядчика.
2.3.4. Восстановление горения отдельных светильников, сбитых при наездах автотранспортом, должно выполняться в сроки, указанные в предписании представителя Заказчика.
2.3.5. В нештатных ситуациях, в целях обеспечения безопасности участников движения и пассажиров Подрядчик обязан незамедлительно и самостоятельно принимать решения и обеспечивать выполнение работ по расчистке проезжей части Объекта, временному ограничению и/или запрещению проезда по поврежденным и/или опасным для движения транспорта участкам Объекта. С момента обнаружения нештатных ситуаций на участке Объекта, препятствующих безопасному или бесперебойному движению транспортных средств, Подрядчик обязан немедленно приступить к ликвидации их последствий.


2.4. Проведение осмотров установок НО в дневное время, устранение выявленных отказов.
2.4.1. Периодические осмотры и проверки оборудования и установок НО проводятся в дневное время по планам и графикам, составленным в соответствии с настоящим Положением:


Воздушные и кабельные линии:
1. 
2. Осмотр воздушной линии 0.4-10 кВ электромонтерами - 1 раз в месяц, инженерно-
техническим персоналом - 1 раз в год.
3. 
4. Проверка габаритов и регулировка проводов и тросов - 1 раз в 3 года.
5. 
6. Осмотр и подтяжка болтов, гаек, замков - ежегодно в первые два года, в даль­нейшем - по мере необходимости.
7. 
8. Осмотр трасс кабеля, кабельных разделок - 1 раз в 3 месяца.
9. 
10. Измерения токовых нагрузок и напряжений -1 раз в 2 года.
6) Проверка состояния изоляции кабельных линий, испытания мегомметром 2,5 кВ - перед вводом в эксплуатацию новых кабелей и 1 кВ - после проведения текущего ремонта, в процессе эксплуатации -1 раз в год.
7) Измерения сопротивления петли фаза-ноль в распределительной сети
 перед вводом линии в эксплуатацию и в дальнейшем - после проведения капитального ремонта.
8) Замена кабеля – 1 раз в 16 лет.


Опорные конструкции:
9) Проверка железобетонных опор на наличие трещин, сколов, обнажение армату­ры - 1 раз в 3 года.
10) Проверка вертикальности опор и положения кронштейнов (консолей) со светильниками относительно освещаемого объекта - 1 раз в год.
11) Проверка исправности дверок и замков в железобетонных и металлических опорах, а также отсутствия возможности доступа без применения инструмента к кабельной разделке, к щиткам с предохранителем или автоматическим выключателем в цоколях опор - 1 раз в 3 месяца, чаще - исходя из состояния опор, длительное время находящихся в эксплуатации.
12) Окраска кронштейнов, консолей, металлических опор, а также нумерация опор - 1 раз в год.
13) Нанесение вертикальной разметки на опору - 1 раз в год.
14) Замена опор – 1 раз в 50 лет.


Пункты питания (ПП):
15) Текущий ремонт, в том числе осмотр и проверка состояния электрического оборудования, очистка от пыли и грязи ПП - 1 раз в 3 ме­сяца. В случае необходимости замене подлежат предохранители, магнитные пускатели, крепежные изделия, автоматы, рубильники и разрядники.
16) Осмотр комплектных трансформаторных подстанций (КТП), комплектных распределительных устройств (КРУН), распределительных устройств (РУ)- 1раз в месяц. 
17) Техническое обслуживание устройства автоматического включения НО -1 раз в месяц.
18) Замена приборов учета – 1 раз в 10 лет.


Заземляющие устройства:
19) Проверка заземляющих устройств (наличия цепи между заземлителем и заземляемым элементом, измерение сопротивления заземляющих устройств) - 1раз в 3 года.
Осветительные приборы:
20) Замена светильников - 1 раз в 16 лет.
21) Замена ламп - 1 раз в год.
22) Техническое обслуживание и ремонт светильников - 1 раз в год (с заменой пускорегулирующей аппаратуры – до 50 %).


2.4.2. Выявленные в процессе осмотров или испытаний внезапные отказы, связан­ные с безопасностью работы установок НО и с обеспечением работы систем управления, устраняются немедленно, остальные - в соответствии с допустимой очередностью, уточ­няемой руководством Подрядчика по согласованию с представителем Заказчика.
Результаты осмотра и испытаний оформляются в виде протоколов, актов и т.д. с последующим составлением ведомостей дефектов и намечаемых работ. 


3. Требования, предъявляемые к установкам НО.
Воздушные и кабельные линии, опорные конструкции:
1) Положение стоек опор, кронштейнов, светильников должно быть единообразным с тем, чтобы не нарушалась стройность восприятия опор со светильниками в дневное время. Опоры должны быть выправлены и находиться в вертикальном положении. Исключение составляют ветхие железобетонные опоры, подлежащие замене в плановом порядке. Разрушенные опоры должны быть заменены.
2) Дверцы и замки в железобетонных и металлических опорах должны быть в исправном состоянии и надежно закрывать доступ к кабельной разделке, предохранителям или автоматическим выключателем щитков в цоколях опор.
3) Металлические опоры, кронштейны, траверсы, консоли, дверцы железобетонных
 опор должны быть окрашены и не иметь очагов коррозии, на дверцах опор должен
 быть нанесен знак электрического напряжения в соответствии с ССБТ.
4) На опорах должны быть легко читаемые их номера, нанесенные краской
или с использованием табличек трафаретного типа на стороне, обращенной к проезжей части, цифры должны быть единообразными, в том числе и нанесенные краской.
5) Крепление неизолированных проводов воздушных линий на изоляторах опор должно быть одинарным с использованием проволочных вязок или специальных зажимов; провода ответвлений должны иметь глухое крепление на изоляторах.
6) Провода воздушной распределительной линии должны располагаться на
опоре следующим образом: на стороне проезжей части - нижний провод - нулевой, верхний - фаза А, провода управления должны размещаться ниже проводов распределительной сети НО.
1. Размещение жил кабеля при его разделке в цоколе опоры или на опоре должно
быть таким: нижняя жила - нулевая фаза - N, следующие - фазы А, В, С.

1. При наличии в цоколе опоры более двух концов кабеля на каждом из них
должны быть установлены бирки с указанием направлений; железобетонные опоры
при этом должны быть оборудованы приставными кабельными ящиками или цоколями.
2. 
3. Провода воздушных распределительных сетей НО и провода управления не должны иметь более одного соединения в пролете, ответвления к светильникам должны быть выполнены с помощью ответвительных болтовых соединений или специальных зажимов.
4. 
5. Кабельная распределительная сеть и сеть управления не должны иметь поврежденных участков.
6. 
7. Светильники с истекшим сроком службы, резко снизившие свои эксплуатационные параметры и неремонтопригодные, должны быть заменены на новые или прошедшие капитальный ремонт светильники аналогичной мощности и назначения с учетом сохране­ния, как правило, одинаковой их внешней формы в пределах данного участка дороги.

Пункты питания:
12) Шкафы ПП должны быть покрашены, на двери при помощи трафарета должны
быть нанесены номер шкафа, наименование эксплуатационного предприятия, телефон
дежурного диспетчера и знак электрического напряжения в соответствии с ССБТ.
13) Шкафы ПП должны иметь исправные замки, навесы и откидывающиеся ступеньки. Крепежные изделия (болты, гайки, шайбы) не должны иметь следов коррозии и побежалости.
14) Шкафы и панели ПП должны быть чистыми, в кабельных каналах не должно быть воды, и они должны быть закрыты металлическими крышками.
15) Каркас панели ПП, нулевая шина, видимая часть контура заземления должны быть покрашены в черный цвет, а шины, концы кабельных жил, перемычки - соответственно в цвета желтый (фаза А), зеленый (фаза В) и красный (фаза С); на контуре заземления должна быть шпилька с гайкой для присоединения переносного заземления, на шинах места присоединений должны быть очищены от краски.
16) Все электрические соединения должны иметь надежный контакт, на приходящих и отходящих кабелях должны быть бирки с указанием марки и сечения кабеля, места, куда этот кабель приходит. Провода вторичной коммутации должны быть закреплены на конструкциях. Катушки контакторов должны иметь отключающее устройство для отключения контактора на время ремонта, профилактики и замены предохранителей на отходящем направлении во время работы установок НО.
17) Контакторы должны быть отрегулированы, снабжены дугогасящими камерами, катушки контакторов должны соответствовать типу контакторов и не иметь следов подгорания, поверхность контактов не должна иметь следов эрозии и рако­вин ножи рубильников и предохранителей должны легко входить в пинцеты и не иметь перекосов.
18) Все приборы защиты должны быть исправны и снабжены маркировкой, тепло­вые расцепители и плавкие вставки должны соответствовать расчетной нагрузке, указан­ной в карте замеров нагрузки и напряжений, находящейся в ПП, и току короткого замы­кания в конце линии. Плавкие вставки должны быть калиброваны.
19) Трансформаторы тока, предназначенные для учета расхода электроэнергии, должны соответствовать нагрузке ПП, электрические счетчики должны быть исправными, то же относится и к системе обогрева счетчика в зимний период.
20) ПП внутренней установки должны снабжаться изолирующей подставкой, а в
 шкафах ПП наружной установки должен быть диэлектрический коврик на откидной ступеньке. 

Устройства децентрализованного управления:
21) Программируемые реле времени, контроллеры должны быть очищены от пы­ли, точность хода должна быть в регламентированных пределах, электрические контакты не должны иметь эрозии.
22) Фото выключатели должны быть очищены от пыли, корпуса фотодатчиков (при необходимости) покрашены, электрические контакты не должны иметь эрозии, чувствительность приборов на включение и отключение освещения должна соответствовать их паспортным данным, у двух программных фото-выключателей оценка состояния узла промежуточного отключения производится по аналогии с реле времени.


Световые приборы:
23) Световые приборы должны быть жестко закреплены в рабочем положении относительно освещаемого объекта.
24) Корпуса светильников и прожекторов не должны иметь очагов коррозии и при
необходимости покрашены, отражатели и рассеиватели - очищены, патроны надежно за­креплены в рабочем положении, пускорегулирующие аппараты и зажигающие устройства - исправны.
25) Все светильники и прожекторы должны быть исправны, не горящие и
 явно снизившие световой поток лампы должны быть заменены.


4. Постоянный запас материалов и деталей, необходимый для технической эксплуатации.
Подрядчик, осуществляющий эксплуатацию установок НО, должен иметь постоянный запас материалов и деталей.


5. Техника безопасности
Подрядчик на месте производства работ должен выполнить необходимые мероприятия по обеспечению безопасности движения, техники безопасности, охране окружающей среды и безопасности строительно-монтажных работ в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами.
Безопасность при производстве работ в электроустановках НО должна обеспечиваться в строгом соответствии с ПТБ и другими действующими Правилами.
При проведении обслуживания и ремонта установок наружного освещения до-­
рог необходимо с целью обеспечения безопасности дорожного движения и эксплуатаци­онного персонала руководствоваться требованиями ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ».


6. Работа с персоналом.
Работа с персоналом Подрядчика, т.е. производственная и организационная
деятельность, направленная на обеспечение готовности персонала к выполнению своих профессиональных обязанностей, должна планироваться и проводиться под руководством его директора.



