












Технические требования


ОКПД2 00.00.00 Поставка щитового оборудования для Новосибирской ГЭС
[bookmark: _Toc205981909]Лот № 0000-ТПиР БЕЗОП ДОХ-2026-ГРВКК-СШФ


1. [bookmark: _Toc205981910][bookmark: _Toc51339692]Общие сведения

1.1. [bookmark: _Toc205981911][bookmark: _Toc46743506]Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 00.00.00 Поставка щитового оборудования для Новосибирской ГЭС (далее – продукция).

1.2. [bookmark: _Toc205981912][bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой продукции
Исполнение обязательств по договорам подряда №2-ТПиР-Без-2026 от 18.05.2026 «Поставка оборудования, монтаж и наладка системы контроля и управления доступом, охранной сигнализации и охранного освещения Новосибирской ГЭС в рамках исполнения инвестиционного проекта К_T-1260-036» и №3-ТПиР-2026 от 05.06.2026 «Поставка, монтаж и наладка оборудования технологического телевидения Новосибирской ГЭС в рамках выполнения инвестиционного проекта I_T-1260-025», заключенного между филиалом ПАО «РусГидро» - «Новосибирская ГЭС» и Саяно-Шушенским филиалом АО «Гидроремонт-ВКК».

2. [bookmark: _Toc205981913][bookmark: _Toc51339693]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc205981914]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Toc205981915]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc205981916][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1
	Щит ЩО2
	шт
	1

	2
	Щит групповой рабочего освещения ЩО3, ЩО4.1, ЩО5 в составе: ЩО3, ЩО4.1, ЩО5
	шт
	3

	3
	Щит групповой рабочего освещения ЩО4.2 в составе: ЩО4.2
	шт
	1

	4
	Щит ЩО1
	шт
	1

	5
	ЩР1. Щит распределительный
	шт
	1

	6
	ЩР1.1 Щит распределительный
	шт
	1

	7
	ЩР1.2 Щит распределительный
	шт
	1

	8
	ЩР1.3 Щит распределительный
	шт
	1

	9
	ЩР1.4 Щит распределительный
	шт
	1

	10
	АВР1. ЩАП-23М1/25А/ВРУ8208-ЩАП0-3063-54УХЛЗ Щит аварийного переключения трехфазный номинальный ток 25А
	шт
	1



2.1.2. [bookmark: _Toc205981917]Требования к срокам поставки продукции 
[bookmark: _Toc205981918][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Hlk50465284][bookmark: _Toc46743511]Таблица 2.2 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1.
	ОКПД2 00.00.00 Поставка щитового оборудования для Новосибирской ГЭС
	С даты подписания Договора
	не позднее 29 января 2027 г.*




*В соответствии с календарным графиком поставки оборудования и выполнения работ по доходным договорам №2-ТПиР-Без-2026 «Поставка оборудования, монтаж и наладка системы контроля и управления доступом, охранной сигнализации и охранного освещения Новосибирской ГЭС в рамках исполнения инвестиционного проекта К_T-1260-036» и №3-ТПиР-2026 от 05.06.2026 «Поставка, монтаж и наладка оборудования технологического телевидения Новосибирской ГЭС в рамках выполнения инвестиционного проекта I_T-1260-025»


2.2. Требования к качеству продукции 
[bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc205981920][bookmark: _Toc75446582]Таблица 3. Требования к продукции
	
	Наименование продукции (позиции № 1.1-1.10 (Таблицы 1.1): согласно Таблицы 1.1 «Перечень и объем закупаемой продукции
	

	№ п/п
	Наименование продукции
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Соответствие стандартам
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	
	

	
	
	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	
	5
	6
	
	
	

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	

	1.1
	Щит ЩО2
	Щит групповой рабочего освещения ЩО2 в составе:
	Раздел РД:
«Система охранного освещения», шифр:
«Р005-НС/0923-СОО»
	Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	-//-

	
	
	

	
	
	Выключатель автоматический
	OptiDin BM63, трехполюсный, 
Iн=10 А, С 
260789 – 1 шт.
Производитель КЭАЗ.
	
	
	
	
	
	

	
	
	Выключатель автоматический
	OptiDin BM63, трехполюсный, Iн=4 А, С  
260799 – 5 шт.
Производитель КЭАЗ.
	
	
	
	
	
	

	
	
	Выключатель автоматический
	OptiDin BM63, трехполюсный, Iн=4 А, B  260495 – 1 шт.
Производитель КЭАЗ.
	
	
	
	
	
	

	
	
	Контактор модульный
	OptiDin MK-100-2540-230AC 4Р, 4НО, Uупр=230В, Uн=400 В, Iн=25 А
321147 – 1 шт.
Производитель КЭАЗ.
	
	
	
	
	
	

	
	
	Контактор модульный
	OptiDin MK-100-2011-230AC 2Р, НО+ Н3, Uупр=230В, Uн=230 В, Iн=20 А
321131 – 2 шт.
Производитель КЭАЗ.
	
	
	
	
	
	

	
	
	Кулачковый переключатель на дин-рейку
	КПУ11Д-25/52 (1-0-2 2р)
SQ0715-0315 – 1 шт.
Производитель TDM.
	
	
	
	
	
	

	
	
	Шина "N" нулевая на DIN-рейку в корпусе
	4х15групп
143230 – 1 шт.
Производитель КЭАЗ.
	
	
	
	
	
	

	
	
	Клемма проходная винтовая
	OptiClip CTS-4-I-32A-(0,2-6)-серый
289773 – 6 шт.
Производитель КЭАЗ.
	
	
	
	
	
	

	
	
	Клемма проходная винтовая
	OptiClip CTS-4-I-BU-32A-(0,2-6)-синий
289774 – 3 шт.
Производитель КЭАЗ.
	
	
	
	
	
	

	
	
	Клемма проходная винтовая
	OptiClip CTS-4-I-32A-(0,2-4)-зеленый
332741 – 3 шт.
Производитель КЭАЗ.
	
	
	
	
	
	

	
	
	19″ панель с DIN-рейкой
	PS-3U 
КП-АВ – 2 шт.
Производитель ЦМО.
	
	
	
	
	
	

	
	
	19″ панель с DIN-рейкой
	STK-RACKMNT-2955 – 1 шт.
Производитель ЦМО.
	
	
	
	
	
	

	
	
	Ограничитель металлический на DIN-рейку
	2 винта 
350579 – 8 шт.
Производитель КЭАЗ.
	
	
	
	
	
	

	
	
	Провод установочный
для перемычек
	ПуГВнг(А)-LS 1х4 – 3 м.
Производитель НП "Подольсккабель".
	
	
	
	
	
	

	
	
	Комплектация
	Согласно РД Р005-НС/0923-СОО. СО1, лист 2.
	
	
	
	
	
	

	
	
	Требование к комплектующим
	На все составные части (комплектующие) щита поставщиком предоставляются документы, подтверждающие качество и соответствие (паспорт, сертификат, инструкция по монтажу, инструкция по эксплуатации и т.д.). 
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Щит групповой рабочего освещения ЩО3, ЩО4.1, ЩО5 в составе: ЩО3, ЩО4.1, ЩО5
	Щит групповой рабочего освещения ЩО3, ЩО4.1, ЩО5 в составе (на 1 комплект (шт.)): 
	Раздел РД:
«Система охранного освещения», шифр:
«Р005-НС/0923-СОО»
	
	
	
	
	

	
	
	Корпус металлический распределительный 
	ЩРн-12мз-0 36 УХЛ3 IP31 PRO 
265х310х120 мм
MKM15-N-12m-31-ZU – 1 шт.
Производитель IEK.
	
	
	
	
	
	

	
	
	Замок-защелка для металлического бокса
	YZK20-00 – 1 шт.
Производитель IEK.
	
	
	
	
	
	

	
	
	Выключатель автоматический
	OptiDin BM63, трехполюсный, 
Iн=10 А, С
260789 – 1 шт.
Производитель КЭАЗ.
	
	
	
	
	
	

	
	
	Выключатель автоматический
	OptiDin BM63, трехполюсный, 
Iн=4 А, С 
260799 – 1 шт.
Производитель КЭАЗ.
	
	
	
	
	
	

	
	
	Шина N "ноль" 
на DIN-изол тип "Стойка" 
	ШНИ-6х9-8-С-С 
YNN10-69-8P-K07 – 1 шт.
Производитель IEK.
	
	
	
	
	
	

	
	
	Шина PE "земля" на DIN-изол тип "Стойка"
	ШНИ-6х9-8-С-Ж 
YNN10-69-8P-K05 – 1 шт.
Производитель IEK.
	
	
	
	
	
	

	
	
	Заглушка 12 модулей серая
	YIS50-12-K03 – 1 шт.
Производитель IEK.
	
	
	
	
	
	

	
	
	Провод установочный
для перемычек
	ПуГВнг(А)-LS 1х4 – 1 м.
Производитель НП "Подольсккабель".
	
	
	
	
	
	

	
	
	Комплектация
	Согласно РД Р005-НС/0923-СОО. СО1, лист 2-3.
	
	
	
	
	
	

	
	
	Опросный лист
	Согласно РД Р005-НС/0923-СОО. ОЛ3,
Опросный лист. ЩО3.
Согласно РД Р005-НС/0923-СОО. ОЛ4,
Опросный лист. ЩО4.1.
Согласно РД Р005-НС/0923-СОО. ОЛ6,
Опросный лист. ЩО5.
	
	
	
	
	
	

	
	
	Схема электрическая принципиальная
	Согласно РД Р005-НС/0923-СОО, 
Схема электрическая принципиальная.
ЩО3, лист 15,
Схема электрическая принципиальная.
ЩО4.1, лист 16,
Схема электрическая принципиальная.
ЩО5, лист 18.
	
	
	
	
	
	

	
	
	Требования к сборке и маркировке
	Щит поставляется в собранным и расключенным, согласно решениям (указано в примечании РД), принятым в РД: 
Р005-НС/0923-СОО, листы 15, 16, 18, Р005-НС/0923-СОО. ОЛ3, 
РД Р005-НС/0923-СОО. ОЛ4, 
РД Р005-НС/0923-СОО. ОЛ6. 
Так же в щитах должна быть выполнена маркировка кабелей, жил кабелей, клемм, коммутационных аппаратов. Таблица с характеристиками автоматических выключателей, назначением, перечнем потребителей, а также схема щита должны размещаться внутри щита. Снаружи на двери шкафа должна быть указана его маркировка согласно РД Р005-НС/0923-СОО.
	
	
	
	
	
	

	
	
	Требование к паспорту на щит и документам подтверждающим качество и соответствие на его комплектующие
	Собранный и расключенный щит поставляется с паспортом включающий в его состав фактические схемы размещения (компоновка) и соединений (расключений) комплектующих в щите, сертификат, инструкция по монтажу, инструкция по эксплуатации и т.д.
На собранный и расключенный щит поставщиком предоставляется паспорт (оригинал) в том числе в редактируемом формате как сам паспорт, так и в редактируемом формате на фактические схемы размещения и соединений (расключений). 
На все составные части (комплектующие) щита поставщиком предоставляются документы, подтверждающие качество и соответствие (паспорт, сертификат, инструкция по монтажу, инструкция по эксплуатации и т.д.). 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Щит групповой рабочего освещения ЩО4.2 в составе: ЩО4.2
	Щит групповой рабочего освещения ЩО4.2 в составе: 
	Раздел РД:
«Система охранного освещения», шифр:
«Р005-НС/0923-СОО»
	
	
	
	
	

	
	
	Корпус навесной ST с М/П, замок под ключ с двойной бородкой
	400x300x200 мм
R5ST0432 – 1 шт.
Производитель АО «ДКС».
	
	
	
	
	
	

	
	
	Кронштейны для настенного крепления для навесных и клеммных 
корпусов, 4 шт.
	R5A55R – 1 шт.
Производитель АО «ДКС».
	
	
	
	
	
	

	
	
	Выключатель автоматический 
	OptiDin BM63, трехполюсный, 
Iн=10 А, С 
260789 – 1 шт.
Производитель КЭАЗ.
	
	
	
	
	
	

	
	
	Выключатель автоматический 
	OptiDin BM63, трехполюсный, 
Iн=4 А, С 
260799 – 2 шт.
Производитель КЭАЗ.
	
	
	
	
	
	

	
	
	Выключатель автоматический 
	OptiDin BM63, однополюсный, 
Iн=4 А, В 
260495 – 1 шт.
Производитель КЭАЗ.

	
	
	
	
	
	

	
	
	Контактор модульный
	OptiDin MK-100-2540-230AC 4Р, 4НО,
Uупр=230В, Uн=400 В, Iн=25 А
321147 – 1 шт.
Производитель КЭАЗ.
	
	
	
	
	
	

	
	
	Контактор модульный 
	OptiDin MK-100-2011-230AC 2Р, НО+НЗ, Uупр=230В, Uн=230 В, Iн=20 А
321131 – 2 шт.
Производитель КЭАЗ.
	
	
	
	
	
	

	
	
	Кулачковый переключатель 
	КПУ11-25/52 (1-0-2 2р) 
SQ0715-0172 – 1 шт.
Производитель TDM.
	
	
	
	
	
	

	
	
	DIN-рейка оцинкованная 
	25см 
YDN10-0025 – 2 шт.
Производитель IEK.
	
	
	
	
	
	

	
	
	Шина "N" нулевая на DIN-рейку в корпусе
(шина N, PE)
	2х7групп 
143228 – 1 шт.
Производитель КЭАЗ.
	
	
	
	
	
	

	
	
	Клемма проходная винтовая
	OptiClip CTS-4-I-32A-(0,2-6)-серый
289773 – 5 шт.
Производитель КЭАЗ.
	
	
	
	
	
	

	
	
	Провод установочный
для перемычек
	ПуГВнг(А)-LS 1х4 – 3 м.
Производитель НП "Подольсккабель".
	
	
	
	
	
	

	
	
	Комплектация
	Согласно РД Р005-НС/0923-СОО. СО1, лист 3.
	
	
	
	
	
	

	
	
	Опросный лист
	Согласно РД Р005-НС/0923-СОО. ОЛ5,
Опросный лист. ЩО4.2.
	
	
	
	
	
	

	
	
	Схема электрическая принципиальная
	Согласно РД Р005-НС/0923-СОО, 
Схема электрическая принципиальная.
ЩО4.2, лист 17.
	
	
	
	
	
	

	
	
	Требования к сборке и маркировке
	Щит поставляется в собранным и расключенным, согласно решениям (указано в примечании РД), принятым в РД: 
Р005-НС/0923-СОО, листы 17, 
Р005-НС/0923-СОО. ОЛ5. 
Так же в щитах должна быть выполнена маркировка кабелей, жил кабелей, клемм, коммутационных аппаратов. Таблица с характеристиками автоматических выключателей, назначением, перечнем потребителей, а также схема щита должны размещаться внутри щита. Снаружи на двери шкафа должна быть указана его маркировка согласно РД Р005-НС/0923-СОО.
	
	
	
	
	
	

	
	
	Требование к паспорту на щит и документам подтверждающим качество и соответствие на его комплектующие
	Собранный и расключенный щит поставляется с паспортом включающий в его состав фактические схемы размещения (компоновка) и соединений (расключений) комплектующих в щите, сертификат, инструкция по монтажу, инструкция по эксплуатации и т.д.
На собранный и расключенный щит поставщиком предоставляется паспорт (оригинал) в том числе в редактируемом формате как сам паспорт, так и в редактируемом формате на фактические схемы размещения и соединений (расключений). 
На все составные части (комплектующие) щита поставщиком предоставляются документы, подтверждающие качество и соответствие (паспорт, сертификат, инструкция по монтажу, инструкция по эксплуатации и т.д.). 
	
	
	
	
	
	

	1.4
	Щит ЩО1
	Щит групповой рабочего освещения ЩО1 в составе:
	Раздел РД:
«Система охранного освещения», шифр:
«Р005-НС/0923-СОО»
	
	
	
	
	

	
	
	Выключатель автоматический
	OptiDin BM63, трехполюсный, 
Iн=10 А, С 
260789 – 1 шт.
Производитель КЭАЗ.
	
	
	
	
	
	

	
	
	Выключатель автоматический
	OptiDin BM63, трехполюсный, Iн=4 А, С 260799 – 3 шт.
Производитель КЭАЗ.
	
	
	
	
	
	

	
	
	Выключатель автоматический
	OptiDin BM63, трехполюсный, Iн=6 А, B 260499 – 1 шт.
Производитель КЭАЗ.
	
	
	
	
	
	

	
	
	Шина "N" нулевая на DIN-рейку в корпусе
(шина N, PE)
	2х7групп
143228 – 1 шт.
Производитель КЭАЗ.
	
	
	
	
	
	

	
	
	19″ панель с DIN-рейкой
	PS-3U 
КП-АВ – 1 шт.
Производитель ЦМО.
	
	
	
	
	
	

	
	
	19″ панель с DIN-рейкой
	STK-RACKMNT-2955 – 1 шт.
Производитель ЦМО.
	
	
	
	
	
	

	
	
	Ограничитель металлический на DIN-рейку
	2 винта 
350579 – 2 шт.
Производитель КЭАЗ.
	
	
	
	
	
	

	
	
	Шина соединительная PIN (штырь) 
	3Р-63А-(дл.1м)
143234 – 1 шт.
Производитель КЭАЗ.
	
	
	
	
	
	

	
	
	Комплектация
	Согласно РД Р005-НС/0923-СОО. СО1, лист 1-2.
	
	
	
	
	
	

	
	
	Требование к комплектующим
	На все составные части (комплектующие) щита поставщиком предоставляются документы, подтверждающие качество и соответствие (паспорт, сертификат, инструкция по монтажу, инструкция по эксплуатации и т.д.).
 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5
	ЩР1. Щит распределительный
	ЩР1. Щит распределительный в составе:
	Раздел РД:
«Модернизация системы технологического телевидения Новосибирской ГЭС.
Схемы сети СН ~380/220 В», шифр:
«Р003-НС/0923-ЭО1»
	
	
	
	
	

	
	
	Корпус навесной ST 
c монтажной панелью 
	IP31, замок под ключ
с двойной бородкой 
600х400х250 мм
R5ST0649 – 1 шт.
Производитель АО "ДКС".
	
	
	
	
	
	

	
	
	Рама пластронной системы для корпусов 
	ST, STE ВхШ 600х400 мм 
R5STMF64 – 1 шт.
Производитель АО "ДКС".
	
	
	
	
	
	

	
	
	Пластрон для рамы STMF для корпусов 
	ST, STE ШхВ 400х130 мм
R5ISP413 – 3 шт.
Производитель АО "ДКС".
	
	
	
	
	
	

	
	
	Пластрон для рамы STMF для корпусов 
	ST, STE ШхВ 400х130 мм, глухой R5ISP413S – 1 шт.
Производитель АО "ДКС".
	
	
	
	
	
	

	
	
	Выключатель нагрузки модульный 
	OptiDin BM63P, четырехполюсный, Iн=32 А
332969 – 1 шт.
Производитель КЭАЗ.
	
	
	
	
	
	

	
	
	Выключатель автоматический 
	OptiDin BM63, трехполюсный, 
Iн=16 А, С
260791 – 4 шт.
Производитель КЭАЗ.
	
	
	
	
	
	

	
	
	Выключатель автоматический 
	OptiDin BM63, однополюсный, 
Iн=6 А, С
260515 – 3 шт.
Производитель КЭАЗ.
	
	
	
	
	
	

	
	
	Выключатель тока дифференциальный автоматический 
	OptiDin D63, 
16А 30мА
103507 – 5 шт.
Производитель КЭАЗ.
	
	
	
	
	
	

	
	
	Шина N "ноль" на двух угловых изоляторах 
	ШНИ-8х12-14-У2-С
YNN10-812-14C2-K07 – 1 шт.
Производитель IEK.
	
	
	
	
	
	

	
	
	Шина PE "земля" на двух угловых изоляторах 
	ШНИ-8х12-14-У2-Ж 
YNN10-812-14C2-K05 – 1 шт.
Производитель IEK.
	
	
	
	
	
	

	
	
	Зажим наборный 
	ЗНИ-35мм2 (JXB125А) серый
YZN10-035-K03 – 6 шт.
Производитель IEK.
	
	
	
	
	
	

	
	
	Зажим наборный 
	ЗНИ-35мм2 (JXB125А) синий
YZN10-035-K07 – 2 шт.
Производитель IEK.
	
	
	
	
	
	

	
	
	Зажим наборный 
	ЗНИ-35PEN 35мм2 (JXB-земля)
YZN20-035-K52 – 2 шт.
Производитель IEK.
	
	
	
	
	
	

	
	
	Зажим наборный 
	ЗНИ-6мм2 (JXB50А) серый
YZN10-006-K03 – 9 шт.
Производитель IEK.
	
	
	
	
	
	

	
	
	Зажим наборный 
	ЗНИ-6мм2 (JXB50А) синий
YZN10-006-K07 – 3 шт.
Производитель IEK.
	
	
	
	
	
	

	
	
	Зажим наборный 
	ЗНИ-6PEN 6мм2 (JXB-земля)
YZN20-006-K52 – 3 шт.
Производитель IEK.
	
	
	
	
	
	

	
	
	Комплектация
	Согласно РД 003-НС/0923-ЭО1.СО, листы 1-2.
	
	
	
	
	
	

	
	
	Компановка
	Согласно РД 003-НС/0923-ЭО1.СО, листы 1-2.
Согласно РД Р003-НС/0923-ЭО1, 
Схема электрическая принципиальная.
ЩР1, лист 3.
	
	
	
	
	
	

	
	
	Схема электрическая принципиальная
	Согласно РД Р003-НС/0923-ЭО1, 
Схема электрическая принципиальная.
ЩР1, лист 3.
	
	
	
	
	
	

	
	
	Требования к сборке и маркировке
	Щит поставляется в собранным и расключенным, согласно решениям (указано в примечании РД), принятым в 
РД Р003-НС/0923-ЭО1, Схема электрическая принципиальная. ЩР1, лист 3.
Щит поставляется в собранном виде согласно решениям, принятым в РД Р003-НС/0923-ЭО1. В щитах должна быть выполнена маркировка кабелей, жил кабелей, клемм, коммутационных аппаратов. Таблица с характеристиками автоматических выключателей, назначением, перечнем потребителей, а также схема щита должны размещаться внутри щита. Снаружи на двери шкафа должна быть указана его маркировка согласно РД Р003-НС/0923-ЭО1.
	
	
	
	
	
	

	
	
	Требование к паспорту на щит и документам подтверждающим качество и соответствие на его комплектующие
	Собранный и расключенный щит поставляется оригинал технического паспорта на русском языке включающий в его состав фактические схемы размещения (компоновка) и соединений (расключений) комплектующих в щите, инструкции по эксплуатации на русском языке, руководства по эксплуатации со штампом отдела технического контроля (ОТК) изготовителя, упаковочные листы, сертификаты качества иные документы (сертификат соответствия, сертификат безопасности, сертификат пожаробезопасности, сертификат радиологической безопасности, санитарный сертификат, сертификат о происхождении товара и т.п.
На собранный и расключенный щит поставщиком предоставляется технический паспорт в том числе в редактируемом формате как сам технический паспорт, так и в редактируемом формате на фактические схемы размещения и соединений (расключений). 
На все составные части (комплектующие) щита поставщиком предоставляются технические паспорта, инструкции по эксплуатации на русском языке, руководства по эксплуатации со штампом отдела технического контроля (ОТК) изготовителя, упаковочные листы, сертификаты качества иные документы (сертификат соответствия, сертификат безопасности, сертификат пожаробезопасности, сертификат радиологической безопасности, санитарный сертификат, сертификат о происхождении товара и т.п.
	
	
	
	
	
	

	1.6
	ЩР1.1 Щит распределительный

	ЩР1.1 Щит распределительный в составе:
	Раздел РД:
«Модернизация системы технологического телевидения Новосибирской ГЭС.
Схемы сети СН ~380/220 В», шифр:
«Р003-НС/0923-ЭО1»
	
	
	
	
	

	
	
	Корпус навесной ST 
c монтажной панелью 
	IP31, замок под ключ
с двойной бородкой 
400х300х150 мм
R5ST0431 – 1 шт.
Производитель АО "ДКС".
	
	
	
	
	
	

	
	
	Выключатель нагрузки модульный 

	OptiDin BM63P, четырехполюсный, Iн=20 А 
332976 – 1 шт.
Производитель КЭАЗ.
	
	
	
	
	
	

	
	
	Выключатель автоматический
	OptiDin BM63, трехполюсный, 
Iн=4 А, С 
260799 – 1 шт.
Производитель КЭАЗ.
	
	
	
	
	
	

	
	
	Выключатель автоматический 
	OptiDin BM63, однополюсный, 
Iн=6 А, С 
260515 – 3 шт.
Производитель КЭАЗ.
	
	
	
	
	
	

	
	
	Выключатель автоматический 
	OptiDin BM63, однополюсный, 
Iн=4 А, С 
260511 – 1 шт.
Производитель КЭАЗ.
	
	
	
	
	
	

	
	
	Шина PE "земля" на двух угловых изоляторах 
	ШНИ-6х9-8-У2-Ж 
YNN10-69-8C2-K05 – 1 шт.
Производитель IEK.
	
	
	
	
	
	

	
	
	Шина N "ноль" на двух угловых изоляторах 
	ШНИ-6х9-8-У2-С 
YNN10-69-8C2-K07 – 1 шт.
Производитель IEK.
	
	
	
	
	
	

	
	
	DIN-рейка оцинкованная 
	длиной 300 мм 
YDN10-0030 
289773 – 2 шт.
Производитель IEK.
	
	
	
	
	
	

	
	
	Комплектация
	Согласно РД 003-НС/0923-ЭО1.СО, лист 2.
	
	
	
	
	
	

	
	
	Компановка
	Согласно РД 003-НС/0923-ЭО1.СО, лист 2.
Согласно РД Р003-НС/0923-ЭО1, 
Схема электрическая принципиальная.
ЩР1.1, лист 4.
	
	
	
	
	
	

	
	
	Схема электрическая принципиальная
	Согласно РД Р003-НС/0923-ЭО1, 
Схема электрическая принципиальная.
ЩР1.1, лист 4.
	
	
	
	
	
	

	
	
	Требования к сборке и маркировке
	Щит поставляется в собранным и расключенным, согласно решениям (указано в примечании РД), принятым в 
РД Р003-НС/0923-ЭО1, Схема электрическая принципиальная. ЩР1.1, лист 4.
Щит поставляется в собранном виде согласно решениям, принятым в РД Р003-НС/0923-ЭО1. В щитах должна быть выполнена маркировка кабелей, жил кабелей, клемм, коммутационных аппаратов. Таблица с характеристиками автоматических выключателей, назначением, перечнем потребителей, а также схема щита должны размещаться внутри щита. Снаружи на двери шкафа должна быть указана его маркировка согласно РД Р003-НС/0923-ЭО1.
	
	
	
	
	
	

	
	
	Требование к паспорту на щит и документам подтверждающим качество и соответствие на его комплектующие
	Собранный и расключенный щит поставляется оригинал технического паспорта на русском языке включающий в его состав фактические схемы размещения (компоновка) и соединений (расключений) комплектующих в щите, инструкции по эксплуатации на русском языке, руководства по эксплуатации со штампом отдела технического контроля (ОТК) изготовителя, упаковочные листы, сертификаты качества иные документы (сертификат соответствия, сертификат безопасности, сертификат пожаробезопасности, сертификат радиологической безопасности, санитарный сертификат, сертификат о происхождении товара и т.п.
На собранный и расключенный щит поставщиком предоставляется технический паспорт в том числе в редактируемом формате как сам технический паспорт, так и в редактируемом формате на фактические схемы размещения и соединений (расключений). 
На все составные части (комплектующие) щита поставщиком предоставляются технические паспорта, инструкции по эксплуатации на русском языке, руководства по эксплуатации со штампом отдела технического контроля (ОТК) изготовителя, упаковочные листы, сертификаты качества иные документы (сертификат соответствия, сертификат безопасности, сертификат пожаробезопасности, сертификат радиологической безопасности, санитарный сертификат, сертификат о происхождении товара и т.п.
	
	
	
	
	
	

	1.7
	ЩР1.2 Щит распределительный
	ЩР1.2 Щит распределительный в составе: 
	Раздел РД:
«Модернизация системы технологического телевидения Новосибирской ГЭС.
Схемы сети СН ~380/220 В», шифр:
«Р003-НС/0923-ЭО1»
	
	
	
	
	

	
	
	Корпус навесной ST c монтажной панелью
	IP31, замок под ключ с
двойной бородкой 
R5ST0431 – 1 шт.
400х300х150 мм
Производитель АО "ДКС".
	
	
	
	
	
	

	
	
	Выключатель нагрузки модульный 
	OptiDin BM63P, двухполюсный, Iн=20 А
332974 – 1 шт.
Производитель КЭАЗ.
	
	
	
	
	
	

	
	
	Выключатель автоматический 
	OptiDin BM63, однополюсный, Iн=6 А, С 260515 – 3 шт.
Производитель КЭАЗ.
	
	
	
	
	
	

	
	
	Выключатель тока дифференциальный автоматический 
	OptiDin D63, 16А 30мА 
103507 – 6 шт.
Производитель КЭАЗ.
	
	
	
	
	
	

	
	
	Шина N "ноль" на двух угловых изоляторах 
	ШНИ-8х12-14-У2-С 
YNN10-812-14C2-K07 – 1 шт.
Производитель IEK.
	
	
	
	
	
	

	
	
	Шина PE "земля" на двух угловых изоляторах 
	ШНИ-8х12-14-У2-Ж 
YNN10-812-14C2-K05 – 1 шт.
Производитель IEK.
	
	
	
	
	
	

	
	
	Комплектация
	Согласно РД 003-НС/0923-ЭО1.СО, лист 2.
	
	
	
	
	
	

	
	
	Компановка
	Согласно РД 003-НС/0923-ЭО1.СО, лист 2.
Согласно РД Р003-НС/0923-ЭО1, 
Схема электрическая принципиальная.
ЩР1.2, лист 5.
	
	
	
	
	
	

	
	
	Схема электрическая принципиальная
	Согласно РД Р003-НС/0923-ЭО1, 
Схема электрическая принципиальная.
ЩР1.2, лист 5.
	
	
	
	
	
	

	
	
	Требования к сборке и маркировке
	Щит поставляется в собранным и расключенным, согласно решениям (указано в примечании РД), принятым в 
РД Р003-НС/0923-ЭО1, Схема электрическая принципиальная. ЩР1.2, лист 5.
Щит поставляется в собранном виде согласно решениям, принятым в РД Р003-НС/0923-ЭО1. В щитах должна быть выполнена маркировка кабелей, жил кабелей, клемм, коммутационных аппаратов. Таблица с характеристиками автоматических выключателей, назначением, перечнем потребителей, а также схема щита должны размещаться внутри щита. Снаружи на двери шкафа должна быть указана его маркировка согласно РД Р003-НС/0923-ЭО1.
	
	
	
	
	
	

	
	
	Требование к паспорту на щит и документам подтверждающим качество и соответствие на его комплектующие
	Собранный и расключенный щит поставляется оригинал технического паспорта на русском языке включающий в его состав фактические схемы размещения (компоновка) и соединений (расключений) комплектующих в щите, инструкции по эксплуатации на русском языке, руководства по эксплуатации со штампом отдела технического контроля (ОТК) изготовителя, упаковочные листы, сертификаты качества иные документы (сертификат соответствия, сертификат безопасности, сертификат пожаробезопасности, сертификат радиологической безопасности, санитарный сертификат, сертификат о происхождении товара и т.п.
На собранный и расключенный щит поставщиком предоставляется технический паспорт в том числе в редактируемом формате как сам технический паспорт, так и в редактируемом формате на фактические схемы размещения и соединений (расключений). 
На все составные части (комплектующие) щита поставщиком предоставляются технические паспорта, инструкции по эксплуатации на русском языке, руководства по эксплуатации со штампом отдела технического контроля (ОТК) изготовителя, упаковочные листы, сертификаты качества иные документы (сертификат соответствия, сертификат безопасности, сертификат пожаробезопасности, сертификат радиологической безопасности, санитарный сертификат, сертификат о происхождении товара и т.п.
	
	
	
	
	
	

	1.8
	ЩР1.3 Щит распределительный
	ЩР1.3 Щит распределительный в составе: 
	Раздел РД:
«Модернизация системы технологического телевидения Новосибирской ГЭС.
Схемы сети СН ~380/220 В», шифр:
«Р003-НС/0923-ЭО1»
	
	
	
	
	

	
	
	Корпус навесной ST c монтажной панелью 
	IP31, замок под ключ с
двойной бородкой
400х300х150 мм 
R5ST0431 – 1 шт.
Производитель АО «ДКС».
	
	
	
	
	
	

	
	
	Выключатель нагрузки модульный 
	OptiDin BM63P, четырехполюсный, Iн=32 А
332969 – 1 шт.
Производитель АО «ДКС».
	
	
	
	
	
	

	
	
	Выключатель тока дифференциальный автоматический 
	OptiDin D63, 16А 30мА 
103507 – 1 шт.
Производитель КЭАЗ.
	
	
	
	
	
	

	
	
	Выключатель автоматический 
	OptiDin BM63, однополюсный, Iн=6 А, С 260515 – 8 шт.
Производитель КЭАЗ.
	
	
	
	
	
	

	
	
	Выключатель автоматический 
	OptiDin BM63, однополюсный, Iн=4 А, С 260511 – 1 шт.
Производитель КЭАЗ.
	
	
	
	
	
	

	
	
	Шина N "ноль" на двух угловых изоляторах 
	ШНИ-8х12-14-У2-С 
YNN10-812-14C2-K07 – 1 шт.
Производитель IEK.
	
	
	
	
	
	

	
	
	Шина PE "земля" на двух угловых изоляторах 
	ШНИ-8х12-14-У2-Ж 
YNN10-812-14C2-K05 – 1 шт.
Производитель IEK.
	
	
	
	
	
	

	
	
	DIN-рейка оцинкованная 
	длиной 300 мм 
YDN10-0030 – 2 шт.
Производитель IEK.
	
	
	
	
	
	

	
	
	Комплектация
	Согласно РД 003-НС/0923-ЭО1.СО, листы 2-3.
	
	
	
	
	
	

	
	
	Компановка
	Согласно РД 003-НС/0923-ЭО1.СО, листы 2-3.
Согласно РД Р003-НС/0923-ЭО1, 
Схема электрическая принципиальная.
ЩР1.3, лист 6.
	
	
	
	
	
	

	
	
	Схема электрическая принципиальная
	Согласно РД Р003-НС/0923-ЭО1, 
Схема электрическая принципиальная.
ЩР1.3, лист 6.
	
	
	
	
	
	

	
	
	Требования к сборке и маркировке
	Щит поставляется в собранным и расключенным, согласно решениям (указано в примечании РД), принятым в 
РД Р003-НС/0923-ЭО1, Схема электрическая принципиальная. ЩР1.3, лист 6.
Щит поставляется в собранном виде согласно решениям, принятым в РД Р003-НС/0923-ЭО1. В щитах должна быть выполнена маркировка кабелей, жил кабелей, клемм, коммутационных аппаратов. Таблица с характеристиками автоматических выключателей, назначением, перечнем потребителей, а также схема щита должны размещаться внутри щита. Снаружи на двери шкафа должна быть указана его маркировка согласно РД Р003-НС/0923-ЭО1.
	
	
	
	
	
	

	
	
	Требование к паспорту на щит и документам подтверждающим качество и соответствие на его комплектующие
	Собранный и расключенный щит поставляется оригинал технического паспорта на русском языке включающий в его состав фактические схемы размещения (компоновка) и соединений (расключений) комплектующих в щите, инструкции по эксплуатации на русском языке, руководства по эксплуатации со штампом отдела технического контроля (ОТК) изготовителя, упаковочные листы, сертификаты качества иные документы (сертификат соответствия, сертификат безопасности, сертификат пожаробезопасности, сертификат радиологической безопасности, санитарный сертификат, сертификат о происхождении товара и т.п.
На собранный и расключенный щит поставщиком предоставляется технический паспорт в том числе в редактируемом формате как сам технический паспорт, так и в редактируемом формате на фактические схемы размещения и соединений (расключений). 
На все составные части (комплектующие) щита поставщиком предоставляются технические паспорта, инструкции по эксплуатации на русском языке, руководства по эксплуатации со штампом отдела технического контроля (ОТК) изготовителя, упаковочные листы, сертификаты качества иные документы (сертификат соответствия, сертификат безопасности, сертификат пожаробезопасности, сертификат радиологической безопасности, санитарный сертификат, сертификат о происхождении товара и т.п.
	
	
	
	
	
	

	1.9
	ЩР1.4 Щит распределительный

	ЩР1.4 Щит распределительный в составе:
	Раздел РД:
«Модернизация системы технологического телевидения Новосибирской ГЭС.
Схемы сети СН ~380/220 В», шифр:
«Р003-НС/0923-ЭО1»
	
	
	
	
	

	
	
	Корпус навесной ST c монтажной панелью
	IP66, замок под ключ с
двойной бородкой 
400х300х200 мм
R5ST0432 – 1 шт.
Производитель АО «ДКС».
	
	
	
	
	
	

	
	
	Выключатель нагрузки модульный 
	OptiDin BM63P, четырехполюсный, Iн=32 А 
332969 – 1 шт.
Производитель КЭАЗ.
	
	
	
	
	
	

	
	
	Выключатель автоматический 
	OptiDin BM63, трехполюсный, Iн=4 А, С 260799 – 1 шт.
Производитель КЭАЗ.
	
	
	
	
	
	

	
	
	Выключатель автоматический 
	OptiDin BM63, однополюсный, Iн=4 А, С 260511 – 6 шт.
Производитель КЭАЗ.
	
	
	
	
	
	

	
	
	Шина N "ноль" на двух угловых изоляторах 
	ШНИ-8х12-10-У2-С 
YNN10-812-10C2-K07 – 1 шт.
Производитель IEK.
	
	
	
	
	
	

	
	
	Шина PE "земля" на двух угловых изоляторах 
	ШНИ-8х12-10-У2-Ж
YNN10-812-10C2-K05 – 1 шт.
Производитель IEK.
	
	
	
	
	
	

	
	
	DIN-рейка оцинкованная 
	длиной 300 мм 
YDN10-0030 – 2 шт.
Производитель IEK.
	
	
	
	
	
	

	
	
	Зажим наборный 
	ЗНИ-35мм2 (JXB125А) серый 
YZN10-035-K03 – 3 шт.
Производитель IEK.
	
	
	
	
	
	

	
	
	Зажим наборный 
	ЗНИ-35мм2 (JXB125А) синий
YZN10-035-K07 – 1 шт.
Производитель IEK.
	
	
	
	
	
	

	
	
	Зажим наборный 
	ЗНИ-35PEN 35мм2 (JXB-земля)
YZN20-035-K52 – 1 шт.
Производитель IEK.
	
	
	
	
	
	

	
	
	Комплектация
	Согласно РД 003-НС/0923-ЭО1.СО, лист 3.
	
	
	
	
	
	

	
	
	Компановка
	Согласно РД 003-НС/0923-ЭО1.СО, лист 3.
Согласно РД Р003-НС/0923-ЭО1, 
Схема электрическая принципиальная.
ЩР1.4, лист 7.
	
	
	
	
	
	

	
	
	Схема электрическая принципиальная
	Согласно РД Р003-НС/0923-ЭО1, 
Схема электрическая принципиальная.
ЩР1.4, лист 7.
	
	
	
	
	
	

	
	
	Требования к сборке и маркировке
	Щит поставляется в собранным и расключенным, согласно решениям (указано в примечании РД), принятым в 
РД Р003-НС/0923-ЭО1, Схема электрическая принципиальная. ЩР1.4, лист 7.
Щит поставляется в собранном виде согласно решениям, принятым в РД Р003-НС/0923-ЭО1. В щитах должна быть выполнена маркировка кабелей, жил кабелей, клемм, коммутационных аппаратов. Таблица с характеристиками автоматических выключателей, назначением, перечнем потребителей, а также схема щита должны размещаться внутри щита. Снаружи на двери шкафа должна быть указана его маркировка согласно РД Р003-НС/0923-ЭО1.
	
	
	
	
	
	

	
	
	Требование к паспорту на щит и документам подтверждающим качество и соответствие на его комплектующие
	Собранный и расключенный щит поставляется оригинал технического паспорта на русском языке включающий в его состав фактические схемы размещения (компоновка) и соединений (расключений) комплектующих в щите, инструкции по эксплуатации на русском языке, руководства по эксплуатации со штампом отдела технического контроля (ОТК) изготовителя, упаковочные листы, сертификаты качества иные документы (сертификат соответствия, сертификат безопасности, сертификат пожаробезопасности, сертификат радиологической безопасности, санитарный сертификат, сертификат о происхождении товара и т.п.
На собранный и расключенный щит поставщиком предоставляется технический паспорт в том числе в редактируемом формате как сам технический паспорт, так и в редактируемом формате на фактические схемы размещения и соединений (расключений). 
На все составные части (комплектующие) щита поставщиком предоставляются технические паспорта, инструкции по эксплуатации на русском языке, руководства по эксплуатации со штампом отдела технического контроля (ОТК) изготовителя, упаковочные листы, сертификаты качества иные документы (сертификат соответствия, сертификат безопасности, сертификат пожаробезопасности, сертификат радиологической безопасности, санитарный сертификат, сертификат о происхождении товара и т.п.
	
	
	
	
	
	

	1.10
	АВР1. Щит аварийного переключения трехфазный 
	Модель, тип, марка
	ЩАП-23М1/25А/ВРУ8208-ЩАП0-3063-54УХЛЗ
	Раздел РД:
«Модернизация системы технологического телевидения Новосибирской ГЭС.
Схемы сети СН ~380/220 В», шифр:
«Р003-НС/0923-ЭО1»
	
	
	
	
	

	
	
	Производитель
	МПО Электромонтаж
	
	
	
	
	
	

	
	
	Размер щита
	500x400x200 мм
	
	
	
	
	
	

	
	
	Номинальное напряжение
	380/220 В; 50 Гц.
	
	
	
	
	
	

	
	
	Номинальный ток
	25А
	
	
	
	
	
	

	
	
	Степень защиты 
	IP54
	
	
	
	
	
	

	
	
	Тип корпуса
	Металлический, окрашен порошково-полимерным композитом.
	
	
	
	
	
	

	
	
	Нахначение:

	Предназначен для автоматического переключения питания с основного ввода на резервный в случае возникновения аварийных ситуаций на основном вводе.
	
	
	
	
	
	

	
	
	Исполнение
	Навесной тип. Наличие сигнальных ламп, показывающих режим работы, на двери.
	
	
	
	
	
	

	
	
	Комплектация
	Согласно РД 003-НС/0923-ЭО1.СО, лист 1.
	
	
	
	
	
	

	
	
	Компановка
	Согласно РД 003-НС/0923-ЭО1.СО, лист 1.
Согласно РД Р003-НС/0923-ЭО1, 
ЩР1, лист 3 (в схеме имеется АВР1).
	
	
	
	
	
	

	
	
	Схема электрическая принципиальная
	Согласно РД Р003-НС/0923-ЭО1, 
Схема электрическая принципиальная.
ЩР1, лист 3 (в схеме имеется АВР1).
	
	
	
	
	
	

	
	
	Требования к сборке и маркировке
	Щит поставляется в собранным и расключенным, согласно решениям, принятым в РД Р003-НС/0923-ЭО1, Схема электрическая принципиальная. ЩР1, лист 3 (в схеме имеется АВР1).
Щит поставляется в собранном виде согласно решениям, принятым в РД Р003-НС/0923-ЭО1. В щитах должна быть выполнена маркировка кабелей, жил кабелей, клемм, коммутационных аппаратов. Таблица с характеристиками автоматических выключателей, назначением, перечнем потребителей, а также схема щита должны размещаться внутри щита. Снаружи на двери шкафа должна быть указана его маркировка согласно РД Р003-НС/0923-ЭО1.
	
	
	
	
	
	

	2.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	

	2.1.
	Место поставки
	
[bookmark: _GoBack]Производственный участок в г. Новосибирск Саяно-Шушенского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в п. Черёмушки. 630056, Российская Федерация, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул.Новоморская, дом 4/1.

	
	
	
	
	
	

	2.2.
	Приемка продукции
	Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00.
	
	
	
	
	
	

	2.3.
	Упаковка
	Индивидуальная упаковка с товарным знаком предприятия, изготовителя, с наименованием продукции
	
	
	
	
	
	

	2.4.
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта  по тел. 8 (383)379-07-74

	
	
	
	
	
	

	3. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	

	3.1
	Сроки гарантии
	На Продукцию устанавливается гарантийный срок, равный 36 (Тридцать шесть) месяцев, исчисляемый с даты ввода Продукции в эксплуатацию, но не более 42 (Сорок два) месяцев с даты подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД) и не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции.
Установленный в отношении Продукции Гарантийный срок распространяется на все составные части и комплектующие Продукции.
	
	
	

	3.2
	Срок службы продукции
	Срок службы не менее 10 лет с даты изготовления продукции, том числе и на все составные части и комплектующие Продукции.
	
	
	

	3.3
	Дата изготовления продукции
	Дата изготовления не ранее 2026 года, том числе и на все составные части и комплектующие Продукции.
	
	
	

	4.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	4.1
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к продукции оригиналы документов, оформленные надлежащим образом: технические паспорта на русском языке, инструкции по эксплуатации на русском языке, руководства по эксплуатации со штампом отдела технического контроля (ОТК) изготовителя, упаковочные листы, сертификаты качества иные документы (сертификат соответствия, сертификат безопасности, сертификат пожаробезопасности, сертификат радиологической безопасности, санитарный сертификат, сертификат о происхождении товара и т.п.) в зависимости от номенклатуры поставляемого оборудования; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 (УПД) в 2 экз., товарно-транспортную накладную формы № 1-Т (для учета товарно-материальных ценностей и расчетов за их перевозку) или транспортную железнодорожную накладную (форма № ГУ-27) и иные документы, предусмотренные п.3.3 Договора.
	
	
	

	5.
	Требования в части мер по предоставлению национального режима и производства радиоэлектронной продукции на территории РФ при осуществлении закупок товаров, работ и услуг

	5.1
	Требования к оборудованию и программному обеспечению
	Оборудование должно быть доступно на российском рынке и включено в реестр промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации или произведенной на территории государства - члена Евразийского экономического союза, предусмотренный постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. № 1875 и/или включено в единый реестр российской радиоэлектронной продукции, предусмотренный постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2019 № 878. с возможностью проверки реестрового номера через сайт https://gisp.gov.ru/pp719v2/pub/prod/rep/.
Оборудование, в случае реализации в нем функции защиты информации, должно соответствовать требованиям, установленным Федеральной службой по техническому и экспортному контролю и (или) Федеральной службой безопасности Российской Федерации в пределах их полномочий, что должно быть подтверждено соответствующим документом (сертификатом).
Программное обеспечение должно быть включено в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (в соответствии с Приказом Минцифры России от 05.08.2021 №806).
Оборудование и ПО должно соответствовать требованиям Приказов ПАО "РусГидро" от 18.08.2025 №682 и от 28.02.2025 № 173 «Об утверждении перечней, применяемых в Группе РусГидро типовых технических решений информационно-технологической инфраструктуры и рабочих мест Группы РусГидро.
	
	
	

	6.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции

	6.1
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся, не бывшего употребления, пригодным для использования по своему назначению.
Поcтавщик гарантирует, продукция принадлежит ему на законном основании, в споре, залоге или под арестом не состоит, и не обременен правами третьих лиц.
Продукция должна отгружаться Поставщиком в таре и упаковке, обеспечивающих полную сохранность продукции от всякого рода повреждений и порчи с учетом возможных перегрузок, и длительного хранения.
Способ укладки и транспортировки продукции должен предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.
Продукция должна соответствовать требованиям указанных стандартов, технических условий, чертежей. Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленным нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции (паспортами, копиями сертификатов/деклараций соответствия) и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя.
	
	
	



[bookmark: _Toc205981921]3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
[bookmark: _Hlk88325985]3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
[bookmark: _Hlk88327292]3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

Приложение: 
1. Рабочая документация: «Модернизация системы контроля и управления доступом, охранной сигнализации, оповещения и охранного освещения производственной площадки Новосибирской ГЭС.», раздел: «Система охранного освещения», шифр: «Р005-НС/0923-СОО», Схема электрическая принципиальная ЩО3, ЩО4.1, ЩО5, листы 15, 16, 18;
2. Рабочая документация: «Модернизация системы контроля и управления доступом, охранной сигнализации, оповещения и охранного освещения производственной площадки Новосибирской ГЭС.», раздел: «Система охранного освещения», шифр: «Р005-НС/0923-СОО», Схема электрическая принципиальная ЩО4.2, лист 17;
3. Рабочая документация: «Модернизация системы контроля и управления доступом, охранной сигнализации, оповещения и охранного освещения производственной площадки Новосибирской ГЭС.», раздел: «Система охранного освещения», шифр: «Р005-НС/0923-СОО.СО1», спецификация оборудования, изделий и материалов ЩО1, ЩО2, ЩО3, ЩО4.1, ЩО5, листы 1-3;
4. Рабочая документация: «Модернизация системы контроля и управления доступом, охранной сигнализации, оповещения и охранного освещения производственной площадки Новосибирской ГЭС.», раздел: «Система охранного освещения», шифры: «Р005-НС/0923-СОО.ОЛ3», «Р005-НС/0923-СОО.ОЛ4», «Р005-НС/0923-СОО.ОЛ6», Опросный лист. ЩО3, ЩО4.1, ЩО5;
5. Рабочая документация: «Модернизация системы контроля и управления доступом, охранной сигнализации, оповещения и охранного освещения производственной площадки Новосибирской ГЭС.», раздел: «Система охранного освещения», шифр: «Р005-НС/0923-СОО.ОЛ5», Опросный лист. ЩО4.2;
6. Рабочая документация: «Модернизация системы технологического телевидения Новосибирской ГЭС.», раздел: «Схемы сети СН ~380/220 В», шифр: «Р003-НС/0923-ЭО1», Схема электрическая принципиальная ЩР1, лист 3 (в схеме имеется АВР1);
7. Рабочая документация: «Модернизация системы технологического телевидения Новосибирской ГЭС.», раздел: «Схемы сети СН ~380/220 В», шифр: «Р003-НС/0923-ЭО1», Схема электрическая принципиальная ЩР1.1, лист 4;
8. Рабочая документация: «Модернизация системы технологического телевидения Новосибирской ГЭС.», раздел: «Схемы сети СН ~380/220 В», шифр: «Р003-НС/0923-ЭО1», Схема электрическая принципиальная ЩР1.2, лист 5;
9. Рабочая документация: «Модернизация системы технологического телевидения Новосибирской ГЭС.», раздел: «Схемы сети СН ~380/220 В», шифр: «Р003-НС/0923-ЭО1», Схема электрическая принципиальная ЩР1.3, лист 6;
10. Рабочая документация: «Модернизация системы технологического телевидения Новосибирской ГЭС.», раздел: «Схемы сети СН ~380/220 В», шифр: «Р003-НС/0923-ЭО1», Схема электрическая принципиальная ЩР1.4, лист 7;
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