












Технические требования


ОКПД2 00.00.00 Поставка электротехнических материалов для Новосибирской ГЭС

[bookmark: _Toc205981909]Лот № 0000-ТПиР БЕЗОП ДОХ-2026-ГРВКК-СШФ
1. [bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc205981910]Общие сведения

1.1. [bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc205981911]Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 00.00.00 Поставка электротехнических материалов для Новосибирской ГЭС (далее – продукция).

1.2. [bookmark: _Toc205981912][bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой продукции
Исполнение обязательств по договорам подряда №2-ТПиР-Без-2026 от 18.05.2026 «Поставка оборудования, монтаж и наладка системы контроля и управления доступом, охранной сигнализации и охранного освещения Новосибирской ГЭС в рамках исполнения инвестиционного проекта К_T-1260-036» и №3-ТПиР-2026 от 05.06.2026 «Поставка, монтаж и наладка оборудования технологического телевидения Новосибирской ГЭС в рамках выполнения инвестиционного проекта I_T-1260-025», заключенного между филиалом ПАО «РусГидро» - «Новосибирская ГЭС» и Саяно-Шушенским филиалом АО «Гидроремонт-ВКК».

2. [bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc205981913]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc205981914]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Toc205981915]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc205981916][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1
	ФР-2А 8А Фотореле с активным выносным фотодатчиком, 90×78×41, 220 В, 50 Гц Iн=8 А, 1 - 4 лк, IP68, –45…+40 °С, длина кабеля 15 м KF2, KF4.2
	шт
	2

	2
	ФР-9М Фотореле с активным выносным фотодатчиком, 66х17,5х90, 220 В, 50 Гц Iн=16 А, 0,5 - 450 лк, IP68, –40…+60 °С, длина кабеля 15 м KF1
	шт
	1

	3
	52002 Термошкаф (600х760х350мм, -50°С) ТШ-2-В1
	шт
	3

	4
	DR-60W-12 PROxima Блок питания
	шт
	62

	5
	SKAT-12-6.0DIN Источник бесперебойного питания, Uвых=12В GA
	шт
	6

	6
	УЗЛ-И Устройство защиты линии интерфейса RS-485
	шт
	19

	7
	52001 Термошкаф (600х600х210мм, -50°С) ТШ-1В
	шт
	7

	8
	Комплект лебедки для складывания ОГКС
	шт
	2

	9
	DIS1375022 Выключатель однополюсный, двухклавишный, настенный
	шт
	1

	10
	SPRUT DOOR CLOSER-090GR Доводчик дверной
	шт
	5

	11
	Панель освещения SKAT TB LIGHT 150-G
	шт
	4

	12
	Источник переменного напряжения 
SKAT-VN.24/27АС ИСП.5
	шт
	14

	13
	Коробка распределительная КР-1.2000
	шт
	2



2.1.2. [bookmark: _Toc205981917]Требования к срокам поставки продукции 
[bookmark: _Toc205981918][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Hlk50465284][bookmark: _Toc46743511]Таблица 2.2 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1.
	ОКПД2 00.00.00 Поставка электротехнических материалов для Новосибирской ГЭС
	С даты подписания Договора
	не позднее 29 января 2027 г.*




*В соответствии с календарным графиком поставки оборудования и выполнения работ по доходным договорам №2-ТПиР-Без-2026 «Поставка оборудования, монтаж и наладка системы контроля и управления доступом, охранной сигнализации и охранного освещения Новосибирской ГЭС в рамках исполнения инвестиционного проекта К_T-1260-036» и №3-ТПиР-2026 от 05.06.2026 «Поставка, монтаж и наладка оборудования технологического телевидения Новосибирской ГЭС в рамках выполнения инвестиционного проекта I_T-1260-025»





2.2. Требования к качеству продукции 
[bookmark: _Toc75446582][bookmark: _Toc205981920][bookmark: _Toc51339698]Таблица 3. Требования к продукции
	
	Наименование продукции (позиции № 1.1-1.13 (Таблицы 1.1): согласно Таблицы 1.1 «Перечень и объем закупаемой продукции
	

	№ п/п
	Наименование продукции
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Соответствие стандартам
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	
	

	
	
	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	
	5
	6
	
	
	

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	

	
	
	Модель, тип, марка
	ФР-2А 8А
	Раздел РД:
«Система охранного освещения», шифр:
«Р005-НС/0923-СОО»
	Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	-//-

	
	
	

	
	
	Производитель
	ООО "Злектропроект"
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Фотореле с активным выносным фотодатчиком
	Номинальное напряжение, В
	220
	
	
	
	
	
	

	
	
	Номинальная частота, Гц
	50
	
	
	
	
	
	

	
	
	Максимальный ток нагрузки, А
	8
	
	
	
	
	
	

	
	
	Диапазон освещенности срабатывания
	от 1 до 4 Люкс
	
	
	
	
	
	

	
	
	Габаритные размеры, мм, не более
	90×78×41
	
	
	
	
	
	

	
	
	Длина кабеля, м
	15
	
	
	
	
	
	

	
	
	Температура окружающей среды, °С
	–45 … +40
	
	
	
	
	
	

	
	
	Степень защиты 
	IP68
	
	
	
	
	
	

	
	
	Комплектация 
	Комплектно с фотодатчиком
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Фотореле с активным выносным фотодатчиком 
	Модель, тип, марка
	ФР-9М
	Раздел РД:
«Система охранного освещения», шифр:
«Р005-НС/0923-СОО»
	
	
	
	
	

	
	
	Производитель
	ООО "Злектропроект"
	
	
	
	
	
	

	
	
	Номинальное напряжение, В
	220
	
	
	
	
	
	

	
	
	Номинальная частота, Гц
	50
	
	
	
	
	
	

	
	
	Максимальный ток нагрузки, А
	16
	
	
	
	
	
	

	
	
	Диапазон освещенности срабатывания
	от 0.5 до 450 Люкс
	
	
	
	
	
	

	
	
	Габаритные размеры, мм, не более
	66×17,5×90
	
	
	
	
	
	

	
	
	Длина кабеля, м
	15
	
	
	
	
	
	

	
	
	Температура окружающей среды, °С
	–40 … +60
	
	
	
	
	
	

	
	
	Степень защиты 
	IP68
	
	
	
	
	
	

	
	
	Комплектация 
	Комплектно с фотодатчиком
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Термошкаф 
	Модель, тип, марка
	ТШ-2-В1
	Раздел РД:
«Система охранной сигнализации помещений», шифр:
«Р005-НС/0923-СОС»
	
	
	
	
	

	
	
	Производитель
	ООО "Тахион"
	
	
	
	
	
	

	
	
	Код
	52002
	
	
	
	
	
	

	
	
	Размер шкафа
	600х760х350мм
	
	
	
	
	
	

	
	
	Диапазон рабочих температур
	-50° ÷ +50°C
	
	
	
	
	
	

	
	
	Температура срабатывания аварийной сигнализации
	+70 °С
	
	
	
	
	
	

	
	
	Температура срабатывания тепловой защиты
	+30 °С
	
	
	
	
	
	

	
	
	Диапазон регулирования температуры холодного запуска аппаратуры
	-30 °С ÷ +5 °С
	
	
	
	
	
	

	
	
	Питание термошкафа:
	напряжение питания 220 В AC, 50 Гц
максимальный ток нагрузки 6 А
	
	
	
	
	
	

	
	
	Обогрев:
	напряжение питания 220 В AC, 50 Гц
потребляемая мощность 218 Вт
	
	
	
	
	
	

	
	
	Гермоввод PBA29-25 — Ø кабеля 18-25 мм
	3 шт.
	
	
	
	
	
	

	1.4
	Блок питания
	Модель, тип, марка
	DR-60W-12 PROxima
	Разделы РД:
«Система контроля и управления доступом», шифр:
«Р005-НС/0923-СКУД» 
и 
«Система охранной сигнализации помещений», шифр:
«Р005-НС/0923-СОС»
	
	
	
	
	

	
	
	Производитель
	EKF
	
	
	
	
	
	

	
	
	Ширина, мм
	78
	
	
	
	
	
	

	
	
	Высота, мм
	93
	
	
	
	
	
	

	
	
	Глубина, мм
	56
	
	
	
	
	
	

	
	
	Высота установочная (встраив.), мм
	78
	
	
	
	
	
	

	
	
	Ширина установочная (встраив.), мм
	94
	
	
	
	
	
	

	
	
	Потребл. мощность, ВА
	69
	
	
	
	
	
	

	
	
	Тип питающего напряжения
	AC (перемен.)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Выход. мощность, Вт
	60
	
	
	
	
	
	

	
	
	Степень защиты (IP)
	IP20
	
	
	
	
	
	

	
	
	Защита от короткого замыкания
	Да
	
	
	
	
	
	

	
	
	Рабочая температура, °C
	-10...+60
	
	
	
	
	
	

	1.5
	Источник бесперебойного питания
	Модель, тип, марка
	SKAT-12-6.0DIN
	Раздел РД:
«Система охранного освещения», шифр:
«Р005-НС/0923-СОО»
	
	
	
	
	

	
	
	Производитель
	Бастион
	
	
	
	
	
	

	
	
	Выходное напряжение
	Uвых=12В
	
	
	
	
	
	

	
	
	GA
	Да
	
	
	
	
	
	

	
	
	Напряжение питающей сети, частотой 50 ± 1 Гц, В
	от 160 до 250
	
	
	
	
	
	

	
	
	Номинальный ток нагрузки, А
	от 1 до 5
	
	
	
	
	
	

	
	
	Максимальный ток нагрузки, кратковременно, А
	6
	
	
	
	
	
	

	
	
	Величина напряжения на АКБ, при котором происходит автоматическое отключение нагрузки для предотвращения глубокого разряда АКБ в режиме «РЕЗЕРВ», В
	10,5…11,0
	
	
	
	
	
	

	
	
	Величина напряжения пульсаций с удвоенной частотой сети (от пика до пика) при номинальном токе нагрузки и заряда, мВ, не более
	150
	
	
	
	
	
	

	
	
	Мощность, потребляемая изделием от сети без нагрузки и АКБ, ВА, не более
	5
	
	
	
	
	
	

	
	
	Степень защиты: 
	IP20
	
	
	
	
	
	

	
	
	Габаритные размеры (Ш×В×Г): 
	139×88,5×63,5 мм.
	
	
	
	
	
	

	1.6
	Устройство защиты линии интерфейса RS-485
	Модель, тип, марка
	УЗЛ-И 
	Разделы РД:
«Система охранной сигнализации помещений», шифр:
«Р005-НС/0923-СОС» и
«Система контроля и управления доступом», шифр:
«Р005-НС/0923-СКУД
	
	
	
	
	

	
	
	Производитель
	Тахион
	
	
	
	
	
	

	
	
	Номинальное рабочее напряжение UN
	5 В DC
	
	
	
	
	
	

	
	
	Макс. длительное рабочее напряжение UС
	7 В DC
	
	
	
	
	
	

	
	
	Номинальный рабочий ток IN
	100 мА
	
	
	
	
	
	

	
	
	Время срабатывания tA, не более
Линия-линия / линия-земля
	10нс/100нс
	
	
	
	
	
	

	
	
	Вносимое сопротивление на цепь, не более
	4,7 Ом
	
	
	
	
	
	

	
	
	Скорость передачи данных, не более
	1 Мбит / сек
	
	
	
	
	
	

	
	
	Диапазон рабочих температур
	– 55°С … +85°С
	
	
	
	
	
	

	
	
	Габаритные размеры
	89 х 58 х 35 мм
	
	
	
	
	
	

	
	
	Категория испытаний по МЭК 61643-21
	С2
	
	
	
	
	
	

	1.7
	Термошкаф
	Модель, тип, марка
	ТШ-1В
	Раздел РД:
«Система контроля и управления доступом», шифр:
«Р005-НС/0923-СКУД
	
	
	
	
	

	
	
	Код
	52001
	
	
	
	
	
	

	
	
	Производитель
	ООО "Тахион"
	
	
	
	
	
	

	
	
	Размер шкафа
	600х600х210мм
	
	
	
	
	
	

	
	
	Диапазон рабочих температур
	-50° ÷ +50°C
	
	
	
	
	
	

	
	
	Температура срабатывания аварийной сигнализации
	+70 °С
	
	
	
	
	
	

	
	
	Температура срабатывания тепловой защиты
	+30 °С
	
	
	
	
	
	

	
	
	Диапазон регулирования температуры холодного запуска аппаратуры
	-30 °С ÷ +5 °С
	
	
	
	
	
	

	
	
	Питание термошкафа:
	напряжение питания 220 В AC, 50 Гц
максимальный ток нагрузки 6 А
	
	
	
	
	
	

	
	
	Обогрев:
	напряжение питания 220 В AC, 50 Гц
потребляемая мощность 178 Вт
	
	
	
	
	
	

	
	
	Гермоввод PBA29-25 — Ø кабеля 18-25 мм
	3 шт.
	
	
	
	
	
	

	1.8
	Комплект лебедки для складывания ОГКС
	Производитель
	АО "Амира"
	Раздел РД:
«Система охранного освещения», шифр:
«Р005-НС/0923-СОО»
	
	
	
	
	

	
	
	К какой опоре граненой конической складывающейся должен подходить
	ОГКС-7 
(Производитель: АО "Амира")
	
	
	
	
	
	

	1.9
	Выключатель однополюсный, двухклавишный, настенный
	Модель, тип, марка
	DIS1375022
	Раздел РД:
«Система контроля и управления доступом», шифр:
«Р005-НС/0923-СКУД
	
	
	
	
	

	
	
	Производитель
	АО "ДКС"
	
	
	
	
	
	

	
	
	Номин. напряжение, В
	230
	
	
	
	
	
	

	
	
	Цвет
	Белый
	
	
	
	
	
	

	
	
	Номин. ток, А
	20
	
	
	
	
	
	

	
	
	Тип крепления
	Винтовое крепление
	
	
	
	
	
	

	
	
	Схема подключения
	Выключатель 1-полюс.
	
	
	
	
	
	

	
	
	Количество клавиш
	2
	
	
	
	
	
	

	
	
	Подходит для степени защиты (IP)
	IP66
	
	
	
	
	
	

	
	
	Способ подключения
	Винтов. зажим/клемма
	
	
	
	
	
	

	1.10
	Доводчик дверной
	Модель, тип, марка
	SPRUT DOOR CLOSER-090GR
	Раздел РД:
«Система контроля и управления доступом», шифр:
«Р005-НС/0923-СКУД
	
	
	
	
	

	
	
	Производитель
	ЗАО «Бастион»
	
	
	
	
	
	

	
	
	Усилие пружины доводчика по Европейским Нормам, EN
	EN4
	
	
	
	
	
	

	
	
	Ширина дверного полотна, мм,
	930-1100
	
	
	
	
	
	

	
	
	Вес дверного полотна, кг
	60÷90
	
	
	
	
	
	

	
	
	Габаритные размеры
ШхВхГ, мм, корпуса (без рычажной системы)
	186х68х44
	
	
	
	
	
	

	
	
	Диапазон рабочих температур, °С
	-35…+50
	
	
	
	
	
	

	
	
	Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-2015
	IP54
	
	
	
	
	
	

	[bookmark: _GoBack]1.11
	Панель освещения 
	Модель, тип, марка
	SKAT TB LIGHT 150-G
	Раздел РД:
«Основной сервер», шифр:
«Р003-НС/0923-СТТ4.1.П» 

	
	
	
	
	[bookmark: _GoBack_Копия_1][bookmark: _GoBack_Копия_1]

	
	
	Производитель
	Бастион
	
	
	
	
	
	

	
	
	Назначение
	Панель освещения для установки в телекоммуникационные шкафы. Для освещения установленного оборудования.
	
	
	
	
	
	

	
	
	Характеристики
	Высота: 44 мм, 1 U;
Ширина: 482 мм;
Глубина: 55 мм;
Напряжение электропитания: 220 В;
Длина встроенного кабеля электропитания: 1,5 м;
Рабочая температура: 	+5...+70°;
Размещение выключателя на корпусе панели освещения;
Светодиодные лампы.
	
	
	
	
	
	

	1.12
	Источник переменного напряжения

	Модель, тип, марка
	SKAT-VN.24/27АС ИСП.5
	Раздел РД:
«ОРУ», шифр:
«Р003-НС/0923-СТТ5.9.П» 
и 
«ВСП», шифр:
«Р003-НС/0923-СТТ5.4.П» 
и 
«Трансформаторная площадка», шифр:
«Р003-НС/0923-СТТ5.6.П»
и 
«ЗИП», шифр:
«Р003-НС/0923-СТТ8» 

	
	
	
	
	

	
	
	Производитель
	ООО "Бастион"
	
	
	
	
	
	

	
	
	Питающая сеть
	Напряжение питающей сети 187 – 242 В, 50 Гц
	
	
	
	
	
	

	
	
	Величина выходного напряжения в режиме 24 В:
	без нагрузки не более 31 В
при номинальной мощности нагрузки не менее 20 В
	
	
	
	
	
	

	
	
	Величина выходного напряжения
в режиме 27 В
	без нагрузки не более 34 В
при номинальной мощности нагрузки не менее 22 В
	
	
	
	
	
	

	
	
	Номинальный ток нагрузки одного выхода при работе от сети, А
	не менее 1 А
	
	
	
	
	
	

	
	
	Максимальный ток нагрузки одного выхода при работе от сети, А
	не менее 1,1 А
	
	
	
	
	
	

	
	
	Количество выходов
	не менее 5, наличие индикаторов состояния выходов, защита выходов от перенапряжения, возможность переключения величины выходного напряжения (24В, 27В)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Максимальная потребляемая мощность источником от сети, Вт
	не более 170 Вт
	
	
	
	
	
	

	
	
	Рабочие условия эксплуатации
	Температура окружающей среды от минус 40°С до плюс 40°С
Относительная влажность воздуха не более 100%
Отсутствие в воздухе паров агрессивных веществ (кислот, щелочей и пр.)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Габаритные размеры ШхВхГ, мм, не более
	255х121х215
	
	
	
	
	
	

	
	
	Масса, кг
	не более 3,0
	
	
	
	
	
	

	
	
	Характеристики корпуса
	Степень защиты IP56, наличие силикагеля для компенсации влажности внутри корпуса
	
	
	
	
	
	

	1.13
	Коробка распределительная 
	Модель, тип, марка
	КР-1.2000
	Раздел РД:
«ВСП», шифр:
«Р003-НС/0923-СТТ5.4.П» 
и 
«Трансформаторная площадка», шифр:
«Р003-НС/0923-СТТ5.6.П» 

	
	
	
	
	

	
	
	Производитель
	ООО «Тахион»
	
	
	
	
	
	

	
	
	Назначение
	Коробка распределительная предназначена для коммутации цепей питания и линий связи, и защиты их от воздействия окружающей среды. Применяется для внешнего (уличного) подключения и обслуживания сетевых и аналоговых видеокамер без вскрытия термокожуха.
	
	
	
	
	
	

	
	
	Климатическое исполнение
	УХЛ1.5. Диапазон рабочих температур -40°÷ +70°С.
	
	
	
	
	
	

	
	
	Степень защиты
	IP 66
	
	
	
	
	
	

	
	
	Наличие кабельных вводов
	Два гермоввода с одной стороны под кабель 6-10мм
	
	
	
	
	
	

	
	
	Материал корпуса
	Пластик ABS
	
	
	
	
	
	

	
	
	Габаритные размеры без гермовводов
	122х120х86 мм
	
	
	
	
	
	

	
	
	Комплект поставки
	Коробка распределительная - 1шт.; Клемма соединительная 3 контакта (сечением до 4 мм.кв.) - 3 шт.; Соединитель RJ45 - RJ45 - 1 шт.; Крепеж настенный DFL1 (крепежное ушко - 4 шт., саморез - 4 шт.) - 1 комплект.
	
	
	
	
	
	

	2.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	

	2.1.
	Место поставки
	Производственный участок в г. Новосибирск Саяно-Шушенского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в п. Черёмушки. 630056, Российская Федерация, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул.Новоморская дом 4/1.
	
	
	
	
	
	

	2.2.
	Приемка продукции
	Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00.
	
	
	
	
	
	

	2.3.
	Упаковка
	Индивидуальная упаковка с товарным знаком предприятия, изготовителя, с наименованием продукции
	
	
	
	
	
	

	2.4.
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта  по тел. 8 (383)379-07-74
	
	
	
	
	
	

	3. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	

	3.1
	Сроки гарантии
	На Продукцию устанавливается гарантийный срок, равный 36 (Тридцать шесть) месяцев, исчисляемый с даты ввода Продукции в эксплуатацию, но не более 42 (Сорок два) месяцев с даты подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД) и не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции.
Установленный в отношении Продукции Гарантийный срок распространяется на все составные части и комплектующие Продукции.
	
	
	

	3.2
	Срок службы продукции
	Срок службы не менее 10 лет с даты изготовления продукции, том числе и на все составные части и комплектующие Продукции.
	
	
	

	3.3
	Дата изготовления продукции
	Дата изготовления не ранее 2026 года, том числе и на все составные части и комплектующие Продукции.
	
	
	

	4.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	4.1
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к продукции оригиналы документов, оформленные надлежащим образом: технические паспорта на русском языке, инструкции по эксплуатации на русском языке, руководства по эксплуатации со штампом отдела технического контроля (ОТК) изготовителя, упаковочные листы, сертификаты качества иные документы (сертификат соответствия, сертификат безопасности, сертификат пожаробезопасности, сертификат радиологической безопасности, санитарный сертификат, сертификат о происхождении товара и т.п.) в зависимости от номенклатуры поставляемого оборудования; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 (УПД) в 2 экз., товарно-транспортную накладную формы № 1-Т (для учета товарно-материальных ценностей и расчетов за их перевозку) или транспортную железнодорожную накладную (форма № ГУ-27) и иные документы, предусмотренные п.3.3 Договора.
	
	
	

	5.
	Требования в части мер по предоставлению национального режима и производства радиоэлектронной продукции на территории РФ при осуществлении закупок товаров, работ и услуг

	5.1
	Требования к оборудованию и программному обеспечению
	Оборудование должно быть доступно на российском рынке и включено в реестр промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации или произведенной на территории государства - члена Евразийского экономического союза, предусмотренный постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. № 1875 и/или включено в единый реестр российской радиоэлектронной продукции, предусмотренный постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2019 № 878. с возможностью проверки реестрового номера через сайт https://gisp.gov.ru/pp719v2/pub/prod/rep/.
Оборудование, в случае реализации в нем функции защиты информации, должно соответствовать требованиям, установленным Федеральной службой по техническому и экспортному контролю и (или) Федеральной службой безопасности Российской Федерации в пределах их полномочий, что должно быть подтверждено соответствующим документом (сертификатом).
Программное обеспечение должно быть включено в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (в соответствии с Приказом Минцифры России от 05.08.2021 №806).
Оборудование и ПО должно соответствовать требованиям Приказов ПАО "РусГидро" от 18.08.2025 №682 и от 28.02.2025 № 173 «Об утверждении перечней, применяемых в Группе РусГидро типовых технических решений информационно-технологической инфраструктуры и рабочих мест Группы РусГидро.
	
	
	

	6.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции

	6.1
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся, не бывшего употребления, пригодным для использования по своему назначению.
Поcтавщик гарантирует, продукция принадлежит ему на законном основании, в споре, залоге или под арестом не состоит, и не обременен правами третьих лиц.
Продукция должна отгружаться Поставщиком в таре и упаковке, обеспечивающих полную сохранность продукции от всякого рода повреждений и порчи с учетом возможных перегрузок, и длительного хранения.
Способ укладки и транспортировки продукции должен предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.
Продукция должна соответствовать требованиям указанных стандартов, технических условий, чертежей. Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленным нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции (паспортами, копиями сертификатов/деклараций соответствия) и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя.
	
	
	



[bookmark: _Toc205981921]3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
[bookmark: _Hlk88325985]3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
[bookmark: _Hlk88327292]3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.




