












Технические требования


ОКПД2 00.00.00 Поставка оборудования Болид для Новосибирской ГЭС

[bookmark: _Toc205981909]Лот № 0000-ТПиР БЕЗОП ДОХ-2026-ГРВКК-СШФ
1. [bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc205981910]Общие сведения

1.1. [bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc205981911]Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 00.00.00 Поставка оборудования Болид для Новосибирской ГЭС (далее – продукция).

1.2. [bookmark: _Toc205981912][bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой продукции
Исполнение обязательств по договору подряда №2-ТПиР-Без-2026 от 18.05.2026 «Поставка оборудования, монтаж и наладка системы контроля и управления доступом, охранной сигнализации и охранного освещения Новосибирской ГЭС в рамках исполнения инвестиционного проекта К_T-1260-036», заключенного между филиалом ПАО «РусГидро» - «Новосибирская ГЭС» и Саяно-Шушенским филиалом АО «Гидроремонт-ВКК».

2. [bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc205981913]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc205981914]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Toc205981915]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc205981916][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1
	Proxy-6-USB-B Болид 347295 Считыватель бесконтактный настольный
	шт
	1

	2
	БРИЗ Блок разветвительно-изолирующий
	шт
	23

	3
	Сигнал-20П исп.01 Блок приемно-контрольный охранно-пожарный
	шт
	7

	4
	C2000-Ethernet Преобразователь интерфейсов
	шт
	8

	5
	C2000-Ethernet Преобразователь интерфейсов RS-485/RS-232 в Ethernet
	шт
	8

	6
	ОПС-СКД512 исп.01 Сервер ОПС: 2U в стойку 19’. ПО: Сервер Орион, Оперативная задача исп.512, Администратор базы данных, Генератор отчетов, Учет рабочего времени
	шт
	1

	7
	С2000-2 Контроллер доступа
	шт
	57

	8
	С2000-ИК исп.03 Извещатель охранный объемный оптико-электронный адресный
	шт
	43

	9
	С2000-ИК исп.04 Извещатель охранный поверхностный оптико-электронный адресный
	шт
	33

	10
	С2000-КДЛ Контроллер двухпроводной линии связи
	шт
	5

	11
	С2000-КТ Кнопка тревожная адресная
	шт
	5

	12
	С2000М Пульт контроля и управления охранно-пожарный
	шт
	3

	13
	С2000-ПИ Повторитель интерфейса с гальванической развязкой
	шт
	5

	14
	С2000-СМК исп.06 Извещатель магнитоконтактный адресный
	шт
	35

	15
	С2000-СМК Эстет Извещатель магнитоконтактный адресный
	шт
	54

	16
	С2000-СТ исп.03 Извещатель охранный поверхностный звуковой адресный
	шт
	4

	17
	УРМ-ОРИОН исп.01 Удаленное рабочее место ОПС, СКУД. Системный блок, клавиатура, мышь. ПО - ОС, Монитор Орион Про, Администратор базы данных, Генератор отчетов, Учет рабочего времени - по лицензии на сервере
	шт
	5



2.1.2. [bookmark: _Toc205981917]Требования к срокам поставки продукции 
[bookmark: _Toc205981918][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Hlk50465284][bookmark: _Toc46743511]Таблица 2.2 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1.
	ОКПД2 00.00.00 Поставка оборудования Болид для Новосибирской ГЭС
	С даты подписания Договора
	не позднее 29 января 2027 г.*




*В соответствии с календарным графиком поставки оборудования и выполнения работ по доходному договору №2-ТПиР-Без-2026 «Поставка оборудования, монтаж и наладка системы контроля и управления доступом, охранной сигнализации и охранного освещения Новосибирской ГЭС в рамках исполнения инвестиционного проекта К_T-1260-036»


2.2. Требования к качеству продукции 
[bookmark: _Toc75446582][bookmark: _Toc205981920][bookmark: _Toc51339698]Таблица 3. Требования к продукции
	
	Наименование продукции (позиции № 1.1-1.17 (Таблицы 1.1): согласно Таблицы 1.1 «Перечень и объем закупаемой продукции
	

	№ п/п
	Наименование продукции
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Соответствие стандартам
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	
	

	
	
	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	
	5
	6
	
	
	

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	

	1.1
	Считыватель бесконтактный настольный
	Модель, тип, марка
	Proxy-6-USB-B
	Спецификация оборудования, Приложение №2
к договору подряда
№ 2-ТПиР-Без-2026 от 18.05.2026
	Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	-//-

	
	
	

	
	
	Производитель
	ЗАО НВП «Болид»
	
	
	
	
	
	

	
	
	Код
	347295
	
	
	
	
	
	

	
	
	Питание прибора
	от USB-порта ПК
	
	
	
	
	
	

	
	
	Напряжение питания
	5 В постоянного тока
	
	
	
	
	
	

	
	
	Ток потребления
	не более 180 мА
	
	
	
	
	
	

	
	
	Параметры
	разъём Mini-USB, кабель Mini-USB↔USB A
	
	
	
	
	
	

	
	
	Интерфейс подключения к ПК
	USB клавиатура, виртуальный COM-порт
	
	
	
	
	
	

	
	
	Время технической готовности считывателя к работе
	3 с
	
	
	
	
	
	

	
	
	Рабочая частота
	0,125 МГц
13,56 МГц
	
	
	
	
	
	

	
	
	Максимальная дистанция считывания
	Em-Marin, HID до 10 см
MIFARE до 5 см
Смартфон (вер.1.10 и выше) до 2 см
	
	
	
	
	
	

	
	
	Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-2015
	IP40
	
	
	
	
	
	

	
	
	Габаритные размеры прибора
	85,3х85,3х24,2 мм
	
	
	
	
	
	

	
	
	Время непрерывной работы прибора
	круглосуточно
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Блок разветвительно-изолирующий
	Модель, тип, марка
	БРИЗ
	Раздел РД:
«Система охранной сигнализации помещений», шифр:
«Р005-НС/0923-СОС»
	
	
	
	
	

	
	
	Производитель
	ЗАО НВП «Болид»
	
	
	
	
	
	

	
	
	Количество включаемых в ДПЛС блоков
	до 40 шт. без дополнительных расчётов, максимально до 127 шт. – методика расчёта приведена в этикетке на «БРИЗ»
	
	
	
	
	
	

	
	
	Потребляемый блоком ток, не более
	40 мкА
	
	
	
	
	
	

	
	
	Время срабатывания блока, не более
	200 мс
	
	
	
	
	
	

	
	
	Рабочий диапазон температур
	от минус 30 до +55°C
	
	
	
	
	
	

	
	
	Степень защиты корпуса
	IP20
	
	
	
	
	
	

	
	
	Габаритные размеры
	56x38x20 мм
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Блок приемно-контрольный охранно-пожарный
	Модель, тип, марка
	Сигнал-20П 
	Раздел РД:
«Система охранной сигнализации помещений», шифр:
«Р005-НС/0923-СОС»
	
	
	
	
	

	
	
	Исполнение устройства
	исп.01
	
	
	
	
	
	

	
	
	Производитель
	ЗАО НВП «Болид»
	
	
	
	
	
	

	
	
	Количество радиальных неадресных шлейфов сигнализации (ШС)
	20
	
	
	
	
	
	

	
	
	Макс. сопротивление проводов ШС без учета оконечного сопротивления
	1 кОм для охранных ШС
100 Ом для пожарных ШС
	
	
	
	
	
	

	
	
	Допустимое сопротивление утечки между проводами ШС или каждым проводом и "землёй"
	20 кОм для охранных ШС
50 кОм для пожарных ШС
	
	
	
	
	
	

	
	
	Напряжение на каждом входе ШС
	19 В ÷ 24 В при установке оконечного резистора 4,7 кОм± 5% и токе потребления извещателей 0 ÷ 3 мА,
27 ± 0,5 В при обрыве ШС
	
	
	
	
	
	

	
	
	Ограничение тока в короткозамкнутом ШС
	26,5 мА (не более 20 мА через сработавший извещатель, при напряжении на извещателе более 6,8 В)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Энергонезависимый буфер событий
	4096 сообщения
	
	
	
	
	
	

	
	
	Интерфейс
	RS-485, протокол "Орион", "Орион 2.1"
	
	
	
	
	
	

	
	
	Напряжение питания
	10,2 ÷ 28,0 В постоянного тока
	
	
	
	
	
	

	
	
	Интерфейс подключаемых считывателей
	Dallas Touch Memory, iButton
	
	
	
	
	
	

	
	
	Рабочий диапазон температур
	от -30 до +50 °C
	
	
	
	
	
	

	
	
	Степень защиты корпуса
	
IР20

	
	
	
	
	
	

	
	
	Материал корпуса
	металл
	
	
	
	
	
	

	
	
	Габаритные размеры
	229х136х41 мм
	
	
	
	
	
	

	
	
	Модель, тип, марка
	C2000-Ethernet
	
	
	
	
	
	

	1.4
	Преобразователь интерфейсов
	
	
	Раздел РД:
«Система охранной сигнализации помещений», шифр:
«Р005-НС/0923-СОС»
	
	
	
	
	

	
	
	Производитель
	ЗАО НВП «Болид»
	
	
	
	
	
	

	
	
	Параметры работы по локальной сети
	скорость передачи 10/100 Мбит/с
используемые протоколы UDP, ICMP, ARP, DNS, DHCP-клиент
поддерживаемые способы адресации IP-пакетов: прием/передача единичных пакетов
прием широковещательных пакетов
	
	
	
	
	
	

	
	
	максимальное количество аналогичных устройств (IP-адресов), на которые осуществляется ретрансляция данных по Ethernet-каналу от одного "C2000-Ethernet"
	15
	
	
	
	
	
	

	
	
	Параметры работы интерфейсов RS-485/RS-232
	скорость передачи данных для работы с приборами "Орион" – 9600 бит/с
для работы с пультом "С2000М" – 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 бит/с
для сторонних протоколов – 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 бит/с
режим полудуплекс
параметры работы в RS 8 бит данных, 1 стоповый
8 бит данных, 1 стоповый, чёт
8 бит данных, 1 стоповый, нечет
8 бит данных, 2 стоповый
8 бит данных, 2 стоповый, чёт
8 бит данных, 2 стоповый, нечет
9 бит данных, 1 стоповый
9 бит данных, 2 стоповый
максимальная длина пакета 511 байт
длина линии связи RS-485 не более 1500 м
длина линии связи RS-232
не более 20 м
	
	
	
	
	
	

	
	
	Напряжение питания
	12 ÷ 24 В постоянного тока
	
	
	
	
	
	

	
	
	Потребляемый ток
	не более 90 мА - при напряжении питания 12 В
не более 50 мА - при напряжении питания 24 В
	
	
	
	
	
	

	
	
	Готовность к работе после включения питания
	не более 10 с
	
	
	
	
	
	

	
	
	Степень защиты корпуса
	IР30
	
	
	
	
	
	

	
	
	Габаритные размеры
	102×107×39 мм
	
	
	
	
	
	

	
	
	Программирование прибора
	программой UPROG по Ethernet или RS-485
	
	
	
	
	
	

	1.5
	Преобразователь интерфейсов RS-485/RS-232 в Ethernet
	Модель, тип, марка
	C2000-Ethernet 
	Раздел РД:
«Система контроля и управления доступом», шифр:
«Р005-НС/0923-СКУД
	
	
	
	
	

	
	
	Производитель
	ЗАО НВП «Болид»
	
	
	
	
	
	

	[bookmark: _GoBack][bookmark: _GoBack]
	
	Параметры работы по локальной сети
	скорость передачи 10/100 Мбит/с
используемые протоколы UDP, ICMP, ARP, DNS, DHCP-клиент
поддерживаемые способы адресации IP-пакетов: прием/передача единичных пакетов
прием широковещательных пакетов
	
	
	
	
	
	[bookmark: _GoBack_Копия_1][bookmark: _GoBack_Копия_1]

	
	
	максимальное количество аналогичных устройств (IP-адресов), на которые осуществляется ретрансляция данных по Ethernet-каналу от одного "C2000-Ethernet"
	15
	
	
	
	
	
	

	
	
	Параметры работы интерфейсов RS-485/RS-232
	скорость передачи данных для работы с приборами "Орион" – 9600 бит/с
для работы с пультом "С2000М" – 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 бит/с
для сторонних протоколов – 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 бит/с
режим полудуплекс
параметры работы в RS 8 бит данных, 1 стоповый
8 бит данных, 1 стоповый, чёт
8 бит данных, 1 стоповый, нечет
8 бит данных, 2 стоповый
8 бит данных, 2 стоповый, чёт
8 бит данных, 2 стоповый, нечет
9 бит данных, 1 стоповый
9 бит данных, 2 стоповый
максимальная длина пакета 511 байт
длина линии связи RS-485 не более 1500 м
длина линии связи RS-232
не более 20 м
	
	
	
	
	
	

	
	
	Напряжение питания
	12 ÷ 24 В постоянного тока
	
	
	
	
	
	

	
	
	Потребляемый ток
	не более 90 мА - при напряжении питания 12 В
не более 50 мА - при напряжении питания 24 В
	
	
	
	
	
	

	
	
	Готовность к работе после включения питания
	не более 10 с
	
	
	
	
	
	

	
	
	Степень защиты корпуса
	IР30
	
	
	
	
	
	

	
	
	Габаритные размеры
	102×107×39 мм
	
	
	
	
	
	

	
	
	Программирование прибора
	программой UPROG по Ethernet или RS-485
	
	
	
	
	
	

	1.6
	Сервер ОПС
	Модель, тип, марка
	ОПС-СКД512 
	Раздел РД:
«Система контроля и управления доступом», шифр:
«Р005-НС/0923-СКУД

	
	
	
	
	

	
	
	Исполнение устройства
	исп.01
	
	
	
	
	
	

	
	
	Производитель
	ЗАО НВП «Болид»
	
	
	
	
	
	

	
	
	Форм-фактор
	2U в стойку 19’
	
	
	
	
	
	

	
	
	Максимальное количество извещателей ИСО "Орион"
	30000
	
	
	
	
	
	

	
	
	Максимальное количество считывателей ИСО "Орион"
	
150

	
	
	
	
	
	

	
	
	Максимальное число сотрудников
	6000
	
	
	
	
	
	

	
	
	Процессор
	Intel® Processors
	
	
	
	
	
	

	
	
	Оперативная память RAM
	32 Gb
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сетевые интерфейсы RJ-45
	x2 1000 Мбит\сек
	
	
	
	
	
	

	
	
	HDD
	RAID 1 (x2 1 TB)
	
	
	
	
	
	

	
	
	SSD
	240 Gb
	
	
	
	
	
	

	
	
	Интерфейс подключения мониторов
	VGA
	
	
	
	
	
	

	
	
	Количество подключаемых мониторов
	х1 (Full HD)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Форм фактор системного блока
	2U в стойку 19’
	
	
	
	
	
	

	
	
	Интерфейс RS-232
	
х2 COM Port

	
	
	
	
	
	

	
	
	Напряжение питания
	220 В 50 Гц
	
	
	
	
	
	

	
	
	Потребляемая мощность
	Не более 281 Вт
	
	
	
	
	
	

	
	
	Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0-75
	класс I
	
	
	
	
	
	

	
	
	Диапазон рабочих температур, °С
	От +10 °C до +30 °C
	
	
	
	
	
	

	
	
	Габаритные размеры системного блока (ширина х высота х глубина)
	
430х88х457 мм

	
	
	
	
	
	

	
	
	Предустановлено ПО
	Сервер Орион
	
	
	
	
	
	

	
	
	Предустановлено ПО
	Оперативная задача исп.512
	
	
	
	
	
	

	
	
	Предустановлено ПО
	Администратор базы данных
	
	
	
	
	
	

	
	
	Предустановлено ПО
	Генератор отчетов
	
	
	
	
	
	

	
	
	Предустановлено ПО
	Учет рабочего времени
	
	
	
	
	
	

	1.7
	Контроллер доступа
	Модель, тип, марка
	С2000-2
	Раздел РД:
«Система контроля и управления доступом», шифр:
«Р005-НС/0923-СКУД
	
	
	
	
	

	
	
	Производитель
	ЗАО НВП «Болид»
	
	
	
	
	
	

	
	
	Количество внешних считывателей электронных идентификаторов (ЭИ)
	2
	
	
	
	
	
	

	
	
	Интерфейс подключаемых считывателей
	Touch Memory, Wiegand, ABA TRACK II
	
	
	
	
	
	

	
	
	Управление светодиодами считывателя
	двумя светодиодами (зеленым и красным).
сигнал управления "+5В КМОП" с ограничением тока при прямом подключении светодиодов на уровне 10 мА
	
	
	
	
	
	

	
	
	Управление звуковым сигнализатором считывателя
	есть.
сигнал управления "+5В КМОП"
	
	
	
	
	
	

	
	
	Объем памяти ЭИ (ключей Touch Memory или Proximity-карт)
	32768
	
	
	
	
	
	

	
	
	Количество уровней доступа
	100
	
	
	
	
	
	

	
	
	Количество окон времени (временных графиков)
	100
	
	
	
	
	
	

	
	
	Количество выходов (электромагнитные реле)
	2
	
	
	
	
	
	

	
	
	Максимальный коммутируемый ток
	7А
	
	
	
	
	
	

	
	
	Максимальное коммутируемое напряжение
	30 В
	
	
	
	
	
	

	
	
	Напряжение питания
	10,2 ÷ 15,0 В постоянного тока
	
	
	
	
	
	

	
	
	Потребляемый ток
	не более 120 мА
	
	
	
	
	
	

	
	
	Подключение к ПК
	через интерфейс RS-485 с помощью преобразователя интерфейсов
	
	
	
	
	
	

	
	
	Рабочий диапазон температур
	от -30 до +50 С
	
	
	
	
	
	

	
	
	Степень защиты корпуса
	IP30
	
	
	
	
	
	

	
	
	Габаритные размеры
	156х107х39 мм
	
	
	
	
	
	

	1.8
	Извещатель охранный объемный оптико-электронный адресный
	Модель, тип, марка
	С2000-ИК
	Раздел РД:
«Система охранной сигнализации помещений», шифр:
«Р005-НС/0923-СОС»
	
	
	
	
	

	
	
	Исполнение устройства
	исп.03
	
	
	
	
	
	

	
	
	Производитель
	ЗАО НВП «Болид»
	
	
	
	
	
	

	
	
	Источник питания
	ДПЛС
	
	
	
	
	
	

	
	
	Средний ток потребления, мкА
	450
	
	
	
	
	
	

	
	
	Время технической готовности извещателя к работе, c
	15
	
	
	
	
	
	

	
	
	Рабочая дальность действия извещателя, м
	0,3…12
	
	
	
	
	
	

	
	
	Диапазон скоростей обнаружения извещателя, м/с
	0,3…3
	
	
	
	
	
	

	
	
	Устойчивость к внешней засветке, люкс, более
	6500
	
	
	
	
	
	

	
	
	Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-2015
	IP41
	
	
	
	
	
	

	
	
	Устойчивость к механическим воздействиям по ОСТ 25 1099-83
	категория размещения 3
	
	
	
	
	
	

	
	
	Вибрационные нагрузки: 
- диапазон частот, Гц 
- максимальное ускорение
	

- 1-35; 
- 0,5g
	
	
	
	
	
	

	
	
	Климатическое исполнение по ОСТ 25 1099-83
	О3
	
	
	
	
	
	

	
	
	Диапазон рабочих температур, °С
	- 30 до +40
	
	
	
	
	
	

	
	
	Габаритные размеры извещателя, мм
	68×94×43
	
	
	
	
	
	

	1.9
	Извещатель охранный поверхностный оптико-электронный адресный
	Модель, тип, марка
	С2000-ИК
	Раздел РД:
«Система охранной сигнализации помещений», шифр:
«Р005-НС/0923-СОС»
	
	
	
	
	

	
	
	Исполнение устройства
	исп.04
	
	
	
	
	
	

	
	
	Производитель
	ЗАО НВП «Болид»
	
	
	
	
	
	

	
	
	Угол обзора зоны обнаружения в горизонтальной плоскости
	6°
	
	
	
	
	
	

	
	
	Рабочая дальность действия извещателя
	от 0,3 до 10 м
	
	
	
	
	
	

	
	
	Диапазон скоростей обнаружения
	от 0,3 до 3 м/с
	
	
	
	
	
	

	
	
	Устойчивость к внешней засветке
	более 6500 лк
	
	
	
	
	
	

	
	
	Время технической готовности извещателя к работе после включения питания
	не более 60 с
	
	
	
	
	
	

	
	
	Потребляемый ток
	не более 0,5 мА
	
	
	
	
	
	

	
	
	Диапазон температур
	от минус 30 до +50°C
	
	
	
	
	
	

	
	
	Степень защиты корпуса
	IP41
	
	
	
	
	
	

	
	
	Габаритные размеры
	68х93х41 мм
	
	
	
	
	
	

	1.10
	Контроллер двухпроводной линии связи
	Модель, тип, марка
	С2000-КДЛ
	Раздел РД:
«Система охранной сигнализации помещений», шифр:
«Р005-НС/0923-СОС»
	
	
	
	
	

	
	
	Производитель
	ЗАО НВП «Болид»
	
	
	
	
	
	

	
	
	Количество подключаемых АУ
	127
	
	
	
	
	
	

	
	
	Длина двухпроводной линии
	1200 метров при сечении 1,5 мм²
600 метров при сечении 0,75 мм²
400 метров при сечении 0,5 мм²
160 метров при сечении 0,2 мм²
	
	
	
	
	
	

	
	
	Напряжение питания
	от 10,2 В до 28,4 В постоянного тока
	
	
	
	
	
	

	
	
	Ток потребления (без учёта потребления АУ), не более:
	при напряжении питания 12 В 80 мА
при напряжении питания 24 В 40 мА
	
	
	
	
	
	

	
	
	Ток потребления в дежурном режиме (подключены 127 АУ с током потребления 0,5мА каждое), не более:
	при напряжении питания 12 В 160 мА
при напряжении питания 24 В 80 мА
	
	
	
	
	
	

	
	
	Внешний считыватель электронных идентификаторов (ЭИ)
	1 вход
	
	
	
	
	
	

	
	
	Интерфейс подключаемых считывателей
	Dallas Touch Memory(1-Wire, µ-LAN), Wiegand и ABA-Track II
	
	
	
	
	
	

	
	
	Объем памяти ключей Touch Memory(iButton), карт или кодов
	512
	
	
	
	
	
	

	
	
	Энергонезависимый буфер событий
	512
	
	
	
	
	
	

	
	
	Коммуникационный порт (для работы в ИСО «Орион»)
	
RS-485, протокол Орион

	
	
	
	
	
	

	
	
	Рабочий диапазон температур
	от минус 30 до +55°C
	
	
	
	
	
	

	
	
	Степень защиты корпуса
	IР40
	
	
	
	
	
	

	
	
	Габаритные размеры
	156×107×39 мм
	
	
	
	
	
	

	
	
	Подключение к ПК
	через интерфейс RS-485 с помощью преобразователя интерфейсов
	
	
	
	
	
	

	1.11
	Кнопка тревожная адресная
	Модель, тип, марка
	С2000-КТ
	Раздел РД:
«Система охранной сигнализации помещений», шифр:
«Р005-НС/0923-СОС»
	
	
	
	
	

	
	
	Производитель
	ЗАО НВП «Болид»
	
	
	
	
	
	

	
	
	Время фиксации нарушения зоны
	не более 300 мс
	
	
	
	
	
	

	
	
	Потребляемый ток
	не более 0,5 мА
	
	
	
	
	
	

	
	
	Время технической готовности
	не более 15 с
	
	
	
	
	
	

	
	
	Рабочий диапазон температур
	от минус 30 до +50°C
	
	
	
	
	
	

	
	
	Степень защиты корпуса
	IР30
	
	
	
	
	
	

	
	
	Габаритные размеры
	100х55х28 мм
	
	
	
	
	
	

	1.12
	Пульт контроля и управления охранно-пожарный
	Модель, тип, марка
	С2000М
	Разделы РД:
«Система охранной сигнализации помещений», шифр:
«Р005-НС/0923-СОС» и
«Система контроля и управления доступом», шифр:
«Р005-НС/0923-СКУД
	
	
	
	
	

	
	
	Производитель
	ЗАО НВП «Болид»
	
	
	
	
	
	

	
	
	Напряжение питания постоянного тока, В
	от 10,2 до 28,4
	
	
	
	
	
	

	
	
	Ток потребления в дежурном режиме, среднее значение, мА
	при напряжении питания 12 В 60
при напряжении питания 24 В 35
	
	
	
	
	
	

	
	
	Ток потребления в тревожном режиме, максимальное значение, мА
	при напряжении питания 12 В 120
при напряжении питания 24 В 65
	
	
	
	
	
	

	
	
	Количество входов питания
	2
	
	
	
	
	
	

	
	
	Питание часов реального времени
	элемент CR2032
	
	
	
	
	
	

	
	
	Жидкокристаллический индикатор
	2 строки х 16 символов
	
	
	
	
	
	

	
	
	Количество контролируемых элементов (входов, выходов), не более
	2048
	
	
	
	
	
	

	
	
	Количество разделов (защищаемых зон), не более
	511
	
	
	
	
	
	

	
	
	Количество групп разделов, не более
	128
	
	
	
	
	
	

	
	
	Количество выходов, управляемых стандартными программами, не более
	256
	
	
	
	
	
	

	
	
	Количество элементов, управляемых сценарием, не более
	255
	
	
	
	
	
	

	
	
	Количество сценариев управления, не более
	255 (меньше для сложных сценариев)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Количество кодов пользователей, не более
	
2047

	
	
	
	
	
	

	
	
	Объём журнала событий, не менее
	32000
	
	
	
	
	
	

	
	
	Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-2015
	
IP30 (при креплении на стену)

	
	
	
	
	
	

	
	
	Устойчивость к механическим воздействиям по ОСТ 25 1099-83
	категория размещения 4
	
	
	
	
	
	

	
	
	Климатическое исполнение по ОСТ 25 1099-83
	О4
	
	
	
	
	
	

	
	
	Диапазон рабочих температур, °С
	от минус 10 до + 55
	
	
	
	
	
	

	
	
	Габаритные размеры прибора, мм
	140×114×25
	
	
	
	
	
	

	1.13
	Повторитель интерфейса с гальванической развязкой
	Модель, тип, марка
	С2000-ПИ
	Разделы РД:
«Система охранной сигнализации помещений», шифр:
«Р005-НС/0923-СОС» и
«Система контроля и управления доступом», шифр:
«Р005-НС/0923-СКУД
	
	
	
	
	

	
	
	Производитель
	ЗАО НВП «Болид»
	
	
	
	
	
	

	
	
	Подключение к ПК
	кабель подключения пульта "С2000" к ПЭВМ, поставляется отдельно
	
	
	
	
	
	

	
	
	Тип подключения RS-485
	клеммная колодка под винт, провод 0,2 до 2 кв. мм
	
	
	
	
	
	

	
	
	Расстояние от "С2000-ПИ" до приборов ИСО "Орион" (во всех режимах работы)
	при скорости передачи данных 115200 бит/с - до 1 км,
при скорости 9600 бит/с – до 1,5 км
	
	
	
	
	
	

	
	
	Индикация
	1 индикатор режимов работы,
3 индикатора приема/передачи данных по интерфейсам
	
	
	
	
	
	

	
	
	Питание прибора
	вар. 1 - от USB-порт компьютера по кабелю из комплекта поставки
вар. 2 - от внешнего источника постоянного тока напряжением от +10,0 до +28,0 В
	
	
	
	
	
	

	
	
	Ток потребления
	не более 160 мА при питании от компьютера
не более 120 мА при питании от источника +12 В
не более 60 мА при питании от источника +24 В
	
	
	
	
	
	

	
	
	Тип обмена данными
	полудуплексный
	
	
	
	
	
	

	
	
	Скорость передачи данных
	300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 бит/с
	
	
	
	
	
	

	
	
	Электрическая прочность изоляции
	до 1600 В в течение 1 минуты или до 2000 В в течение 1 с
	
	
	
	
	
	

	
	
	Рабочий диапазон температур
	от минус 40 до +55 °C
	
	
	
	
	
	

	
	
	Габаритные размеры
	102x107x39 мм
	
	
	
	
	
	

	
	
	Степень защиты
	IP40
	
	
	
	
	
	

	1.14
	Извещатель магнитоконтактный адресный
	Модель, тип, марка
	С2000-СМК
	Раздел РД:
«Система охранной сигнализации помещений», шифр:
«Р005-НС/0923-СОС
	
	
	
	
	

	
	
	Исполнение устройства
	исп.06
	
	
	
	
	
	

	
	
	Производитель
	ЗАО НВП «Болид»
	
	
	
	
	
	

	
	
	Расстояние срабатывания (до ответной части)
	10 мм
	
	
	
	
	
	

	
	
	Потребляемый ток
	0,5 мА
	
	
	
	
	
	

	
	
	Время технической готовности
	не более 15 с
	
	
	
	
	
	

	
	
	Рабочий диапазон температур
	- 30 до +50°С
	
	
	
	
	
	

	
	
	Степень защиты корпуса
	IР40
	
	
	
	
	
	

	
	
	Габаритные размеры, не более
	71х13х14 мм
	
	
	
	
	
	

	1.15
	Извещатель магнитоконтактный адресный
	Модель, тип, марка
	С2000-СМК
	Раздел РД:
«Система охранной сигнализации помещений», шифр:
«Р005-НС/0923-СОС
	
	
	
	
	

	
	
	Модификация 
	Эстет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Производитель
	ЗАО НВП «Болид»
	
	
	
	
	
	

	
	
	Напряжение источника питания (ДПЛС), В
	от 8 до 11
	
	
	
	
	
	

	
	
	Ток потребления, мА, не более
	0,5
	
	
	
	
	
	

	
	
	Количество подключаемых извещателей в ДПЛС, шт
	до 127
	
	
	
	
	
	

	
	
	Максимальное активное сопротивление проводов ДПЛС, Ом, не более
	100
	
	
	
	
	
	

	
	
	Минимальное сопротивление изоляции между проводами ДПЛС, кОм, не менее
	50
	
	
	
	
	
	

	
	
	Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-2015
	IP41
	
	
	
	
	
	

	
	
	Устойчивость к механическим воздействиям по ОСТ 25 1099-83
	категория размещения 3
	
	
	
	
	
	

	
	
	Климатическое исполнение по ОСТ 25 1099-83
	О3
	
	
	
	
	
	

	
	
	Диапазон рабочих температур, °С
	- 30 до + 50
	
	
	
	
	
	

	
	
	Габаритные размеры извещателя:
 
• блок обработки, мм, не более 

• магнит, мм, не более 

• длина провода, м
	



45×13×10 

45×13×10 

0,2
	
	
	
	
	
	

	1.16
	Извещатель охранный поверхностный звуковой адресный
	Модель, тип, марка
	С2000-СТ 
	Раздел РД:
«Система охранной сигнализации помещений», шифр:
«Р005-НС/0923-СОС»
	
	
	
	
	

	
	
	Исполнение устройства
	исп.03
	
	
	
	
	
	

	
	
	Производитель
	ЗАО НВП «Болид»
	
	
	
	
	
	

	
	
	Максимальная рабочая дальность действия
	не менее 6 м
	
	
	
	
	
	

	
	
	Время фиксации нарушения зоны
	не более 300 мс
	
	
	
	
	
	

	
	
	Потребляемый ток в дежурном режиме
	не более 1 мА
	
	
	
	
	
	

	
	
	Время технической готовности
	не более 10 с
	
	
	
	
	
	

	
	
	Степень защиты корпуса
	IР30
	
	
	
	
	
	

	
	
	Габаритные размеры
	75х65х25 мм
	
	
	
	
	
	

	1.17
	Удаленное рабочее место ОПС, СКУД
	Модель, тип, марка
	УРМ-ОРИОН 
	Раздел РД:
«Система контроля и управления доступом», шифр:
«Р005-НС/0923-СКУД
	
	
	
	
	

	
	
	Исполнение устройства
	исп.01
	
	
	
	
	
	

	
	
	Производитель
	ЗАО НВП «Болид»
	
	
	
	
	
	

	
	
	Процессор
	Intel® Processors
	
	
	
	
	
	

	
	
	Оперативная память RAM
	8 Gb
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сетевые интерфейсы RJ-45
	x1 1000 Мбит\сек
	
	
	
	
	
	

	
	
	Твердотельный накопитель SSD
	120 Gb
	
	
	
	
	
	

	
	
	Интерфейс подключения мониторов
	
VGA, HDMI, DVI, DisplayPort

	
	
	
	
	
	

	
	
	Количество подключаемых мониторов
	х2 (Full HD 1080p)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Форм фактор системного блока
	Mini-Tower
	
	
	
	
	
	

	
	
	Напряжение питания
	220 В 50 Гц
	
	
	
	
	
	

	
	
	Потребляемая мощность
	Не более 226 Вт
	
	
	
	
	
	

	
	
	Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0-75
	класс I
	
	
	
	
	
	

	
	
	Габаритные размеры системного блока (ширина х высота х глубина)
	193x378x406 мм
	
	
	
	
	
	

	
	
	Системный блок
	Да
	
	
	
	
	
	

	
	
	Клавиатура
	Да
	
	
	
	
	
	

	
	
	Мышь
	Да
	
	
	
	
	
	

	
	
	Предустановленное
ПО - ОС
	Монитор Орион Про 
(по лицензии на каждом из 5 серверов)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Предустановленное
ПО - ОС
	Администратор базы данных 
(по лицензии на каждом из 5 серверов)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Предустановленное
ПО - ОС
	Генератор отчетов 
(по лицензии на каждом из 5 серверов)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Предустановленное
ПО - ОС
	Учет рабочего времени 
(по лицензии на каждом из 5 серверов)
	
	
	
	
	
	

	2.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	

	2.1.
	Место поставки
	Производственный участок в г. Новосибирск Саяно-Шушенского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в п. Черёмушки. 630056, Российская Федерация, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул.Новоморская дом 4/1.
	
	
	
	
	
	

	2.2.
	Приемка продукции
	Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00.
	
	
	
	
	
	

	2.3.
	Упаковка
	Индивидуальная упаковка с товарным знаком предприятия, изготовителя, с наименованием продукции
	
	
	
	
	
	

	2.4.
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта  по тел. 8 (383)379-07-74
	
	
	
	
	
	

	3. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	

	3.1
	Сроки гарантии
	На Продукцию устанавливается гарантийный срок, равный 36 (Тридцать шесть) месяцев, исчисляемый с даты ввода Продукции в эксплуатацию, но не более 42 (Сорок два) месяцев с даты подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД) и не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции.
Установленный в отношении Продукции Гарантийный срок распространяется на все составные части и комплектующие Продукции.
	
	
	

	4.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	4.1
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к продукции оригиналы документов, оформленные надлежащим образом: технические паспорта на русском языке, инструкции по эксплуатации на русском языке, руководства по эксплуатации со штампом отдела технического контроля (ОТК) изготовителя, упаковочные листы, сертификаты качества иные документы (сертификат соответствия, сертификат безопасности, сертификат пожаробезопасности, сертификат радиологической безопасности, санитарный сертификат, сертификат о происхождении товара и т.п.) в зависимости от номенклатуры поставляемого оборудования; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 (УПД) в 2 экз., товарно-транспортную накладную формы № 1-Т (для учета товарно-материальных ценностей и расчетов за их перевозку) или транспортную железнодорожную накладную (форма № ГУ-27) и иные документы, предусмотренные п.3.3 Договора.
	
	
	

	5.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции

	5.1
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся, не бывшего употребления, пригодным для использования по своему назначению.
Поcтавщик гарантирует, продукция принадлежит ему на законном основании, в споре, залоге или под арестом не состоит, и не обременен правами третьих лиц.
Продукция должна отгружаться Поставщиком в таре и упаковке, обеспечивающих полную сохранность продукции от всякого рода повреждений и порчи с учетом возможных перегрузок, и длительного хранения.
Способ укладки и транспортировки продукции должен предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.
Продукция должна соответствовать требованиям указанных стандартов, технических условий, чертежей. Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленным нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции (паспортами, копиями сертификатов/деклараций соответствия) и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя.
	
	
	



[bookmark: _Toc205981921]3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
[bookmark: _Hlk88325985]3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
[bookmark: _Hlk88327292]3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.




