Технические требования

ОКПД2 00.00.00 Поставка оборудования Болид для Новосибирской ГЭС

## Лот № 0000-ТПиР БЕЗОП ДОХ-2026-ГРВКК-СШФ

# Общие сведения

#### Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 00.00.00 Поставка оборудования Болид для Новосибирской ГЭС (далее – продукция).

#### Цель использования закупаемой продукции

Исполнение обязательств по договору подряда №2-ТПиР-Без-2026 от 18.05.2026 «Поставка оборудования, монтаж и наладка системы контроля и управления доступом, охранной сигнализации и охранного освещения Новосибирской ГЭС в рамках исполнения инвестиционного проекта К_T-1260-036», заключенного между филиалом ПАО «РусГидро» - «Новосибирская ГЭС» и Саяно-Шушенским филиалом АО «Гидроремонт-ВКК».

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Proxy-6-USB-B Болид 347295 Считыватель бесконтактный настольный | шт | 1 |
| 2 | БРИЗ Блок разветвительно-изолирующий | шт | 23 |
| 3 | Сигнал-20П исп.01 Блок приемно-контрольный охранно-пожарный | шт | 7 |
| 4 | C2000-Ethernet Преобразователь интерфейсов | шт | 8 |
| 5 | C2000-Ethernet Преобразователь интерфейсов RS-485/RS-232 в Ethernet | шт | 8 |
| 6 | ОПС-СКД512 исп.01 Сервер ОПС: 2U в стойку 19’. ПО: Сервер Орион, Оперативная задача исп.512, Администратор базы данных, Генератор отчетов, Учет рабочего времени | шт | 1 |
| 7 | С2000-2 Контроллер доступа | шт | 57 |
| 8 | С2000-ИК исп.03 Извещатель охранный объемный оптико-электронный адресный | шт | 43 |
| 9 | С2000-ИК исп.04 Извещатель охранный поверхностный оптико-электронный адресный | шт | 33 |
| 10 | С2000-КДЛ Контроллер двухпроводной линии связи | шт | 5 |
| 11 | С2000-КТ Кнопка тревожная адресная | шт | 5 |
| 12 | С2000М Пульт контроля и управления охранно-пожарный | шт | 3 |
| 13 | С2000-ПИ Повторитель интерфейса с гальванической развязкой | шт | 5 |
| 14 | С2000-СМК исп.06 Извещатель магнитоконтактный адресный | шт | 35 |
| 15 | С2000-СМК Эстет Извещатель магнитоконтактный адресный | шт | 54 |
| 16 | С2000-СТ исп.03 Извещатель охранный поверхностный звуковой адресный | шт | 4 |
| 17 | УРМ-ОРИОН исп.01 Удаленное рабочее место ОПС, СКУД. Системный блок, клавиатура, мышь. ПО - ОС, Монитор Орион Про, Администратор базы данных, Генератор отчетов, Учет рабочего времени - по лицензии на сервере | шт | 5 |

### Требования к срокам поставки продукции

# Таблица 2.2 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | ОКПД2 00.00.00 Поставка оборудования Болид для Новосибирской ГЭС | С даты подписания Договора | не позднее 29 января 2027 г.* |

*В соответствии с календарным графиком поставки оборудования и выполнения работ по доходному договору №2-ТПиР-Без-2026 «Поставка оборудования, монтаж и наладка системы контроля и управления доступом, охранной сигнализации и охранного освещения Новосибирской ГЭС в рамках исполнения инвестиционного проекта К_T-1260-036»

2.2. Требования к качеству продукции

#### Таблица 3. Требования к продукции

|  |  | Наименование продукции (позиции № 1.1-1.17 (Таблицы 1.1): согласно Таблицы 1.1 «Перечень и объем закупаемой продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование продукции |  |  | Наименование параметра | Требование заказчика | Соответствие стандартам | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  |  |  |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Считыватель бесконтактный настольный |  |  | Модель, тип, марка | Proxy-6-USB-B | Спецификация оборудования, Приложение №2 к договору подряда № 2-ТПиР-Без-2026 от 18.05.2026 | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке | -//- |  |  |  |
|  |  |  |  | Производитель | ЗАО НВП «Болид» |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Код | 347295 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Питание прибора | от USB-порта ПК |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Напряжение питания | 5 В постоянного тока |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ток потребления | не более 180 мА |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Параметры | разъём Mini-USB, кабель Mini-USB↔USB A |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Интерфейс подключения к ПК | USB клавиатура, виртуальный COM-порт |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Время технической готовности считывателя к работе | 3 с |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Рабочая частота | 0,125 МГц 13,56 МГц |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Максимальная дистанция считывания | Em-Marin, HID до 10 см MIFARE до 5 см Смартфон (вер.1.10 и выше) до 2 см |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-2015 | IP40 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Габаритные размеры прибора | 85,3х85,3х24,2 мм |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Время непрерывной работы прибора | круглосуточно |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Блок разветвительно-изолирующий |  |  | Модель, тип, марка | БРИЗ | Раздел РД: «Система охранной сигнализации помещений», шифр: «Р005-НС/0923-СОС» |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Производитель | ЗАО НВП «Болид» |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество включаемых в ДПЛС блоков | до 40 шт. без дополнительных расчётов, максимально до 127 шт. – методика расчёта приведена в этикетке на «БРИЗ» |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Потребляемый блоком ток, не более | 40 мкА |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Время срабатывания блока, не более | 200 мс |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Рабочий диапазон температур | от минус 30 до +55°C |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Степень защиты корпуса | IP20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Габаритные размеры | 56x38x20 мм |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Блок приемно-контрольный охранно-пожарный |  |  | Модель, тип, марка | Сигнал-20П | Раздел РД: «Система охранной сигнализации помещений», шифр: «Р005-НС/0923-СОС» |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Исполнение устройства | исп.01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Производитель | ЗАО НВП «Болид» |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество радиальных неадресных шлейфов сигнализации (ШС) | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Макс. сопротивление проводов ШС без учета оконечного сопротивления | 1 кОм для охранных ШС 100 Ом для пожарных ШС |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Допустимое сопротивление утечки между проводами ШС или каждым проводом и "землёй" | 20 кОм для охранных ШС 50 кОм для пожарных ШС |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Напряжение на каждом входе ШС | 19 В ÷ 24 В при установке оконечного резистора 4,7 кОм± 5% и токе потребления извещателей 0 ÷ 3 мА, 27 ± 0,5 В при обрыве ШС |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ограничение тока в короткозамкнутом ШС | 26,5 мА (не более 20 мА через сработавший извещатель, при напряжении на извещателе более 6,8 В) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Энергонезависимый буфер событий | 4096 сообщения |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Интерфейс | RS-485, протокол "Орион", "Орион 2.1" |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Напряжение питания | 10,2 ÷ 28,0 В постоянного тока |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Интерфейс подключаемых считывателей | Dallas Touch Memory, iButton |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Рабочий диапазон температур | от -30 до +50 °C |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Степень защиты корпуса | IР20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал корпуса | металл |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Габаритные размеры | 229х136х41 мм |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Модель, тип, марка | C2000-Ethernet |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Преобразователь интерфейсов |  |  |  |  | Раздел РД: «Система охранной сигнализации помещений», шифр: «Р005-НС/0923-СОС» |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Производитель | ЗАО НВП «Болид» |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Параметры работы по локальной сети | скорость передачи 10/100 Мбит/с используемые протоколы UDP, ICMP, ARP, DNS, DHCP-клиент поддерживаемые способы адресации IP-пакетов: прием/передача единичных пакетов прием широковещательных пакетов |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | максимальное количество аналогичных устройств (IP-адресов), на которые осуществляется ретрансляция данных по Ethernet-каналу от одного "C2000-Ethernet" | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Параметры работы интерфейсов RS-485/RS-232 | скорость передачи данных для работы с приборами "Орион" – 9600 бит/с для работы с пультом "С2000М" – 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 бит/с для сторонних протоколов – 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 бит/с режим полудуплекс параметры работы в RS 8 бит данных, 1 стоповый 8 бит данных, 1 стоповый, чёт 8 бит данных, 1 стоповый, нечет 8 бит данных, 2 стоповый 8 бит данных, 2 стоповый, чёт 8 бит данных, 2 стоповый, нечет 9 бит данных, 1 стоповый 9 бит данных, 2 стоповый максимальная длина пакета 511 байт длина линии связи RS-485 не более 1500 м длина линии связи RS-232 не более 20 м |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Напряжение питания | 12 ÷ 24 В постоянного тока |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Потребляемый ток | не более 90 мА - при напряжении питания 12 В не более 50 мА - при напряжении питания 24 В |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Готовность к работе после включения питания | не более 10 с |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Степень защиты корпуса | IР30 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Габаритные размеры | 102×107×39 мм |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Программирование прибора | программой UPROG по Ethernet или RS-485 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Преобразователь интерфейсов RS-485/RS-232 в Ethernet |  |  | Модель, тип, марка | C2000-Ethernet | Раздел РД: «Система контроля и управления доступом», шифр: «Р005-НС/0923-СКУД |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Производитель | ЗАО НВП «Болид» |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Параметры работы по локальной сети | скорость передачи 10/100 Мбит/с используемые протоколы UDP, ICMP, ARP, DNS, DHCP-клиент поддерживаемые способы адресации IP-пакетов: прием/передача единичных пакетов прием широковещательных пакетов |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | максимальное количество аналогичных устройств (IP-адресов), на которые осуществляется ретрансляция данных по Ethernet-каналу от одного "C2000-Ethernet" | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Параметры работы интерфейсов RS-485/RS-232 | скорость передачи данных для работы с приборами "Орион" – 9600 бит/с для работы с пультом "С2000М" – 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 бит/с для сторонних протоколов – 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 бит/с режим полудуплекс параметры работы в RS 8 бит данных, 1 стоповый 8 бит данных, 1 стоповый, чёт 8 бит данных, 1 стоповый, нечет 8 бит данных, 2 стоповый 8 бит данных, 2 стоповый, чёт 8 бит данных, 2 стоповый, нечет 9 бит данных, 1 стоповый 9 бит данных, 2 стоповый максимальная длина пакета 511 байт длина линии связи RS-485 не более 1500 м длина линии связи RS-232 не более 20 м |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Напряжение питания | 12 ÷ 24 В постоянного тока |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Потребляемый ток | не более 90 мА - при напряжении питания 12 В не более 50 мА - при напряжении питания 24 В |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Готовность к работе после включения питания | не более 10 с |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Степень защиты корпуса | IР30 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Габаритные размеры | 102×107×39 мм |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Программирование прибора | программой UPROG по Ethernet или RS-485 |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Сервер ОПС |  |  | Модель, тип, марка | ОПС-СКД512 | Раздел РД: «Система контроля и управления доступом», шифр: «Р005-НС/0923-СКУД |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Исполнение устройства | исп.01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Производитель | ЗАО НВП «Болид» |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Форм-фактор | 2U в стойку 19’ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Максимальное количество извещателей ИСО "Орион" | 30000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Максимальное количество считывателей ИСО "Орион" | 150 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Максимальное число сотрудников | 6000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Процессор | Intel® Processors |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Оперативная память RAM | 32 Gb |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сетевые интерфейсы RJ-45 | x2 1000 Мбит\сек |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | HDD | RAID 1 (x2 1 TB) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SSD | 240 Gb |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Интерфейс подключения мониторов | VGA |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество подключаемых мониторов | х1 (Full HD) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Форм фактор системного блока | 2U в стойку 19’ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Интерфейс RS-232 | х2 COM Port |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Напряжение питания | 220 В 50 Гц |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Потребляемая мощность | Не более 281 Вт |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0-75 | класс I |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Диапазон рабочих температур, °С | От +10 °C до +30 °C |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Габаритные размеры системного блока (ширина х высота х глубина) | 430х88х457 мм |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Предустановлено ПО | Сервер Орион |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Предустановлено ПО | Оперативная задача исп.512 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Предустановлено ПО | Администратор базы данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Предустановлено ПО | Генератор отчетов |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Предустановлено ПО | Учет рабочего времени |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Контроллер доступа |  |  | Модель, тип, марка | С2000-2 | Раздел РД: «Система контроля и управления доступом», шифр: «Р005-НС/0923-СКУД |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Производитель | ЗАО НВП «Болид» |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество внешних считывателей электронных идентификаторов (ЭИ) | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Интерфейс подключаемых считывателей | Touch Memory, Wiegand, ABA TRACK II |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Управление светодиодами считывателя | двумя светодиодами (зеленым и красным). сигнал управления "+5В КМОП" с ограничением тока при прямом подключении светодиодов на уровне 10 мА |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Управление звуковым сигнализатором считывателя | есть. сигнал управления "+5В КМОП" |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем памяти ЭИ (ключей Touch Memory или Proximity-карт) | 32768 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество уровней доступа | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество окон времени (временных графиков) | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество выходов (электромагнитные реле) | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Максимальный коммутируемый ток | 7А |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Максимальное коммутируемое напряжение | 30 В |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Напряжение питания | 10,2 ÷ 15,0 В постоянного тока |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Потребляемый ток | не более 120 мА |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Подключение к ПК | через интерфейс RS-485 с помощью преобразователя интерфейсов |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Рабочий диапазон температур | от -30 до +50 С |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Степень защиты корпуса | IP30 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Габаритные размеры | 156х107х39 мм |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Извещатель охранный объемный оптико-электронный адресный |  |  | Модель, тип, марка | С2000-ИК | Раздел РД: «Система охранной сигнализации помещений», шифр: «Р005-НС/0923-СОС» |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Исполнение устройства | исп.03 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Производитель | ЗАО НВП «Болид» |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Источник питания | ДПЛС |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средний ток потребления, мкА | 450 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Время технической готовности извещателя к работе, c | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Рабочая дальность действия извещателя, м | 0,3…12 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Диапазон скоростей обнаружения извещателя, м/с | 0,3…3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Устойчивость к внешней засветке, люкс, более | 6500 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-2015 | IP41 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Устойчивость к механическим воздействиям по ОСТ 25 1099-83 | категория размещения 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Вибрационные нагрузки: - диапазон частот, Гц - максимальное ускорение | - 1-35; - 0,5g |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Климатическое исполнение по ОСТ 25 1099-83 | О3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Диапазон рабочих температур, °С | - 30 до +40 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Габаритные размеры извещателя, мм | 68×94×43 |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Извещатель охранный поверхностный оптико-электронный адресный |  |  | Модель, тип, марка | С2000-ИК | Раздел РД: «Система охранной сигнализации помещений», шифр: «Р005-НС/0923-СОС» |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Исполнение устройства | исп.04 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Производитель | ЗАО НВП «Болид» |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Угол обзора зоны обнаружения в горизонтальной плоскости | 6° |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Рабочая дальность действия извещателя | от 0,3 до 10 м |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Диапазон скоростей обнаружения | от 0,3 до 3 м/с |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Устойчивость к внешней засветке | более 6500 лк |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Время технической готовности извещателя к работе после включения питания | не более 60 с |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Потребляемый ток | не более 0,5 мА |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Диапазон температур | от минус 30 до +50°C |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Степень защиты корпуса | IP41 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Габаритные размеры | 68х93х41 мм |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Контроллер двухпроводной линии связи |  |  | Модель, тип, марка | С2000-КДЛ | Раздел РД: «Система охранной сигнализации помещений», шифр: «Р005-НС/0923-СОС» |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Производитель | ЗАО НВП «Болид» |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество подключаемых АУ | 127 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Длина двухпроводной линии | 1200 метров при сечении 1,5 мм² 600 метров при сечении 0,75 мм² 400 метров при сечении 0,5 мм² 160 метров при сечении 0,2 мм² |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Напряжение питания | от 10,2 В до 28,4 В постоянного тока |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ток потребления (без учёта потребления АУ), не более: | при напряжении питания 12 В 80 мА при напряжении питания 24 В 40 мА |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ток потребления в дежурном режиме (подключены 127 АУ с током потребления 0,5мА каждое), не более: | при напряжении питания 12 В 160 мА при напряжении питания 24 В 80 мА |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внешний считыватель электронных идентификаторов (ЭИ) | 1 вход |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Интерфейс подключаемых считывателей | Dallas Touch Memory(1-Wire, µ-LAN), Wiegand и ABA-Track II |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем памяти ключей Touch Memory(iButton), карт или кодов | 512 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Энергонезависимый буфер событий | 512 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Коммуникационный порт (для работы в ИСО «Орион») | RS-485, протокол Орион |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Рабочий диапазон температур | от минус 30 до +55°C |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Степень защиты корпуса | IР40 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Габаритные размеры | 156×107×39 мм |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Подключение к ПК | через интерфейс RS-485 с помощью преобразователя интерфейсов |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Кнопка тревожная адресная |  |  | Модель, тип, марка | С2000-КТ | Раздел РД: «Система охранной сигнализации помещений», шифр: «Р005-НС/0923-СОС» |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Производитель | ЗАО НВП «Болид» |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Время фиксации нарушения зоны | не более 300 мс |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Потребляемый ток | не более 0,5 мА |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Время технической готовности | не более 15 с |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Рабочий диапазон температур | от минус 30 до +50°C |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Степень защиты корпуса | IР30 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Габаритные размеры | 100х55х28 мм |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 | Пульт контроля и управления охранно-пожарный |  |  | Модель, тип, марка | С2000М | Разделы РД: «Система охранной сигнализации помещений», шифр: «Р005-НС/0923-СОС» и «Система контроля и управления доступом», шифр: «Р005-НС/0923-СКУД |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Производитель | ЗАО НВП «Болид» |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Напряжение питания постоянного тока, В | от 10,2 до 28,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ток потребления в дежурном режиме, среднее значение, мА | при напряжении питания 12 В 60 при напряжении питания 24 В 35 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ток потребления в тревожном режиме, максимальное значение, мА | при напряжении питания 12 В 120 при напряжении питания 24 В 65 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество входов питания | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Питание часов реального времени | элемент CR2032 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Жидкокристаллический индикатор | 2 строки х 16 символов |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество контролируемых элементов (входов, выходов), не более | 2048 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество разделов (защищаемых зон), не более | 511 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество групп разделов, не более | 128 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество выходов, управляемых стандартными программами, не более | 256 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество элементов, управляемых сценарием, не более | 255 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество сценариев управления, не более | 255 (меньше для сложных сценариев) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество кодов пользователей, не более | 2047 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём журнала событий, не менее | 32000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-2015 | IP30 (при креплении на стену) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Устойчивость к механическим воздействиям по ОСТ 25 1099-83 | категория размещения 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Климатическое исполнение по ОСТ 25 1099-83 | О4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Диапазон рабочих температур, °С | от минус 10 до + 55 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Габаритные размеры прибора, мм | 140×114×25 |  |  |  |  |  |  |
| 1.13 | Повторитель интерфейса с гальванической развязкой |  |  | Модель, тип, марка | С2000-ПИ | Разделы РД: «Система охранной сигнализации помещений», шифр: «Р005-НС/0923-СОС» и «Система контроля и управления доступом», шифр: «Р005-НС/0923-СКУД |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Производитель | ЗАО НВП «Болид» |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Подключение к ПК | кабель подключения пульта "С2000" к ПЭВМ, поставляется отдельно |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип подключения RS-485 | клеммная колодка под винт, провод 0,2 до 2 кв. мм |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Расстояние от "С2000-ПИ" до приборов ИСО "Орион" (во всех режимах работы) | при скорости передачи данных 115200 бит/с - до 1 км, при скорости 9600 бит/с – до 1,5 км |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Индикация | 1 индикатор режимов работы, 3 индикатора приема/передачи данных по интерфейсам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Питание прибора | вар. 1 - от USB-порт компьютера по кабелю из комплекта поставки вар. 2 - от внешнего источника постоянного тока напряжением от +10,0 до +28,0 В |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ток потребления | не более 160 мА при питании от компьютера не более 120 мА при питании от источника +12 В не более 60 мА при питании от источника +24 В |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип обмена данными | полудуплексный |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Скорость передачи данных | 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 бит/с |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Электрическая прочность изоляции | до 1600 В в течение 1 минуты или до 2000 В в течение 1 с |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Рабочий диапазон температур | от минус 40 до +55 °C |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Габаритные размеры | 102x107x39 мм |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Степень защиты | IP40 |  |  |  |  |  |  |
| 1.14 | Извещатель магнитоконтактный адресный |  |  | Модель, тип, марка | С2000-СМК | Раздел РД: «Система охранной сигнализации помещений», шифр: «Р005-НС/0923-СОС |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Исполнение устройства | исп.06 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Производитель | ЗАО НВП «Болид» |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Расстояние срабатывания (до ответной части) | 10 мм |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Потребляемый ток | 0,5 мА |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Время технической готовности | не более 15 с |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Рабочий диапазон температур | - 30 до +50°С |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Степень защиты корпуса | IР40 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Габаритные размеры, не более | 71х13х14 мм |  |  |  |  |  |  |
| 1.15 | Извещатель магнитоконтактный адресный |  |  | Модель, тип, марка | С2000-СМК | Раздел РД: «Система охранной сигнализации помещений», шифр: «Р005-НС/0923-СОС |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Модификация | Эстет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Производитель | ЗАО НВП «Болид» |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Напряжение источника питания (ДПЛС), В | от 8 до 11 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ток потребления, мА, не более | 0,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество подключаемых извещателей в ДПЛС, шт | до 127 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Максимальное активное сопротивление проводов ДПЛС, Ом, не более | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Минимальное сопротивление изоляции между проводами ДПЛС, кОм, не менее | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-2015 | IP41 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Устойчивость к механическим воздействиям по ОСТ 25 1099-83 | категория размещения 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Климатическое исполнение по ОСТ 25 1099-83 | О3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Диапазон рабочих температур, °С | - 30 до + 50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Габаритные размеры извещателя: • блок обработки, мм, не более • магнит, мм, не более • длина провода, м | 45×13×10 45×13×10 0,2 |  |  |  |  |  |  |
| 1.16 | Извещатель охранный поверхностный звуковой адресный |  |  | Модель, тип, марка | С2000-СТ | Раздел РД: «Система охранной сигнализации помещений», шифр: «Р005-НС/0923-СОС» |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Исполнение устройства | исп.03 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Производитель | ЗАО НВП «Болид» |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Максимальная рабочая дальность действия | не менее 6 м |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Время фиксации нарушения зоны | не более 300 мс |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Потребляемый ток в дежурном режиме | не более 1 мА |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Время технической готовности | не более 10 с |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Степень защиты корпуса | IР30 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Габаритные размеры | 75х65х25 мм |  |  |  |  |  |  |
| 1.17 | Удаленное рабочее место ОПС, СКУД |  |  | Модель, тип, марка | УРМ-ОРИОН | Раздел РД: «Система контроля и управления доступом», шифр: «Р005-НС/0923-СКУД |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Исполнение устройства | исп.01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Производитель | ЗАО НВП «Болид» |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Процессор | Intel® Processors |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Оперативная память RAM | 8 Gb |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сетевые интерфейсы RJ-45 | x1 1000 Мбит\сек |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Твердотельный накопитель SSD | 120 Gb |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Интерфейс подключения мониторов | VGA, HDMI, DVI, DisplayPort |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество подключаемых мониторов | х2 (Full HD 1080p) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Форм фактор системного блока | Mini-Tower |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Напряжение питания | 220 В 50 Гц |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Потребляемая мощность | Не более 226 Вт |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0-75 | класс I |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Габаритные размеры системного блока (ширина х высота х глубина) | 193x378x406 мм |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Системный блок | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Клавиатура | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Мышь | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Предустановленное ПО - ОС | Монитор Орион Про (по лицензии на каждом из 5 серверов) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Предустановленное ПО - ОС | Администратор базы данных (по лицензии на каждом из 5 серверов) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Предустановленное ПО - ОС | Генератор отчетов (по лицензии на каждом из 5 серверов) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Предустановленное ПО - ОС | Учет рабочего времени (по лицензии на каждом из 5 серверов) |  |  |  |  |  |  |
| - 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Место поставки |  |  | Производственный участок в г. Новосибирск Саяно-Шушенского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в п. Черёмушки. 630056, Российская Федерация, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул.Новоморская дом 4/1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Приемка продукции |  |  | Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Упаковка |  |  | Индивидуальная упаковка с товарным знаком предприятия, изготовителя, с наименованием продукции |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта по тел. 8 (383)379-07-74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Сроки гарантии |  | На Продукцию устанавливается гарантийный срок, равный 36 (Тридцать шесть) месяцев, исчисляемый с даты ввода Продукции в эксплуатацию, но не более 42 (Сорок два) месяцев с даты подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД) и не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции. Установленный в отношении Продукции Гарантийный срок распространяется на все составные части и комплектующие Продукции. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Документы, передаваемые вместе с продукцией |  | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к продукции оригиналы документов, оформленные надлежащим образом: технические паспорта на русском языке, инструкции по эксплуатации на русском языке, руководства по эксплуатации со штампом отдела технического контроля (ОТК) изготовителя, упаковочные листы, сертификаты качества иные документы (сертификат соответствия, сертификат безопасности, сертификат пожаробезопасности, сертификат радиологической безопасности, санитарный сертификат, сертификат о происхождении товара и т.п.) в зависимости от номенклатуры поставляемого оборудования; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 (УПД) в 2 экз., товарно-транспортную накладную формы № 1-Т (для учета товарно-материальных ценностей и расчетов за их перевозку) или транспортную железнодорожную накладную (форма № ГУ-27) и иные документы, предусмотренные п.3.3 Договора. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся, не бывшего употребления, пригодным для использования по своему назначению. Поcтавщик гарантирует, продукция принадлежит ему на законном основании, в споре, залоге или под арестом не состоит, и не обременен правами третьих лиц. Продукция должна отгружаться Поставщиком в таре и упаковке, обеспечивающих полную сохранность продукции от всякого рода повреждений и порчи с учетом возможных перегрузок, и длительного хранения. Способ укладки и транспортировки продукции должен предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении. Продукция должна соответствовать требованиям указанных стандартов, технических условий, чертежей. Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленным нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции (паспортами, копиями сертификатов/деклараций соответствия) и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.