












Технические требования


ОКПД2 00.00.00 Поставка оборудования Tfortis для Новосибирской ГЭС

[bookmark: _Toc205981909]Лот № 0000-ТПиР БЕЗОП ДОХ-2026-ГРВКК-СШФ
1. [bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc205981910]Общие сведения

1.1. [bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc205981911]Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 00.00.00 Поставка оборудования Tfortis для Новосибирской ГЭС (далее – продукция).

1.2. [bookmark: _Toc205981912][bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой продукции
Исполнение обязательств по договору подряда №3-ТПиР-2026 от 05.06.2026 «Поставка, монтаж и наладка оборудования технологического телевидения Новосибирской ГЭС в рамках выполнения инвестиционного проекта I_T-1260-025», заключенного между филиалом ПАО «РусГидро» - «Новосибирская ГЭС» и Саяно-Шушенским филиалом АО «Гидроремонт-ВКК».

2. [bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc205981913]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc205981914]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Toc205981915]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc205981916][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1
	Комплект SFP-модулей оптических 1Гбит/с до 3 км 
TBSF-13-3-12gSC-3i 1310 
TBSF-15-3-12gSC-3i 1550
	шт
	40

	2
	Уличный шкаф с оптическим кроссом для коммутаторов (21 кг) TFortis CrossBox-3
	шт
	12

	3
	Коммутатор сетевой, управляемый гигабитный уличный, портов с PoE+ (до 30 Вт) - 8шт, оптических портов SFP - 2 шт, оптический кросс в комплекте TFortis PSW-2G8F+
	шт
	13

	4
	Коммутатор сетевой, управляемый гигабитный уличный, портов с PoE+ (до 30 Вт) - 8шт, оптических портов SFP - 2 шт, оптический кросс к комплекте, ударопрочный корпус TFortis PSW-2G8F+Box
	шт
	15



2.1.2. [bookmark: _Toc205981917]Требования к срокам поставки продукции 
[bookmark: _Toc205981918][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Hlk50465284][bookmark: _Toc46743511]Таблица 2.2 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1.
	ОКПД2 00.00.00 Поставка оборудования Tfortis для Новосибирской ГЭС
	С даты подписания Договора
	не позднее 29 января 2027 г.*




*В соответствии с календарным графиком поставки оборудования и выполнения работ по доходному договору №3-ТПиР-2026 «Поставка, монтаж и наладка оборудования технологического телевидения Новосибирской ГЭС в рамках выполнения инвестиционного проекта I_T-1260-025»


2.2. Требования к качеству продукции 
[bookmark: _Toc75446582][bookmark: _Toc205981920][bookmark: _Toc51339698]Таблица 3. Требования к продукции
	
	Наименование продукции (позиции № 1.1-1.4 (Таблицы 1.1): согласно Таблицы 1.1 «Перечень и объем закупаемой продукции
	

	№ п/п
	Наименование продукции
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Соответствие стандартам
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	
	

	
	
	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	
	5
	6
	
	
	

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	

	1.1
	Комплект SFP-модулей оптических 1Гбит/с до 3 км 

	Модель, тип, марка
	TBSF-13-3-12gSC-3i 1310 
TBSF-15-3-12gSC-3i 1550
	Раздел РД:
«Основной сервер», шифр:
«Р003-НС/0923-СТТ4.1.П» 
и 
«ОРУ», шифр:
«Р003-НС/0923-СТТ5.9.П» 
и
«Резервный сервер», шифр:
«Р003-НС/0923-СТТ4.2.П» 
и
«Машинный зал», шифр:
«Р003-НС/0923-СТТ5.2.П» 
и
«Щитовое отделение», шифр:
«Р003-НС/0923-СТТ5.3.П» 
и
«Маслохозяйство», шифр:
«Р003-НС/0923-СТТ5.7.П» 
и
«ВСП», шифр:
«Р003-НС/0923-СТТ5.4.П» 
и
«Трансформаторная площадка», шифр:
«Р003-НС/0923-СТТ5.6.П» 
и
«ЗИП», шифр:
«Р003-НС/0923-СТТ8.П» 
	Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	-//-

	
	
	

	
	
	Производитель
	ООО "ФТИ-Оптроник"
	
	
	
	
	
	

	
	
	Возможность использования с коммутаторами Tfortis PSW
	Наличие подтверждения работоспособности с коммутаторами Tfortis PSW
	
	
	
	
	
	

	
	
	Мультиплексирование
	Технология WDM
	
	
	
	
	
	

	
	
	Расстояние передачи данных
	до 3км
	
	
	
	
	
	

	
	
	Скорость передачи данных
	1.25Gb/s
	
	
	
	
	
	

	
	
	Оптический бюджет
	11дБ
	
	
	
	
	
	

	
	
	Функция DDM (Digital diagnostic monitor)
	Да
	
	
	
	
	
	

	
	
	Вид волокна
	SMF
	
	
	
	
	
	

	
	
	Разъемы/волокно
	1xSC, SMF
	
	
	
	
	
	

	
	
	Полировка
	UPC
	
	
	
	
	
	

	
	
	Выходная мощность
	от -13 до -7 дБм
	
	
	
	
	
	

	
	
	Чувствительность приемника
	-24дБм
	
	
	
	
	
	

	
	
	Длина волны, нм
	1310TX/1550RX; 1550TX/1310RX
	
	
	
	
	
	

	
	
	Тип передатчика
	FP
	
	
	
	
	
	

	
	
	Возможность горячей замены
	Да
	
	
	
	
	
	

	
	
	Диапазон температур, °C
	Хранение от -40 до +100. Эксплуатация от -40 до +85
	
	
	
	
	
	

	
	
	Допустимая влажность, %
	0-85 (отсутствие конденсата)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Питание
	3.3В (0.8Вт)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Спецификации
	MSA SFP (INF-8074), DDM (SFF-8472)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сертификаты
	RoHS, CE, FDA, FCC
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поддерживаемые сетевые интерфейсы
	1.25Gb/s 1000Base-LX Ethernet
	
	
	
	
	
	

	
	
	Габариты, ШхВхГ, мм
	13,4х12,46х56
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Уличный шкаф с оптическим кроссом для коммутаторов 
	Модель, тип, марка
	TFortis CrossBox-3
	Раздел РД:
«ОРУ», шифр:
«Р003-НС/0923-СТТ5.9.П» 
и 
«ВСП», шифр:
«Р003-НС/0923-СТТ5.4.П» 
и 
«Трансформаторная площадка», шифр:
«Р003-НС/0923-СТТ5.6.П» 




	
	
	
	
	

	
	
	Производитель
	ООО «Форт-Телеком»
	
	
	
	
	
	

	
	
	Шкаф
	Вид установки - навесной.
Толщина металла - 1 мм.
Тип покрытия - порошковое, шагрень.
Цвет - RAL 7032.
Степень защиты IP 54.
Температура эксплуатации от -60°С до +70°С.
[bookmark: _GoBack]Угол открытия двери - 105°.
	
	
	
	
	
	

	
	
	Оптический кросс
	Установлена сплайс-кассета на 32 шт. КЗДС.
Планка на 8 адаптеров SC – 1 шт.
	
	
	
	
	
	

	
	
	DIN-рейка
	Ширина – 35 мм.
Длина – 240 мм.
	
	
	
	
	
	

	
	
	Комплектация
	Корпус металлический 600х600х250 мм – 1 шт.
Оптический кросс – 1 шт.
Монтажная панель – 1 шт.
DIN-рейка – 1 шт.
Болт М6х14 – 4 шт.
Гайка фланцевая М6 – 6 шт.
Шайба с прокладкой EPDM – 4 шт.
Провод заземления – 1 шт.
Зацеп – 4 шт.
Знак «Осторожно! Электрическое напряжение» - 1 шт.
Знак «Заземление» - 2 шт.
Паспорт – 1 экз.
Сальник – 6 шт.
Ключ шестигранный 3 мм – 1 шт.
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Коммутатор сетевой, управляемый гигабитный уличный
	Модель, тип, марка
	TFortis PSW-2G8F+
	Раздел РД:
«ОРУ», шифр:
«Р003-НС/0923-СТТ5.9.П» 
и 
«ВСП», шифр:
«Р003-НС/0923-СТТ5.4.П» 
и 
«Трансформаторная площадка», шифр:
«Р003-НС/0923-СТТ5.6.П»
и 
«ЗИП», шифр:
«Р003-НС/0923-СТТ8» 
 

	
	
	
	
	

	
	
	Производитель
	ООО «Форт-Телеком»
	
	
	
	
	
	

	
	
	Порты Gigabit Ethernet
	1000Base-X c разъемом SFP в количестве не менее 2 шт.
	
	
	
	
	
	

	
	
	Порты Fast Ethernet
	10/100Base-Tx с разъемом RJ-45 в количестве не менее 8 шт.
Количество портов с PoE+ не менее 8 шт.
Стандарт PoE: 802.3af/ 802.3at
Поддержка Passive PoE
Мощность на порт с PoE: до 30 Вт
Бюджет мощности PoE: 160 Вт
Расстояние передачи данных и PoE: до 100 м
	
	
	
	
	
	

	
	
	Производительность
	Коммутационная матрица: 5,6 Гбит/с
Скорость коммутации: 11,47 Mpps
таблица МАС-адресов: 8К
буфер пакетов: 1 Мбит
MTU: 1522 байта
	
	
	
	
	
	

	
	
	Управление
	Web-интерфейс (IPv4)
Telnet
SNTP
SNMP v1, v3
SNMP Trap
DHCP Client
TFTP Client
Syslog
Системный журнал
	
	
	
	
	
	

	
	
	Функции уровня L2
	Flow Control (802.3x)
IGMP Snooping v2
LLDP
Зеркалирование портов
STP (802.1d)/RSTP(802.1w)
	
	
	
	
	
	

	
	
	VLAN
	802.1Q Tagged VLAN
Port Based VLAN
VLAN Trunking
максимальный VLAN id: 4096
максимальное количество активных VLAN: 100
	
	
	
	
	
	

	
	
	QoS
	802.1p Quality of Service
CoS
ToS
	
	
	
	
	
	

	
	
	Дополнительные функции
	Автоматическая перезагрузка видеокамер:
- при отсутствии соединения с камерой (Link);
- при отсутствии ответов на служебные запросы (Ping);
- при снижении скорости потока (Speed);
- по расписанию (Time).
Кабельный тестер
	
	
	
	
	
	

	
	
	Входы/выходы
	Датчик вскрытия
вход "сухой контакт": 1 шт.
	
	
	
	
	
	

	
	
	Встроенная грозозащита
	соответствует 4 классу ГОСТ Р 51317.4.5
максимальный импульс по линии питания: 4 кВ
максимальный импульс по линии Ethernet: 2 кВ
время импульса: 1/50 мкс
	
	
	
	
	
	

	
	
	Питание
	напряжение питания: ~ 230В (от 187В до 253В)
максимальная потребляемая мощность: не более 200Вт
потребляемая мощность (без PoE нагрузки): не более 10 Вт
Наличие автоматического выключателя:
- 1 полюс;
- номинальный ток 10 А;
- характеристика расцепителя: С.
	
	
	
	
	
	

	
	
	Встроенный оптический кросс
	планка под адаптеры: 8 мест, SC (duplex LC)
количество мест в сплайс-кассете: 32 КДЗС
размер гильз для сплайс-кассеты: 40 или 60 мм
	
	
	
	
	
	

	
	
	Корпус
	материал: пластик ABS
степень защиты от внешних воздействий: IP66
кабельные вводы:
- PG9 – 9 шт. диаметр обжимаемого кабеля 4-8 мм;
- PG13,5 – 2 шт. диаметр обжимаемого кабеля 6-12 мм.
масса не более 4 кг
размеры (без учета кабельных вводов): 360 х 240 х 120 мм
	
	
	
	
	
	

	
	
	Условия эксплуатации
	рабочая температура: от -60 до +50 °С
наработка на отказ: не менее 75 000 часов (8,6 лет)
	
	
	
	
	
	

	1.4
	Коммутатор сетевой, управляемый гигабитный уличный
	Модель, тип, марка
	TFortis PSW-2G8F+Box
	Раздел РД:
«Машинный зал», шифр:
«Р003-НС/0923-СТТ5.2.П» 
и 
«щитовое отделение», шифр:
«Р003-НС/0923-СТТ5.3.П» 
и 
«Маслохозяйство», шифр:
«Р003-НС/0923-СТТ5.7.П»
и 
«ВСП», шифр:
«Р003-НС/0923-СТТ5.4.П» 
и 
«ЗИП», шифр:
«Р003-НС/0923-СТТ8» 
 

	
	
	
	
	

	
	
	Производитель
	ООО «Форт-Телеком»
	
	
	
	
	
	

	
	
	Порты Gigabit Ethernet
	1000Base-X c разъемом SFP в количестве не менее 2 шт.
	
	
	
	
	
	

	
	
	Порты Fast Ethernet
	10/100Base-Tx с разъемом RJ-45 в количестве не менее 8 шт.
Количество портов с PoE+ не менее 8 шт.
Стандарт PoE: 802.3af/ 802.3at
Поддержка Passive PoE
Мощность на порт с PoE: до 30 Вт
Бюджет мощности PoE: 240 Вт
Расстояние передачи данных и PoE: до 100 м
	
	
	
	
	
	

	
	
	Производительность
	Коммутационная матрица: 5,6 Гбит/с
Скорость коммутации: 11,47 Mpps
таблица МАС-адресов: 8К
буфер пакетов: 1 Мбит
MTU: 1522 байта
	
	
	
	
	
	

	
	
	Управление
	Web-интерфейс (IPv4)
Telnet
SNTP
SNMP v1, v3
SNMP Trap
DHCP Client
TFTP Client
Syslog
Системный журнал
	
	
	
	
	
	

	
	
	Функции уровня L2
	Flow Control (802.3x)
IGMP Snooping v2
LLDP
Зеркалирование портов
STP (802.1d)/RSTP(802.1w)
	
	
	
	
	
	

	
	
	VLAN
	802.1Q Tagged VLAN
Port Based VLAN
VLAN Trunking
максимальный VLAN id: 4096
максимальное количество активных VLAN: 100
	
	
	
	
	
	

	
	
	QoS
	802.1p Quality of Service
CoS
ToS
	
	
	
	
	
	

	
	
	Дополнительные функции
	Автоматическая перезагрузка видеокамер:
- при отсутствии соединения с камерой (Link);
- при отсутствии ответов на служебные запросы (Ping);
- при снижении скорости потока (Speed);
- по расписанию (Time).
Кабельный тестер
	
	
	
	
	
	

	
	
	Входы/выходы
	Датчик вскрытия
вход "сухой контакт": 1 шт.
	
	
	
	
	
	

	
	
	Встроенная грозозащита
	соответствует 4 классу ГОСТ Р 51317.4.5
максимальный импульс по линии питания: 4 кВ
максимальный импульс по линии Ethernet: 2 кВ
время импульса: 1/50 мкс
	
	
	
	
	
	

	
	
	Питание
	напряжение питания: ~ 230В (от 187В до 253В)
максимальная потребляемая мощность: не более 350Вт
потребляемая мощность (без PoE нагрузки): не более 10 Вт
Наличие автоматического выключателя:
- 1 полюс;
- номинальный ток 10 А;
- характеристика расцепителя: С.
	
	
	
	
	
	

	
	
	Проходные клеммы
	количество: 6 шт
тип зажимов: зажимной
сечение провода: 0,5 - 4 кв. Мм
номинальный ток: 16 А
	
	
	
	
	
	

	
	
	Встроенный оптический кросс
	планка под адаптеры: 8 мест, SC (duplex LC)
количество мест в сплайс-кассете: 32 КДЗС
размер гильз для сплайс-кассеты: 40 или 60 мм
	
	
	
	
	
	

	
	
	Корпус
	материал: армированный поликарбонат
степень защиты от внешних воздействий: IP66
класс ударопрочности: IK10
кабельные вводы:
- М1608В – 8 шт. диаметр обжимаемого кабеля 4-8 мм;
- М2012В – 5 шт. диаметр обжимаемого кабеля 6-12 мм.
масса не более 10 кг
размеры (без учета кабельных вводов): 550 х 400 х 220 мм.
	
	
	
	
	
	

	
	
	Условия эксплуатации
	рабочая температура: от -60 до +50 °С
наработка на отказ: не менее 75 000 часов (8,6 лет)
	
	
	
	
	
	

	2.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	

	2.1.
	Место поставки
	Производственный участок в г. Новосибирск Саяно-Шушенского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в п. Черёмушки. 630056, Российская Федерация, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул.Новоморская дом 4/1.
	
	
	
	
	
	

	2.2.
	Приемка продукции
	Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00.
	
	
	
	
	
	

	2.3.
	Упаковка
	Индивидуальная упаковка с товарным знаком предприятия, изготовителя, с наименованием продукции
	
	
	
	
	
	

	2.4.
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта  по тел. 8 (383)379-07-74
	
	
	
	
	
	

	3. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию и сроку службы и дате изготовления
	

	3.1
	Сроки гарантии
	На Продукцию устанавливается гарантийный срок, равный 36 (Тридцать шесть) месяцев, исчисляемый с даты ввода Продукции в эксплуатацию, но не более 42 (Сорок два) месяцев с даты подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД) и не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции.
Установленный в отношении Продукции Гарантийный срок распространяется на все составные части и комплектующие Продукции.
	
	
	

	3.2
	Срок службы продукции
	Не менее 10 лет с даты изготовления продукции, том числе и на все составные части и комплектующие Продукции.
	
	
	

	3.3
	Дата изготовления продукции
	Не ранее 2026 года, том числе и на все составные части и комплектующие Продукции.
	
	
	

	4.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	4.1
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к продукции оригиналы документов, оформленные надлежащим образом: технические паспорта на русском языке, инструкции по эксплуатации на русском языке, руководства по эксплуатации со штампом отдела технического контроля (ОТК) изготовителя, упаковочные листы, сертификаты качества иные документы (сертификат соответствия, сертификат безопасности, сертификат пожаробезопасности, сертификат радиологической безопасности, санитарный сертификат, сертификат о происхождении товара и т.п.) в зависимости от номенклатуры поставляемого оборудования; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 (УПД) в 2 экз., товарно-транспортную накладную формы № 1-Т (для учета товарно-материальных ценностей и расчетов за их перевозку) или транспортную железнодорожную накладную (форма № ГУ-27) и иные документы, предусмотренные п.3.3 Договора.
	
	
	

	5.
	Требования в части мер по предоставлению национального режима и производства радиоэлектронной продукции на территории РФ при осуществлении закупок товаров, работ и услуг

	5.1
	Требования к оборудованию и программному обеспечению
	Оборудование должно быть доступно на российском рынке и включено в реестр промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации или произведенной на территории государства - члена Евразийского экономического союза, предусмотренный постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. № 1875 и/или включено в единый реестр российской радиоэлектронной продукции, предусмотренный постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2019 № 878. с возможностью проверки реестрового номера через сайт https://gisp.gov.ru/pp719v2/pub/prod/rep/.
Оборудование, в случае реализации в нем функции защиты информации, должно соответствовать требованиям, установленным Федеральной службой по техническому и экспортному контролю и (или) Федеральной службой безопасности Российской Федерации в пределах их полномочий, что должно быть подтверждено соответствующим документом (сертификатом).
Программное обеспечение должно быть включено в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (в соответствии с Приказом Минцифры России от 05.08.2021 №806).
Оборудование и ПО должно соответствовать требованиям Приказов ПАО "РусГидро" от 18.08.2025 №682 и от 28.02.2025 № 173 «Об утверждении перечней, применяемых в Группе РусГидро типовых технических решений информационно-технологической инфраструктуры и рабочих мест Группы РусГидро.
	
	
	

	6.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции

	6.1
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся, не бывшего употребления, пригодным для использования по своему назначению.
Поcтавщик гарантирует, продукция принадлежит ему на законном основании, в споре, залоге или под арестом не состоит, и не обременен правами третьих лиц.
Продукция должна отгружаться Поставщиком в таре и упаковке, обеспечивающих полную сохранность продукции от всякого рода повреждений и порчи с учетом возможных перегрузок, и длительного хранения.
Способ укладки и транспортировки продукции должен предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.
Продукция должна соответствовать требованиям указанных стандартов, технических условий, чертежей. Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленным нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции (паспортами, копиями сертификатов/деклараций соответствия) и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя.
	
	
	



[bookmark: _Toc205981921]3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
[bookmark: _Hlk88325985]3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
[bookmark: _Hlk88327292]3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.



