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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
(описание объекта закупки)
 
на  выполнение монтажных и пуско-наладочных работ с поставкой оборудования для модернизации муниципальной системы оповещения населения  на территории Новокузнецкого городского округа Кемеровской области-Кузбасса
1. Принятые термины и сокращения
	МСОН
	– муниципальная система оповещения населения;

	МЧС
	– Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,    чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
   последствий стихийных бедствий;

	МВД
	– Министерство внутренних дел;

	П-166 ИТК ОС
	– информационно-телекоммуникационный комплекс оповещения и связи;

	П-166 ИТК ОС АРМ ОД
	– пункт управления системой оповещения;

	РСЧС
	– Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

	РСОН
	– региональная система оповещения населения;

	С1
	– комплекс сиренного оповещения тип С1 (управления действующими сиренами);

	ФСБ
	– Федеральная служба безопасности;

	ЧС
	– чрезвычайная ситуация;

	GSM
	– глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи;

	IP VPN
	– виртуальная частная сеть передачи данных, работающая по протоколу межсетевого взаимодействия IP.




2. [bookmark: _Hlk124501375]Общие сведения
Наименование объекта закупки: выполнение монтажных и пуско-наладочных работ с поставкой оборудования для модернизации муниципальной системы оповещения населения  на территории Новокузнецкого городского округа Кемеровской области-Кузбасса.
Срок выполнения работ: с даты заключения Договора по 16.12.2026 г.
Место нахождения Объекта (место выполнения работ, поставки товара): Кемеровская область — Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, д. 15., Кемеровская область — Кузбасс, г. Новокузнецк, проспект Строителей, д. 5., (далее – Объект).
Гарантии качества: гарантийный срок на результаты работ устанавливается не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ. Гарантийный срок Подрядчика на товары составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Сторонами Акта приема-передачи товара, но не менее срока, установленного производителем.
Подрядчик в пределах установленного гарантийного срока отвечает за недостатки Товара, если не докажет, что недостатки Товара возникли после его передачи Заказчику вследствие нарушения Заказчиком правил пользования Товаром или его хранения, либо действий третьих лиц, либо непреодолимой силы.
Если Заказчик лишен возможности использовать Товар по обстоятельствам, зависящим от Подрядчика, гарантийный срок на Товар в данном случае продлевается на период устранения дефектов.
Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого Товар не мог использоваться из-за обнаруженных в нем недостатков, при условии надлежащего извещения Подрядчика об обнаруженных недостатках.
Основания создания МСОН:
Указ Президента Российской Федерации от 13 ноября 2012 года № 1522 «О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций».
Федеральные законы:
от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 
от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;
от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;
от 21 декабря 2021 г. № N 414-ФЗ "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации";  
от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;
от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».
Постановления Правительства Российской Федерации:
от 30 декабря 2003 г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;
от 26 ноября 2007 г. № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации»;
от 2 апреля 2020 г. № 417 «Об утверждении Правил поведения обязательных для исполнения гражданами и организациями, при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации»;
от 26 сентября 2016 г. № 969 «Об утверждении требований к функциональным свойствам технических средств обеспечения транспортной безопасности и Правил обязательной сертификации техническим средств обеспечения транспортной безопасности»;
от 22 мая 2008 г. № 381 «О порядке предоставления участков для установки и (или) установки специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей».
Совместные приказы министерств и ведомств Российской Федерации:
Приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее – МЧС России) и Минкомсвязи России от 31 июля 2020 г. № 578/365 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения» (Далее – Положение о системах оповещения населения);
Приказ МЧС России и Минкомсвязи России от 31 июля 2020 г. № 579/366 «Об утверждении Положения по организации эксплуатационно-технического обслуживания систем оповещения населения».
Приказы МЧС России, МВД России и ФСБ России:
от 31 мая 2005 г. №428/432/321 «О порядке размещения современных технических средств массовой информации в местах массового пребывания людей в целях подготовки населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и охраны общественного порядка, а также своевременного оповещения и оперативного информирования граждан о чрезвычайных ситуациях и угрозе террористических акций» (зарегистрирован в Минюсте России, регистрационный номер 6700 от 9 июня 2005 г.);
от 28 октября 2008 г. № 646/919/526 «Об утверждении Требований по установке специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей» (зарегистрирован в Минюсте России, регистрационный номер 13001 от 26 декабря 2008 г.).
Приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок" (зарегистрирован в Минюсте России 30.12.2020 № 61957).
Постановления Правительства Российской Федерации:
«О порядке создания, реконструкции и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения» №769 от 17.05.2023г;
Методические рекомендации:
Методические рекомендации по поддержанию в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения, утвержденные протоколом заседания рабочей группы Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по координации создания и поддержания в постоянной готовности систем оповещения населения от 26 июня 2024 г. № 2;
ГОСТы:
Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 42.3.01-2021 «Гражданская оборона. Технические средства оповещения населения. Классификация. Общие технические требования»;
Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р22.7.05-2022 "Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Локальные системы оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов. Общие требования»;
Межгосударственный стандарт ГОСТ 34.602-2020 "Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы";
Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 42.3.06-2024 «Гражданская оборона. Оценка эффективности топологии оконечных устройств оповещения населения. Общие требования»;
Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 58882-2026 «Заземляющие устройства. Системы уравнивания потенциалов. Заземлители. Заземляющие проводники». 
ТР ЕАЭС 050/2021 «Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности продукции, предназначенной для гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» с учетом требований подпунктов «а» - «г» пункта 1 решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 1 февраля 2022г. №18 «О переходных положениях технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности продукции, предназначенной для гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (ТР ЕАЭС 050/2021)».

Цель создания МСОН:
· Обеспечение оповещения населения с доведением сигналов оповещения и экстренной информации до населения в автоматизированном режиме функционирования по времени не более 5 минут.
· Обеспечение программного сопряжения комплексов оповещения с муниципальной системой оповещения населения (далее – МСОН) Новокузнецкого городского округа и региональной системой оповещения населения (далее – РСОН) Кемеровской области – Кузбасса. 
· Использование современных средств и технической аппаратуры оповещения, электронных средств информирования для своевременного и гарантированного доведения сигналов оповещения и экстренной информации до населения муниципального образования или его отдельных территорий.
· Управление оконечными средствами оповещения и информирования с пунктов управления РСОН Кемеровской области - Кузбасса и МСОН Новокузнецкого городского округа 
· Обеспечение возможности дальнейшего развития ЛСОН на базе современных технических средств с использованием мультисервисных решений, учитывающих текущее состояние и дальнейшее развитие цифровых сетей связи и передачи данных.
         
 Характеристика действующей МСОН:
МСОН Новокузнецкого городского округа включает в себя пункт управления МСОН, функционирующий на базе оборудования П-166 ИТК ОС (производства ООО «Инком» г. Томск) и комплексы оповещения населения:
Комплексы громкоговорящего оповещения населения (далее – Комплексы оповещения) предназначены для построения систем озвучивания зданий, сооружений и открытых пространств, а также систем локального оповещения.
Комплексы управления электросиреной (далее – Комплексы оповещения) предназначены для сиренного оповещения населения, работников предприятий, объектов,

3. Описание объекта закупки
3.1.  Содержание работ:
В соответствии с настоящим техническим заданием необходимо осуществить пуско-наладку Комплексов оповещения и подключение их к существующим пунктам управления П-166 ИТК ОС АРМ ОД (производства ООО «Инком» г. Томск) ЛСОН, МСОН Новокузнецкого городского округа, РСОН Кемеровской области-Кузбасса.
а) запуск оконечных устройств должен осуществляться и с РСОН Кемеровской области-Кузбасса и с МСОН Новокузнецкого городского округа.
Основание пп. «б» п.1 Приложения №1 к Положению о системах оповещения населения утвержденным Приказом МЧС России и Минкомсвязи России от 31 июля 2020 г. № 578/365 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения»;
б) включение (запуск) оконечных устройств не менее чем с двух пунктов управления ГО и РСЧС для региональных систем оповещения                   (г. Кемерово, ул. Ленина55а и ЭУ №7) и не менее чем с одного пункта управления ГО и РСЧС для муниципальных (г. Новокузнецк, ул. Кирова, 71).
В связи с тем, что работы будут выполняться на режимном объекте сегмента РСОН Кемеровской области-Кузбасса (ЭУ №7) с грифом «секретно», устанавливается требование к подрядчику о наличии лицензии ФСБ России на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну. 
В соответствии с Указом Президента РФ от 30 ноября 1995 г. № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне» п.3 Примечаний: режимные объекты - это объекты, на которых ведутся работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну, и для функционирования, которых установлены специальные меры безопасности.
Согласно ст. 5 (п.1) абзаца 5 закона РФ «О государственной тайне» от 21.07.1993 N 5485-1: государственную тайну составляют сведения о дислокации, назначении, степени готовности, защищенности режимных и особо важных объектов, об их проектировании, строительстве и эксплуатации, а также об отводе земель, недр и акваторий для этих объектов.
Место размещения, адрес и иные сведения о данном режимном объекте в соответствии с Приказом МЧС России от 27.03.2020 № 216ДСП «Об утверждении порядка разработки, согласования и утверждения планов гражданской обороны и защиты населения (планов гражданской обороны)» отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну.
Все лица со стороны Исполнителя, присутствующие на территории выполнения работ, должны иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
Требования, предъявляемые Заказчиком: В соответствии с Законом РФ "О государственной тайне" от 21.07.1993 N 5485-1, Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2024 г. № 132 «Об утверждении правил допуска должностных лиц и граждан российской федерации к государственной тайне, Федеральным законом "О безопасности" от 28.12.2010 N 390-ФЗ, Федеральным законом "О безопасности" от 28.12.2010 N 390-ФЗ к работам по данному объекту: 
·  работы  по донастройке Оборудования действующего пункта управления  РСОН Кемеровской области по адресу г. Кемерово, ул. Ленина, 55а и ЭУ №7 на базе оборудования П-166 ИТК ОС (производства ООО «Инком» г. Томск) должны быть выполнены квалифицированными специалистами, имеющими допуск к сведениям, составляющим государственную тайну – справку о допуске по форме №3 (форма 6 Постановления Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2024 г. № 132 «Об утверждении правил допуска должностных лиц и граждан российской федерации к государственной тайне);
·  работы осуществляются после предъявления Исполнителем предписания на выполнение задания (форма 5 Постановления Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2024 г. № 132 «Об утверждении правил допуска должностных лиц и граждан российской федерации к государственной тайне), документов, удостоверяющих личность и справок о допуске по соответствующей форме (формы 6-8);
·  работы должны быть выполнены в соответствии с нормами действующего законодательства РФ и иных нормативно-правовых актов.
·  работы соотнесенные должны быть выполнены квалифицированными специалистами, имеющими допуск к сведениям, составляющим государственную тайну – справку о допуске по форме №3 (форма 6 Постановления Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2024 г. № 132 «Об утверждении правил допуска должностных лиц и граждан российской федерации к государственной тайне);

1. Порядок выполнения работ
4.1. Создание опытного стенда, обеспечивающего проверку основных режимов функционирования МСОН: 
· Состав опытного стенда;
· действующий пункт управления оповещением РСОН Кемеровской области (г. Кемерово, ул. Ленина, 55а); 
· действующий пункт управления оповещением МСОН Новокузнецкого городского округа, ул. Кирова, 71;
· комплекс управления электросиреной исполнение 1 – 1 шт.
Проведение проверки соответствия функциональных возможностей опытного стенда техническому заданию. 
[bookmark: _GoBack]Срок исполнения – в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Договора. Неисполнение п.4.1 является основанием для расторжения Договора. 
0. Поставка оборудования, выполнение Работ с полной комплектацией необходимыми материалами, оборудованием, запасными частями и комплектующими изделиями к оборудованию, (в том числе кабели, кабель-каналы, разъемы, крепежный материал) без дополнительных затрат для Заказчика.  
0. Монтажные работы:
· пуско-наладочные работы;
· пуско-наладочные Работы на Оборудовании запасного пункта управления оповещением;
· пуско-наладочные Работы на Оборудовании комплексов управления электросиреной.
Для обеспечения управления смонтированными Комплексами оповещения Исполнитель осуществляет донастройку Оборудования действующих пунктов управления:
· РСОН Кемеровской области по адресу г. Кемерово, ул. Ленина, 55а и ЭУ №7 на базе оборудования П-166 ИТК ОС (производства ООО «Инком» г. Томск);
· МСОН Новокузнецкого городского округа по адресу г. Новокузнецк, ул. Кирова, 71 на базе оборудования П-166 ИТК ОС (производства ООО «Инком» г. Томск).
Специалисты, выполняющие работы по донастройке пунктов управления, должны в обязательном порядке иметь:
· либо лицензионное соглашение с производителем П-166 ИТК ОС;
· либо письменное подтверждение производителя П-166 ИТК ОС полномочий специалиста по выполнению конкретного перечня работ;
· либо сертификат о присвоении квалификации «специалист по настройке и техническому сопровождению программного обеспечения и оборудования П-166 ИТК ОС».
Исполнитель обеспечивает комплексную проверку работы Комплексов оповещения с пунктов управления РСОН Кемеровской области-Кузбасса и МСОН Новокузнецкого городского округа.
4.4. Проведение предварительных испытаний:
· испытание оборудования на работоспособность и соответствие техническому заданию;
· проверка сопряжения Комплексов оповещений с аппаратно-программным комплексом пункта управления оповещения населения МСОН Новокузнецкого городского округа (г. Новокузнецк, ул. Кирова, 71);
· проверка сопряжения Комплексов оповещений с аппаратно-программными комплексами пунктов управления оповещения населения РСОН Кемеровской области – Кузбасса (г. Кемерово, ул. Ленина, 55а и ЭУ №7);
· исправление замечаний Заказчика, выявленных в ходе предварительных испытаний.
4.5. Проведение инструктажа обслуживающего персонала по работе Комплексами оповещений. По окончании инструктажа должен быть выдан документ, подтверждающий прохождение инструктажа лицами, осуществляющими использование и обслуживание Комплексов оповещения населения.
4.6. По завершению работ Заказчику передается следующий комплект документов:
1. исполнительная документация;
2. руководства по эксплуатации оборудования, предусмотренные производителем;
3. паспорта на оборудование, предусмотренные производителем;
4. лицензии, сертификаты соответствия на оборудование.
Исполнительная документация состоит из следующих документов:
1. пояснительной записки;
2. спецификаций оборудования и материалов;
3. планов расположения оборудования и проводок;
4. структурных схем;
5. схем соединения внешних проводок.
Вся документация предоставляется на бумажном носителе в 1-м экземпляре для Заказчика.


5. Технические требования
5.1. Поставляемые Комплексы оповещения должны быть рекомендованы МЧС России и у данных Комплексов оповещения должны быть документы о пройденных государственных испытаниях от МЧС России.  
5.2. Поставляемое Оборудование Комплексов оповещения должно быть новым, то есть не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов.
5.3. Оборудование Комплексов оповещения должно поставляться в собранном виде, быть готовым к эксплуатации, работоспособным и обеспечивать предусмотренную производителем функциональность. В комплект поставки должны быть включены все необходимые интерфейсные шнуры и кабели, а также носители с драйверами, необходимыми для работы оборудования.
5.4. Оборудование (если это предусмотрено изготовителем) должно сопровождаться технической документацией на русском языке, с приложением гарантийного талона с указанием на русском языке адреса и телефоны сервисного центра, даты производства оборудования, даты передачи оборудования Заказчику. Гарантийный талон должен быть заверен печатью Исполнителя (при наличии печати).
5.5. Поставляемые Комплексы оповещения должны работать под управлением оборудования действующих пунктов управления:
· РСОН Кемеровской области по адресу г. Кемерово, ул. Ленина, 55а, ЭУ №7 на базе оборудования П-166 ИТК ОС (производства ООО «Инком» г. Томск).
· МСОН Новокузнецкого городского округа по адресу г. Новокузнецк, ул. Кирова, 71 на базе оборудования П-166 ИТК ОС (производства ООО «Инком» г. Томск).
5.6. Электропитание подключаемых Комплексов оповещения должно осуществляться от существующих источников гарантированного электропитания с номинальным напряжением 220 В и мощностью не менее 2 кВт (для сирены - трехфазное напряжение ~380 В и мощностью не менее 3,5 кВт).
5.7. Соединение между пунктами управления оповещением и оконечными устройствами должно осуществляться:
·     по основному каналу связи посредством цифровых каналов на базе технологии Ethernet по кабельной линии связи;
·     по резервному каналу связи посредством сотового канала (GSM - глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи);
· предоставление сим-карт для резервного канала связи осуществляется Заказчиком;
· предоставление основного канала связи по кабельной линии осуществляет Заказчик;

6. Заземление оборудования системы оповещения
Оборудование системы оповещения должно быть подключено к существующему контуру заземления согласно ГОСТ 12.1.030-81 . «Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление».

7. Функциональные характеристики
Поставляемые Комплексы оповещения:
7.1. Комплекс управления электросиреной должен быть выполнен в конструктиве единого шкафа и включать в себя все необходимые компоненты, обеспечивающие как управление сиреной, так и мониторинг состояния аппаратуры. Внутри корпуса устройства должны быть размещены так же автоматы защиты от перегрузки по току и защита от перенапряжения, электросчётчик. 
Комплекс управления электросиреной должен обеспечивать:
· работу под управлением пунктов управления оповещением РСОН Кемеровской области-Кузбасса по адресу г. Кемерово, ул. Ленина, 55а и ЭУ №7 на базе оборудования П-166 ИТК ОС (производства ООО «Инком» г. Томск), МСОН Новокузнецкого городского округа  по адресу                              г. Новокузнецк, ул. Кирова, 71 на базе оборудования П-166 ИТК ОС (производства ООО «Инком» г. Томск);
· управление сиренами различных типов: С-40 (380В 3кВт), С-28 (220В, 0,75 кВт) в том числе электросирены с питанием от постоянного тока 12В до 5А;
· возможность ручного запуска сирены в режимах «непрерывно» и «прерывисто»;
· автономное электропитание аппаратуры при отключении электросети на время не менее 4 часов и до 8 часов без внешней сети;
· работу по нескольким каналам связи с обязательным резервированием: цифровой по интерфейсу Ethernet, сотовый канал;
· мониторинг в реальном времени: работоспособности каналов связи, несанкционированного запуска, исправности сирены, наличие сигнала сирены, вскрытия корпуса изделия, наличие внешнего электропитания, состояние внутреннего аккумулятора, температура внутри корпуса изделия и др.;
· поддержка температуры внутри корпуса при применении вне помещения;
· контроль расхода электроэнергии изделием;
· обеспечение резервным электропитанием постоянного тока напряжением 12Вт внешнего каналообразующего оборудования (например, внешний сетевой коммутатор или модем).

8. Комплектование комплексов

	Комплексы сиренного оповещения тип С1

	№
п/п
	Наименование
	Количество
	Единицы измерения
	Код ОКПД2

	1
	Комплекс управления электросиреной
	2
	Штука
	26.30.50.114

	2
	Маршрутизатор
	2
	Штука 
	26.30.11.120

	3
	Антенна GSM
	2
	Штука 
	26.30.11.120

	4
	GSM – роутер резервного канала
	2
	Штука 
	26.30.11.120


	
	

	№ п/п
	Наименование товаров (работ, услуг), функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики объекта закупки 
	Единица измерения
	Кол-во (объем)
	

	1
	Выполнение монтажных и пуско-наладочных работ с поставкой оборудования для модернизации муниципальной системы оповещения населения на территории Новокузнецкого городского округа Кемеровской области-Кузбасса 
	Условная единица
	1,0000
	

	Знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы:
Не установлены
	

	Информация о товарном знаке:
Не установлено 
	

	Обоснование включения дополнительной информации в сведения о товаре, работе, услуге: 
Не установлено 
	

	№ п/п
	Требования заказчика к объекту закупки по техническим, функциональным и качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам объекта закупки
	Код ОКПД2
	Тип характеристики
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке
	

	1
	Наименование характеристики: Выполнение монтажных и пуско-наладочных работ с поставкой оборудования для модернизации муниципальной системы оповещения населения на территории Новокузнецкого городского округа Кемеровской области-Кузбасса
	43.21.10.290
	Качественная
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	Значение характеристики: Работы выполняются в соответствии с Техническим заданием 
	
	
	
	

	2
	Комплекс управления электросиреной 
	Штука
	2,0000
	

	Знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы:
Не установлены
	

	Информация о товарном знаке:
Не установлено 
	

	Обоснование включения дополнительной информации в сведения о товаре, работе, услуге: 
Не установлено 

На территории Российской Федерации (в реестре российской промышленной продукции) товар с характеристиками, соответствующими потребности заказчика отсутствует
	

	№ п/п
	Требования заказчика к объекту закупки по техническим, функциональным и качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам объекта закупки
	Код ОКПД2
26.30.50.114
	Тип характеристики
	Способ указания характеристики участником
	

	1
	Наименование характеристики: Автоматическое переключение на резервный источник питания при отключении основного источника питания сети переменного тока с последующим автоматическим переключением на основной источник питания при появлении основного питания
	
	Качественная
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	Значение характеристики: Да 
	
	
	
	

	2
	Наименование характеристики: Аккумулятор(ы) с резервным питанием 12 вольт постоянного тока, в течении не менее 7 часов
	
	Качественная
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	Значение характеристики: Да 
	
	
	
	

	3
	Наименование характеристики: Включение сирены 11 циклов
	
	Качественная
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	Значение характеристики: Да 
	
	
	
	

	4
	Наименование характеристики: Включение сирены непрерывно
	
	Количественная
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	Значение характеристики: 3 Минута
	
	
	
	

	5
	Наименование характеристики: Встроенная розетка для электропитания внешних устройств
	
	Качественная
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	Значение характеристики: Да 
	
	
	
	

	6
	Наименование характеристики: Встроенный электросчетчик 3 фазы
	
	Качественная
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	Значение характеристики: Да 
	
	
	
	

	7
	Наименование характеристики: Защита от перегрузок и короткого замыкания
	
	Качественная
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	Значение характеристики: Да 
	
	
	
	

	8
	Наименование характеристики: Контроль наличия сигнала сирены
	
	Качественная
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	Значение характеристики: Да 
	
	
	
	

	9
	Наименование характеристики: Круглосуточная круглогодичная работа и постоянная готовность к передаче и приему сигналов и информации оповещения
	
	Качественная
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	Значение характеристики: Да 
	
	
	
	

	10
	Наименование характеристики: Питание фазное линейное напряжение (220±22) В трехфазной сети
	
	Качественная
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	Значение характеристики: Да 
	
	
	
	

	11
	Наименование характеристики: Потребляемая мощность без учета сирены и дополнительного оборудования
	
	Количественная
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	Значение характеристики: ≤ 30 Ватт
	
	
	
	

	12
	Наименование характеристики: Прием команд управления по цифровому каналу связи IP VPN
	
	Качественная
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	Значение характеристики: Да 
	
	
	
	

	13
	Наименование характеристики: Стальной корпус с дверцей, запирающейся на замок, с датчиком вскрытия
	
	Качественная
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	Значение характеристики: Да 
	
	
	
	

	14
	Наименование характеристики: Управление сиренами С-28, С-40
	
	Качественная
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	Значение характеристики: Да 
	
	
	
	

	15
	Наименование характеристики: Функция передачи информации о потреблении электроэнергии по каналу связи
	
	Качественная
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	Значение характеристики: Да 
	
	
	
	

	16
	Наименование характеристики: Функция передачи информации о состоянии аккумулятора, открытии двери, ручном запуске сирены по каналу связи
	
	Качественная
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	Значение характеристики: Да 
	
	
	
	

	17
	Наименование характеристики: Контроль исправности сирены
	
	Качественная
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	Значение характеристики: Да 
	
	
	
	

	18
	Наименование характеристики: Контроль работоспособности каналов связи
	
	Качественная
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	Значение характеристики: Да 
	
	
	
	

	19
	Наименование характеристики: Контроль вскрытия корпуса блока
	
	Качественная
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	Значение характеристики: Да 
	
	
	
	

	20
	Наименование характеристики: Контроль отсутствия напряжения 380/220 В
	
	Качественная
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	Значение характеристики: Да 
	
	
	
	

	21
	Наименование характеристики: Контроль разряда аккумуляторной батареи
	
	Качественная
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	Значение характеристики: Да 
	
	
	
	

	22
	Наименование характеристики: Контроль несанкционированного/ручного запуска сирены
	
	Качественная
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	Значение характеристики: Да 
	
	
	
	

	23
	Наименование характеристики: Контроль температуры внутри корпуса
	
	Качественная
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	Значение характеристики: Да 
	
	
	
	

	3
	Маршрутизатор 
	Штука
	2,0000
	

	Знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы:
Не установлены
	

	Информация о товарном знаке:
Не установлено 
	

	Обоснование включения дополнительной информации в сведения о товаре, работе, услуге: 
Не установлено 

На территории Российской Федерации (в реестре российской промышленной продукции) товар с характеристиками, соответствующими потребности заказчика отсутствует
	

	№ п/п
	Требования заказчика к объекту закупки по техническим, функциональным и качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам объекта закупки
	Код ОКПД2
26.30.11.120
	Тип характеристики
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке
	

	1
	Наименование характеристики: Количество фиксированных портов ввода и вывода BASE-T 10, 100 Мегабит в секунду
	
	Количественная
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	Значение характеристики: ≥ 4 Штука
	
	
	
	

	2
	Наименование характеристики: Максимальное количество IP SEC туннелей
	
	Количественная
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	Значение характеристики: ≥ 10 Штука
	
	
	
	

	3
	Наименование характеристики: Поддержка IPSEC VPN
	
	Качественная
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	Значение характеристики: Да 
	
	
	
	

	4
	Наименование характеристики: Производительность межсетевого экрана
	
	Количественная
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	Значение характеристики: ≥ 40 Мегабит в секунду
	
	
	
	

	5
	Наименование характеристики: Производительность сетей VPN
	
	Количественная
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	Значение характеристики: ≥ 100  Мегабит в секунду
	
	
	
	

	4
	Антенна GSM 
	Штука
	2,0000
	

	Знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы:
Не установлены
	

	Информация о товарном знаке:
Не установлено 
	

	Обоснование включения дополнительной информации в сведения о товаре, работе, услуге: 
Не установлено 

На территории Российской Федерации (в реестре российской промышленной продукции) товар с характеристиками, соответствующими потребности заказчика отсутствует
	

	№ п/п
	Требования заказчика к объекту закупки по техническим, функциональным и качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам объекта закупки
	Код ОКПД2
26.30.11.120
	Тип характеристики
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке
	

	1
	Наименование характеристики: Стандарты GSM 900/1800, 3G, 4G
	
	Качественная
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	Значение характеристики: Да 
	
	
	
	

	2
	Наименование характеристики: Усиление 
	
	Количественная
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	Значение характеристики: 5.5 Децибел
	
	
	
	

	3
	Наименование характеристики: Волновое сопротивление кабеля снижения
	
	Количественная
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	Значение характеристики: 50 Ом
	
	
	
	

	4
	Наименование характеристики: Длина кабеля снижения
	
	Количественная
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	Значение характеристики: ≥ 10 Метр
	
	
	
	

	5
	Наименование характеристики: Разъем SMA
	
	Качественная
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	Значение характеристики: Да 
	
	
	
	

	6
	Наименование характеристики: Частотный диапазон
	
	Количественная
	Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики
	

	
	Значение характеристики: ≥ 880 и ≤ 2170 Мегагерц
	
	
	
	

	5
	GSM-роутер резервного канала 
	Штука
	2,0000
	

	Знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы:
Не установлены
	

	Информация о товарном знаке:
Не установлено 
	

	Обоснование включения дополнительной информации в сведения о товаре, работе, услуге: 
Не установлено 
	

	№ п/п
	Требования заказчика к объекту закупки по техническим, функциональным и качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам объекта закупки
	Код ОКПД2
26.30.11.120
	Тип характеристики
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке
	

	1
	Наименование характеристики: Стандарт GSM 4G с поддержкой LTE, HSPA+, UMTS, EDGE, GPRS
	
	Качественная
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	Значение характеристики: Да 
	
	
	
	

	2
	Наименование характеристики: Количество поддерживаемых SIM-карт
	
	Количественная
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	Значение характеристики: ≥ 2 Штука
	
	
	
	

	3
	Наименование характеристики: Объём динамического оперативно-запоминающего устройства (ОЗУ)
	
	Количественная
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	Значение характеристики: ≥ 64 Мегабайт
	
	
	
	

	4
	Наименование характеристики: Интерфейс компьютерной сети Ethernet 10/100 мегабит в секунду
	
	Качественная
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	Значение характеристики: Да 
	
	
	
	

	

	* Подавая заявку, участник закупки дает согласие с условиями, указанными в данной таблице
	





В рамках данного «Описания объекта закупки» знаки и слова имеют следующее значение:
«≥  и  ≤» - означает, больше или равно минимального значения  и меньше или равно максимального значения установленного заказчиком;
 «≥» - означает, больше или равно значения установленного заказчиком;
«≤» - означает, меньше или равно значения установленного заказчиком.

