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[bookmark: _Toc40380453][bookmark: _Toc236753572]НАЗНАЧЕНИЕ
Настоящий документ содержит информацию о технических требованиях к приборам учета электрической энергии оснащенных проводными интерфейсами связи для предоставления услуги «Умные счетчики» ПАО «Ростелеком», реализуемой на сети передачи данных Общества.
[bookmark: _Toc40380454][bookmark: _Toc236753573]ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
[bookmark: _Toc97807541][bookmark: _Toc97903568][bookmark: _Toc97807542][bookmark: _Toc97903569][bookmark: _Toc97807543][bookmark: _Toc97903570][bookmark: _Toc97807544][bookmark: _Toc97903571][bookmark: _Toc97807545][bookmark: _Toc97903572][bookmark: _Toc97807546][bookmark: _Toc97903573][bookmark: _Toc97807547][bookmark: _Toc97903574][bookmark: _Toc97807548][bookmark: _Toc97903575][bookmark: _Toc97807549][bookmark: _Toc97903576][bookmark: _Toc40380457][bookmark: _Toc236753574]	Термины, определения и сокращения 
В настоящем документе используются следующие определения:
	Общество
	ПАО «Ростелеком»

	Поставщик
	Поставщик оборудования (производитель, авторизованный дилер или системный интегратор)


[bookmark: _Toc236753575]ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
[bookmark: _Toc40380483][bookmark: _Toc236753576]Требования к сертификации
Все приборы учета электроэнергии должны иметь действующий сертификат или декларацию о соответствии и соответствовать другим требованиям, предъявляемым к данной продукции в соответствии с действующим законодательством РФ.
[bookmark: _Toc40380484][bookmark: _Toc236753577]Требования к поставщику оборудования
Поставщик должен являться производителем приборов учета электроэнергии или дистрибьютором, авторизованным производителем.
[bookmark: _Toc97807557][bookmark: _Toc97903584][bookmark: _Toc97807559][bookmark: _Toc97903586][bookmark: _Toc40380486][bookmark: _Toc236753578]Требования к составу поставляемой документации
Поставщиком должны быть представлены данные о предлагаемой к поставке эксплуатационно-технической документации на русском языке в составе и объеме, достаточном для осуществления монтажа, ввода в эксплуатацию и технического обслуживания (включая технические описания, инструкции по эксплуатации оборудования), типовые настройки приборов учета ресурсов.
Вся документация должна соответствовать принятым стандартам. По возможности, должны быть использованы стандартизированные символы и термины, рекомендованные МСЭ и МЭК.
Документация на русском языке должна поставляться в электронном виде.
[bookmark: _Toc40380489][bookmark: _Toc236753579]Требования к условиям транспортировки и хранения 
Не предъявляются в связи с тем, что ответственность за доставку возлагается на Поставщика.
[bookmark: _Toc236753580]Требования к упаковке и маркировке оборудования
Поставщик обязуется передать Покупателю Оборудование в упаковке, отвечающей требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации.
Упаковка (маркировка) должна обеспечивать доставку Оборудования по соответствующему Адресу доставки, а также сохранность Оборудования при его перевозке любым видом транспорта, как в прямом, так и в смешанном сообщении, с учетом длительного хранения и нескольких перегрузок (погрузок и разгрузок) в пути.
Цена упаковки, упаковочного материала, в том числе цена многооборотной тары (упаковки), включена в цену Оборудования.
Отдельные партии Оборудования должны быть упакованы в отдельные упаковки.
Упаковка Оборудования после её вскрытия должна исключать возможность восстановления упаковки без следов вскрытия.
Упаковка Оборудования должна быть приспособлена к погрузке и разгрузке как механическим, так и ручным способом.
На каждое транспортное (погрузочное) место должна быть нанесена следующая маркировка:
Наименование Оборудования и соответствующий номенклатурный номер Покупателя;
Код региона доставки;
Серийные номера Оборудования;
Порядковый номер транспортного (погрузочного) места в соответствующей партии Оборудования;
Общее количество Оборудования на транспортном (погрузочном) месте;
Вес транспортного (погрузочного) места брутто и нетто;
Дробное число, в числителе которого указывается порядковый номер транспортного (погрузочного) места в соответствующей партии Оборудования, а в знаменателе – общее количество транспортных (погрузочных) мест в соответствующей партии Оборудования;
[bookmark: _Toc40380490]Поставщик обязуется поставить Оборудование в таре, обеспечивающей его сохранность при перевозке. Все Оборудование упаковывается индивидуально в прозрачную пластиковую пленку.
Поставщик обязуется наносить логотип на лицевой стороне корпуса прибора учета по требованию Общества. В электронном виде логотип предоставляется Поставщику, заключившему договор с Обществом по результатам настоящей закупочной процедуры. Размеры логотипа и место расположения на приборах учета, согласовывается Поставщиком с Обществом дополнительно.
[bookmark: _Toc97807564][bookmark: _Toc97903591][bookmark: _Toc236753581]ТРЕБОВАНИЯ К ПРИБОРАМ УЧЕТА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
[bookmark: _Toc236753582]Назначение
Прибор учета электроэнергии предназначен для многотарифного учета активной и реактивной электрической энергии, и мощности, а также измерения параметров электрической сети в сетях переменного тока с последующим хранением накопленной информации, формированием событий и передачи информации в системы АСКУЭ.
[bookmark: _Toc236753583]Требования к прибору учета в целом
Прибор учета электроэнергии должен соответствовать ГОСТ 31818.11‑2012, ГОСТ 31819.21‑2012, ГОСТ 31819.22‑2012, ГОСТ 31819.23‑2012, ГОСТ 30804.4.30‑2013.
Функциональные, технические и метрологические характеристики приборов учета электроэнергии, предназначенных для присоединения к интеллектуальным системам учета электрической энергии (мощности) должны полностью соответствовать Постановлению Правительства РФ от 19 июня 2020 г. N 890 “О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)”.
По требованию заказчика изготовителем при выпуске из производства устанавливаются параметры текущего времени, количества тарифов, время действия тарифов.
Прибор должен обеспечивать возможность установки параметров текущего времени, количества тарифов, время действия тарифов, организациями, занимающимися эксплуатацией или ремонтом счетчиков. Установленные в счетчиках параметры должны быть доступны к изменению.
[bookmark: _Toc236753584]Характеристики интерфейсов связи
[bookmark: _Toc97903596]Прибор учета должен быть оборудован модулем связи с интерфейсом GSM и/или NB-IoT (допускается совмещенный).
Канал связи интерфейса GSM (GPRS) с транспортным протоколом TCP/IP.
Канал связи интерфейса NB-IoT с транспортным протоколом UDP и/или NIDD.
Наличие специализированного программого обеспечения для организации стабильной работы в режиме «клиента» и возможностью параллельного опроса приборов учёта.
[bookmark: _Toc236753585]Требования к модулю связи 
Модуль связи GSM/NB-Iot должен работать в сетях всех операторов сотовой связи, поддерживающих данную технологию на территории Российской Федерации.
Интерфейс GSM (GPRS) должен обеспечивать возможность выбора режима работы «Клиент» и «Сервер». Счетчики со встроенным GSM-модулем должны иметь возможность обмениваться данными с удаленными устройствами в режиме GPRS (в режиме со статическим IP-адресом (режим «Сервер») или в режиме с динамическим IP-адресом (режим «Клиент») - с использованием специального ПО.
Для работы интерфейса GSM в режиме «Клиент», должно использоваться программое обеспечение от производителя прибора учета или одобренное им. Программное обеспечение должно предоставлятся Заказчику бесплатно.
Установка и замена SIM карты в модуль связи прибора учета должна производиться с лицевой стороны прибора учета, исключая: демонтаж прибора учета, демонтаж силовых кабелей, кабелей интерфейсов, кабеля внешней антенны;
Отсек установки SIM карты должен иметь возможность пломбирования.
Выбор технологии передачи данных должен определяться фактом регистрации по тому или иному стандарту сотовой связи. 
По умолчанию, работа по технологии передачи данных GSM (GPRS). При невозможности регистрации прибора по технологии GSM должна происходить автоматическое переключение на передачу данных по технологии NB-IoT и осуществляться регистрация в сети.
Модуль связи GSM/NB-IoT должен имееть встроенную антенну. 
Прибор учета должен быть оснащен разъемом SMA для подключения внешней антенны интерфейса GSM/NB-IoT.
[bookmark: _Toc236753586]Требования к сертификации и стандартизации
Прибор учета должен иметь сертификат соответствия требованиям технического регламента Евразийского экономического союза.
Прибор учета должен иметь Свидетельство об утверждении типа средства измерения;
Прибор учета должен быть внесен в Государственный реестр средств измерений;
Сведения о результатах первичной поверки должны быть включены в Федеральную государственную информационную систему Росстандарта ФГИС «АРШИН».
Прибор учета должен иметь заключение Министерства промышленности и торговли Российской Федерации о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации.
Прибор учета должен быть внесен в перечень оборудования, поддерживаемого программым обеспечением «Пирамида 2.0» ООО «АСТЭК».
Прибор учета должен быть внесен в перечень оборудования, поддерживаемого программым обеспечением «Энфорс» версия «АСКУЭ» ООО «Энфорс».
[bookmark: _Toc236753587]Требования к безопасности
Прибор учета электроэнергии должен удовлетворять требованиям безопасности по ГОСТ 12.2.091-2012, класс защиты II, ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 31818.11-2012, требованиям ТР ТС 004/2011 «Технический регламент Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования»» и ТР ТС 020/2011 «Технический регламент Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств»
[bookmark: _Toc236753588]Требования к пломбированию
Прибор учета электроэнергии должен иметь специальные отверстия в корпусе для осуществления пломбирования после монтажа.
[bookmark: _Toc236753589]Требования к комплектности
Комплект поставки прибора учета электроэнергии должен включать в себя:
	Наименование
	Количество, шт.

	Прибор учета в потребительской таре
	1

	Паспорт или руководство по эксплуатации с отметкой о поверке
	1


[bookmark: _Toc236753590]МОДЕЛИ ПРИБОРОВ УЧЕТА
[bookmark: _Toc97807650][bookmark: _Toc97903679][bookmark: _Toc97807651][bookmark: _Toc97903680][bookmark: _Toc97807725][bookmark: _Toc97903754][bookmark: _Toc236753591]Модель 1 
Функциональные, технические и метрологические характеристики Оборудования должны полностью соответствовать Постановлению Правительства РФ от 19 июня 2020 г. N 890 “О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)”.
[bookmark: OLE_LINK1]Общие технические и метрологические характеристики прибора учета электроэнергии соответствуют следующим значениям:
	Наименования параметров
	Значения

	Тип оборудования
	1-фазный прибор учета, статический, непосредственного включения

	Тип включения цепей: напряжения/тока
	Непосредственное / непосредственное

	Номинальное напряжение (Uном), В
	1×230

	Диапазон измерения фазного / линейного напряжения переменного тока, В, не менее
	от 0,9 до 1,1 Uном

	Предельный рабочий диапазон напряжений, В, не менее
	от 0,7 Uном до 1,20 Uном

	Базовый ток, А
	5

	Максимальный ток (Iмакс), А, не менее
	80

	Номинальная частота сети, Гц
	50

	Класс точности по активной/реактивной энергии, не менее
	1.0/2.0

	Количество тарифов, не менее
	4

	Степень защиты по ГОСТ 14254-96, не менее
	IP51

	Средний срок службы, не менее, лет
	30

	Межповерочный интервал, не менее, лет
	16

	Гарантийный срок, не менее, лет
	7

	Температура окружающего воздуха, °С, диапазон не менее
	от минус 40 до плюс 60

	Относительная влажность воздуха при температуре окружающего воздуха 25 °С, не более %
	90

	Оптопорт, скорость передачи данных не менее 9600 бит/с
	да

	Дистанционное управление нагрузкой с помощью встроенного реле
	да

	Интерефейс RS-485
	-

	Интерефейс GSM / NB-IoT
	Определяется модификацией

	Габаритные размеры (В×Ш×Г), не более
	170х130х70

	Монтаж на DIN-рейку
	да

	Монтаж на три винта
	-

	Функций прибора учета соответствуют требованиям  пп. а)-э), пункта 28, раздела III, Постановления Правительства РФ от 19.06.2020 № 890 
	да


[bookmark: _Toc236753592]Модель 2
Функциональные, технические и метрологические характеристики Оборудования должны полностью соответствовать Постановлению Правительства РФ от 19 июня 2020 г. N 890 “О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)”.
Общие технические и метрологические характеристики прибора учета электроэнергии соответствуют следующим значениям:
	Наименования параметров
	Значения

	Тип оборудования
	1-фазный прибор учета, статический, непосредственного включения

	Тип включения цепей: напряжения/тока
	Непосредственное / непосредственное

	Номинальное напряжение (Uном), В
	1×230

	Диапазон измерения фазного / линейного напряжения переменного тока, В, не менее
	от 0,9 до 1,1 Uном

	Предельный рабочий диапазон напряжений, В, не менее
	от 0,7 Uном до 1,20 Uном

	Базовый ток, А
	5

	Максимальный ток (Iмакс), А, не менее
	80

	Номинальная частота сети, Гц
	50

	Класс точности по активной/реактивной энергии, не менее
	1.0/1.0

	Количество тарифов, не менее
	4

	Степень защиты по ГОСТ 14254-96, не менее
	IP51

	Средний срок службы, не менее, лет
	30

	Межповерочный интервал, не менее, лет
	10

	Гарантийный срок, не менее, лет
	7

	Температура окружающего воздуха, °С, диапазон не менее
	от минус 40 до плюс 60

	Относительная влажность воздуха при температуре окружающего воздуха 25 °С, не более %
	90

	Оптопорт, скорость передачи данных не менее 9600 бит/с
	да

	Дистанционное управление нагрузкой с помощью встроенного реле
	да

	Интерефейс RS-485
	да

	Интерефейс  GSM / NB-IoT
	Определяется модификацией

	Габаритные размеры (В×Ш×Г), не более
	170х130х70

	Монтаж на DIN-рейку
	да

	Монтаж на три винта
	-

	Функций прибора учета соответствуют требованиям  пп. а)-э), пункта 28, раздела III, Постановления Правительства РФ от 19.06.2020 № 890 
	да


[bookmark: _Toc236753593]Модель 3
Функциональные, технические и метрологические характеристики Оборудования должны полностью соответствовать Постановлению Правительства РФ от 19 июня 2020 г. N 890 “О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)”.
Общие технические и метрологические характеристики прибора учета электроэнергии соответствуют следующим значениям:
	Наименования параметров
	Значения

	Тип оборудования
	1-фазный прибор учета, статический, непосредственного включения

	Тип включения цепей: напряжения/тока
	Непосредственное / непосредственное

	Номинальное напряжение (Uном), В
	1×230

	Диапазон измерения фазного / линейного напряжения переменного тока, В, не менее
	от 0,9 до 1,1 Uном

	Предельный рабочий диапазон напряжений, В, не менее
	от 0,7 Uном до 1,20 Uном

	Базовый ток, А
	5

	Максимальный ток (Iмакс), А, не менее
	100

	Номинальная частота сети, Гц
	50

	Класс точности по активной/реактивной энергии, не менее
	1.0/2.0

	Количество тарифов, не менее
	8

	Степень защиты по ГОСТ 14254-96, не менее
	IP51

	Средний срок службы, не менее, лет
	30

	Межповерочный интервал, не менее, лет
	16

	Гарантийный срок, не менее, лет
	7

	Температура окружающего воздуха, °С, диапазон не менее
	от минус 40 до плюс 60

	Относительная влажность воздуха при температуре окружающего воздуха 25 °С, не более %
	90

	Оптопорт, скорость передачи данных не менее 9600 бит/с
	да

	Дистанционное управление нагрузкой с помощью встроенного реле
	да

	Интерефейс RS-485
	-

	Интерефейс  GSM / NB-IoT
	Определяется модификацией

	Габаритные размеры (В×Ш×Г), не более
	210х130х80

	Монтаж на DIN-рейку
	-

	Монтаж на три винта
	да

	Функций прибора учета соответствуют требованиям  пп. а)-э), пункта 28, раздела III, Постановления Правительства РФ от 19.06.2020 № 890 
	да






[bookmark: _Toc236753594]Модель 4

	Наименования параметров
	Значения

	Тип оборудования
	3 - х фазный прибор учета, статический, полукосвенного включения

	Тип включения цепей: напряжения/тока
	Непосредственное / трансформаторное

	Номинальное напряжение (Uном), В
	3х230/400

	Диапазон измерения фазного / линейного напряжения переменного тока, В, не менее
	от 0,9 до 1,1 Uном

	Предельный рабочий диапазон напряжений, В, не менее
	от 0,7 Uном до 1,20 Uном

	Базовый ток, А
	5

	Максимальный ток (Iмакс), А, не менее
	10

	Номинальная частота сети, Гц
	50

	Класс точности по активной/реактивной энергии, не менее
	0,5S/0,5

	Количество тарифов, не менее
	4

	Степень защиты по ГОСТ 14254-96, не менее
	IP51

	Средний срок службы, не менее, лет
	30

	Межповерочный интервал, не менее, лет
	10

	Гарантийный срок, не менее, лет
	7

	Температура окружающего воздуха, °С, диапазон не менее
	от минус 40 до плюс 60

	Относительная влажность воздуха при температуре окружающего воздуха 25 °С, не более %
	90

	Оптопорт, скорость передачи данных не менее 9600 бит/с
	да

	Дистанционное управление нагрузкой с помощью встроенного реле
	-

	Интерефейс RS-485
	да

	Интерефейс  GSM / NB-IoT
	Определяется модификацией

	Габаритные размеры (В×Ш×Г), не более
	300х180х100

	Монтаж на DIN-рейку
	да

	Монтаж на три винта
	-

	Функций прибора учета соответствуют требованиям  пп. а)-э), пункта 28, раздела III, Постановления Правительства РФ от 19.06.2020 № 890 
	да


[bookmark: _Toc236753595]Модель 5
Функциональные, технические и метрологические характеристики Оборудования должны полностью соответствовать Постановлению Правительства РФ от 19 июня 2020 г. N 890 “О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)”.
Общие технические и метрологические характеристики прибора учета электроэнергии соответствуют следующим значениям:
	Наименования параметров
	Значения

	Тип оборудования
	3 - х фазный прибор учета, статический прямого включения 

	Тип включения цепей: напряжения/тока
	Непосредственное / Непосредственное

	Номинальное напряжение (Uном), В
	3×230/400

	Диапазон измерения фазного / линейного напряжения переменного тока, В, не менее
	от 0,9 до 1,1 Uном

	Предельный рабочий диапазон напряжений, В, не менее
	от 0,7 Uном до 1,20 Uном

	Базовый ток, А
	5

	Максимальный ток (Iмакс), А, не менее
	100

	Номинальная частота сети, Гц
	50

	Класс точности по активной/реактивной энергии, не менее
	1.0/1.0

	Количество тарифов, не менее
	4

	Степень защиты по ГОСТ 14254-96, не менее
	IP51

	Средний срок службы, не менее, лет
	30

	Межповерочный интервал, не менее, лет
	10

	Гарантийный срок, не менее, лет
	7

	Температура окружающего воздуха, °С, диапазон не менее
	от минус 40 до плюс 60

	Относительная влажность воздуха при температуре окружающего воздуха 25 °С, не более %
	90

	Оптопорт, скорость передачи данных не менее 9600 бит/с
	да

	Дистанционное управление нагрузкой с помощью встроенного реле
	да

	Интерефейс RS-485
	-

	Интерефейс  GSM / NB-IoT
	Определяется модификацией

	Габаритные размеры (В×Ш×Г), не более
	300х180х100

	Монтаж на DIN-рейку
	да

	Монтаж на три винта
	-

	Функций прибора учета соответствуют требованиям  пп. а)-э), пункта 28, раздела III, Постановления Правительства РФ от 19.06.2020 № 890 
	да


[bookmark: _Toc97807802][bookmark: _Toc97807874][bookmark: _Toc97807946][bookmark: _Toc97807947][bookmark: _Toc97807970]
[bookmark: _Toc236753596]		Модель 6
Функциональные, технические и метрологические характеристики Оборудования должны полностью соответствовать Постановлению Правительства РФ от 19 июня 2020 г. N 890 “О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)”.
Общие технические и метрологические характеристики прибора учета электроэнергии соответствуют следующим значениям:
	Наименования параметров
	Значения

	Тип оборудования
	3 - х фазный прибор учета, статический прямого включения 

	Тип включения цепей: напряжения/тока
	Непосредственное / Непосредственное

	Номинальное напряжение (Uном), В
	3×230/400

	Диапазон измерения фазного / линейного напряжения переменного тока, В, не менее
	от 0,9 до 1,1 Uном

	Предельный рабочий диапазон напряжений, В, не менее
	от 0,7 Uном до 1,20 Uном

	Базовый ток, А
	5

	Максимальный ток (Iмакс), А, не менее
	80

	Номинальная частота сети, Гц
	50

	Класс точности по активной/реактивной энергии, не менее
	1.0/1.0

	Количество тарифов, не менее
	4

	Степень защиты по ГОСТ 14254-96, не менее
	IP51

	Средний срок службы, не менее, лет
	30

	Межповерочный интервал, не менее, лет
	10

	Гарантийный срок, не менее, лет
	7

	Температура окружающего воздуха, °С, диапазон не менее
	от минус 40 до плюс 60

	Относительная влажность воздуха при температуре окружающего воздуха 25 °С, не более %
	90

	Оптопорт, скорость передачи данных не менее 9600 бит/с
	да

	Дистанционное управление нагрузкой с помощью встроенного реле
	-

	Интерефейс RS-485
	-

	Интерефейс  GSM / NB-IoT
	Определяется модификацией

	Габаритные размеры (В×Ш×Г), не более
	300х180х100

	Монтаж на DIN-рейку
	да

	Монтаж на три винта
	-

	Функций прибора учета соответствуют требованиям  пп. а)-э), пункта 28, раздела III, Постановления Правительства РФ от 19.06.2020 № 890 
	да


[bookmark: _Toc236753597]	Модель 7
Функциональные, технические и метрологические характеристики Оборудования должны полностью соответствовать Постановлению Правительства РФ от 19 июня 2020 г. N 890 “О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)”.
Общие технические и метрологические характеристики прибора учета электроэнергии соответствуют следующим значениям:
	Наименования параметров
	Значения

	Тип оборудования
	3 - х фазный прибор учета, статический прямого включения 

	Тип включения цепей: напряжения/тока
	Непосредственное / Непосредственное

	Номинальное напряжение (Uном), В
	3×230/400

	Диапазон измерения фазного / линейного напряжения переменного тока, В, не менее
	от 0,9 до 1,1 Uном

	Предельный рабочий диапазон напряжений, В, не менее
	от 0,7 Uном до 1,20 Uном

	Базовый ток, А
	5

	Максимальный ток (Iмакс), А, не менее
	100

	Номинальная частота сети, Гц
	50

	Класс точности по активной/реактивной энергии, не менее
	1.0/1.0

	Количество тарифов, не менее
	8

	Степень защиты по ГОСТ 14254-96, не менее
	IP51

	Средний срок службы, не менее, лет
	30

	Межповерочный интервал, не менее, лет
	10

	Гарантийный срок, не менее, лет
	7

	Температура окружающего воздуха, °С, диапазон не менее
	от минус 40 до плюс 60

	Относительная влажность воздуха при температуре окружающего воздуха 25 °С, не более %
	90

	Оптопорт, скорость передачи данных не менее 9600 бит/с
	да

	Дистанционное управление нагрузкой с помощью встроенного реле
	-

	Интерефейс RS-485
	-

	Интерефейс  GSM / NB-IoT
	Определяется модификацией

	Габаритные размеры (В×Ш×Г), не более
	300х180х100

	Монтаж на DIN-рейку
	-

	Монтаж на три винта
	да

	Функций прибора учета соответствуют требованиям  пп. а)-э), пункта 28, раздела III, Постановления Правительства РФ от 19.06.2020 № 890 
	да


[bookmark: _Toc236753598]	Модель 8
Функциональные, технические и метрологические характеристики Оборудования должны полностью соответствовать Постановлению Правительства РФ от 19 июня 2020 г. N 890 “О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)”.
Общие технические и метрологические характеристики прибора учета электроэнергии соответствуют следующим значениям:
	Наименования параметров
	Значения

	Тип оборудования
	3 - х фазный прибор учета, статический полукосвенного включения 

	Тип включения цепей: напряжения/тока
	Непосредственное / Трансформаторное

	Номинальное напряжение (Uном), В
	3×230/400

	Диапазон измерения фазного / линейного напряжения переменного тока, В, не менее
	от 0,9 до 1,1 Uном

	Предельный рабочий диапазон напряжений, В, не менее
	от 0,7 Uном до 1,20 Uном

	Базовый ток, А
	5

	Максимальный ток (Iмакс), А, не менее
	10

	Номинальная частота сети, Гц
	50

	Класс точности по активной/реактивной энергии, не менее
	0.5S/0.5

	Количество тарифов, не менее
	8

	Степень защиты по ГОСТ 14254-96, не менее
	IP51

	Средний срок службы, не менее, лет
	30

	Межповерочный интервал, не менее, лет
	10

	Гарантийный срок, не менее, лет
	7

	Температура окружающего воздуха, °С, диапазон не менее
	от минус 40 до плюс 60

	Относительная влажность воздуха при температуре окружающего воздуха 25 °С, не более %
	90

	Оптопорт, скорость передачи данных не менее 9600 бит/с
	да

	Дистанционное управление нагрузкой с помощью встроенного реле
	-

	Интерефейс RS-485
	да

	Интерефейс  GSM / NB-IoT
	Определяется модификацией

	Габаритные размеры (В×Ш×Г), не более
	300х180х100

	Монтаж на DIN-рейку
	-

	Монтаж на три винта
	да

	Функций прибора учета соответствуют требованиям  пп. а)-э), пункта 28, раздела III, Постановления Правительства РФ от 19.06.2020 № 890 
	да



[bookmark: _Toc236753599]Приложение №
К универсальным техническим требованиям для проведения закупочных процедур приборов учета электрической энергии с интерфейсами связи GSM и NB-IoT для оказания услуги «Умные счетчики» в ПАО «Ростелеком»
[bookmark: _Toc236753600]Требования к модификациям оборудования Модель 1
	п.п.
	Модификация
	Интерфейс передачи данных 

	1
	Модификация 1
	GSM/NB-IoT

	2
	Модификация 2
	GSM/GPRS


[bookmark: _Toc236753601]Требования к модификациям оборудования Модель 2
	п.п.
	Модификация
	Интерфейс передачи данных 

	1
	Модификация 1
	GSM/NB-IoT

	2
	Модификация 2
	GSM/GPRS


[bookmark: _Toc236753602]Требования к модификациям оборудования Модель 3
	п.п.
	Модификация
	Интерфейс передачи данных 

	1
	Модификация 1
	GSM/NB-IoT

	2
	Модификация 2
	GSM/GPRS



[bookmark: _Toc236753603]Требования к модификациям оборудования Модель 4
	п.п.
	Модификация
	Интерфейс передачи данных 

	1
	Модификация 1
	GSM/NB-IoT

	2
	Модификация 2
	GSM/GPRS


[bookmark: _Toc236753604]Требования к модификациям оборудования Модель 5
	п.п.
	Модификация
	Интерфейс передачи данных 

	1
	Модификация 1
	GSM/NB-IoT

	2
	Модификация 2
	GSM/GPRS


[bookmark: _Toc236753605]Требования к модификациям оборудования Модель 6
	п.п.
	Модификация
	Интерфейс передачи данных 

	1
	Модификация 1
	GSM/NB-IoT

	2
	Модификация 2
	GSM/GPRS



[bookmark: _Toc236753606]Требования к модификациям оборудования Модель 7
	п.п.
	Модификация
	Интерфейс передачи данных 

	1
	Модификация 1
	GSM/NB-IoT

	2
	Модификация 2
	GSM/GPRS


[bookmark: _Toc236753607]Требования к модификациям оборудования Модель 8
	п.п.
	Модификация
	Интерфейс передачи данных 

	1
	Модификация 1
	GSM/NB-IoT

	2
	Модификация 2
	GSM/GPRS



