Технические требования

ОКПД2 33.20.39.900 Выполнение строительно-монтажных работ
ДЛЯ МОДЕРНИЗАЦИИ СЕТЕВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

системы автоматизированного управления
 электротехническим оборудованием
Воткинской ГЭС в г. ЧайковскИЙ Пермского края

Лот № 0019-ТПиР ИТ ДОХ-2026-РГЦР

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

1.1. Обозначения и сокращения	3

1.2. Наименование закупаемой продукции	4

1.3. Цель использования закупаемой продукции	4

1.4. Существующее положение	4

1.5. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	5

2. Требования к продукции	6

2.1. Требования по объемам	6

2.1.1. Требования к видам и объемам работ	6

2.1.2. Требования к срокам выполнению работ	7

2.2. Требования к продукции	8

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	14

4. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения)     договора	14

5. Приложения	15

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| АСУТП | автоматизированная система управления технологическими процессами |
| --- | --- |
| ГЭС | гидроэлектростанция |
| ДЦ | диспетчерский центр |
| КА | коммутационная аппаратура (выключатели, разъединители, заземляющие ножи) |
| Служба СИиТС | служба связи информационных и технологических систем |
| САУ ОРУ 110/220 кВ | система автоматизированного управления КА открытых РУ 110/220 кВ. |
| САУ КРУЭ | система автоматизированного управления КА комплексного РУ элегазового |
| САУ ГТ | система автоматизированного управления КА главных трансформаторов |
| САУ ЭТО | система автоматизированного управления электротехническим оборудованием (включает в себя САУ ОРУ 110/220 кВ, САУ КРУЭ 500 кВ, САУ ГТ) |
| ССПИ | система сбора и передачи информации |
| СМР | строительно-монтажные работы |
| ОЭ | опытная эксплуатация |
| ПНР | пуско-наладочные работы |
| ПО | программное обеспечение |
| ПОБИ АСУТП | подсистема обеспечения безопасности информации АСУТП |
| ППР | план производства работ |
| ТЗ | техническое задание |
| ТТ | технические требования |
| ЦППС | центральная приемо-передающая станция |
| ОРУ | открытое распределительное устройство |
| РД | рабочая документация |
| РУ | распределительное устройство |
| ДУ | дистанционное управление |
| УСО | устройство связи с объектом |
| ВУ | верхний уровень |
| ОРС | (Open Platform Communications) — стандарт, обеспечивающий коммуникации на открытой платформе. |
| ТСПД | технологическая сеть передачи данных |
| ЭМП | электромагнитные помехи |
| АРМ | автоматизированное рабочее место |
| АРМ ОП | автоматизированное рабочее место оперативного персонала |
| ЗИП | запасные части, инструменты и принадлежности. |
| РЗА | релейная защита и автоматика |
| Заказчик | ООО «РГЦР» |
| Подрядчик | Победитель закупочной процедуры, получивший право заключения договора |

  - Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 33.20.39.900 Выполнение строительно-монтажных работ для модернизации сетевой инфраструктуры системы автоматизированного управления электротехническим оборудованием Воткинской ГЭС в г. Чайковском Пермского края (лот № 0019-ТПиР ИТ ДОХ-2026-РГЦР).

  - Цель использования закупаемой продукции

Целью использования закупаемой продукции является модернизация комплекса САУ ЭТО Воткинской ГЭС с функцией дистанционного управления коммутационным оборудованием из ДЦ СО ЕЭС.

  - Существующее положение

Существующий комплекс САУ ЭТО производства ООО «ЭнергоПромАвтоматизация» введен в промышленную эксплуатацию в 2014 году.

САУ ЭТО Воткинской ГЭС выполнена как единая иерархическая, распределенная человеко-машинная система, работающая в темпе протекания технологического процесса оснащенная средствами управления, сбора обработки, отображения, регистрации, хранения и передачи информации.

К нижнему (полевому) уровню относятся все устройства, которые непосредственно связаны с объектом управления. С их помощью обеспечивается сбор информации и выдача команд управления, необходимые для функционирования комплекса САУ ЭТО Воткинской ГЭС в целом.

Нижний уровень представляет собой комплекс технических средств, в состав которого входят:

- микропроцессорные многофункциональные счетчики электрической энергии I0N8600 под маркой Schneider Electric;

- регистраторы аварийных сигналов «Черный Ящик», НТЦ «Госан»;

- микропроцессорные устройства релейной защиты (ЭКРА);

- противоаварийная автоматика (ПА) АКА-16 «Кедр», ООО «Уралэнергосервис»;

- устройства оперативной блокировки разъединителей (ОБР) - реализованные на основе контроллеров УСО UNO 3074 и 3074А;

- концентраторы РЗА (функциональные контроллеры, контроллеры присоединения);

- стандартные полевые (промышленные) сети - для коммуникации устройств нижнего уровня с оборудованием среднего уровня.

Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место поставки МТР, производства работ, оказания услуг) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы, оказываются услуги) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД2 33.20.39.900 Выполнение строительно-монтажных работ для модернизации сетевой инфраструктуры системы автоматизированного управления электротехническим оборудованием Воткинской ГЭС в г. Чайковском Пермского края | Воткинская ГЭС, Российская Федерация, Пермский край, г.о. Чайковский, г. Чайковский, территория Воткинской ГЭС, д. 1/2 | Инв. № 104000000826 САУ ОРУ 110 кВ, Инв. № 104000001305 САУ ОРУ 220 кВ, Инв. № 104000000582 САУ КРУЭ 500 кВ, Инв. № 104000000051 САУ главными трансформаторов |

  - Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

В ходе исполнения договора Заказчик предоставляет для выполнения работ в месте размещения объектов автоматизации на безвозмездной основе Поставщику следующие виды ресурсов:

    - Место для складирования материалов и инструментов на время выполнения работ;

    - Возможность подключения к источникам электроснабжения, водоснабжения, сжатому воздуху в соответствии с запросом Подрядчика.

- Требования к продукции

  - Требования по объемам

    - Требования к видам и объемам работ

# Таблица 2.1. Перечень и объем закупаемых работ

| № п/п | Наименование работ (услуг) / этапа работ (услуг) | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД2 33.20.39.900 Выполнение строительно-монтажных работ для модернизации сетевой инфраструктуры системы автоматизированного управления электротехническим оборудованием Воткинской ГЭС в г. Чайковском Пермского края, а именно: |  |  |
|  | Выполнение СМР в том числе: |  |  |
|  | САУ ЭТО ОРУ 110 кВ | усл. ед. | 1 |
|  | САУ ЭТО ОРУ 220 кВ | усл. ед. | 1 |
|  | САУ ЭТО КРУЭ 500 кВ | усл. ед. | 1 |
|  | САУ ЭТО главных трансформаторов | усл. ед. | 1 |

    - Требования к срокам выполнению работ

# Таблица 2.2. Требования к срокам поставки продукции

Дата начала срока поставки закупаемой продукции – дата начала действия договора (далее – Х)

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
|  | ОКПД2 33.20.39.900 Выполнение строительно-монтажных работ для модернизации сетевой инфраструктуры системы автоматизированного управления электротехническим оборудованием Воткинской ГЭС в г. Чайковском Пермского края, а именно: |  |  |
|  | Выполнение СМР в том числе: |  |  |
|  | САУ ЭТО ОРУ 110 кВ | Х | Х+120 к.д., но не позднее 01.06.2027 |
|  | САУ ЭТО ОРУ 220 кВ |  |  |
|  | САУ ЭТО КРУЭ 500 кВ |  |  |
|  | САУ ЭТО главных трансформаторов |  |  |

  - Требования к продукции

ОКПД2 33.20.39.900 Выполнение строительно-монтажных работ для модернизации сетевой инфраструктуры системы автоматизированного управления электротехническим оборудованием Воткинской ГЭС в г. Чайковском Пермского края

Наименование продукции (позиции № 1.1. Таблицы 2.1):

Выполнение СМР САУ ЭТО Воткинской ГЭС.

# Таблица 2.6. Требования к выполнению строительно-монтажных работ

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Требования к способам и технологиям выполнения работ и оказания услуг |  |
|  | Общие требования к строительно-монтажным работам | - Монтажные работы должны выполняться в строгом соответствии ППР, разработанным Подрядчиком на основании согласованной Заказчиком РД, выданной в производство работ. - Подрядчик разрабатывает программу ППР, которая должна включать пункты: - транспортировка оборудования; - монтаж нового оборудования. - ППР должен быть предоставлена Заказчику на согласование не позднее 20 рабочих до начала СМР. - При выполнении работ должны соблюдаться требования безопасности, определяемые действующими на момент выполнения работ нормами и правилами. |
|  | Обязанности строительно-монтажного персонала | - Подрядчик обязан обеспечивать устранение выявленных при выполнении СМР дефектов оборудования и его доукомплектованию недостающими или требующими замены деталями и изделиями в объеме поставки в соответствии с утвержденными проектными решениями. - Подрядчик несет ответственность за правильность и надлежащее качество монтажа в соответствии с требованиями рабочей документации. - Ответственность Подрядчика за неудовлетворительное качество монтажа определяется действующим законодательством и нормативными документами о материальной ответственности предприятий и организаций за выполнение заданий и обязательств. |
|  | Требования к организации работ/услуг |  |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала Подрядчика | Допуск персонала Подрядчика для выполнения работ на объекте Воткинская ГЭС должен осуществляется следующим образом: - До начала выполнения работ Подрядчик должен направить Заказчику списки с персональным составом работников всех категорий (руководители, специалисты и рабочие), занятых при исполнении договора, которые должны быть обучены и иметь удостоверения по проверке знаний правил охраны и безопасности труда, соответствующую группу допуска по электробезопасности с учетом должности, профессии в соответствии с нормами действующих редакций следующих документов: - ст. 214 Трудового кодекса Российской Федерации. - Постановление Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда», - Приказ Минэнерго России от 22.09.2020 № 796 «Об утверждении Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации». - В дальнейшем персонал должен пройти все виды необходимых инструктажей с оформлением документов в соответствии с Регламентом процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро» с Методика допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах ПАО «РусГидро» (Приложение № 2 к Техническим требованиям). |
|  | Обеспечение персонала подрядчика комплектами СИЗ | - Подрядчик, в целях идентификации, должен использовать опознавательную символику спецодежды для своего персонала (персонала нанятых Подрядчиком субподрядчиков). - Комплекты СИЗ персонала обеспечиваются силами подрядчика. |
|  | Требования к разработке и согласованию проекта производства работ | - Для организации выполнения ПНР на Объекте Подрядчиком должен быть подготовлен ППР, описывающий требования к выполняемым работам, квалификации производителей работ, содержание технологических операций, подразумевающих производство работ в условиях действующего производства и опасных производственных факторах. - Разработка ППР должна выполняться на основе согласованной Заказчиком РД. - ПНР и испытания должны выполняться только при наличии разработанных Подрядчиком и согласованных с Заказчиком ППР, технологических карт, программ испытаний. - Любые отклонения от РД при производстве работ, в том числе не влияющие на технологию и качество Объекта, Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком. - В ППР обязательно должны быть предусмотрены мероприятия по безопасному выполнению следующих видов работ (при наличии соответствующих условий): - Работ с применением специального инструмента и приспособлений. - Работ с использованием грузоподъемных механизмов. - Работ вблизи действующих электроустановок, на высоте и в стесненных условиях. |
|  | Требования к персоналу подрядчика/исполнителя |  |
|  | Наличие квалифицированного персонала, обладающего группами допуска по ЭБ. | В ходе исполнения договора до начала производства работ Подрядчик должен предоставить Заказчику: - Заверенные копии документов о прохождении обучения и аттестации по специальности или удостоверения о повышении квалификации, удостоверения по проверке знаний требований охраны труда. - Сведения (выписка из реестра аттестованных лиц) об аттестации в области промышленной безопасности (в соответствии с действующей редакцией Постановления Российской Федерации от 13.01.2023 № 13 «Об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики»). - Документы, подтверждающие проверку знаний требований пожарной безопасности. |
|  | Требования к безопасности работ/услуг и охране труда |  |
|  | Требования к безопасности выполняемых работ | - Требования к безопасности выполняемых работ являются приоритетными по отношению к другим требованиям. - Требования охраны труда и безопасности производства работ должны обеспечиваться в соответствии с действующими редакциями нормативных правовых актов, Правил безопасности, стандартов безопасности труда, технических регламентов и другими НТД, включая: - СП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве. Решение по охране труда и промышленной безопасности в ПОС и ППР»; - Приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461 Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»; - Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536 Об утверждении норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением»; - Приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». |
|  | Требования к порядку приемки результатов работ выполнения договора |  |
|  | Общие требования к приемке оборудования | К приемке должны быть предъявлены шкафы измерений, включающее: - КТС смонтированных и соединенных в соответствии с рабочими чертежами для монтажа, подготовленных к эксплуатации с аппаратурой и инструментами для обслуживания. |
|  | Виды испытаний | - В ходе приемки шкафов измерений, предусматривается следующий перечень испытаний: - Предварительные испытания: - Автономная наладка (прогрузка АВ, калибровка каналов, проверка изоляции и пр.); - Все испытания, указанные в п.6.2.1. выполняются в соответствии с разработанными Подрядчиком и утвержденными Заказчиком программами и завершаются составлением протоколов испытаний. - Программы испытаний шкафов должны предусматривать проведение испытаний в нормальных условиях и при типовых нарушениях (ошибки персонала, отказ отдельных устройств, нарушение электропитания) и дополнительно содержать сведения о показателях работоспособности системы, подтверждаемых испытаниями. - Предварительные испытания, проводятся непосредственно на объекте Воткинская ГЭС. В актах о проведении этих испытаний отдельно фиксируются результаты испытаний. |
|  | Требования к оформлению документации |  |
|  | Документы, передаваемые Заказчику по результатам выполненных работ | - Подрядчик обязан одновременно с передачей актов приемки выполненных работ по форме КС-2 передать Заказчику Отчет о выполненных работах, включая: - Исполнительную документацию. - Протоколы испытаний. - Акты скрытых работ. - Отчет о выполненных работах. - Вся техническая документация, включая чертежи (ИД), схемы выполняется на русском языке. - Вся документация должна передаваться Заказчику в следующем виде: - в электронном виде в форматах *.vsd , *.doc , *.xls, *.dwg, *.pdf (передача документации отдельных томов (книг) в формате *.pdf с пофайловым разделением страниц не допускается) – на электронных носителях CD, DVD; - в бумажном виде – в количестве 3 экземпляров. |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для подрядчика /исполнителя документации |  |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | Работы должны выполняться в соответствии с действующей редакцией следующих НТД: - Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике». - Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». - Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи». - Федеральный закон от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации». - Федеральный закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений». - ГОСТ 34.201-2020 Межгосударственный стандарт. Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем. - ГОСТ Р 21.101-2020 Национальный стандарт российской федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации. - ГОСТ Р ГОСТ 34.602-2020 Межгосударственный стандарт. Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы. Правилами технической эксплуатации электрических станцией и сетей Российской Федерации/ - Правилами по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов. - Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. - Приказ ФСТЭК России от 25.12.2017 № 239 «Об утверждении Требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации». |
|  | Требования к ответственности, гарантиям и послегарантийному обслуживанию |  |
|  | Гарантийный срок на результат работ | Гарантийный срок на результат работ должен составлять 36 месяцев с даты подписания Акта о приёмке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации.

  - Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.

- Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

  - По результатам настоящей закупки заключается договор с предельной ценой.

  - В ходе исполнения договора разработка сметной документации осуществляется в соответствии с Требованиями к оформлению и составлению сметной документации (Приложение №5 к Техническим требованиям).

  - В случае если стоимость по смете, разработанной Подрядчиком, будет превышать стоимость, указанную в Коммерческом предложении, в ходе исполнения договора Подрядчику необходимо применить соответствующий дополнительный понижающий коэффициент и откорректировать стоимость в сторону ее уменьшения.

  - В случае если стоимость по смете, разработанной Подрядчиком, будет ниже стоимости, указанной в Коммерческом предложении, взаиморасчеты будут осуществляться по данной смете без увеличения до стоимости, указанной в коммерческом предложении.

- Приложения

Каждое приложение доступно к открытию путем двойного клика по значку, содержащему ссылку

| Ссылки на документ | Наименование документа |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1. рАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ООО «РГЦР» |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2. Регламент процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро» с меТоДикой |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 3. Положение по организации работ на территории Филиала ПАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС» |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 4. Положением по пропускному и внутриобъектовому режиму |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 5. Требования к оформлению и составлению сметной документации на работы по программе реконструкции и техническому перевооружению |