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	ПС
	Подстанция

	СДТУ
	Средства диспетчерского технологического управления

	ОРУ
	Открытое распределительное устройство

	ЗРУ
	Закрытое распределительное устройство

	ЗИП
	Запасные инструменты и принадлежности;

	ПС
	Подстанция;

	ПУЭ
	Правила устройства электрооборудования;

	ТУ
	Технические условия;

	ТТ
	Технические требования

	ГОСТ
	государственный стандарт;
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	ОКПД2 27.12.10.190 Поставка блочно-модульного здания в комплекте со шкафами ОПУ 
для реконструкции ПС 110/35/10кВ кВ Нижний Бестях для нужд Центральных электрических сетей  в рамках выполнения инвестиционного проекта Р_508-26732.1
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Цель - реализация технологического присоединения объектов Акционерного общества «Акционерная компания «Железные дороги Якутии» (далее – АО «АК «ЖДЯ») к электрическим сетям Публичного акционерного общества «Якутскэнерго» (далее – ПАО «Якутскэнерго») и обеспечение надежности электроснабжения потребителей Мегино-Кангаласского  улуса. 
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2.1. [bookmark: __RefHeading___Toc162486_3493348795][bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc162488_3493348795][bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: __RefHeading___Toc162490_3493348795][bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

	№
п/п
	Наименование продукции
	Применение законодательства о национальном режиме
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Блочно-модульное здание в комплекте со шкафами ОПУ 
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	Компл,
	1

	1.1
	Шеф-монтаж на шкафы ОПУ
	
	Усл.ед
	1



2.1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc162492_3493348795][bookmark: _Toc75446578][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: __RefHeading___Toc162494_3493348795][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc501251261][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	 Блочно модульное здание (5 модулей) и шкафы ОПУ
	С даты подписания договора
	Не позднее 120 календарных дней с даты подписания договора






Таблица 2.2   Требования по срокам оказания сопутствующих услуг
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1
	Шеф-монтаж и пусконаладочные работы шкафов ОПУ

	После поставки Товара и готовности объектак выполнению Услуг.
	20 календарных дней
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[bookmark: __RefHeading___Toc162498_3493348795][bookmark: _Toc75446582]Таблица 3. Требования к продукции 
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа на этапе закупки
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам
	
	
	

	1.1
	Технические требования к шкафам ОПУ
	
	
	

	1.1.1
	Основные технические требования к устройствам РЗА,ПА
 (ТЭП-28201_216-ПС-2025-ТТ листы 67-71 Приложение 1 )
Схема распределения по ТТ и ТН устройств ИТС приведена в ТЭП-28201/216-ПС-2025-КД.ГЧ2 лист 6.
Схема организации цепей напряжения приведена в ТЭП-28201/216-ПС-2025-КД.ГЧ2 лист 7.
Изоляция – в соответствии с требованиями ГОСТ 1516.3-96;
Удельная длина пути утечки внешней изоляции - не менее 2,25 см/кВ;
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.2
	Шкаф управления В-110-3Т, В-35-3Т
	Номинальное напряжение оперативного тока — 220 В постоянного тока.
Тип металлоконструкции и габаритные размеры — провенто2000х800х600 мм.
Высота цоколя (высота шкафа увеличивается на высоту цоколя) — 200 мм.
Высота и расположение козырька для диспетчерского наименования
(высота шкафа увеличивается на высоту козырька) — без козырька.
Обслуживание шкафа -  Двустороннее.
Двустороннее обслуживание:
- Передняя дверь — одностворчатая;
- Задняя дверь — двустворчатая.
Подвод кабеля — снизу.
Клеммы — винтовые.
Степень защиты шкафа — IP 40
 Климатическое исполнение и категория размещения — УХЛ4 (от +1 °С до +40 °С).
В соответствии с ТЭП-28201/216-ПС -2025-290-УА,  (Приложение№1)
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.3
	Шкаф Ш2600 08.507 06.526, =220 УХЛ4. Основные, резервные
защиты и АУВ ВН трехобмоточного трансформатора 3Т
	Шкаф основных, резервных защит и АУВ ВН трехобмоточного трансформатора 110-220кВ, в составе:
А1: устройство основных и резервных защит трехобмоточного трансформатора 110-220кВ
А2: устройство резервных защит и АУВ ВН трансформатора 110-220кВ
Номинальное напряжение оперативного тока — 220 В постоянного тока.
Цепи переменного тока ВН трансформатора (фазные токи ВН) — 600/5.
Цепи переменного тока СН трансформатора (фазные токи СН) — 800/5.
Цепи переменного тока 3I0 ВН трансформатора (ток 3I0) — 5А.
Исполнение МП устройства А1 — 36 функциональных клавиш, алфавитно-цифровой (И1).
Исполнение МП устройства А1(А2) — 13 функциональных клавиш, алфавитно-цифровой (И1).
ХТ1, ХТ2 (Порты Ethernet) — Ethernet электрический (RJ45) МЭК 60870-5-104.
ХТ4, ХТ5 (Порты RS-485/ВОЛС) — RS-485 (MSTB 2,5) МЭК 60870-5-101.
Тип металлоконструкции и габаритные размеры — провенто: 2000х800х600 мм.
Высота цоколя (высота шкафа увеличивается на высоту цоколя) — 200 мм.
Высота и расположение козырька для диспетчерского наименования
(высота шкафа увеличивается на высоту козырька) — без козырька.
Обслуживание шкафа -  Двустороннее.
Двустороннее обслуживание:
- Передняя дверь — со смотровым окном;
- Задняя дверь — двустворчатая.
Подвод кабеля — снизу.
Блоки испытательные — БИ (АО «ЧЭАЗ»).
Клеммы — винтовые.
Степень защиты шкафа — IP 40
 Климатическое исполнение и категория размещения — УХЛ4 (от +1 °С до +40 °С).

В соответствии с картой заказа на шкаф Ш2600 08.507 06.526, =220 УХЛ4. Основные, резервные
защиты и АУВ ВН трехобмоточного трансформатора 3Т (Приложение 2),
и в соответствии с ТЭП-28201/216-ПС -2025-290-УА, (Приложение1)
	/Согласие с требованием
	
	

	1.1.4
	Шкаф Ш2500 08.216, =220 УХЛ 3.1. АРНТ 3Т
	Шкаф автоматики управления регулятором напряжения трансформатора/автотрансформатора под нагрузкой, в составе:
А1: устройство автоматики управления регулятором напряжения.
Номинальное напряжение оперативного тока автоматики управления РПН — 220 В постоянного тока.
Цепи переменного тока ВН трансформатора — 5А.
Цепи переменного тока НН1 трансформатора (СН автотрансформатора) — 5А.
Цепи переменного тока НН (НН2) трансформатора — 5А.
Цепи переменного тока СВ НН трансформатора (СН автотрансформатора) (при расчете компенсации падения напряжения с учетом токов через СВ) — 5А.
Исполнение МП устройства А1(А2) — 13 функциональных клавиш, алфавитно-цифровой (И1).
ХТ5, ХТ6 (Порты Ethernet) — Ethernet электрический (RJ45) МЭК 60870-5-104.
ХТ1, ХТ2 (Порты RS-485/ВОЛС) — RS-485 (MSTB 2,5) МЭК 60870-5-101.
Тип металлоконструкции и габаритные размеры — провенто: 2000х800х600 мм.
Высота цоколя (высота шкафа увеличивается на высоту цоколя) — 200 мм.
Высота и расположение козырька для диспетчерского наименования
(высота шкафа увеличивается на высоту козырька) — без козырька.
Обслуживание шкафа -  Двустороннее.
Двустороннее обслуживание:
- Передняя дверь — со смотровым окном;
- Задняя дверь — двустворчатая.
Подвод кабеля — снизу.
Блоки испытательные — БИ (АО «ЧЭАЗ»).
Клеммы — винтовые.
Степень защиты шкафа — IP 40
 Климатическое исполнение и категория размещения — УХЛ4 (от +1 °С до +40 °С).
В соответствии с картой заказа на шкаф Ш2500 08.216, =220 УХЛ 3.1. АРНТ 3Т (Приложение2) и в соответствии с ТЭП-28201/216-ПС -2025-290-УА (Приложение1)
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.5
	Шкаф Ш2500 02.211 02.213, =220 УХЛ3.1. Защиты, АУВ ввода В-35-
3Т и трансформатора напряжения ТН-35-3
	Шкаф защит, автоматики выключателя ввода и трансформатора напряжения 6-35 кВ, в составе:
А1: устройство защиты и автоматики рабочего ввода 6-35 кВ
А2: устройство защиты и автоматики ТН 6-35 кВ
Номинальное напряжение оперативного тока — 220 В постоянного тока.
Цепи переменного тока (фазные токи) — 5А.
Исполнение МП устройства А1 — 13 функциональных клавиш, алфавитно-цифровой (И1).
Исполнение МП устройства А2 — 13 функциональных клавиш, алфавитно-цифровой (И1).
ХТ5, ХТ6 (Порты Ethernet) — Ethernet электрический (RJ45) МЭК 60870-5-104.
ХТ1, ХТ2 (Порты RS-485/ВОЛС) — RS-485 (MSTB 2,5) МЭК 60870-5-101.
Тип металлоконструкции и габаритные размеры — провенто: 2000х800х600 мм.
Высота цоколя (высота шкафа увеличивается на высоту цоколя) — 200 мм.
Высота и расположение козырька для диспетчерского наименования
(высота шкафа увеличивается на высоту козырька) — без козырька.
Обслуживание шкафа -  Двустороннее.
Двустороннее обслуживание:
- Передняя дверь — со смотровым окном;
- Задняя дверь — двустворчатая.
Подвод кабеля — снизу.
Блоки испытательные — БИ (АО «ЧЭАЗ»).
Клеммы — винтовые.
Степень защиты шкафа — IP 40
 Климатическое исполнение и категория размещения — УХЛ4 (от +1 °С до +40 °С).
В соответствии с картой заказа на шкаф Ш2500 02.211 02.213, =220 УХЛ3.1. Защиты, АУВ ввода В-35-
3Т и трансформатора напряжения ТН-35-3 (Приложение 2) и в соответствии с ТЭП-28201/216-ПС -2025-290-УА (приложение1)
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.6
	Шкаф Ш2500 06.210, =220 УХЛ3.1. Защиты и АУВ ВЛ 35 кВ Н.Бестях - Железнодорожная
	Шкаф защиты и автоматики линий 6-35 кВ, в составе:
А1: устройство защиты и автоматики линии 6-35 кВ.
Номинальное напряжение оперативного тока — 220 В постоянного тока.
Цепи переменного тока (фазные токи) — 5А.
Исполнение МП устройства А1(А2) — 13 функциональных клавиш, алфавитно-цифровой (И1).
ХТ5, ХТ6 (Порты Ethernet) — Ethernet электрический (RJ45) МЭК 60870-5-104.
ХТ1, ХТ2 (Порты RS-485/ВОЛС) — RS-485 (MSTB 2,5) МЭК 60870-5-101.
Тип металлоконструкции и габаритные размеры — провенто: 2000х800х600 мм.
Высота цоколя (высота шкафа увеличивается на высоту цоколя) — 200 мм.
Высота и расположение козырька для диспетчерского наименования
(высота шкафа увеличивается на высоту козырька) — без козырька.
Обслуживание шкафа -  Двустороннее.
Двустороннее обслуживание:
- Передняя дверь — со смотровым окном;
- Задняя дверь — двустворчатая.
Подвод кабеля — снизу.
Блоки испытательные — БИ (АО «ЧЭАЗ»).
Клеммы — винтовые.
Степень защиты шкафа — IP 40
 Климатическое исполнение и категория размещения — УХЛ4 (от +1 °С до +40 °С).
В соответствии с картой заказа на
шкаф Ш2500 06.210, =220 УХЛ3.1. Защиты и АУВ ВЛ 35 кВ Н.Бестях — Железнодорожная (Приложение2) и в соответствии с ТЭП-28201/216-ПС -2025-290-УА (приложение1)
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.7
	Шкаф организации цепей напряжения 110 кВ ТН-110-3Т
	Номинальное напряжение оперативного тока — 220 В постоянного тока.
Тип металлоконструкции и габаритные размеры — провенто2000х800х600 мм.
Высота цоколя (высота шкафа увеличивается на высоту цоколя) — 200 мм.
Высота и расположение козырька для диспетчерского наименования
(высота шкафа увеличивается на высоту козырька) — без козырька.
Обслуживание шкафа -  Двустороннее.
Двустороннее обслуживание:
- Передняя дверь — одностворчатая;
- Задняя дверь — двустворчатая.
Подвод кабеля — снизу.
Клеммы — винтовые.
Степень защиты шкафа — IP 40
 Климатическое исполнение и категория размещения — УХЛ4 (от +1 °С до +40 °С).
 В соответствии с ТЭП-28201/216-ПС -2025-290-УА
 (Приложение№ 1)
	
	
	

	1.1.8
	Шкаф организации цепей напряжения 35 кВ ТН-35-3Т
	Номинальное напряжение оперативного тока — 220 В постоянного тока.
Тип металлоконструкции и габаритные размеры — провенто2000х800х600 мм.
Высота цоколя (высота шкафа увеличивается на высоту цоколя) — 200 мм.
Высота и расположение козырька для диспетчерского наименования
(высота шкафа увеличивается на высоту козырька) — без козырька.
Обслуживание шкафа -  Двустороннее.
Двустороннее обслуживание:
- Передняя дверь — одностворчатая;
- Задняя дверь — двустворчатая.
Подвод кабеля — снизу.
Клеммы — винтовые.
Степень защиты шкафа — IP 40
 Климатическое исполнение и категория размещения — УХЛ4 (от +1 °С до +40 °С).
В соответствии с ТЭП-28201/216-ПС -2025-290-УА
(Приложение№ 1)
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.9
	Шкаф распределения оперативного тока (ШРОТ)
	
	
	
	

	1.1.10
	Шкаф КП ТМ №2
	В соответствии с опросным листом  ТЭП-28201/216-ПС -2025-024-ТМ.ОЛ.1  л.1-4 (Приложение 2)
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.11
	Шкаф учета
	Требования к прибору учету:
- Тип ПУ: рекомендуется ПСЧ или СЭТ;
- класс точности не ниже 0,5S;
- Номинальное напряжение: 3х(57,7-115)/(100-200);
- Номинальный ток; не менее 5 А;
- Двунаправленные (четыре канала учета) активной и реактивной энергии прямого и обратного направления;
- Глубина хранения профиля мощности 90 дней и более;
- ПУ должны иметь функцию резервного питания;
- Интерфейсы обмена данными – оптопорт и RS-485;
- Пломбы государственной
поверки с давностью не более 12 мес.
Требование к месту установки ПУ:
- Наличие испытательной коробки;
- Счётчик должен размещаться в легко доступных для обслуживания сухих помещениях, в достаточно свободном и не стесненном для работы месте с температурой в зимнее время не ниже 0°С;
- Счётчик должен устанавливаться в шкафу имеющих жесткую конструкцию. Высота от пола до коробки зажимов счетчиков должна быть в пределах 0,8-1,7 м.
- Конструкция и размер шкафа, должны обеспечивать удобный доступ к зажимам счетчиков, трансформаторов тока и напряжения.
В соответствии ТЭП-28201/216-ПС -2025 -039-АКУ.С лист 1 пункт 1 (Приложение 1)
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.12
	Щит (Шкаф) распределительный 0,4кВ
	В соответствии ТЭП-28201/216-ПС -2025 -060-ЭП.ОЛ л1-6
(Приложение2)
	Согласие с требованием
	
	

	1.2
	Технические требования к блочно-модульному зданию ОПУ
	
	
	

	
	Блочно-модульное здание ОПУ  ( расширение здания ОПУ на 5 модулей ОПУ габаритом (ШхВхГ) 2250х3980х6750мм)
Здание ОПУ одноэтажное блочно-модульного типа
	
1. В рамках данного комплекта в здании ОПУ предусматривается установка распределительного шкафа ЩР (Шкаф собственных нужд ОПУ(ЩСН ОПУ) поставляется совместно с блочно-модульным зданием ОПУ)
2.Предусмотреть каналы, отверстия в полу для прокладки силовых и контрольных кабелей,
отверстия для выхода силовых и контрольных кабелей должны иметь сальниковые уплотнители;
3.В здании ОПУ предусматривается разработка розеточной сети;
3.1  Прокладку кабелей для питания розеточной сети рабочего осуществить открыто по стенам и
потолку в пластиковых кабельных каналах;
3.2. В сетях розеточной сети используются кабели с медными жилами не поддерживающие горение и
с малым дымообразованием (ВВГнг-LS);
3.3. Высота установки розеток 0,3 м от пола;
3.4. Электропитание розеточной сети здания выполнено от щита ЩСН ОПУ.
4.  В здании ОПУ предусматривается установка светильников рабочего и аварийного освещения. Для
рабочего и аварийного освещения применены светодиодные светильники;
4.1 Величины освещённости приняты согласно требований СП 52.13330.2016 Актуализированная
редакция СНиП 23-05-95 "Естественное и искусственное освещение";
4.2 В сетях внутреннего освещения используются кабели с медными жилами не поддерживающие
горение и с малым дымообразованием (ВВГнг-LS, ВВГнг-FRLS);
4.3 Прокладку кабелей для питания сети рабочего освещения осуществить открыто по стенам и
потолку в пластиковых кабельных каналах;
4.4  Высота установки выключателей 1,5 м от пола;
4.5 Электропитание освещения здания выполнено от щита ЩСН ОПУ.
4.6 Прокладку кабельных линий рабочего и аварийного освещения выполнить по разным трассам в
разных кабель-каналах.
4.7 Светильники аварийного освещения должны отличаться от рабочего освещения знаками или
окраской, в соответствии с ПТЭ ЭСиС РФ п.5.12.1. Светильники помечать специально нанесённой
буквой "А" красного цвета краской (СП 52.13330.2016 п.7.113).
4.8  В нормальном режиме светильник аварийного освещения работает на переменном напряжении 220
В. При отключении переменного напряжения на шинах ЩСН-0,4кВ происходит автоматическое
переключение питания аварийного освещения на встроенный блок аварийного питания в светодиодном светильнике.
5. Выполнить демонтаж ,указанного в чертеже, существующего оборудования.
5.1 Установить новое оборудование аналогичной мощности на указанных в чертеже местах ТЭП-28201/216-ПС-2025-263-ЭП лист5.
6.Заводскую сварку выполнить по ГОСТ 14771-76 проволокой сварочной Св08Г2С ГОСТ 2246-70
сплошным швом по контуру примыкания деталей.
7. Монтажную сварку металлических элементов производить по ГОСТ 5264-80*. Электроды для
сварки типа Э46 по ГОСТ 9467-75*. Катет шва равен наименьшей толщине свариваемых элементов.
	
	
	

	2.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	
	
	

	2.1
	Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ 18620, ГОСТ 14192, ГОСТ 23216, ГОСТ 24634 или по требованиям МЭК.
Перевозка крупногабаритного и тяжеловесного оборудования осуществляется согласно РД 24.200.01-90.

	Согласие с требованием
	
	

	2.2
	В процессе транспортирования оборудования приняты меры для его защиты от механических повреждений и воздействия факторов окружающей среды
	обязательно
	Согласие с требованием
	
	

	2.3
	
Условия транспортирования продукции
	ГОСТ 15150-69
5(ОЖ4). Обоснование: транспортировка в район Крайнего Севера
	
	
	

	2.4
	

Место поставки
	678080, Республика Саха (Якутия), Мегино-Кангаласский улус, пгт. Нижний Бестях, ул. Ленина, 117
	Согласие с требованием
	
	

	3.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	
	
	

	3.1
	Гарантия на поставляемое оборудование и программное обеспечение
	Не менее, чем  36 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию, на БМЗ 60 месяцев с момента поставки

	Указание характеристик
	
	

	3.2
	Поставщик должен бесплатно и в определенные сроки устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, выявленные в период гарантийного срока.
В случае выхода из строя оборудования Подрядчик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика.
Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.
Подрядчик должен обеспечить послегарантийное обслуживание на весь период эксплуатации на заранее оговоренных условиях.


	Согласие с требованием
	
	

	4.
	Требования к безопасности и документам предоставляемым в составе заявки участника для подтверждения соответствия заявленных характеристик и конструктива предложенной продукции
	-//-
	-//-
	

	4.1
	Копию Декларации о соответствии на все оборудования согласно таблицы 1.1, о соответствии требованиям (В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2021 г. № 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии». Декларация о соответствии, должна иметь статус действующего документа и удовлетворять требованиям ГОСТ Р 56532-2015

	Согласие с требованием
	
	Предоставить копии деклараций о соответствии, в составе заявки

	
4.2
	В составе заявки представить отсканированную копию утвержденных ТУ (полный текст)


	Согласие с требованием
	
	Предоставить в составе заявки

	4.3
	[bookmark: _Toc161924633]В составе заявки предоставить Коммерческое предложение по форме, установленной документацией о закупке, с указанием в отношении поставляемой продукции информации о номере реестровой записи из реестра российской промышленной продукции или номере реестровой записи из евразийского экономического союза и документы, подтверждающие страну происхождения товара в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
	Согласие с требованием
	
	

	5.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	
	
	

	
	В комплекте с терминалами каждого типа должны поставляться (оговаривается дополнительно при заказе):
– программное обеспечение, необходимое для общения с терминалами, настройки параметров и конфигурации, регистрации и осциллографирования различных сигналов;
– документация на русском языке, содержащая описание принципов работы, технические характеристики, алгоритмы встроенных функций и функциональные схемы, описание их функционирования и взаимодействия внутри терминала, рекомендации по выбору параметров настройки терминала, а также инструкции по наладке и эксплуатации;
– необходимые испытательные устройства и ЗИП;
– документация с достоверными данными о количестве выпущенных терминалов каждого типа, мест их установки (страна, напряжение защищаемой сети) и опыте эксплуатации.

Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом:
Руководство по эксплуатации;
Техническое описание;
Инструкция по монтажу, наладке, пуску и сдаче оборудования в эксплуатацию;
сертификаты качества;
технические паспорта;
Протокол заводских приемо-сдаточных испытаний
Схема принципиальная
Схема монтажная
Файл описания возможностей каждого ИЭУ в составе шкафа
Спецификация комплектности шкафа
упаковочные листы,
товарно-транспортную накладную формы №1-Т;
товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 в 2 экз.;
-Паспорт БМЗ
	
	
	

	
	Требования к сопутствующим услугам:
	
	
	

	6.
	Требования к шеф монтажу (наладке)
	
	
	

	6.1
	Шеф–монтажные и пуско–наладочные работы с участием
аттестованного заводом – изготовителем специалиста
включить в стоимость оборудования
	Согласие с требованием
	
	

	7
	Дополнительные требования к оборудованию
	
	
	

	7.1
	[bookmark: _GoBack]Поставляемое оборудование должно быть новым, ранее не использованным, изготовленным не ранее II квартала 2026 года. Не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов.
	Согласие с требованием
	
	

	6
	Система РЗА должна функционировать в течение установленного срока службы,который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 20 лет. При этом в течение всего указанного срока службы все указанные
выше устройства должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к многокомпонентным,многоканальным, ремонтопригодным и восстанавливаемым системам (ГОСТ 24.701-83).
	Согласие с требованием
	
	

	7.
	Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора
	
	
	

	
	Дополнительные требования к оборудованию
	
	

	7.1
	
Поставляемое оборудование должно быть новым, ранее не использованным, изготовленным не ранее II квартала 2026 года. Не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов.
	Согласие с требованием
	
	

	7.2
	В поставку включить следующие позиции(при заказе оговорить конфигурацию)
Предоставление ЗИП согласно требований карт заказа.
Дополнительно со шкафами предоставить:
- набор инструментов электрика НИЭ-01 —1  набор;
- ноутбук с сумкой для работы с микропроцессорными устройствами РЗА — 1шт.
-Устройство измерительное параметров релейной защиты РЕТОМ-21-1шт.
-  Вольтамперфазометр нового поколения Ретометр-М3-1шт.

Согласно карты заказа шкафа основных,резервных защит и АУВ ВН двух,трехобмоточного трансформатора 110-220кВ «Ш2600 08.507 06.526»
	Согласие с требованием
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3. Требования к документации в составе заявки Участника
Участник в составе своей заявки для подтверждения соответствия заявленных характеристик и конструктива предложенной продукции поставляемой продукции, требованиям настоящих ТТ, предоставляет следующие документы:
3.1. Техническое предложение, подготовленное в соответствии с настоящими ТТ по форме, представленной в документации о закупке. При описании продукции Участник обязан подтвердить соответствие поставляемой продукции требованиям в отношении всех показателей, которые установлены в ТТ. При этом должны указываться точные и не допускающие двусмысленного толкования показатели;
3.2. Габаритные и установочные чертежи блоков с оборудованием. В чертежах указать полные габаритные, установочные и присоединительные размеры.
4. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.
4.1 В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке, с приложением информационной справки о стоимости сопутствующих услуг по шефмонтажу, шефналадке в произвольной форме.
4.2 Вместе с Коммерческим предложением Участник должен предоставить в составе заявки спецификацию поставляемого оборудования по форме, приведенной в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям (в случае закупки оборудования (материалов) комплектом в спецификации необходимо разбить его на позиции с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу).

[bookmark: _Toc46743509111][bookmark: _Toc4674351011][bookmark: _Hlk49857604111][bookmark: _Toc5012512621][bookmark: _Toc75446571111][bookmark: _Toc5133969311][bookmark: _Toc7544657311]5. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора.
5.1 В рамках реализации договора сметную документацию в обоснование стоимости сопутствующих услуг (шефмонтаж, шефналадка) необходимо составлять и оформлять в соответствии с требованиями к оформлению и составлению сметной документации на оказание услуг по шефмонтажу и шефналадке, указанными в Приложении №2 к настоящим Техническим требованиям.
[bookmark: __RefHeading___Toc15887_2903166146]6. Приложения  

1. Приложение1.
Рабочая документация  Шифр ТЭП-28201/216-ПС-2025 :
-021-РЗ изм1
-023-УА изм.1
-024-ТМ изм.1
-039- АКУ изм.1
-060-ЭП.
-290-УА
-ТТ
-КД
-Задание заводу на изготовление БМЗ  ТЭП-28201-216-ПС-2025-263-ЭП
2. Приложение 2.  Опросные листы и карты заказа
3. Приложение 3 Квалификационные требования к участникам закупки. 
4. Форма «Спецификации» для предоставления Участником закупки.
5. Требования к оформлению и составлению документации на оказаниен услуг по шеф-монтажу и шеф-наладке.
