«УТВЕРЖДАЮ»

И.о. главного инженера ЦЭС

ПАО «Якутскэнерго»

________________ А.И.Борисов

«____» ____________ 2026 г.

Технические требования

ОКПД2 27.12.10.190 Поставка блочно-модульного здания в комплекте со шкафами ОПУ

для реконструкции ПС 110/35/10кВ кВ Нижний Бестях для нужд Центральных электрических сетей  в рамках выполнения инвестиционного проекта Р_508-26732.1

Лот № 4501-ТПИР ОТМ-2027-ЯЭ

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

1.1. Обозначения и сокращения	3

1.2. Наименование закупаемой продукции	4

1.3. Цель использования закупаемой продукции	4

1.4. Иные требования и сведения общего характера	4

2. Требования к продукции	5

2.1. Требования к объемам и срокам поставки	5

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции	5

2.1.2. Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	6

2.2. Требования к качеству продукции	7

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	23

4. Приложения	23

# Общие сведения

## 1.1. Обозначения и сокращения

| ПС | Подстанция |
| --- | --- |
| СДТУ | Средства диспетчерского технологического управления |
| ОРУ | Открытое распределительное устройство |
| ЗРУ | Закрытое распределительное устройство |
| ЗИП | Запасные инструменты и принадлежности; |
| ПС | Подстанция; |
| ПУЭ | Правила устройства электрооборудования; |
| ТУ | Технические условия; |
| ТТ | Технические требования |
| ГОСТ | государственный стандарт; |

## 1.2. Наименование закупаемой продукции:

ОКПД2 27.12.10.190 Поставка блочно-модульного здания в комплекте со шкафами ОПУ

для реконструкции ПС 110/35/10кВ кВ Нижний Бестях для нужд Центральных электрических сетей  в рамках выполнения инвестиционного проекта Р_508-26732.1

## 1.3. Цель использования закупаемой продукции

Цель - реализация технологического присоединения объектов Акционерного общества «Акционерная компания «Железные дороги Якутии» (далее – АО «АК «ЖДЯ») к электрическим сетям Публичного акционерного общества «Якутскэнерго» (далее – ПАО «Якутскэнерго») и обеспечение надежности электроснабжения потребителей Мегино-Кангаласского  улуса.

## 1.4. Иные требования и сведения общего характера

#### Поставщик осуществляет доставку продукции по адресу: 678080, Республика Саха (Якутия), Мегино-Кангаласский улус, пгт. Нижний Бестях, ул. Ленина, 117

# Требования к продукции

## Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Применение законодательства о национальном режиме | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Блочно-модульное здание в комплекте со шкафами ОПУ | Установлен режим преимущества закупки Российской продукции | Компл, | 1 |
| 1.1 | Шеф-монтаж на шкафы ОПУ |  | Усл.ед | 1 |

### Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Блочно модульное здание (5 модулей) и шкафы ОПУ | С даты подписания договора | Не позднее 120 календарных дней с даты подписания договора |

Таблица 2.2   Требования по срокам оказания сопутствующих услуг

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - 1 | Шеф-монтаж и пусконаладочные работы шкафов ОПУ | После поставки Товара и готовности объектак выполнению Услуг. | 20 календарных дней |

## Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к продукции

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа на этапе закупки |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| - 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам |  |  |  |  |  |
| - 1.1 | Технические требования к шкафам ОПУ |  |  |  |  |  |
| - 1.1.1 | Основные технические требования к устройствам РЗА,ПА (ТЭП-28201_216-ПС-2025-ТТ листы 67-71 Приложение 1 ) Схема распределения по ТТ и ТН устройств ИТС приведена в ТЭП-28201/216-ПС-2025-КД.ГЧ2 лист 6. Схема организации цепей напряжения приведена в ТЭП-28201/216-ПС-2025-КД.ГЧ2 лист 7. Изоляция – в соответствии с требованиями ГОСТ 1516.3-96; Удельная длина пути утечки внешней изоляции - не менее 2,25 см/кВ; |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| - 1.1.2 | Шкаф управления В-110-3Т, В-35-3Т |  | Номинальное напряжение оперативного тока — 220 В постоянного тока. Тип металлоконструкции и габаритные размеры — провенто2000х800х600 мм. Высота цоколя (высота шкафа увеличивается на высоту цоколя) — 200 мм. Высота и расположение козырька для диспетчерского наименования (высота шкафа увеличивается на высоту козырька) — без козырька. Обслуживание шкафа - Двустороннее. Двустороннее обслуживание: - Передняя дверь — одностворчатая; - Задняя дверь — двустворчатая. Подвод кабеля — снизу. Клеммы — винтовые. Степень защиты шкафа — IP 40 Климатическое исполнение и категория размещения — УХЛ4 (от +1 °С до +40 °С). В соответствии с ТЭП-28201/216-ПС -2025-290-УА, (Приложение№1) | Согласие с требованием |  |  |
| 1.1.3 | Шкаф Ш2600 08.507 06.526, =220 УХЛ4. Основные, резервные защиты и АУВ ВН трехобмоточного трансформатора 3Т |  | Шкаф основных, резервных защит и АУВ ВН трехобмоточного трансформатора 110-220кВ, в составе: А1: устройство основных и резервных защит трехобмоточного трансформатора 110-220кВ А2: устройство резервных защит и АУВ ВН трансформатора 110-220кВ Номинальное напряжение оперативного тока — 220 В постоянного тока. Цепи переменного тока ВН трансформатора (фазные токи ВН) — 600/5. Цепи переменного тока СН трансформатора (фазные токи СН) — 800/5. Цепи переменного тока 3I0 ВН трансформатора (ток 3I0) — 5А. Исполнение МП устройства А1 — 36 функциональных клавиш, алфавитно-цифровой (И1). Исполнение МП устройства А1(А2) — 13 функциональных клавиш, алфавитно-цифровой (И1). ХТ1, ХТ2 (Порты Ethernet) — Ethernet электрический (RJ45) МЭК 60870-5-104. ХТ4, ХТ5 (Порты RS-485/ВОЛС) — RS-485 (MSTB 2,5) МЭК 60870-5-101. Тип металлоконструкции и габаритные размеры — провенто: 2000х800х600 мм. Высота цоколя (высота шкафа увеличивается на высоту цоколя) — 200 мм. Высота и расположение козырька для диспетчерского наименования (высота шкафа увеличивается на высоту козырька) — без козырька. Обслуживание шкафа - Двустороннее. Двустороннее обслуживание: - Передняя дверь — со смотровым окном; - Задняя дверь — двустворчатая. Подвод кабеля — снизу. Блоки испытательные — БИ (АО «ЧЭАЗ»). Клеммы — винтовые. Степень защиты шкафа — IP 40 Климатическое исполнение и категория размещения — УХЛ4 (от +1 °С до +40 °С). В соответствии с картой заказа на шкаф Ш2600 08.507 06.526, =220 УХЛ4. Основные, резервные защиты и АУВ ВН трехобмоточного трансформатора 3Т (Приложение 2), и в соответствии с ТЭП-28201/216-ПС -2025-290-УА, (Приложение1) | /Согласие с требованием |  |  |
| 1.1.4 | Шкаф Ш2500 08.216, =220 УХЛ 3.1. АРНТ 3Т |  | Шкаф автоматики управления регулятором напряжения трансформатора/автотрансформатора под нагрузкой, в составе: А1: устройство автоматики управления регулятором напряжения. Номинальное напряжение оперативного тока автоматики управления РПН — 220 В постоянного тока. Цепи переменного тока ВН трансформатора — 5А. Цепи переменного тока НН1 трансформатора (СН автотрансформатора) — 5А. Цепи переменного тока НН (НН2) трансформатора — 5А. Цепи переменного тока СВ НН трансформатора (СН автотрансформатора) (при расчете компенсации падения напряжения с учетом токов через СВ) — 5А. Исполнение МП устройства А1(А2) — 13 функциональных клавиш, алфавитно-цифровой (И1). ХТ5, ХТ6 (Порты Ethernet) — Ethernet электрический (RJ45) МЭК 60870-5-104. ХТ1, ХТ2 (Порты RS-485/ВОЛС) — RS-485 (MSTB 2,5) МЭК 60870-5-101. Тип металлоконструкции и габаритные размеры — провенто: 2000х800х600 мм. Высота цоколя (высота шкафа увеличивается на высоту цоколя) — 200 мм. Высота и расположение козырька для диспетчерского наименования (высота шкафа увеличивается на высоту козырька) — без козырька. Обслуживание шкафа - Двустороннее. Двустороннее обслуживание: - Передняя дверь — со смотровым окном; - Задняя дверь — двустворчатая. Подвод кабеля — снизу. Блоки испытательные — БИ (АО «ЧЭАЗ»). Клеммы — винтовые. Степень защиты шкафа — IP 40 Климатическое исполнение и категория размещения — УХЛ4 (от +1 °С до +40 °С). В соответствии с картой заказа на шкаф Ш2500 08.216, =220 УХЛ 3.1. АРНТ 3Т (Приложение2) и в соответствии с ТЭП-28201/216-ПС -2025-290-УА (Приложение1) | Согласие с требованием |  |  |
| 1.1.5 | Шкаф Ш2500 02.211 02.213, =220 УХЛ3.1. Защиты, АУВ ввода В-35- 3Т и трансформатора напряжения ТН-35-3 |  | Шкаф защит, автоматики выключателя ввода и трансформатора напряжения 6-35 кВ, в составе: А1: устройство защиты и автоматики рабочего ввода 6-35 кВ А2: устройство защиты и автоматики ТН 6-35 кВ Номинальное напряжение оперативного тока — 220 В постоянного тока. Цепи переменного тока (фазные токи) — 5А. Исполнение МП устройства А1 — 13 функциональных клавиш, алфавитно-цифровой (И1). Исполнение МП устройства А2 — 13 функциональных клавиш, алфавитно-цифровой (И1). ХТ5, ХТ6 (Порты Ethernet) — Ethernet электрический (RJ45) МЭК 60870-5-104. ХТ1, ХТ2 (Порты RS-485/ВОЛС) — RS-485 (MSTB 2,5) МЭК 60870-5-101. Тип металлоконструкции и габаритные размеры — провенто: 2000х800х600 мм. Высота цоколя (высота шкафа увеличивается на высоту цоколя) — 200 мм. Высота и расположение козырька для диспетчерского наименования (высота шкафа увеличивается на высоту козырька) — без козырька. Обслуживание шкафа - Двустороннее. Двустороннее обслуживание: - Передняя дверь — со смотровым окном; - Задняя дверь — двустворчатая. Подвод кабеля — снизу. Блоки испытательные — БИ (АО «ЧЭАЗ»). Клеммы — винтовые. Степень защиты шкафа — IP 40 Климатическое исполнение и категория размещения — УХЛ4 (от +1 °С до +40 °С). В соответствии с картой заказа на шкаф Ш2500 02.211 02.213, =220 УХЛ3.1. Защиты, АУВ ввода В-35- 3Т и трансформатора напряжения ТН-35-3 (Приложение 2) и в соответствии с ТЭП-28201/216-ПС -2025-290-УА (приложение1) | Согласие с требованием |  |  |
| 1.1.6 | Шкаф Ш2500 06.210, =220 УХЛ3.1. Защиты и АУВ ВЛ 35 кВ Н.Бестях - Железнодорожная |  | Шкаф защиты и автоматики линий 6-35 кВ, в составе: А1: устройство защиты и автоматики линии 6-35 кВ. Номинальное напряжение оперативного тока — 220 В постоянного тока. Цепи переменного тока (фазные токи) — 5А. Исполнение МП устройства А1(А2) — 13 функциональных клавиш, алфавитно-цифровой (И1). ХТ5, ХТ6 (Порты Ethernet) — Ethernet электрический (RJ45) МЭК 60870-5-104. ХТ1, ХТ2 (Порты RS-485/ВОЛС) — RS-485 (MSTB 2,5) МЭК 60870-5-101. Тип металлоконструкции и габаритные размеры — провенто: 2000х800х600 мм. Высота цоколя (высота шкафа увеличивается на высоту цоколя) — 200 мм. Высота и расположение козырька для диспетчерского наименования (высота шкафа увеличивается на высоту козырька) — без козырька. Обслуживание шкафа - Двустороннее. Двустороннее обслуживание: - Передняя дверь — со смотровым окном; - Задняя дверь — двустворчатая. Подвод кабеля — снизу. Блоки испытательные — БИ (АО «ЧЭАЗ»). Клеммы — винтовые. Степень защиты шкафа — IP 40 Климатическое исполнение и категория размещения — УХЛ4 (от +1 °С до +40 °С). В соответствии с картой заказа на шкаф Ш2500 06.210, =220 УХЛ3.1. Защиты и АУВ ВЛ 35 кВ Н.Бестях — Железнодорожная (Приложение2) и в соответствии с ТЭП-28201/216-ПС -2025-290-УА (приложение1) | Согласие с требованием |  |  |
| 1.1.7 | - Шкаф организации цепей напряжения 110 кВ ТН-110-3Т |  | Номинальное напряжение оперативного тока — 220 В постоянного тока. Тип металлоконструкции и габаритные размеры — провенто2000х800х600 мм. Высота цоколя (высота шкафа увеличивается на высоту цоколя) — 200 мм. Высота и расположение козырька для диспетчерского наименования (высота шкафа увеличивается на высоту козырька) — без козырька. Обслуживание шкафа - Двустороннее. Двустороннее обслуживание: - Передняя дверь — одностворчатая; - Задняя дверь — двустворчатая. Подвод кабеля — снизу. Клеммы — винтовые. Степень защиты шкафа — IP 40 Климатическое исполнение и категория размещения — УХЛ4 (от +1 °С до +40 °С). В соответствии с ТЭП-28201/216-ПС -2025-290-УА (Приложение№ 1) |  |  |  |
| 1.1.8 | - Шкаф организации цепей напряжения 35 кВ ТН-35-3Т |  | Номинальное напряжение оперативного тока — 220 В постоянного тока. Тип металлоконструкции и габаритные размеры — провенто2000х800х600 мм. Высота цоколя (высота шкафа увеличивается на высоту цоколя) — 200 мм. Высота и расположение козырька для диспетчерского наименования (высота шкафа увеличивается на высоту козырька) — без козырька. Обслуживание шкафа - Двустороннее. Двустороннее обслуживание: - Передняя дверь — одностворчатая; - Задняя дверь — двустворчатая. Подвод кабеля — снизу. Клеммы — винтовые. Степень защиты шкафа — IP 40 Климатическое исполнение и категория размещения — УХЛ4 (от +1 °С до +40 °С). В соответствии с ТЭП-28201/216-ПС -2025-290-УА (Приложение№ 1) | Согласие с требованием |  |  |
| 1.1.9 | - Шкаф распределения оперативного тока (ШРОТ) |  |  |  |  |  |
| 1.1.10 | - Шкаф КП ТМ №2 |  | В соответствии с опросным листом ТЭП-28201/216-ПС -2025-024-ТМ.ОЛ.1 л.1-4 (Приложение 2) | Согласие с требованием |  |  |
| 1.1.11 | - Шкаф учета |  | Требования к прибору учету: - Тип ПУ: рекомендуется ПСЧ или СЭТ; - класс точности не ниже 0,5S; - Номинальное напряжение: 3х(57,7-115)/(100-200); - Номинальный ток; не менее 5 А; - Двунаправленные (четыре канала учета) активной и реактивной энергии прямого и обратного направления; - Глубина хранения профиля мощности 90 дней и более; - ПУ должны иметь функцию резервного питания; - Интерфейсы обмена данными – оптопорт и RS-485; - Пломбы государственной поверки с давностью не более 12 мес. Требование к месту установки ПУ: - Наличие испытательной коробки; - Счётчик должен размещаться в легко доступных для обслуживания сухих помещениях, в достаточно свободном и не стесненном для работы месте с температурой в зимнее время не ниже 0°С; - Счётчик должен устанавливаться в шкафу имеющих жесткую конструкцию. Высота от пола до коробки зажимов счетчиков должна быть в пределах 0,8-1,7 м. - Конструкция и размер шкафа, должны обеспечивать удобный доступ к зажимам счетчиков, трансформаторов тока и напряжения. В соответствии ТЭП-28201/216-ПС -2025 -039-АКУ.С лист 1 пункт 1 (Приложение 1) | Согласие с требованием |  |  |
| 1.1.12 | - Щит (Шкаф) распределительный 0,4кВ |  | В соответствии ТЭП-28201/216-ПС -2025 -060-ЭП.ОЛ л1-6 (Приложение2) | Согласие с требованием |  |  |
| 1.2 | Технические требования к блочно-модульному зданию ОПУ |  |  |  |  |  |
|  | Блочно-модульное здание ОПУ ( расширение здания ОПУ на 5 модулей ОПУ габаритом (ШхВхГ) 2250х3980х6750мм) - Здание ОПУ одноэтажное блочно-модульного типа |  | 1. В рамках данного комплекта в здании ОПУ предусматривается установка распределительного шкафа ЩР (Шкаф собственных нужд ОПУ(ЩСН ОПУ) поставляется совместно с блочно-модульным зданием ОПУ) 2.Предусмотреть каналы, отверстия в полу для прокладки силовых и контрольных кабелей, отверстия для выхода силовых и контрольных кабелей должны иметь сальниковые уплотнители; 3.В здании ОПУ предусматривается разработка розеточной сети; 3.1 Прокладку кабелей для питания розеточной сети рабочего осуществить открыто по стенам и потолку в пластиковых кабельных каналах; 3.2. В сетях розеточной сети используются кабели с медными жилами не поддерживающие горение и с малым дымообразованием (ВВГнг-LS); 3.3. Высота установки розеток 0,3 м от пола; 3.4. Электропитание розеточной сети здания выполнено от щита ЩСН ОПУ. 4. В здании ОПУ предусматривается установка светильников рабочего и аварийного освещения. Для рабочего и аварийного освещения применены светодиодные светильники; 4.1 Величины освещённости приняты согласно требований СП 52.13330.2016 Актуализированная редакция СНиП 23-05-95 "Естественное и искусственное освещение"; 4.2 В сетях внутреннего освещения используются кабели с медными жилами не поддерживающие горение и с малым дымообразованием (ВВГнг-LS, ВВГнг-FRLS); 4.3 Прокладку кабелей для питания сети рабочего освещения осуществить открыто по стенам и потолку в пластиковых кабельных каналах; 4.4 Высота установки выключателей 1,5 м от пола; 4.5 Электропитание освещения здания выполнено от щита ЩСН ОПУ. 4.6 Прокладку кабельных линий рабочего и аварийного освещения выполнить по разным трассам в разных кабель-каналах. 4.7 Светильники аварийного освещения должны отличаться от рабочего освещения знаками или окраской, в соответствии с ПТЭ ЭСиС РФ п.5.12.1. Светильники помечать специально нанесённой буквой "А" красного цвета краской (СП 52.13330.2016 п.7.113). 4.8 В нормальном режиме светильник аварийного освещения работает на переменном напряжении 220 В. При отключении переменного напряжения на шинах ЩСН-0,4кВ происходит автоматическое переключение питания аварийного освещения на встроенный блок аварийного питания в светодиодном светильнике. 5. Выполнить демонтаж ,указанного в чертеже, существующего оборудования. 5.1 Установить новое оборудование аналогичной мощности на указанных в чертеже местах ТЭП-28201/216-ПС-2025-263-ЭП лист5. 6.Заводскую сварку выполнить по ГОСТ 14771-76 проволокой сварочной Св08Г2С ГОСТ 2246-70 сплошным швом по контуру примыкания деталей. 7. Монтажную сварку металлических элементов производить по ГОСТ 5264-80*. Электроды для сварки типа Э46 по ГОСТ 9467-75*. Катет шва равен наименьшей толщине свариваемых элементов. |  |  |  |
| 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ 18620, ГОСТ 14192, ГОСТ 23216, ГОСТ 24634 или по требованиям МЭК. Перевозка крупногабаритного и тяжеловесного оборудования осуществляется согласно РД 24.200.01-90. |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 2.2 | В процессе транспортирования оборудования приняты меры для его защиты от механических повреждений и воздействия факторов окружающей среды |  | обязательно | Согласие с требованием |  |  |
| 2.3 | Условия транспортирования продукции |  | ГОСТ 15150-69 5(ОЖ4). Обоснование: транспортировка в район Крайнего Севера |  |  |  |
| 2.4 | Место поставки |  | #### 678080, Республика Саха (Якутия), Мегино-Кангаласский улус, пгт. Нижний Бестях, ул. Ленина, 117 | Согласие с требованием |  |  |
| 3. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Гарантия на поставляемое оборудование и программное обеспечение |  | Не менее, чем 36 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию, на БМЗ 60 месяцев с момента поставки | Указание характеристик |  |  |
| 3.2 | Поставщик должен бесплатно и в определенные сроки устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования Подрядчик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Подрядчик должен обеспечить послегарантийное обслуживание на весь период эксплуатации на заранее оговоренных условиях. |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 4. | Требования к безопасности и документам предоставляемым в составе заявки участника для подтверждения соответствия заявленных характеристик и конструктива предложенной продукции |  |  | -//- | -//- |  |
| 4.1 | Копию Декларации о соответствии на все оборудования согласно таблицы 1.1, о соответствии требованиям (В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2021 г. № 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии». Декларация о соответствии, должна иметь статус действующего документа и удовлетворять требованиям ГОСТ Р 56532-2015 |  |  | Согласие с требованием |  | Предоставить копии деклараций о соответствии, в составе заявки |
| 4.2 | В составе заявки представить отсканированную копию утвержденных ТУ (полный текст) |  |  | Согласие с требованием |  | Предоставить в составе заявки |
| 4.3 | В составе заявки предоставить Коммерческое предложение по форме, установленной документацией о закупке, с указанием в отношении поставляемой продукции информации о номере реестровой записи из реестра российской промышленной продукции или номере реестровой записи из евразийского экономического союза и документы, подтверждающие страну происхождения товара в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 5. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |  |
|  | В комплекте с терминалами каждого типа должны поставляться (оговаривается дополнительно при заказе): – программное обеспечение, необходимое для общения с терминалами, настройки параметров и конфигурации, регистрации и осциллографирования различных сигналов; – документация на русском языке, содержащая описание принципов работы, технические характеристики, алгоритмы встроенных функций и функциональные схемы, описание их функционирования и взаимодействия внутри терминала, рекомендации по выбору параметров настройки терминала, а также инструкции по наладке и эксплуатации; – необходимые испытательные устройства и ЗИП; – документация с достоверными данными о количестве выпущенных терминалов каждого типа, мест их установки (страна, напряжение защищаемой сети) и опыте эксплуатации. Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: Руководство по эксплуатации; Техническое описание; Инструкция по монтажу, наладке, пуску и сдаче оборудования в эксплуатацию; сертификаты качества; технические паспорта; Протокол заводских приемо-сдаточных испытаний Схема принципиальная Схема монтажная Файл описания возможностей каждого ИЭУ в составе шкафа Спецификация комплектности шкафа упаковочные листы, товарно-транспортную накладную формы №1-Т; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 в 2 экз.; -Паспорт БМЗ |  |  |  |  |  |
|  | Требования к сопутствующим услугам: |  |  |  |  |  |
| 6. | Требования к шеф монтажу (наладке) |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Шеф–монтажные и пуско–наладочные работы с участием аттестованного заводом – изготовителем специалиста включить в стоимость оборудования |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 7 | Дополнительные требования к оборудованию |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Поставляемое оборудование должно быть новым, ранее не использованным, изготовленным не ранее II квартала 2026 года. Не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов. |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 6 | Система РЗА должна функционировать в течение установленного срока службы,который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 20 лет. При этом в течение всего указанного срока службы все указанные выше устройства должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к многокомпонентным,многоканальным, ремонтопригодным и восстанавливаемым системам (ГОСТ 24.701-83). |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 7. | Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора |  |  |  |  |  |
|  | Дополнительные требования к оборудованию |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Поставляемое оборудование должно быть новым, ранее не использованным, изготовленным не ранее II квартала 2026 года. Не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов. |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 7.2 | В поставку включить следующие позиции(при заказе оговорить конфигурацию) Предоставление ЗИП согласно требований карт заказа. Дополнительно со шкафами предоставить: - набор инструментов электрика НИЭ-01 —1 набор; - ноутбук с сумкой для работы с микропроцессорными устройствами РЗА — 1шт. -Устройство измерительное параметров релейной защиты РЕТОМ-21-1шт. - Вольтамперфазометр нового поколения Ретометр-М3-1шт. Согласно карты заказа шкафа основных,резервных защит и АУВ ВН двух,трехобмоточного трансформатора 110-220кВ «Ш2600 08.507 06.526» |  |  | Согласие с требованием |  |  |

- Требования к документации в составе заявки Участника

- Участник в составе своей заявки для подтверждения соответствия заявленных характеристик и конструктива предложенной продукции поставляемой продукции, требованиям настоящих ТТ, предоставляет следующие документы:

3.1. Техническое предложение, подготовленное в соответствии с настоящими ТТ по форме, представленной в документации о закупке. При описании продукции Участник обязан подтвердить соответствие поставляемой продукции требованиям в отношении всех показателей, которые установлены в ТТ. При этом должны указываться точные и не допускающие двусмысленного толкования показатели;

3.2. Габаритные и установочные чертежи блоков с оборудованием. В чертежах указать полные габаритные, установочные и присоединительные размеры.

4. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.

4.1 В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке, с приложением информационной справки о стоимости сопутствующих услуг по шефмонтажу, шефналадке в произвольной форме.

4.2 Вместе с Коммерческим предложением Участник должен предоставить в составе заявки спецификацию поставляемого оборудования по форме, приведенной в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям (в случае закупки оборудования (материалов) комплектом в спецификации необходимо разбить его на позиции с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу).

# 5. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора.

# 5.1 В рамках реализации договора сметную документацию в обоснование стоимости сопутствующих услуг (шефмонтаж, шефналадка) необходимо составлять и оформлять в соответствии с требованиями к оформлению и составлению сметной документации на оказание услуг по шефмонтажу и шефналадке, указанными в Приложении №2 к настоящим Техническим требованиям.

# 6. Приложения

- Приложение1.

- Рабочая документация  Шифр ТЭП-28201/216-ПС-2025 :

- -021-РЗ изм1

- -023-УА изм.1

- -024-ТМ изм.1

- -039- АКУ изм.1

- -060-ЭП.

- -290-УА

- -ТТ

- -КД

- -Задание заводу на изготовление БМЗ  ТЭП-28201-216-ПС-2025-263-ЭП

- Приложение 2.  Опросные листы и карты заказа

- Приложение 3 Квалификационные требования к участникам закупки.

- Форма «Спецификации» для предоставления Участником закупки.

- Требования к оформлению и составлению документации на оказаниен услуг по шеф-монтажу и шеф-наладке.