Технические требования на поставку МТР

ОКПД2 28.11.42.000 Запасные части для ремонта газотурбинного двигателя ГТД ДА14 для нужд филиала ПЭС "Лабытнанги"

Лот № ____________________

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	4

1.1. Обозначения и сокращения	4

1.2. Наименование закупаемой продукции	5

Запасные части для ремонта газотурбинного двигателя ГТД ДА14 для нужд филиала ПЭС "Лабытнанги"	5

1.3.	Цель использования закупаемой продукции	5

2.	Требования к продукции	5

2.1. Требования к объемам и срокам поставки	5

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции	5

Таблица 1.1. Перечень и объем закупаемой продукции	5

2.1. Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	5

Таблица 2.1. Требования по срокам поставки продукции	5

Требования к качеству продукции	6

Таблица 3. Требования к продукции	6

3	. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	10

4. Приложения	11

- Общие сведения

1.1. Обозначения и сокращения

| ТТ | Технические требования |
| --- | --- |
| ТУ | Технические условия |
| ГОСТ | Государственный стандарт |
| ГТД | Газотурбинный двигатель |
| ДОА-14Л | Тип газотурбинного двигателя конвертированного судового |

1.2. Наименование закупаемой продукции

Запасные части для ремонта газотурбинного двигателя ГТД ДА14 для нужд филиала ПЭС "Лабытнанги"

  - Цель использования закупаемой продукции

В ходе проведения дефектации и продления срока службы металла основных элементов газотурбинного двигателя ДА14Л (зав. ДОА140062), определяется перечень запасных частей и комплектующих к поставке, с последующей их установкой на ГТД взамен отбракованных деталей и узлов.

Целью приобретения деталей и узлов является восстановление технических параметров ГТД до заводских (полного или близкого к полному ресурсу), без снижения КПД и эффективности использования топлива.

- Требования к продукции

2.1. Требования к объемам и срокам поставки

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1.1. Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Краткое описание назначения детали/агрегата | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Запасные части (детали и узлы) для двигателя газотурбинного конвертированного судового индекс ДА14Л заводской номер ДА14Л (зав. ДОА140062) (инв. № 14-Л-Л657). | Поставщик передает в собственность Покупателю детали и узлы (далее по тексту настоящих Технических требований «Товар»), взамен обракованных, выявленных в ходе проведения дефектации и продления срока службы металла основных элементов турбин и компрессоров, в рамках капитального ремонта газотурбинного двигателя в соответствии со спецификацией (Приложение № 2 к настоящим Техническим требованиям). |  |  |

2.1.2Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

Таблица 2.1. Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Запасные части (детали и узлы) для двигателя газотурбинного конвертированного судового индекс ДА14Л заводской ДА14Л (зав. ДОА140062) (инв. № 14-Л-Л657). | С даты подписания договора | Не позднее 30 календарных дней с даты подписания договора |

2.2. Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (Таблицы 1.1): Запасные части для ремонта газотурбинного двигателя ГТД ДА14 для нужд филиала

ПЭС "Лабытнанги"

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | Участник должен предоставить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке | -//- | -//- |
|  | Запасные части (детали и узлы) для двигателя газотурбинного конвертированного судового индекс ДА14Л заводской номер ДА14Л (зав. ДОА140062) (инв. № 14-Л-Л657). |  |  | -//- | -//- |
|  | Товар должен соответствовать ТУ и конструкторским чертежам завода-изготовителя ГТД типа ДО-14/ДА-14Л |  |  | -//- | -//- |
| 2. | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  |  | -//- | -//- |
|  | Климатическое исполнение поставляемых запасных частей | Климатическое исполнение – «УХЛ» по ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия» |  | - | - |
| 3. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  | -//- | -//- |
|  | Место поставки | 629400, ЯНАО, г. Лабытнанги, ул. Первомайская, 62 (филиал Передвижные электростанции «Лабытнанги»). |  | ### -//- | ### -//- |
|  | Условия транспортирования | ГОСТ15150-69 8(ОЖ3) «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнение для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения в части воздействия климатических факторов внешней среды». Обоснование: транспортировка в район Крайнего Севера. |  | ### - | ### - |
|  | Требования к поставке | - Запасные части должны отгружаться в упаковке, соответствующей характеру поставляемого груза. Упаковка должна предохранять груз от всякого рода повреждений и коррозии при перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и временном хранении у перевозчика. Консервация и упаковка запасных частей (деталей и узлов) должна обеспечивать хранение на срок до трех лет, при условии хранения по ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды». |  | ### - | ### - |
| 4. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  | -//- | -//- |
|  | Срок гарантии | 1. Поставщик должен гарантировать работоспособность всего предлагаемого Товара. 2. Качество Товара должно подтверждаться гарантийными обязательствами. Поставщик должен предоставить гарантию на поставляемый Товар на срок не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента передачи Товара Покупателю и подписания Сторонами товарной накладной по Унифицированной форме ТОРГ-12, акта приема-передачи, но не менее срока, установленного заводом-изготовителем. 3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки Товара, Поставщик обязан произвести замену Товара на аналогичный Товар за свой счет. Несоответствующий или неисправный Товар вывозится силами и за счет средств Поставщика. - Поставщик несет ответственность в форме возмещения убытков, понесенных Покупателем и вследствие поставки Товара не надлежащего качества. Величина убытков определяется в размере фактически понесенных и документально подтвержденных расходов Покупателя, понесенных при ликвидации последствий причиненного ущерба. |  | - |  |
| 5. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  | -//- | -//- |
|  | Документы, передаваемые вместе с оборудованием | 1. Поставщик обязан передать Покупателю вместе с Товаром, в полном объеме документы, необходимые для использования Товара в соответствии с его назначением, в том числе, выдаваемые производителем технические паспорта, гарантийные паспорта и другие документы, удостоверяющие его технические характеристики и качество. 2. При частичной или полной утрате документации, на Товар, приведенной в пункте 5.1. (1). настоящих Технических требований, Поставщик за свой счет производит техническое освидетельствование Товара, на который отсутствует документы. 3. Техническое освидетельствование деталей и узлов должно быть произведено в соответствии с Программой освидетельствования деталей и узлов газотурбинного двигателя типа ДА-14Л в целях установления их ресурса (Приложение № 3 к настоящим Техническим требованиям). 4. Техническое освидетельствование Товара производит специализированная организация, имеющая лицензию на составление экспертиз промышленной безопасности и располагающая обученным и аттестованным персоналом, имеющим опыт не менее 5 лет в проведении экспертизы промышленной безопасности судовых конвертируемых газотурбинных двигателей. 5. Отчет о результатах проведенного технического освидетельствования передается Заказчику. 6. Покупатель принимает Товар по результатам технического освидетельствования в случае только положительного заключения. 7. Все расходы по проведению технического освидетельствования Товара, несет Поставщик. |  | - |  |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке. Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию является Приложением №1 к настоящим техническим требованиям.

Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

4. Приложения

Приложение № 1: Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию;

Приложение №2: Спецификация Товара, необходимого для замены при капитальном ремонте двигателя газотурбинного конвертированного судового индекс ДА14Л заводской номер ДА14Л (зав. ДОА140062) (инв. № 14-Л-Л657);

Приложение №3 Программа освидетельствования деталей и узлов газотурбинного двигателя типа ДА-14Л в целях установления их ресурса.

Приложение № 1

к Техническим требованиям

Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию прикладывается отдельным файлом.

Приложение № 2

к Техническим требованиям

Спецификация

Товара, необходимого для замены при капитальном ремонте

двигателя газотурбинного конвертированного судового индекс ДА14Л заводской номер (зав. ДОА140062) (инв. № 14-Л-Л657);

| №п/п | Наименование Товара | Номер чертежа | Ед. измерения, шт, компл. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рабочие лопатки КНД 6–7 ступени |  | шт. | 86 |
| 2 | А59010016 - 6 ст. |  | шт. | 43 |
| 3 | А59010017 - 7 ст. |  | шт. | 43 |
| 4 | Рабочие лопатки КВД 1–2; 4–7 ступеней |  | шт. | 358 |
| 5 | А59020003-1ст. |  | шт. | 55 |
| 6 | А59020004-2ст. |  | шт. | 55 |
| 7 | 5302016 - 4 ст. |  | шт. | 55 |
| 8 | 5302017 - 5 ст. |  | шт. | 55 |
| 9 | 5302018 - 6 ст. |  | шт. | 69 |
| 10 | 5302019 - 7 ст. |  | шт. | 69 |
| 11 | Лопатки спрямляющего аппарата 5-й ступени КНД 5301875 |  | шт. | 52 |
| 12 | Форсунки Р59038039 |  | компл. | 1 |
| 13 | Фиксаторы Ф59038066 |  | компл. | 1 |
| 14 | Воспламенители Ж59038011 |  | компл. | 1 |
| 15 | Электростартер ГСР-СТ 1800 |  | шт. | 2 |

Приложение №3

К Техническим требованиям

П Р О Г Р А М А Освидетельствования деталей и узлов газотурбинного двигателя типа ДА-14Л в целях установления их ресурса 2025 г.

Нормативные ссылки

ГОСТ 1497-84 Металлы. Методы испытаний на растяжение.

ГОСТ 1778-70 Сталь. Металлографические методы определения неметаллических включений.

ГОСТ 2789-73 Шероховатость поверхности. Параметры и характеристики.

ГОСТ 3248-81 Металлы. Метод испытаний на ползучесть

ГОСТ 3242-79 Соединения сварные. Методы контроля качества.

ГОСТ 5272-68 Коррозия металлов. Термины.

ГОСТ 5632-72 Стали высоколегированные и сплавы коррозионностойкие, жаростойкие и жаропрочные. Марки и технические требования.

ГОСТ 5639-82 Стали и сплавы. Метод выявления и определения величины зерна.

ГОСТ 5640-68 Сталь. Металлографический метод оценки микроструктуры листов и ленты.

ГОСТ 8233-56 Эталоны микроструктуры.

ГОСТ 9012-59 Металлы и сплавы. Метод измерения твердости по Бринеллю.

ГОСТ 9064-75 Гайки для фланцевых соединений с температурой среды от 0 до 650 град. С. Типы и основные размеры

ГОСТ 9066-75 Шпильки для фланцевых соединений с температурой среды от 0 до 650 град. С. Типы и основные размеры

ГОСТ 9450-76 Измерение микротвердости вдавливанием алмазной пирамидкой.

ГОСТ 9454-78 Металлы. Метод испытаний на ударный изгиб при пониженных, комнатных и повышенных температурах.

ГОСТ 10145-81 Металлы. Метод испытаний на длительную прочность.

ГОСТ 10243-75 Сталь. Методы испытаний и определения макроструктуры.

ГОСТ 11878-66 Сталь аустенитная. Метод определения содержания ферритной фазы в прутках.

ГОСТ 14019-80 Металлы и сплавы. Методы испытаний на изгиб.

ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения.

ГОСТ 18442-80/86 Контроль неразрушающий. Капиллярные методы. Общие требования.

ГОСТ 20700-75 Болты, шпильки, гайки и шайбы, пробки и хомуты для фланцевых и анкерных соединений с температурой среды от 0 до 650 град. С. Технические условия.

ГОСТ 20911-89 Техническая диагностика. Термины и определения

ГОСТ 21199-89 Установки газотурбинные. Общие технические требования.

ГОСТ 22761-77 Металлы и сплавы. Метод измерения твердости по Бринеллю           переносными твердомерами статического действия.

ГОСТ 22838-77 Сплавы жаропрочные. Методы контроля и оценки макроструктуры.

ГОСТ 23479-79/90 Контроль неразрушающий. Методы оптического вида.

ГОСТ 23677-88 Твердомеры для металлов. Общие технические требования.

ГОСТ 24521-80 Неразрушающий контроль. Оптические методы.

ГОСТ 25.506-85 Методы механических испытаний металлов. Определение характеристик трещиностойкости при статическом нагружении.

ГОСТ Р 52526-2006 Установки газотурбинные с конвертируемыми авиационными двигателями. Контроль состояния по результатам измерений вибраций на невращающихся частях».

Обозначения и сокращения

БТА	– блок топливных агрегатов;

ВИК	– визуальный и измерительный контроль;

ГТД	– газотурбинный двигатель;

ГПА	– газоперекачивающий агрегат;

ДК	– дроссельный кран;

ИЭ	– инструкция по эксплуатации;

ЗО 	– задняя опора;

КС	– камера сгорания;

КВД	– компрессор высокого давления;

КНД	– компрессор низкого давления;

ТВД	– турбина высокого давления;

ТНД	– турбина низкого давления;

Р	– контроль микроструктуры методом снятия реплик;

РКНД	– ротор компрессора низкого давления;

РКВД	– ротор компрессора высокого давления;

РО 	– регулятор оборотов;

СА	– сопловой аппарат;

СК	– стоп-кран;

ТУ	– технические условия;

ТВ	– контроль твердости металла;

ОВ 	– опорный венец;

ПО 	– передняя опора;

ХХ 	– холостой ход;

НАРР 	– начало автоматической работы регулятора;

ССУ 	– средний силовой узел;

ЦД	– контроль методом цветной дефектоскопии (капиллярный)

- Общие положения

  - Решение о продлении ресурса деталей и узлов газотурбинного двигателя ДА-14Л зав. №ДОА141073 принимается экспертной организацией на основании:

- результатов обследования технического состояния;

- исследований фактического состояния свойств металла деталей и узлов агрегата: физико-механических (прочностных) характеристик, состояния микроструктуры;

- оценки напряженно-деформированного состояния и прочности деталей и узлов агрегата.

2. Техническое диагностирование

- 2.1. Объемы контроля при проведении обследования технического состояния и диагностирования агрегата представлены в приложении Б.

-   Результаты заносятся в карты неразрушающего контроля деталей и узлов ГТД ДА-14Л, представленные в приложении В.

3 Методы контроля

  - Визуальный и измерительный контроль (ВИК)

- 3.1. Проводится 100% визуальный контроль узлов и деталей агрегата. Визуальный осмотр проводится невооруженным глазом и/или с помощью лупы с 4…10-кратным увеличением по ГОСТ 23479, ГОСТ 24521, ГОСТ 25706.

  - Визуальным осмотром выявляются трещины, забоины и другие механические повреждения, наличие эрозионных и коррозионных повреждений, видимые нарушения геометрической формы, оцениваются их размеры.

  - Контроль проникающими веществами (ЦД)

    - Контроль проводится по ОСТ 108.004.101 или ПНАЭ Г-7-018-89 [3]. Класс чувствительности II в соответствии c ГОСТ 18442. Ширина раскрытия дефектов 1-10 мкм. Шероховатость контролируемой поверхности должна быть Ra  2,5-5,0 мкм, Rz  20 мкм в соответствии с ГОСТ 2789.

    - Пригодность используемых в соответствии со стандартами наборов дефектоскопических материалов (пенетрант, очиститель и проявитель) проверяется на метрологически аттестованных контрольных образцах.

    - Контролю с использованием цветной дефектоскопии подлежат выявленные при визуальном осмотре дефекты узлов и деталей обследуемых агрегатов (вмятины, выпучины, риски, забоины) и зоны металла шириной 100-150 мм по периметру этих участков, а также обязательно трещины и протяженные дефекты любых размеров, напоминающие трещины.

    - Осмотр контролируемой поверхности проводится через 5 мин и через 20 мин после высыхания проявителя. Допускается использовать лупу до 7…10 - кратного увеличения.

    - Индикаторные следы классифицируются на две группы – протяженные (длина к ширине больше трех) и округлые.

  - Контроль твердости (ТВ)

- 3.3.1.  Оценка изменений механических свойств металла деталей и узлов агрегата должна проводиться по результатам контроля твердости по ГОСТ 9012, ГОСТ 22761.

    - Контроль твердости проводится любым переносным прибором (54-359М, ТШП и др.). Глубина зачистки: на обработанной поверхности – минимальная 0,05мм, максимальная 0,2мм, на необработанной литой поверхности – минимальная глубина 2мм.

    - Контроль твердости проводится при шероховатости поверхности  Ra  10 мкм по ГОСТ 2789.

  - Контроль микроструктуры (Р)

- 3.4.1. Контроль микроструктуры деталей и узлов агрегата должен проводится на полированных участках размером не менее 1010 мм при шероховатости поверхности Ra1,25мкм (7) по ГОСТ 2789 с помощью портативного переносного микроскопа типа МПМ-1К и др. с цифровой фотокамерой и методом металлографических реплик в по ОСТ 34-70-690 с последующим их исследованием в стационарных условиях на оптическом микроскопе типа МИМ-8, МИМ-10, «Неофот-32» и др. при увеличении 100, 500 и 1000 крат в соответствии с ГОСТ 1778, ГОСТ 3443, ГОСТ 5639, ГОСТ 5640, ГОСТ 8233, ГОСТ 10243, ГОСТ 11878, ГОСТ 22838.

    - Выявление микроструктуры на шлифах деталей из разных сплавов проводится травлением с помощью специальных (по химическому составу) реактивов.

    - Для снятия реплик используется прозрачный полистирол и растворители (бензол, ацетон, толуол).

    - После снятия реплик участки металла, с которых они  снимались, с целью удаления травления подвергаются механической зачистке и (или) нейтрализации 10-15%-ным водным раствором кальцинированной соды с последующей промывкой водой.

- Приложение А

- Схема

1-вал; 2-входное устройство; 3-компрессор низкого давления; 4-компрессор высокого давления; 5-камера сгорания; 6-турбина высокого давления; 7-турбина низкого давления; 8-турбина силовая; 9-рессора

Приложение Б

Объем контроля технического состояния материалов деталей

газотурбинного двигателя ДА-14Л

| Наименование узла | Марка материала | Объем и виды контроля |
| --- | --- | --- |
| Корпус передний | 20ГСЛ | ВИК, ЦД (при необходимости) ТВ, Р - по схеме (см. карту контроля в приложении В) |
| Корпус КНД | 20ГСЛ | ВИК, ЦД (при необходимости) ТВ, Р - по схеме (см. карту контроля в приложении В) |
| Лопатки входного направляющего устройства | Уточняется во время обследования | ВИК, ЦД |
| Ротор КНД | ЭИ961Ш | ВИК, ЦД и ТВ – по схеме (см. карту контроля в приложении В) |
| Корпуса передней и задней опор КНД | Уточняется во время обследования | ВИК, ЦД (при необходимости) ТВ, Р |
| Спрямляющие лопатки переходника | Уточняется во время обследования | ВИК, ЦД (при необходимости) |
| Лопатки КНД – 1…7 ст. | 14Х17Н2-Ш | ВИК, ЦД |
| Рабочие лопатки КНД – 1…7 ст. | ВТ3-1 | ВИК, ЦД, и ТВ, Р - по схеме (см. карту контроля в приложении В) |
| Корпус КВД | 20ГСЛ | ВИК, ЦД (при необходимости) ТВ, Р - по схеме (см. карту контроля в приложении В) |
| Корпуса передней и задней опор КВД | 20ГСЛ | ВИК, ЦД (при необходимости) ТВ, Р - по схеме (см. карту контроля в приложении В) |
| Ротор КВД | ЭИ961-Ш | ВИК, ЦД и ТВ - по схеме (см. карту контроля в приложении В) |
| Рабочие лопатки КВД – 1…3 ст. | ВТ3-1 | ВИК, ЦД, и ТВ, Р - по схеме (см. карту контроля в приложении В) |
| Рабочие лопатки КВД – 4…9 ст. | 14Х17Н2-Ш | ВИК, ЦД, и ТВ, Р - по схеме (см. карту контроля в приложении В) |
| Элементы КС (жаровые трубы, форсунки, фиксаторы, воспламенители) | Уточняется во время обследования | ВИК, ЦД (сварные швы) ТВ, Р - по схеме (см. карту контроля в приложении В) |
| Лопатки СА I ст. турбины | ЭК9Л | ВИК, ЦД |
| Пакет лопаток СА II ст. турбины |  |  |
| Рабочие лопатки I ст. турбины | ЧС70-ВИ | ВИК, ЦД, ТВ, Р - по схеме (см. карту контроля в приложении В) |
| Рабочие лопатки II ст. турбины |  |  |
| Вал ротора ТВД | ЭИ698-ВД | ВИК, ЦД (при необходимости) ТВ - по схеме (см. карту контроля в приложении В) |
| Диски ТВД 1-2 ст. | ЭИ 698 | ВИК, ЦД ТВ, Р - по схеме (см. карту контроля в приложении В) |
| Корпус опорного венца ТВД | ЭИ961 | ВИК, ЦД (при необходимости) ТВ, Р - по схеме (см. карту контроля в приложении В) |
| Корпус СА III ст. турбины | ЭИ961 | ВИК, ЦД (при необходимости) ТВ, Р - по схеме (см. карту контроля в приложении В) |
| Корпус СА IV ст. турбины |  |  |
| Пакет лопаток СА III ст. турбины | 15Х23Н18Л | ВИК, ЦД |
| Пакет лопаток СА IV ст. турбины |  |  |
| Корпус опорного венца ТНД | ЭИ961 | ВИК, ЦД (при необходимости) ТВ, Р - по схеме (см. карту контроля в приложении В) |
| Вал ротора ТНД | ЭИ698-ВД | ВИК, ЦД (при необходимости) ТВ - по схеме (см. карту контроля в приложении В) |
| Диски 3-4 ст. ТНД | ЭИ481 | ВИК, ЦД и ТВ, Р - по схеме (см. карту контроля в приложении В) |
| Рабочие лопатки III ст. турбины | ХН90ВМТЮ-ВИ | ВИК, ЦД и ТВ, Р - по схеме (см. карту контроля в приложении В) |
| Рабочие лопатки IV ст. турбины | ЭИ617-ВИ | ВИК, ЦД и ТВ, Р - по схеме (см. карту контроля в приложении В) |
| Корпус СА V- VI ст. турбины | 20Х13 | ВИК, ЦД (при необходимости) ТВ, Р - по схеме (см. карту контроля в приложении В) |
| Пакет лопаток СА V- VI ст. турбины | ЭИ417 | ВИК, ЦД |
| Металлокерамические вставки из материала А5 (А6) с нанесенным составом АНБ (5301255 и 5302314) | – | ВИК, ТВ |
| Металлокерамические вставки из материала Х18Н10Т с нанесенным составом УВС-2ГШ | – | ВИК, ТВ |

Приложение В

Карты результатов неразрушающего контроля деталей и узлов ГТД ДА-14Л

|  |  |  |  |  | Карта результатов неразрушающего контроля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | №1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Агрегат ДА-14Л |  |  |  |  | Год изгот. Нач. экспл. |  |  |  |  |  |  |  |  | Зав.№ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Черт. № |  |  |  |  | Корпус КНД Корпус КНД – 20ГСЛ; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - зоны контроля Тв.1 Тв.2, Р1 цветной дефектоскопией тв.1,тв.2– зоны контроля твердости Р – участок контроля микроструктуры методом реплик Схема контроля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВ, Контроль твердости, согласно ГОСТ 18661, 22761 и НТД: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № исп. |  | тв.1 верх |  | тв.1 низ |  | тв.2 верх |  |  |  |  | тв.2 низ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НВ по НТД |  |
| НВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 124-151 |  |
| № испыт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип прибора 54-359М |  |  |  |  |  |  |  | зав.№ |  |  |  |  |  |  |  |  | погрешность 5% |  |  |  |  |  |  |
| Результаты: допустимо не допустимо подлежит расч. Оценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦД Цветная дефектоскопия по ГОСТ 18442 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВО Визуальный осмотр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пенетрант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | №№ позиций |  |  | Вид дефекта |  |  |  |  |  |  |  | Размеры дефекта |
| Очиститель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проявитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| Чувствит. II кл. ГОСТ 18442 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результаты контроля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №№ Позиций | Вид дефекта |  |  |  |  |  |  |  | Размер дефекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подлежит исправлению после исправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | подлежит исправлению после исправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид контроля |  |  | Визуальный осмотр |  |  |  |  |  |  | НВ |  |  |  |  | Металлография |  |  |  |  | О ЦД |  |  |  |
| Стандарт |  |  | РД 03-606-03 |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 18661, 22761 |  |  |  |  | ГОСТ 5639-82, 8233 |  |  |  |  | ГОСТ 18442 |  |  |  |
| Контролер: ФИО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № удостоверения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпись |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Карта результатов неразрушающего контроля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | №2 |  |  |
| Агрегат ДА-14Л |  |  |  |  | Год изгот. Нач. экспл. |  |  |  |  |  |  |  |  | Зав.№ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Черт. № |  |  |  |  | Ротор КНД Передняя и задняя цапфа – ЭИ 961; Диски 1-7 ст. КНД – ЭИ 961-Ш |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - зоны контроля цветной дефектоскопией тв.1,тв.2– зоны контроля твердости Р – участок контроля микроструктуры методом реплик Тв.3 Тв.2 Тв.4 Тв.1 Схема контроля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВ, Контроль твердости, согласно ГОСТ 18661, 22761 и НТД: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № исп. |  | тв. 1 |  | тв. 2 |  | тв. 3 |  |  |  |  | тв. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НВ по НТД |  |
| НВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,4 – 285-302 2,3 – 262-311 |  |
| № испыт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип прибора 54-359М |  |  |  |  |  |  |  | зав.№ |  |  |  |  |  |  |  |  | погрешность 5% |  |  |  |  |  |  |
| Результаты: допустимо не допустимо подлежит расч. оценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦД Цветная дефектоскопия по ГОСТ 18442 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВО Визуальный осмотр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пенетрант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | №№ позиций |  |  | Вид дефекта |  |  |  |  |  |  |  | Размеры дефекта |
| Очиститель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проявитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| Чувствит. II кл. ГОСТ 18442 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результаты контроля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №№ Позиций | Вид дефекта |  |  |  |  |  |  |  | Размер дефекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подлежит исправлению после исправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | подлежит исправлению после исправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид контроля |  |  | Визуальный осмотр |  |  |  |  |  |  | НВ |  |  |  |  | Доп. контроль |  |  |  |  | О ЦД |  |  |  |
| Стандарт |  |  | РД 03-606-03 |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 18661, 22761 |  |  |  |  | № акта (заключ.) |  |  |  |  | ГОСТ 18442 |  |  |  |
| Контролер: ФИО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № удостоверения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпись |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  | Карта результатов неразрушающего контроля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | №3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Агрегат ДА-14Л |  |  |  |  | Год изгот. Нач. экспл. |  |  |  |  |  |  |  |  | Зав.№ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Черт. № |  |  |  |  | Корпус КВД Корпус КВД – 20ХГСА; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - зоны контроля цветной дефектоскопией тв.1,тв.2– Тв.1 Тв.2, Р1 зоны контроля твердости Р – участок контроля микроструктуры методом реплик Схема контроля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВ, Контроль твердости, согласно ГОСТ 18661, 22761 и НТД: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № исп. |  | тв.1 верх |  | тв.1 низ |  | тв.2 верх |  |  |  |  | тв.2 низ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НВ по НТД |  |
| НВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤229 |  |
| № испыт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип прибора 54-359М |  |  |  |  |  |  |  | зав.№ |  |  |  |  |  |  |  |  | погрешность 5% |  |  |  |  |  |  |
| Результаты: допустимо не допустимо подлежит расч. оценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦД Цветная дефектоскопия по ГОСТ 18442 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВО Визуальный осмотр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пенетрант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | №№ позиций |  |  | Вид дефекта |  |  |  |  |  |  |  | Размеры дефекта |
| Очиститель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проявитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| Чувствит. II кл. ГОСТ 18442 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результаты контроля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №№ Позиций | Вид дефекта |  |  |  |  |  |  |  | Размер дефекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подлежит исправлению после исправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | подлежит исправлению после исправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид контроля |  |  | Визуальный осмотр |  |  |  |  |  |  | НВ |  |  |  |  | Металлография |  |  |  |  | О ЦД |  |  |  |
| Стандарт |  |  | РД 03-606-03 |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 18661, 22761 |  |  |  |  | ГОСТ 5639-82, 8233 |  |  |  |  | ГОСТ 18442 |  |  |  |
| Контролер: ФИО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № удостоверения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпись |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  | Карта результатов неразрушающего контроля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | №4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Агрегат ДА-14Л |  |  |  |  | Год изгот. Нач. экспл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Черт. № |  |  |  |  | Ротор КВД Передняя и задняя цапфа –ЭИ961Ш; Диски 1-7 ст. КВД – ЭИ 961-Ш, Диски 8-9 ст. КВД- ЭИ 437БУ-ВД; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - зоны контроля цветной дефектоскопией тв.1,тв.2– зоны контроля твердости Р – участок контроля микроструктуры методом реплик Тв.2 Тв.3 Тв.4 Тв.1 Схема контроля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВ, Контроль твердости, согласно ГОСТ 18661, 22761 и НТД: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № исп. |  | тв. 1 |  | тв. 2 |  | тв. 3 |  |  |  |  | тв. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НВ по НТД |  |
| НВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,4 – 262-311 2,3 – 262-321 |  |
| № испыт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип прибора 54-359М |  |  |  |  |  |  |  | зав.№ |  |  |  |  |  |  |  |  | погрешность 5% |  |  |  |  |  |  |
| Результаты: допустимо не допустимо подлежит расч. оценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦД Цветная дефектоскопия по ГОСТ 18442 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВО Визуальный осмотр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пенетрант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | №№ позиций |  |  | Вид дефекта |  |  |  |  |  |  |  | Размеры дефекта |
| Очиститель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проявитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| Чувствит. II кл. ГОСТ 18442 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результаты контроля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №№ Позиций | Вид дефекта |  |  |  |  |  |  |  | Размер дефекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подлежит исправлению после исправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | подлежит исправлению после исправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид контроля |  |  | Визуальный осмотр |  |  |  |  |  |  | НВ |  |  |  |  | Металлография |  |  |  |  | О ЦД |  |  |  |
| Стандарт |  |  | РД 03-606-03 |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 18661, 22761 |  |  |  |  | ГОСТ 5639-82, 8233 |  |  |  |  | ГОСТ 18442 |  |  |  |
| Контролер: ФИО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № удостоверения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпись |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  | Карта результатов неразрушающего контроля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | №5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Агрегат ДА-14Л |  |  |  |  | Год изгот. Нач. экспл. |  |  |  |  |  |  |  |  | Зав.№ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Черт. № |  |  |  |  | Корпус КС Кожух КС – ЭИ 962-Ш |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - зоны контроля цветной дефектоскопией Тв.2, Р1 тв.1,тв.2– Тв.1 зоны контроля твердости Р – участок контроля микроструктуры методом реплик Схема контроля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВ, Контроль твердости, согласно ГОСТ 18661, 22761 и НТД: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № исп. |  | тв.1 верх |  | тв.1 низ |  | тв.2 верх |  |  |  |  | тв.2 низ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НВ по НТД |  |
| НВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 262-311 |  |
| № испыт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип прибора 54-359М |  |  |  |  |  |  |  | зав.№ |  |  |  |  |  |  |  |  | погрешность 5% |  |  |  |  |  |  |
| Результаты: допустимо не допустимо подлежит расч. оценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦД Цветная дефектоскопия по ГОСТ 18442 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВО Визуальный осмотр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пенетрант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | №№ позиций |  |  | Вид дефекта |  |  |  |  |  |  |  | Размеры дефекта |
| Очиститель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проявитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| Чувствит. II кл. ГОСТ 18442 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результаты контроля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №№ Позиций | Вид дефекта |  |  |  |  |  |  |  | Размер дефекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подлежит исправлению после исправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | подлежит исправлению после исправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид контроля |  |  | Визуальный осмотр |  |  |  |  |  |  | НВ |  |  |  |  | Металлография |  |  |  |  | О ЦД |  |  |  |
| Стандарт |  |  | РД 03-606-03 |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 18661, 22761 |  |  |  |  | ГОСТ 5639-82, 8233 |  |  |  |  | ГОСТ 18442 |  |  |  |
| Контролер: ФИО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № удостоверения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпись |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  | Карта результатов неразрушающего контроля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | №6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Агрегат ДА-14Л |  |  |  |  | Год изгот. Нач. экспл. |  |  |  |  |  |  |  |  | Зав.№ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Черт. № |  |  |  |  | СА 1 ступени Корпус силовой – ЭИ961Ш; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - зоны контроля Тв.1 Тв.2, Р1 цветной дефектоскопией тв.1,тв.2– зоны контроля твердости Р – участок контроля микроструктуры методом реплик Схема контроля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВ, Контроль твердости, согласно ГОСТ 18661, 22761 и НТД: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № исп. |  | тв.1 |  | тв.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НВ по НТД |  |
| НВ |  | 269-286 |  | 242-253 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 262-311 |  |
| № испыт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип прибора 54-359М |  |  |  |  |  |  |  | зав.№ |  |  |  |  |  |  |  |  | погрешность 5% |  |  |  |  |  |  |
| Результаты: допустимо не допустимо подлежит расч. оценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦД Цветная дефектоскопия по ГОСТ 18442 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВО Визуальный осмотр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пенетрант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | №№ позиций |  |  | Вид дефекта |  |  |  |  |  |  |  | Размеры дефекта |
| Очиститель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проявитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| Чувствит. II кл. ГОСТ 18442 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результаты контроля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №№ Позиций | Вид дефекта |  |  |  |  |  |  |  | Размер дефекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подлежит исправлению после исправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | подлежит исправлению после исправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид контроля |  |  | Визуальный осмотр |  |  |  |  |  |  | НВ |  |  |  |  | Металлография |  |  |  |  | О ЦД |  |  |  |
| Стандарт |  |  | РД 03-606-03 |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 18661, 22761 |  |  |  |  | ГОСТ 5639-82, 8233 |  |  |  |  | ГОСТ 18442 |  |  |  |
| Контролер: ФИО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № удостоверения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпись |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  | Карта результатов неразрушающего контроля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | №7 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Агрегат ДА-14Л |  |  |  |  | Год изгот. Нач. экспл. |  |  |  |  |  |  |  |  | Зав.№ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Черт. № |  |  |  |  | СА 2 ступени Корпус силовой – ЭИ961Ш; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - зоны контроля Тв.1 цветной дефектоскопией тв.1,тв.2– зоны контроля твердости Р – участок контроля микроструктуры методом реплик Тв.2, Р1 Схема контроля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВ, Контроль твердости, согласно ГОСТ 18661, 22761 и НТД: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № исп. |  | тв.1 верх |  | тв.1 низ |  | тв.2 верх |  |  |  |  | тв.2 низ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НВ по НТД |  |
| НВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 262-311 |  |
| № испыт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип прибора 54-359М |  |  |  |  |  |  |  | зав.№ |  |  |  |  |  |  |  |  | погрешность 5% |  |  |  |  |  |  |
| Результаты: допустимо не допустимо подлежит расч. оценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦД Цветная дефектоскопия по ГОСТ 18442 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВО Визуальный осмотр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пенетрант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | №№ позиций |  |  | Вид дефекта |  |  |  |  |  |  |  | Размеры дефекта |
| Очиститель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проявитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| Чувствит. II кл. ГОСТ 18442 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результаты контроля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №№ Позиций | Вид дефекта |  |  |  |  |  |  |  | Размер дефекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подлежит исправлению после исправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | подлежит исправлению после исправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид контроля |  |  | Визуальный осмотр |  |  |  |  |  |  | НВ |  |  |  |  | Металлография |  |  |  |  | О ЦД |  |  |  |
| Стандарт |  |  | РД 03-606-03 |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 18661, 22761 |  |  |  |  | ГОСТ 5639-82, 8233 |  |  |  |  | ГОСТ 18442 |  |  |  |
| Контролер: ФИО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № удостоверения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпись |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  | Карта результатов неразрушающего контроля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | №8 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Агрегат ДА-14Л |  |  |  |  | Год изгот. Нач. экспл. |  |  |  |  |  |  |  |  | Зав.№ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Черт. № |  |  |  |  | Ротор ТВД Вал –ЭИ 961-Ш; Диски 1-2 ст. ТВД – ЭИ 698; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - зоны контроля цветной дефектоскопией тв.1,тв.2– зоны контроля твердости Р – участок контроля микроструктуры методом реплик Тв.3, Р1 Тв.5, Р2 Тв.4 Тв.6 Тв.1 Тв.2 Схема контроля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВ, Контроль твердости, согласно ГОСТ 18661, 22761 и НТД: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № исп. |  | тв. 1 |  | тв. 2 |  | тв. 3 |  |  |  |  | тв. 4 |  | тв. 5 |  |  | тв. 6 |  |  |  |  |  | НВ по НТД |  |
| НВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 – 262-311 3-6 – 286-340 |  |
| № испыт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип прибора 54-359М |  |  |  |  |  |  |  | зав.№ |  |  |  |  |  |  |  |  | погрешность 5% |  |  |  |  |  |  |
| Результаты: допустимо не допустимо подлежит расч. оценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦД Цветная дефектоскопия по ГОСТ 18442 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВО Визуальный осмотр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пенетрант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | №№ позиций |  |  | Вид дефекта |  |  |  |  |  |  |  | Размеры дефекта |
| Очиститель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проявитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| Чувствит. II кл. ГОСТ 18442 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результаты контроля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №№ Позиций | Вид дефекта |  |  |  |  |  |  |  | Размер дефекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подлежит исправлению после исправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | подлежит исправлению после исправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид контроля |  |  | Визуальный осмотр |  |  |  |  |  |  | НВ |  |  |  |  | Металлография |  |  |  |  | О ЦД |  |  |  |
| Стандарт |  |  | РД 03-606-03 |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 18661, 22761 |  |  |  |  | ГОСТ 5639-82, 8233 |  |  |  |  | ГОСТ 18442 |  |  |  |
| Контролер: ФИО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № удостоверения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпись |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  | Карта результатов неразрушающего контроля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | №9 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Агрегат ДА-14Л |  |  |  |  | Год изгот. Нач. экспл. |  |  |  |  |  |  |  |  | Зав.№ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Черт. № |  |  |  |  | СА 3 ступени Корпус СА 3 ст. – ЭИ961Ш; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - зоны контроля Тв.2, Р1 цветной дефектоскопией Тв.1 тв.1,тв.2– зоны контроля твердости Р – участок контроля микроструктуры методом реплик Схема контроля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВ, Контроль твердости, согласно ГОСТ 18661, 22761 и НТД: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № исп. |  | тв.1 |  | тв.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НВ по НТД |  |
| НВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 262-311 |  |
| № испыт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип прибора 54-359М |  |  |  |  |  |  |  | зав.№ |  |  |  |  |  |  |  |  | погрешность 5% |  |  |  |  |  |  |
| Результаты: допустимо не допустимо подлежит расч. оценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦД Цветная дефектоскопия по ГОСТ 18442 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВО Визуальный осмотр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пенетрант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | №№ позиций |  |  | Вид дефекта |  |  |  |  |  |  |  | Размеры дефекта |
| Очиститель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проявитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| Чувствит. II кл. ГОСТ 18442 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результаты контроля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №№ Позиций | Вид дефекта |  |  |  |  |  |  |  | Размер дефекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подлежит исправлению после исправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | подлежит исправлению после исправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид контроля |  |  | Визуальный осмотр |  |  |  |  |  |  | НВ |  |  |  |  | Металлография |  |  |  |  | О ЦД |  |  |  |
| Стандарт |  |  | РД 03-606-03 |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 18661, 22761 |  |  |  |  | ГОСТ 5639-82, 8233 |  |  |  |  | ГОСТ 18442 |  |  |  |
| Контролер: ФИО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № удостоверения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпись |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  | Карта результатов неразрушающего контроля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | №10 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Агрегат ДА-14Л |  |  |  |  | Год изгот. 1984 Нач. экспл. |  |  |  |  |  |  |  |  | Зав.№ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Черт. № |  |  |  |  | СА 4 ступени Корпус СА 4 ст. – ЭИ961Ш; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - зоны контроля Тв.2, Р1 цветной дефектоскопией Тв.1 тв.1,тв.2– зоны контроля твердости Р – участок контроля микроструктуры методом реплик Схема контроля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВ, Контроль твердости, согласно ГОСТ 18661, 22761 и НТД: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № исп. |  | тв.1 |  | тв.2 |  | тв.3 |  |  |  |  | тв.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НВ по НТД |  |
| НВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 262-311 |  |
| № испыт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип прибора 54-359М |  |  |  |  |  |  |  | зав.№ |  |  |  |  |  |  |  |  | погрешность 5% |  |  |  |  |  |  |
| Результаты: допустимо не допустимо подлежит расч. оценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦД Цветная дефектоскопия по ГОСТ 18442 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВО Визуальный осмотр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пенетрант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | №№ позиций |  |  | Вид дефекта |  |  |  |  |  |  |  | Размеры дефекта |
| Очиститель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проявитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| Чувствит. II кл. ГОСТ 18442 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результаты контроля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №№ Позиций | Вид дефекта |  |  |  |  |  |  |  | Размер дефекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подлежит исправлению после исправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | подлежит исправлению после исправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид контроля |  |  | Визуальный осмотр |  |  |  |  |  |  | НВ |  |  |  |  | Металлография |  |  |  |  | О ЦД |  |  |  |
| Стандарт |  |  | РД 03-606-03 |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 18661, 22761 |  |  |  |  | ГОСТ 5639-82, 8233 |  |  |  |  | ГОСТ 18442 |  |  |  |
| Контролер: ФИО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № удостоверения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпись |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  | Карта результатов неразрушающего контроля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | №11 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Агрегат ДА-14Л |  |  |  |  | Год изгот. Нач. экспл. |  |  |  |  |  |  |  |  | Зав.№ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ротор ТНД Вал – ЭИ 437; Диски 3-4 ст. ТНД – ЭИ481 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - зоны контроля Тв.4 Тв.6 Тв.2 Тв.5, Р2 цветной дефектоскопией тв.1,тв.2– Тв.3, Р1 зоны контроля твердости Р – участок контроля микроструктуры методом реплик Тв.1 Схема контроля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВ, Контроль твердости, согласно ГОСТ 18661, 22761 и НТД: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № исп. |  | тв. 1 |  | тв. 2 |  | тв. 3 |  |  |  |  | тв. 4 |  | тв. 5 |  |  | тв. 6 |  |  |  |  |  | НВ по НТД |  |
| НВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 – 255-321 4-6 – 311-388 |  |
| № испыт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип прибора 54-359М |  |  |  |  |  |  |  | зав.№ 230 |  |  |  |  |  |  |  |  | погрешность 5% |  |  |  |  |  |  |
| Результаты: допустимо не допустимо подлежит расч. оценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦД Цветная дефектоскопия по ГОСТ 18442 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВО Визуальный осмотр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пенетрант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | №№ позиций |  |  | Вид дефекта |  |  |  |  |  |  |  | Размеры дефекта |
| Очиститель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проявитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| Чувствит. II кл. ГОСТ 18442 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результаты контроля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №№ Позиций | Вид дефекта |  |  |  |  |  |  |  | Размер дефекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подлежит исправлению после исправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | подлежит исправлению после исправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид контроля |  |  | Визуальный осмотр |  |  |  |  |  |  | НВ |  |  |  |  | Металлография |  |  |  |  | О ЦД |  |  |  |
| Стандарт |  |  | РД 03-606-03 |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 18661, 22761 |  |  |  |  | ГОСТ 5639-82, 8233 |  |  |  |  | ГОСТ 18442 |  |  |  |
| Контролер: ФИО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № удостоверения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпись |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  | Карта результатов неразрушающего контроля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | №12 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Агрегат ДА-14Л |  |  |  |  | Год изгот. Нач. экспл. |  |  |  |  |  |  |  |  | Зав.№ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Черт. № 014048042 |  |  |  |  | СА 5 ступени Корпус – 20Х13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - зоны контроля Тв.2 Тв.1 цветной дефектоскопией тв.1,тв.2– зоны контроля твердости Р – участок контроля микроструктуры методом реплик Схема контроля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВ, Контроль твердости, согласно ГОСТ 18661, 22761 и НТД: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № исп. |  | тв.1 |  | тв.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НВ по НТД |  |
| НВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 192-235 |  |
| № испыт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип прибора 54-359М |  |  |  |  |  |  |  | зав.№ |  |  |  |  |  |  |  |  | погрешность 5% |  |  |  |  |  |  |
| Результаты: допустимо не допустимо подлежит расч. оценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦД Цветная дефектоскопия по ГОСТ 18442 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВО Визуальный осмотр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пенетрант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | №№ позиций |  |  | Вид дефекта |  |  |  |  |  |  |  | Размеры дефекта |
| Очиститель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проявитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| Чувствит. II кл. ГОСТ 18442 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результаты контроля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №№ Позиций | Вид дефекта |  |  |  |  |  |  |  | Размер дефекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подлежит исправлению после исправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | подлежит исправлению после исправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид контроля |  |  | Визуальный осмотр |  |  |  |  |  |  | НВ |  |  |  |  | Металлография |  |  |  |  | О ЦД |  |  |  |
| Стандарт |  |  | РД 03-606-03 |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 18661, 22761 |  |  |  |  | ГОСТ 5639-82, 8233 |  |  |  |  | ГОСТ 18442 |  |  |  |
| Контролер: ФИО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № удостоверения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпись |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  | Карта результатов неразрушающего контроля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | №13 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Агрегат ДА-14Л |  |  |  |  | Год изгот. 1983 Нач. экспл. 1986 |  |  |  |  |  |  |  |  | Зав.№ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Черт. № |  |  |  |  | Ротор ТГ Вал – ЭИ 961; Диски 5-7 ст. ТГ – ЭП 674; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - зоны контроля цветной дефектоскопией тв.1,тв.2– зоны контроля твердости Р – участок контроля микроструктуры методом реплик Тв.3, Р1 Тв.5, Р2 Тв.4 Тв.6 Тв.1 Тв.2 Схема контроля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВ, Контроль твердости, согласно ГОСТ 18661, 22761 и НТД: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № исп. |  | тв. 1 |  | тв. 2 |  | тв. 3 |  |  |  |  | тв. 4 |  | тв. 5 |  |  | тв. 6 |  |  |  |  |  | НВ по НТД |  |
| НВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 – 285-302 4-6 – 269-340 |  |
| № испыт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип прибора 54-359М |  |  |  |  |  |  |  | зав.№ |  |  |  |  |  |  |  |  | погрешность 5% |  |  |  |  |  |  |
| Результаты: допустимо не допустимо подлежит расч. Оценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦД Цветная дефектоскопия по ГОСТ 18442 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВО Визуальный осмотр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пенетрант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | №№ позиций |  |  | Вид дефекта |  |  |  |  |  |  |  | Размеры дефекта |
| Очиститель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проявитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| Чувствит. II кл. ГОСТ 18442 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результаты контроля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №№ Позиций | Вид дефекта |  |  |  |  |  |  |  | Размер дефекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подлежит исправлению после исправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | подлежит исправлению после исправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид контроля |  |  | Визуальный осмотр |  |  |  |  |  |  | НВ |  |  |  |  | Металлография |  |  |  |  | О ЦД |  |  |  |
| Стандарт |  |  | РД 03-606-03 |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 18661, 22761 |  |  |  |  | ГОСТ 5639-82, 8233 |  |  |  |  | ГОСТ 18442 |  |  |  |
| Контролер: ФИО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № удостоверения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпись |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |