Технические требования

ОКПД2 43.21.10.140 Выполнение работ по наладке систем автоматической пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения в кабельном тоннеле 220 кВ Волжской ГЭС

  - Общие требования

  - Обозначения и сокращения

| ГЭС | Гидроэлектростанция |
| --- | --- |
| ПНР | Пусконаладочные работы |
| РД | Рабочая документация |
| ТТ | Технические требования |
| КТ | Кабельный тоннель |
| КАСПБ | Комплексная автоматическая система пожарной безопасности |
| АПС | Автоматическая пожарная сигнализация |
| АУПТ | Автоматическая установка пожаротушения |
| ППКП | Прибор приёмно-контрольный пожарный |

  - Наименование закупаемых работ

- ОКПД2 43.21.10.140 Выполнение работ по наладке систем автоматической пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения в кабельном тоннеле 220 кВ Волжской ГЭС

  - Цель выполнения работ

Целью является наладка систем автоматической пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения в КТ-220 Волжской ГЭС для нужд филиала ПАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС» (Заказчик). Работа выполняется в рамках исполнения доходного договора №1-ВЛГЭС-2021 «Монтаж и наладка кабельных линий 220 кВ для реализации проекта «Модернизация маслонаполненных кабелей 220 кВ (очереди 1-5) Волжской ГЭС»

  - Существующее положение

Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Здание ГЭС | Филиал ПАО «РусГидро»-«Волжская ГЭС им. Ф.Г. Логинова» Российская Федерация, 404130, Волгоградская обл., г. Волжский, пр-т Ленина, д. 1А. | АПС КТ-220кВ |

Производство работ по наладке систем автоматической пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения в КТ-220 Волжской ГЭС осуществляется:

- вблизи объектов, находящихся под напряжением;

- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;

- действующего технологического оборудования.

  - Информация в отношении исполнения договора, (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

Перечень ресурсов, предоставляемых Подрядчиком Субподрядчику для выполнения работ по договору подряда:

- электроэнергия;

-  вода.

# Требования к работам

  - Требования к объемам и срокам выполнения работ.

    - Требования к перечню и объему работ

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | - ОКПД2 43.21.10.140 Выполнение работ по наладке систем автоматической пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения в кабельном тоннеле 220 кВ Волжской ГЭС | В соответствии с РД (Приложение №1 к настоящим Техническим требованиям) |  |

    - Требования к срокам выполнения работ

Таблица 3. Требования к срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ОКПД2 43.21.10.140 Выполнение работ по наладке систем автоматической пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения в кабельном тоннеле 220 кВ Волжской ГЭС | С даты подписания договора | Не позднее 30.09.2026г. |

  - Требования к качеству продукции

Таблица 4. Требования к качеству продукции

- Наименование работ: ОКПД2 43.21.10.140 Выполнение работ по наладке систем автоматической пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения в кабельном тоннеле 220 кВ Волжской ГЭС

| № п/п | Наименование параметра |  | Требование Генерального подрядчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |
|  | Требования к выполнению работ |  |  |
| 1.1. | Общие требования к выполнению работ |  |  |
|  | Общие требования к выполнению работ |  | Работы выполняются в соответствии с передаваемой рабочей документацией (Приложение №1 к ТТ). При выполнении работ Субодрядчик должен руководствоваться Национальными, отраслевыми и корпоративными (ПАО «РусГидро») нормативно-техническими документами и нормативными документами с последними изменениями и дополнениями (в действующей редакции): - Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". - Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности". - Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений". - Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 "О противопожарном режиме в Российской Федерации". - Постановление Правительства РФ от 28.07.2020 N 1128 "Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений". - Приказ Минэнерго России от 04.10.2022 № 1070 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". - Свод правил СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования". - Свод правил СП 3.13130.2009 "Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах". - Свод правил СП 485.1311500.2020 "Системы пожарной безопасности. Установки пожаротушения автоматические. Требования к проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту". - Свод правил СП 48.13330.2019 "Организация строительства". - Правила устройства электроустановок (ПУЭ), 7-е издание. - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. приказом Минтруда России от 15.12.2020 №903н. - Правила по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования, утв. приказом Минтруда России от 27.11.2020 г. №833н. - Правила по охране труда при работе на высоте, утв. приказом Минтруда России от 16.11.2020 г. № 782н. - Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов, утв. приказом Минтруда России от 12.10.2020 г. № 753н. - Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями, утв. приказом Минтруда России от 27.11.2020 г. №835н. - Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения (ФНП N 461 от 26.11.2020). - ГОСТ Р 59636-2021 «Установки пожаротушения автоматические. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность». - ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность». - ГОСТ Р 59639-2021 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность». - РД 009-01-96 «Установки пожарной автоматики. Нормы и правила проектирования, реконструкции и эксплуатации». - РД 153-34.0-49.101-2003 «Инструкция по проектированию противопожарной защиты энергетических предприятий». - СТО 17330282.27.140.014-2008 «Технические системы гидроэлектростанций. Условия создания. Нормы и требования». - СТО РусГидро 05.02.126-2020 «Правила организации безопасного обслуживания гидротехнических сооружений, гидросилового и гидромеханического оборудования гидроэлектростанций». - СТО 70238424.27.140.046-2009 «Гидроэлектростанции. Производство строительно-монтажных работ. Нормы и требования». - СТО РусГидро 01.02.132-2015 «Гидроэлектростанции. Контроль качества производства работ в процессе строительства. Нормы и требования». - СТО 70238424.27.140.012-2011 «Гидроэлектростанции. Охрана труда (правила безопасности) при эксплуатации и техническом обслуживании сооружений и оборудования ГЭС. Нормы и требования». - СТО 17330282.27.140.015-2008 «Гидроэлектростанции. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования». - Регламент процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО "РусГидро"», утв. приказом ПАО «РусГидро» от 28.04.2023 № 300. - Порядок представления и согласования исполнительной документации на выполненные работы при реализации инвестиционных проектов в ходе строительства, технического перевооружения и реконструкции объектов Группы РусГидро, утв. распоряжением ПАО «РусГидро» от 14.08.2023 № 358р. |
|  | Требования к организации Работ |  |  |
|  | Требования к организации работ |  | - Допуск персонала субподрядчика для выполнения работ осуществляться в соответствии с Приказом ПАО «РусГидро от 28.04.2023 №300 Об утверждении Регламента процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро» (Приложение №3 к ТТ)» с обязательным оформлением необходимых нарядов-допусков; - Подготовка рабочих мест и допуск к выполнению работ выполняет персонал Заказчика. - Допуск персонала Субподрядчика на территорию филиала ПАО «РусГидро»-«Волжская ГЭС» должен осуществляться в соответствии с Положением о пропускном и внутриобъектовом режимах. - Субподрядчик обеспечивает, направляемых работников СИЗ, соответствующих условиям предстоящих работ и установленным нормам. - до начала производства работ направить Подрядчику приказ(ы) назначением ответственных лиц за производство работ. - персоналу Субподрядчика требуется строго выполнять установленный противопожарный и внутриобъектовый режим на территории Заказчика, в том числе Субподрядчик должен соблюдать технологическую, производственную и трудовую дисциплину на территории ГЭС при выполнении работ. - соблюдать при производстве работ пожарную безопасность и требования по охране труда в местах производства работ. |
|  | Организация работ |  | - Разработка субподрядчиком программ пусконаладочных работ - Организация работ по согласованию программ входит в обязанности субподрядчика. |
|  | Перечень выполняемых работ |  | 1. Подготовительные мероприятия на площадке – Обследование помещений (КТ-220кВ). – Организация рабочих зон с соблюдением правил техники безопасности на энергообъекте, без нарушения технологического процесса. 1. Настройка и испытание автоматизированных систем управления оборудованием – Пусконаладочные работы: Программирование ППКП, отработка алгоритмов работы ("Внимание"/"Пожар", задержка пуска АУПТ, управление вентиляцией, оповещение). – Комплексная проверка всех взаимосвязей (АПС ->отключение вентиляции -> оповещение -> пуск АУПТ -> выдача сигналов на верхний уровень КАСПБ Волжской ГЭС). – Проведение холодных испытаний (без реального пуска воды) с имитацией срабатывания. 2. Запуск системы в тестовом режиме с последующей сдачей заказчику – Проведение приемо-сдаточных испытаний (ПСИ) с участием комиссии заказчика. – Оформление полного пакета исполнительной документации, актов скрытых работ, паспортов на оборудование. – Подписание актов ввода в эксплуатацию. 3. Гарантия качества выполненных работ и устранение дефектов в течение гарантийного срока – Предоставление гарантии на все работы. – Оперативное устранение любых выявленных недостатков, не связанных с внешним воздействием или нарушением правил эксплуатации. |
|  | Требования к контролю качества работ |  |  |
|  | Контроль качества работ |  | - Все работы должны проводиться в полном объёме в соответствии с проектной и рабочей документацией, а также в соответствии с требованиями настоящих технических требований. В процессе выполнения работ Субподрядчик имеет право предлагать внесение изменений в рабочую документацию, предоставленную Подрядчиком. |
|  | Требования к персоналу Субподрядчика |  |  |
|  | Требования к персоналу Субподрядчика |  | - Субподрядчик должен иметь квалифицированный персонал, прошедший проверку знаний в соответствии с РД 34.12.102-94 «Правила организации работы с персоналом на предприятиях и в учреждениях энергетического производства». - Работники Субподрядчика (руководители, специалисты и рабочие) должны быть обучены и иметь удостоверения по проверке знания правил охраны и безопасности труда, соответствующую группу допуска по электробезопасности с учетом должности, профессии. - Субподрядчик должен представить список рабочего и административно-технического персонала, который будет привлекаться для выполнения работ, с указанием ФИО, образования, групп по электробезопасности, квалификации и количественного состава; - До начала выполнения работ на объекте Заказчика все работники Субподрядчика должны быть ознакомлены под роспись в журнале инструктажа с общими, для всех организаций и лиц на данной территории, мероприятиями по обеспечению безопасности труда согласно акту – допуску и графику совмещенных работ, а также пройти инструктаж в установленном порядке. - Все работники подрядных организаций должны иметь оформленный в соответствии с законодательством Российской Федерации трудовой договор/ договор гражданско-правового характера с данной организацией; - До начала проведения работ в рамках исполнения договора, после его заключения Субподрядчик предоставляет список персонала с указанием сведений о квалификации персонала, группе по электробезопасности, с приложением копий удостоверений. - При производстве работ подрядная организация обеспечивает пожарную безопасность и соблюдение требований по охране труда в местах производства работ. - На территории ГЭС при выполнении работ Субподрядчик должен соблюдать технологическую, производственную и трудовую дисциплину. - Круг лиц, имеющих право доступа на строительную площадку (место выполнения работ), ограничивается персоналом Субподрядчика, а также персоналом нанятых им Субсубподрядчиков. Доступ на строительную площадку персонала Субподрядчика, а также персонала нанятых им Субсубподрядчиков обеспечивается в соответствии с требованиями нарядно-допускной системы и нормативных документов Заказчика, регулирующих порядок доступа на объекты и пропускной режим. - По требованию Подрядчика Субподрядчик предоставляет ему полную информацию о количестве занятого персонала с указанием специальности, должности, выполняемой работы и иных сведений. Подрядчик может самостоятельно провести сбор информации, фиксируя в том числе физическое присутствие работающих на всех участках. - Субподрядчик, в целях идентификации, должен использовать опознавательную символику спецодежды для своего персонала |
|  | Требования к безопасности работ и охране труда |  |  |
|  | При производстве работ соблюдать требования: |  | При производстве работ соблюдать требования: - Правила противопожарного режима в Российской Федерации (постановление правительства РФ от 16.09.2020 N 1479; - При выполнении электромонтажных и наладочных работ – СНиП 12-04-2002 и правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждёнными приказом Минтруда России от 15.12.2020 г №903н; - При выполнении наладочных работ РД 34.45-51.300-97 «Объемы и нормы испытаний электрооборудования» |
|  | В своей повседневной деятельности Субподрядчик руководствуются следующими нормативными документами по технике безопасности: |  | При выполнении работ Субподрядчик обязан руководствоваться действующими на момент производства работ нормативно-правовыми актами Российской Федерации, включая (но не ограничиваясь): РАЗДЕЛ 1. ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ 1.1. Правила внутреннего трудового распорядка филиала 1.2. Инструкция по пропускному и внутриобъектовому режиму филиала 1.3. Положение о противопожарном и внутриобъектовом режиме на территории организации РАЗДЕЛ 2. ОХРАНА ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 2.1. Постановление Правительства РФ от 24.12.2021 №2464 "Положение о расследовании и учете несчастных случаев на производстве" 2.2. Приказ Минтруда России от 15.12.2020 №903н "Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок" 2.4. Приказ Ростехнадзора от 27.11.2020 №461 "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения" (ФНП ПС) 2.5. Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 №536 "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением" РАЗДЕЛ 3. ЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 3.1. Приказ Минэнерго России от 19.06.2020 №796 "Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации" 3.2. СП 256.1325800.2016 "Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа" (актуальная часть ПУЭ) 3.3. СО 34.04.181-2003 "Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей" РАЗДЕЛ 4. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 4.1. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 "Правила противопожарного режима в Российской Федерации" 4.2. Приказ МЧС России от 25.03.2009 №179 "Об утверждении норм комплектности пожарных щитов" 4.3. СП 9.13130.2009 "Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации" |
|  | Требования к результатам работ |  |  |
|  | Общие требования к результатам работ |  |  |
|  | Общие требования к результатам работ |  | 1. Результат работ должен соответствовать: - выданной в производство работ РД. 2. Требования к эксплуатационным характеристикам (результатам наладки и испытаний) По результатам комплексных испытаний и наладки системы должны обеспечивать следующие параметры, подтвержденные протоколами: 2.1. Автоматическая пожарная сигнализация (АПС) и система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ): - Корректное срабатывание: Все пожарные извещатели (дымовые, тепловые, ручные) должны реагировать на тестовые воздействия (задымление, нагрев) в пределах времени, установленного НПБ. Ложные срабатывания недопустимы. - Непрерывность и сопротивление шлейфов: Параметры шлейфов сигнализации (сопротивление, ток утечки) должны соответствовать техническим требованиям оборудования и быть стабильными. - Функционирование СОУЭ: Все оповещатели (звуковые, световые, речевые) должны обеспечивать необходимую слышимость и уровни звука/освещенности по СП 3.13130.2009. Отрабатываются все предусмотренные проектом речевые сообщения и алгоритмы эвакуации. 2.2. Система пожаротушения (СПТ): - При срабатывании в тестовом режиме (без пуска воды) система должна формировать команды на отключение вентиляции, закрытие огнезадерживающих клапанов, пуск воды. - Корректность запуска: Запуск системы осуществляется автоматически, дистанционно от кнопки ручного пуска. 2.3. Общие требования к интеграции, надежности и безопасности: - Взаимодействие систем: Команды от АПС корректно приводят к срабатыванию СПТ, отключению вентиляции, закрытию огнезадерживающих клапанов. Составлены и подписаны акты совместных проверок. - Документирование неисправностей: Приборы АПС и СПТ корректно отображают и регистрируют все неисправности (обрыв, короткое замыкание, выход датчика из строя). |
|  | Требования к порядку приемки результатов работ |  |  |
|  | Приемка выполненных работ |  | Приемка осуществляется в соответствии с: - Требованиями СТО 01.02.115-2019 Приемка и ввод в эксплуатацию. Правила приемки и ввода в эксплуатацию полностью законченных строительством объектов и отдельных этапов строительства. - Инструкциями Изготовителей монтируемого оборудования - Временным положением об организации и проведении пусконаладочных работ систем технологического управления на объектах Группы РусГидро. - Приемку Работ производит комиссия Заказчика, Подрядчика персональный состав которой устанавливается приказом Заказчика (далее – Комиссия). Представитель Субподрядчика также включается в состав комиссии. - Субподрядчик не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до окончания работ письменно уведомляет Подрядчика о завершении работ по Объекту для организации Заказчиком приемки работ. - Субподрядчик предъявляет Комиссии необходимую документацию (исполнительную документацию). Исполнительная документация составляется в процессе выполнения Работ в соответствии с требованиями нормативно-технической, технологической и организационно-распорядительной документации |
|  | Требования к оформлению документации |  |  |
|  | Требования к оформлению документации | Документацию выполнить в соответствии: - Приказ Минстрой РФ № 344/пр от 16.05.2023 «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства». - Техническая документация, предъявляемая приемочной комиссии при сдаче объекта, включает в себя исполнительные чертежи, технический отчет. |  |
|  | Основные документы исполнительной документации, составляемые при выполнении Работ и предъявляемые Комиссии при сдаче Работ и приемке объекта в промышленную эксплуатацию: | Субподрядчик обязан представить Генеральному подрядчику полный комплект исполнительной документации, оформленный в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических документов, включая: 1. Пусконаладочная документация и протоколы испытаний 1.1. Программы и акты испытаний - Программы испытаний: - Программа индивидуальных испытаний АУПТ - Программа индивидуальных испытаний АПС - Программа функциональных (комплексных) испытаний - Акты испытаний: - Акт проведения индивидуальных испытаний АУПТ - Акт проведения индивидуальных испытаний АПС - Акт проведения комплексных испытаний систем - Акт об окончании пусконаладочных работ 1.2. Протоколы проверок и измерений - Протоколы проверки работоспособности: - Всех типов пожарных извещателей - Оповещателей СОУЭ - Устройств пуска и управления - Системы резервного питания 3. Заключительные документы - Акт сдачи-приемки выполненных работ - Акт о вводе систем в эксплуатацию Состав исполнительной документации должен соответствовать требованиям следующих НТД: - ГОСТ Р 59636-2021 «Установки пожаротушения автоматические. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»; - ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»; - ГОСТ Р 59639-2021 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность». - СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты» |  |
|  | Оформление ИД в электронном виде | Оформление документов ИД в электронном виде: -Текстовые документы предоставляются в электронном виде в формате с возможностью правки. -В электронном виде без возможности правки (с возможностью текстового поиска) в PDF. -Графическая часть могут предоставляться в электронном виде с возможностью правки. -В электронном виде без возможности правки (с возможностью текстового поиска) в PDF. |  |
|  | Оформление ИД в бумажном виде | - ИД предоставляются в бумажном виде с внесенными правками (при необходимости). - На ИД должна быть печать удостоверяющая, что данная документация является исполнительной. На печати должна быть указана следующая информация: дата, Ф, И.О., должность, организация. - В бумажном виде Субподрядчик передает не менее 3 (трех) экземпляров ИД Подрядчику. - Исполнительная документация передается Подрядчику официальном письмом. Передаваемая исполнительная документация должна быть оригинальной, копии протоколов. актов, технических отчетов не допускается, исполнительная документация должна быть сшита и оформлена обложка. |  |
|  | Требования к ответственности и гарантиям Субподрядчика |  |  |
|  | Гарантийный срок на результат работ |  | Гарантийный срок по Договору составляет 36 (Тридцать шесть) месяцев и начинает течь с даты подписания Сторонами Акта КС-2, Справки КС-3, либо с даты прекращения (расторжения) Договора. Гарантийный срок может быть продлен в соответствии с условиями Договора. |
|  | Требования к Субподрядчику (и Субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  |  |
|  | Наличие лицензий на отдельные виды работ |  | Согласно постановлениям Правительства РФ от 21.11.2011 № 957 "Об организации лицензирования отдельных видов деятельности", от 06.10.2017 № 1219 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросам лицензирования отдельных видов деятельности» Подрядная (субподрядная) организация на весь период выполнения Работ (субподрядная на привлекаемые для выполнения виды работ) должна иметь следующие лицензии: - Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ. - Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ. |

# 3. Требования к документации по ценообразованию на этапе исполнения договора

- 3.1. По результатам настоящей закупки заключается договор с предельной ценой.

- 3.2. В рамках исполнения договора взаиморасчеты будут осуществляться по смете, выданной Генеральным подрядчиком в производство работ.

- 3.3. Генподрядный коэффициент составляет 5% и начисляется в каждой локальной смете к итогу.

- 3.4. В случае если стоимость по смете, выданной в производство работ, будет превышать стоимость, указанную в Коммерческом предложении, в ходе исполнения договора Субподрядчику необходимо применить соответствующий дополнительный понижающий коэффициент и откорректировать стоимость в сторону ее уменьшения.

- 3.5. В случае если стоимость по смете, выданной в производство работ, будет ниже стоимости, указанной в Коммерческом предложении, взаиморасчеты будут осуществляться по данной смете без увеличения стоимости, указанной в коммерческом предложении.

5. Приложения

# Приложение №1 Рабочая документация.

# Приложение №2 Приказ ПАО «РусГидро» от 28.04.2023 №300 Об утверждении Регламента «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро».