













Технические требования 

ОКПД2 43.21.10.140 Выполнение работ по наладке систем автоматической пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения в кабельном тоннеле 220 кВ Волжской ГЭС





1. Общие требования
1.1. [bookmark: _Toc217299400]Обозначения и сокращения
	ГЭС
	Гидроэлектростанция

	ПНР
	Пусконаладочные работы

	РД
	Рабочая документация

	ТТ
	Технические требования

	КТ
	Кабельный тоннель

	КАСПБ
	Комплексная автоматическая система пожарной безопасности

	АПС
	Автоматическая пожарная сигнализация

	АУПТ
	Автоматическая установка пожаротушения

	ППКП
	Прибор приёмно-контрольный пожарный



1.2. [bookmark: _Toc217299401] Наименование закупаемых работ
ОКПД2 43.21.10.140 Выполнение работ по наладке систем автоматической пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения в кабельном тоннеле 220 кВ Волжской ГЭС

1.3. [bookmark: _Toc217299402]Цель выполнения работ
Целью является наладка систем автоматической пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения в КТ-220 Волжской ГЭС для нужд филиала ПАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС» (Заказчик). Работа выполняется в рамках исполнения доходного договора №1-ВЛГЭС-2021 «Монтаж и наладка кабельных линий 220 кВ для реализации проекта «Модернизация маслонаполненных кабелей 220 кВ (очереди 1-5) Волжской ГЭС»
1.4. [bookmark: _Toc217299403]Существующее положение
Таблица 1. Перечень объектов заказчика

	№
п/п
	Наименование объекта
 
	Расположение объекта 
 (место производства работ)
	Наименование основного средства 
 (в отношении которого выполняются работы)

	1
	2
	3
	4

	1.  
	Здание ГЭС
	Филиал ПАО «РусГидро»-«Волжская ГЭС им. Ф.Г. Логинова» Российская Федерация, 404130, Волгоградская обл., г. Волжский, пр-т Ленина, д. 1А.
	АПС КТ-220кВ



 Производство работ по наладке систем автоматической пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения в КТ-220 Волжской ГЭС осуществляется:
- вблизи объектов, находящихся под напряжением;
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- действующего технологического оборудования.


1.5. [bookmark: _Toc217299404]Информация в отношении исполнения договора, (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)
	Перечень ресурсов, предоставляемых Подрядчиком Субподрядчику для выполнения работ по договору подряда: 
- электроэнергия;
-  вода.

2. [bookmark: _Toc217299406][bookmark: _Toc54646410]Требования к работам
2.1. [bookmark: _Toc217299407]Требования к объемам и срокам выполнения работ.
2.1.1. Требования к перечню и объему работ
[bookmark: _Toc54643705][bookmark: _Toc51339695]Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ
	№
п/п
	Наименование работ / этапа работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	ОКПД2 43.21.10.140 Выполнение работ по наладке систем автоматической пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения в кабельном тоннеле 220 кВ Волжской ГЭС
	В соответствии с РД (Приложение №1 к настоящим Техническим требованиям)



2.1.2. [bookmark: _Toc54643706][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам выполнения работ
[bookmark: _Hlk50465284][bookmark: _Toc54643707][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc501251261]Таблица 3. Требования к срокам выполнения работ
	№ п/п
	Наименование работ / этапа работ
	Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ
	Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ

	1. 
	ОКПД2 43.21.10.140 Выполнение работ по наладке систем автоматической пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения в кабельном тоннеле 220 кВ Волжской ГЭС
	С даты подписания договора
	Не позднее 30.09.2026г.



2
2. [bookmark: _Toc54643709][bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc54643708][bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc217299408] Требования к качеству продукции
Таблица 4. Требования к качеству продукции
Наименование работ: ОКПД2 43.21.10.140 Выполнение работ по наладке систем автоматической пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения в кабельном тоннеле 220 кВ Волжской ГЭС
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование Генерального подрядчика

	1
	2
	3

	1. 
	Требования к выполнению работ

	1.1.
	Общие требования к выполнению работ

	1.1.1. 
	Общие требования к выполнению работ
	Работы выполняются в соответствии с передаваемой рабочей документацией (Приложение №1 к ТТ).
При выполнении работ Субодрядчик должен руководствоваться Национальными, отраслевыми и корпоративными (ПАО «РусГидро») нормативно-техническими документами и нормативными документами с последними изменениями и дополнениями (в действующей редакции):
1. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".
2. Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности".
3. Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".
4. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 "О противопожарном режиме в Российской Федерации".
5. Постановление Правительства РФ от 28.07.2020 N 1128 "Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений".
6. Приказ Минэнерго России от 04.10.2022 № 1070 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации".
7. Свод правил СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования".
8. Свод правил СП 3.13130.2009 "Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах".
9. Свод правил СП 485.1311500.2020 "Системы пожарной безопасности. Установки пожаротушения автоматические. Требования к проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту".
10. Свод правил СП 48.13330.2019 "Организация строительства".
11. Правила устройства электроустановок (ПУЭ), 7-е издание.
12. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. приказом Минтруда России от 15.12.2020 №903н.
13. Правила по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования, утв. приказом Минтруда России от 27.11.2020 г. №833н.
14. Правила по охране труда при работе на высоте, утв. приказом Минтруда России от 16.11.2020 г. № 782н.
15. Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов, утв. приказом Минтруда России от 12.10.2020 г. № 753н.
16. Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями, утв. приказом Минтруда России от 27.11.2020 г. №835н.
17. Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения (ФНП N 461 от 26.11.2020).
18. ГОСТ Р 59636-2021 «Установки пожаротушения автоматические. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность».
19. ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность».
20. ГОСТ Р 59639-2021 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность».
21. РД 009-01-96 «Установки пожарной автоматики. Нормы и правила проектирования, реконструкции и эксплуатации».
22. РД 153-34.0-49.101-2003 «Инструкция по проектированию противопожарной защиты энергетических предприятий».
23. СТО 17330282.27.140.014-2008 «Технические системы гидроэлектростанций. Условия создания. Нормы и требования».
24. СТО РусГидро 05.02.126-2020 «Правила организации безопасного обслуживания гидротехнических сооружений, гидросилового и гидромеханического оборудования гидроэлектростанций».
25. СТО 70238424.27.140.046-2009 «Гидроэлектростанции. Производство строительно-монтажных работ. Нормы и требования».
26. СТО РусГидро 01.02.132-2015 «Гидроэлектростанции. Контроль качества производства работ в процессе строительства. Нормы и требования».
27. СТО 70238424.27.140.012-2011 «Гидроэлектростанции. Охрана труда (правила безопасности) при эксплуатации и техническом обслуживании сооружений и оборудования ГЭС. Нормы и требования».
28. СТО 17330282.27.140.015-2008 «Гидроэлектростанции. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования».
29. Регламент процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО "РусГидро"», утв. приказом ПАО «РусГидро» от 28.04.2023 № 300.
30. Порядок представления и согласования исполнительной документации на выполненные работы при реализации инвестиционных проектов в ходе строительства, технического перевооружения и реконструкции объектов Группы РусГидро, утв. распоряжением ПАО «РусГидро» от 14.08.2023 № 358р.

	1.2. 
	Требования к организации Работ

	1.2.1. 
	Требования к организации работ
	[bookmark: _Hlk125115769]- Допуск персонала субподрядчика для выполнения работ осуществляться в соответствии с Приказом ПАО «РусГидро от 28.04.2023 №300 Об утверждении Регламента процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро» (Приложение №3 к ТТ)» с обязательным оформлением необходимых нарядов-допусков;
- Подготовка рабочих мест и допуск к выполнению работ выполняет персонал Заказчика.


· Допуск персонала Субподрядчика на территорию филиала ПАО «РусГидро»-«Волжская ГЭС» должен осуществляться в соответствии с Положением о пропускном и внутриобъектовом режимах.
· Субподрядчик обеспечивает, направляемых работников СИЗ, соответствующих условиям предстоящих работ и установленным нормам.
· до начала производства работ направить Подрядчику приказ(ы) назначением ответственных лиц за производство работ.
· персоналу Субподрядчика требуется строго выполнять установленный противопожарный и внутриобъектовый режим на территории Заказчика, в том числе Субподрядчик должен соблюдать технологическую, производственную и трудовую дисциплину на территории ГЭС при выполнении работ.
· соблюдать при производстве работ пожарную безопасность и требования по охране труда в местах производства работ.

	1.2.2. 
	Организация работ
	- Разработка субподрядчиком программ пусконаладочных работ
- Организация работ по согласованию программ входит в обязанности субподрядчика.

	1.2.3. 
	Перечень выполняемых работ
	1.	Подготовительные мероприятия на площадке
–	Обследование помещений (КТ-220кВ).
–	Организация рабочих зон с соблюдением правил техники безопасности на энергообъекте, без нарушения технологического процесса.
1.	Настройка и испытание автоматизированных систем управления оборудованием
–	Пусконаладочные работы: Программирование ППКП, отработка алгоритмов работы ("Внимание"/"Пожар", задержка пуска АУПТ, управление вентиляцией, оповещение).
–	Комплексная проверка всех взаимосвязей (АПС ->отключение вентиляции -> оповещение -> пуск АУПТ -> выдача сигналов на верхний уровень КАСПБ Волжской ГЭС).
–	Проведение холодных испытаний (без реального пуска воды) с имитацией срабатывания.
2.	Запуск системы в тестовом режиме с последующей сдачей заказчику
–	Проведение приемо-сдаточных испытаний (ПСИ) с участием комиссии заказчика.
–	Оформление полного пакета исполнительной документации, актов скрытых работ, паспортов на оборудование.
–	Подписание актов ввода в эксплуатацию.
3.	Гарантия качества выполненных работ и устранение дефектов в течение гарантийного срока
–	Предоставление гарантии на все работы.
–	Оперативное устранение любых выявленных недостатков, не связанных с внешним воздействием или нарушением правил эксплуатации.

	1.3. 
	Требования к контролю качества работ

	1.3.1. 
	Контроль качества работ
	· Все работы должны проводиться в полном объёме в соответствии с проектной и рабочей документацией, а также в соответствии с требованиями настоящих технических требований.
В процессе выполнения работ Субподрядчик имеет право предлагать внесение изменений в рабочую документацию, предоставленную Подрядчиком.

	1.4. 
	Требования к персоналу Субподрядчика

	1.4.1. 
	Требования к персоналу Субподрядчика
	· Субподрядчик должен иметь квалифицированный персонал, прошедший проверку знаний в соответствии с РД 34.12.102-94 «Правила организации работы с персоналом на предприятиях и в учреждениях энергетического производства».
·  Работники Субподрядчика (руководители, специалисты и рабочие) должны быть обучены и иметь удостоверения по проверке знания правил охраны и безопасности труда, соответствующую группу допуска по электробезопасности с учетом должности, профессии.
· Субподрядчик должен представить список рабочего и административно-технического персонала, который будет привлекаться для выполнения работ, с указанием ФИО, образования, групп по электробезопасности, квалификации и количественного состава;
· До начала выполнения работ на объекте Заказчика все работники Субподрядчика должны быть ознакомлены под роспись в журнале инструктажа с общими, для всех организаций и лиц на данной территории, мероприятиями по обеспечению безопасности труда согласно акту – допуску и графику совмещенных работ, а также пройти инструктаж в установленном порядке.
· Все работники подрядных организаций должны иметь оформленный в соответствии с законодательством Российской Федерации трудовой договор/ договор гражданско-правового характера с данной организацией;
·  До начала проведения работ в рамках исполнения договора, после его заключения Субподрядчик предоставляет список персонала с указанием сведений о квалификации персонала, группе по электробезопасности, с приложением копий удостоверений.
· При производстве работ подрядная организация обеспечивает пожарную безопасность и соблюдение требований по охране труда в местах производства работ.
· На территории ГЭС при выполнении работ Субподрядчик должен соблюдать технологическую, производственную и трудовую дисциплину.
· Круг лиц, имеющих право доступа на строительную площадку (место выполнения работ), ограничивается персоналом Субподрядчика, а также персоналом нанятых им Субсубподрядчиков. Доступ на строительную площадку персонала Субподрядчика, а также персонала нанятых им Субсубподрядчиков обеспечивается в соответствии с требованиями нарядно-допускной системы и нормативных документов Заказчика, регулирующих порядок доступа на объекты и пропускной режим.
· По требованию Подрядчика Субподрядчик предоставляет ему полную информацию о количестве занятого персонала с указанием специальности, должности, выполняемой работы и иных сведений. Подрядчик может самостоятельно провести сбор информации, фиксируя в том числе физическое присутствие работающих на всех участках.
· Субподрядчик, в целях идентификации, должен использовать опознавательную символику спецодежды для своего персонала

	1.5. 
	Требования к безопасности работ и охране труда

	1.5.1. 
	При производстве работ соблюдать требования:

	При производстве работ соблюдать требования:
·   Правила противопожарного режима в Российской Федерации (постановление правительства РФ от 16.09.2020 N 1479;
· При выполнении электромонтажных и наладочных работ – СНиП 12-04-2002 и правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждёнными приказом Минтруда России от 15.12.2020 г №903н;
· При выполнении наладочных работ РД 34.45-51.300-97 «Объемы и нормы испытаний электрооборудования»

	1.5.2. 
	В своей повседневной деятельности Субподрядчик руководствуются следующими нормативными документами по технике безопасности:
	При выполнении работ Субподрядчик обязан руководствоваться действующими на момент производства работ нормативно-правовыми актами Российской Федерации, включая (но не ограничиваясь):
РАЗДЕЛ 1. ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ
1.1. Правила внутреннего трудового распорядка филиала
1.2. Инструкция по пропускному и внутриобъектовому режиму филиала
1.3. Положение о противопожарном и внутриобъектовом режиме на территории организации
РАЗДЕЛ 2. ОХРАНА ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
2.1. Постановление Правительства РФ от 24.12.2021 №2464 "Положение о расследовании и учете несчастных случаев на производстве"
2.2. Приказ Минтруда России от 15.12.2020 №903н "Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок"
2.4. Приказ Ростехнадзора от 27.11.2020 №461 "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения" (ФНП ПС)
2.5. Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 №536 "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением"
РАЗДЕЛ 3. ЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
3.1. Приказ Минэнерго России от 19.06.2020 №796 "Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации"
3.2. СП 256.1325800.2016 "Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа" (актуальная часть ПУЭ)
3.3. СО 34.04.181-2003 "Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей" 
РАЗДЕЛ 4. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
4.1. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 "Правила противопожарного режима в Российской Федерации"
4.2. Приказ МЧС России от 25.03.2009 №179 "Об утверждении норм комплектности пожарных щитов"
4.3. СП 9.13130.2009 "Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации"

	2. 
	Требования к результатам работ

	2.1. 
	Общие требования к результатам работ

	2.1.1. 
	Общие требования к результатам работ
	1. Результат работ должен соответствовать:
- выданной в производство работ РД.
2. Требования к эксплуатационным характеристикам (результатам наладки и испытаний)
По результатам комплексных испытаний и наладки системы должны обеспечивать следующие параметры, подтвержденные протоколами:
2.1. Автоматическая пожарная сигнализация (АПС) и система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ):
· Корректное срабатывание: Все пожарные извещатели (дымовые, тепловые, ручные) должны реагировать на тестовые воздействия (задымление, нагрев) в пределах времени, установленного НПБ. Ложные срабатывания недопустимы.
· Непрерывность и сопротивление шлейфов: Параметры шлейфов сигнализации (сопротивление, ток утечки) должны соответствовать техническим требованиям оборудования и быть стабильными.
· Функционирование СОУЭ: Все оповещатели (звуковые, световые, речевые) должны обеспечивать необходимую слышимость и уровни звука/освещенности по СП 3.13130.2009. Отрабатываются все предусмотренные проектом речевые сообщения и алгоритмы эвакуации.
2.2. Система пожаротушения (СПТ):
· При срабатывании в тестовом режиме (без пуска воды) система должна формировать команды на отключение вентиляции, закрытие огнезадерживающих клапанов, пуск воды.
· Корректность запуска: Запуск системы осуществляется автоматически, дистанционно от кнопки ручного пуска.
2.3. Общие требования к интеграции, надежности и безопасности:
· Взаимодействие систем: Команды от АПС корректно приводят к срабатыванию СПТ, отключению вентиляции, закрытию огнезадерживающих клапанов. Составлены и подписаны акты совместных проверок.
· Документирование неисправностей: Приборы АПС и СПТ корректно отображают и регистрируют все неисправности (обрыв, короткое замыкание, выход датчика из строя).

	2.2. 
	Требования к порядку приемки результатов работ

	2.2.1. 
	Приемка выполненных работ
	Приемка осуществляется в соответствии с:
 - Требованиями СТО 01.02.115-2019 Приемка и ввод в эксплуатацию. Правила приемки и ввода в эксплуатацию полностью законченных строительством объектов и отдельных этапов строительства.
- Инструкциями Изготовителей монтируемого оборудования
- Временным положением об организации и проведении пусконаладочных работ систем технологического управления на объектах Группы РусГидро.
- Приемку Работ производит комиссия Заказчика, Подрядчика персональный состав которой устанавливается приказом Заказчика (далее – Комиссия). Представитель Субподрядчика также включается в состав комиссии.
- Субподрядчик не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до окончания работ письменно уведомляет Подрядчика о завершении работ по Объекту для организации Заказчиком приемки работ.
- Субподрядчик предъявляет Комиссии необходимую документацию (исполнительную документацию). Исполнительная документация составляется в процессе выполнения Работ в соответствии с требованиями нормативно-технической, технологической и организационно-распорядительной документации

	2.3. 
	Требования к оформлению документации

	2.3.1. 
	Требования к оформлению документации
	Документацию выполнить в соответствии:
· Приказ Минстрой РФ № 344/пр от 16.05.2023 «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства».
- Техническая документация, предъявляемая приемочной комиссии при сдаче объекта, включает в себя исполнительные чертежи, технический отчет.

	2.3.2. 
	Основные документы исполнительной документации, составляемые при выполнении Работ и предъявляемые Комиссии при сдаче Работ и приемке объекта в промышленную эксплуатацию:

	Субподрядчик обязан представить Генеральному подрядчику полный комплект исполнительной документации, оформленный в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических документов, включая:
1. Пусконаладочная документация и протоколы испытаний
1.1. Программы и акты испытаний
· Программы испытаний:
· Программа индивидуальных испытаний АУПТ
· Программа индивидуальных испытаний АПС
· Программа функциональных (комплексных) испытаний
· Акты испытаний:
· Акт проведения индивидуальных испытаний АУПТ
· Акт проведения индивидуальных испытаний АПС
· Акт проведения комплексных испытаний систем
· Акт об окончании пусконаладочных работ
1.2. Протоколы проверок и измерений
· Протоколы проверки работоспособности:
· Всех типов пожарных извещателей
· Оповещателей СОУЭ
· Устройств пуска и управления
· Системы резервного питания
3. Заключительные документы
· Акт сдачи-приемки выполненных работ
· Акт о вводе систем в эксплуатацию
Состав исполнительной документации должен соответствовать требованиям следующих НТД:
- ГОСТ Р 59636-2021 «Установки пожаротушения автоматические. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;
- ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;
- ГОСТ Р 59639-2021 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность».
- СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты»

	2.3.3. 
	Оформление ИД  в электронном виде
	Оформление документов ИД в электронном виде:
-Текстовые документы предоставляются в электронном виде в формате с возможностью правки.
-В электронном виде без возможности правки (с возможностью текстового поиска) в PDF.
-Графическая часть могут предоставляться в электронном виде с возможностью правки. 
-В электронном виде без возможности правки (с возможностью текстового поиска) в PDF.

	2.3.4. 
	Оформление ИД  в бумажном виде
	· ИД предоставляются в бумажном виде с внесенными правками (при необходимости). 
· На ИД должна быть печать удостоверяющая, что данная документация является исполнительной. 
На печати должна быть указана следующая информация: дата, Ф, И.О., должность, организация. 
· В бумажном виде Субподрядчик передает не менее 3 (трех) экземпляров ИД Подрядчику.
· Исполнительная документация передается Подрядчику официальном письмом. Передаваемая исполнительная документация должна быть оригинальной, копии протоколов. актов, технических отчетов не допускается, исполнительная документация должна быть сшита и оформлена обложка. 

	3. 
	Требования к ответственности и гарантиям Субподрядчика

	3.1.1. 
	Гарантийный срок на результат работ
	Гарантийный срок по Договору составляет 36 (Тридцать шесть) месяцев и начинает течь с даты подписания Сторонами Акта КС-2, Справки КС-3, либо с даты прекращения (расторжения) Договора. Гарантийный срок может быть продлен в соответствии с условиями Договора.

	4. 
	Требования к Субподрядчику (и Субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора

	4.1. 
	[bookmark: _GoBack]Наличие лицензий на отдельные виды работ
	Согласно постановлениям Правительства РФ от 21.11.2011 № 957 "Об организации лицензирования отдельных видов деятельности", от 06.10.2017 № 1219 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросам лицензирования отдельных видов деятельности» Подрядная (субподрядная) организация на весь период выполнения Работ (субподрядная на привлекаемые для выполнения виды работ) должна иметь следующие лицензии:
· Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.
· Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.
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[bookmark: __RefHeading___Toc47693_2939175109]3. Требования к документации по ценообразованию на этапе исполнения договора
3.1. По результатам настоящей закупки заключается договор с предельной ценой.
3.2. В рамках исполнения договора взаиморасчеты будут осуществляться по смете, выданной Генеральным подрядчиком в производство работ.
3.3. Генподрядный коэффициент составляет 5% и начисляется в каждой локальной смете к итогу.
3.4. В случае если стоимость по смете, выданной в производство работ, будет превышать стоимость, указанную в Коммерческом предложении, в ходе исполнения договора Субподрядчику необходимо применить соответствующий дополнительный понижающий коэффициент и откорректировать стоимость в сторону ее уменьшения.
3.5. В случае если стоимость по смете, выданной в производство работ, будет ниже стоимости, указанной в Коммерческом предложении, взаиморасчеты будут осуществляться по данной смете без увеличения стоимости, указанной в коммерческом предложении.

 5. Приложения 
Приложение №1 Рабочая документация.
Приложение №2 Приказ ПАО «РусГидро» от 28.04.2023 №300 Об утверждении Регламента «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро».
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