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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по обеспечению сопровождения технических средств оповещения Региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения с элементами КСЭОН в городе Тюмени

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ:
	МАСЦО
	Муниципальная  автоматизированная система централизованного оповещения населения

	Услуги
	Эксплуатационно-техническое обслуживание  (далее – ЭТО) устройств запуска и оконечных средств оповещения

	РАСЦО
	Региональная автоматизированная система централизованного оповещения населения

	Оборудование
	Устройства запуска и оконечные средства оповещения (сирена, громкоговорящее оборудование)

	РСЧС ТО
	Территориальные органы управления и сил Единой  государственной  системы  предупреждения  и  ликвидации чрезвычайных  ситуаций Тюменской области

	ЕДДС
	Единая дежурно-диспетчерская служба

	ТЗ
	Техническое задание

	ТО (ТО-1, ТО-2)
	Техническое обслуживание

	ЗИП
	Запасные инструменты и принадлежности

	СУИ
	Система учета инцидентов

	Оператор системы РАСЦО
	Государственное казенное учреждение Тюменской области «Центр информационных технологий Тюменской области»

	ЭТО
	Эксплуатационно-техническое обслуживание

	Отчетный период
	Один календарный месяц

	ЭТД
	Эксплуатационно-техническая документация

	ОСО
	оконечное средство оповещения (С-40, С-28, ГР100.03)

	С-40, С-28

	Электросирена марки С-40, С-28

	УЗСР

	Устройство запуска сирены С-40 по радиоканалу оборудования П166ВАУ серии СГС-22-М (МЕ) / ЛЦКП.464411.001-01.4513 ПС исп. IP54;

	УУЭС-300-Р

	Устройство усилительное электронной сирены оборудования П166ВАУ серии СГС-22-М (МЕ) / ЛЦКП.468354.053-01.4513/4492 ПС исп. IP65;

	ГР100.03
	Рупора мощностью 100В





1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. ЭТО осуществляется по месту расположения Оборудования региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения. Оборудование принимается Исполнителем для проведения ЭТО в работоспособном состоянии по акту технического состоянию Оборудования, оформленному Исполнителем в соответствии с Приложением № 10 к настоящему ТЗ. В акте отражаются сведения о текущем состоянии Оборудования, включая сведения о техническом состоянии, о подключении средств оповещения к сетям электроснабжения и управления.

2. ЦЕЛЬ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
2.1. Обеспечение бесперебойного функционирования Оборудования РАСЦО с целью обеспечения возможности своевременной организации оповещения населения об опасных природных явлениях и техногенных процессах, а также для доведения сигналов и экстренной информации РСЧС ТО в автономном или автоматизированном режиме с пунктов управления ЕДДС.
2.2. Целью ЭТО является проведение Исполнителем комплекса мероприятий по поддержанию Оборудования в работоспособном состоянии. Работоспособное состояние Оборудования подразумевает его исправность, способность в полном объеме, бесперебойно выполнять функции оповещения. 
2.3. Оказание услуг по обеспечению сопровождения технических средств оповещения и каналов связи Региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения с элементами КСЭОН в городе Тюмени. 

3. ОСНОВНЫМИ ЗАДАЧАМИ ЭТО ОБОРУДОВАНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ:
3.1 Предупреждение преждевременного износа механических элементов и отклонения электрических параметров Оборудования от заданных норм;
3.2. Устранение неисправностей путем проведения текущего ремонта Оборудования, а также устранения неисправностей, возникших в результате программных сбоев; 
3.3. Доведение параметров и характеристик Оборудования до норм, установленных ЭТД;
3.4. Анализ причин возникновения неисправностей в работе Оборудования;
3.5.  Продление сроков службы Оборудования.
3.6. Услуги оказываются в соответствии с приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации № 579/366 от 31 июля 2020 г. «Об утверждении положения по организации эксплуатационно-технического обслуживания систем оповещения населения». 
	3.7. Исполнитель оказывает услуги по ЭТО Оборудования по адресам и в объеме, указанном в Приложении № 9 к Техническому заданию «Перечень объектов для технического обслуживания».

4. Основные положения ЭТО
4.1. К эксплуатационно-техническому обслуживанию (ЭТО) относятся:
4.1.1. Техническое обслуживание Оборудования (зона ответственности Исполнителя);
4.1.2. Текущий ремонт Оборудования (зона ответственности Исполнителя)
4.1.3. Обеспечение сопряжённости Оборудования с РАСЦО;
4.1.4. Демонтаж и монтаж оборудования ТСО;
         - Поддержание работоспособности канальной части (зона ответственности Заказчика)
         -  Обеспечение сопряжённости Оборудования с системой РАСЦО (зона ответственности Исполнителя).
4.2. Технические средства оповещения, в зависимости от технического состояния, оцениваются как исправные (работоспособные) и неисправные (неработоспособные).
4.3. Технические средства оповещения являются работоспособными, если они в состоянии выполнять заданные функции, сохраняя значения заданных параметров в пределах, установленных эксплуатационной документацией.
4.4. Технические средства оповещения являются неработоспособными, если значение, хотя бы одного из параметров не соответствует нормам, установленным эксплуатационной документацией.
4.5. Сроки оказания услуг:
– начало оказания услуг – с даты заключения договора 
– окончание оказания услуг – 31.12.2026г.

5. Организация эксплуатационно-технического обслуживания Оборудования
5.1. Планирующими документами для проведения ЭТО являются:
- план-график — ЭТО Оборудования (образец приведен в Приложении № 5 к ТЗ);
- план проведения — ЭТО Оборудования (образец приведен в Приложении № 6 к ТЗ).
Исполнитель обязан в течение 10 рабочих дней с даты заключения договора разработать и представить Заказчику на согласование план-график технического обслуживания РАСЦО с элементами КСЭОН на весь срок действия Договора.
5.2. Для Оборудования предусмотрены следующие виды технического обслуживания:
- ТО - 1;
- ТО - 2.
5.3. План-график оформляется и утверждается Исполнителем в соответствии с Приложением № 5 на весь срок действия Договора и согласовывается с Заказчиком.
5.4. В плане проведения ТО-1 и ТО-2 отражаются:
- подготовительные мероприятия;
- работы по проведению ТО-1, ТО-2, в том числе производство работ на высоте вне помещений;
- мероприятия по контролю качества выполнения ЭТО.
5.5. Организация эксплуатационно-технического обслуживания Оборудования РАСЦО осуществляется специалистами организации Исполнителя.
5.6. Контроль за состоянием и поддержанием технических средств РАСЦО в постоянной готовности к использованию по предназначению осуществляется специалистами организации Исполнителя и представителями Заказчика.
5.7. Для проведения наиболее сложных видов технического обслуживания и ремонта, Исполнителем, могут создаваться группы (бригады) обслуживания и ремонта из наиболее квалифицированных специалистов, допущенных к эксплуатационно-техническому обслуживанию технических средств оповещения.
5.8. Доступ специалистов Исполнителя к местам размещения (установки) обслуживаемого Оборудования по адресам, указанным в Приложении № 9 к настоящему ТЗ, необходимый для выполнения Исполнителем работ по-настоящему ТЗ, организуется и согласовывается с собственниками зданий/помещений силами Исполнителя.
5.9. ТО-1 проводится с периодичностью не реже 1 раза в месяц, независимо от интенсивности использования технических средств оповещения и предусматривает выполнение следующих основных работ:
– проверка наличия и состояния основных комплектующих блоков, средств измерений и запасного имущества;
– проверка исправности элементов электроснабжения в Оборудовании, а также от УЗСР, УУЭС-300-Р до ОСО и обеспечения бесперебойного питания и готовности их к применению;
– проверка надежности крепления блоков и соединения электрических разъемов;
– наличия и правильности ведения эксплуатационно-технической документации;
– работоспособность и проведение необходимых регулировок технических средств оповещения по встроенным приборам, а также в случае возникновения необходимости путем кратковременного запуска электросирен;
– детальный осмотр и чистку Оборудования (при необходимости и сильном загрязнении);
– проверка работоспособности технических средств оповещения с использованием встроенных систем контроля и автономных средств измерений;
– проведение при необходимости электрических и механических регулировок, а также чистки и смазки трущихся частей с заменой их по необходимости;
– измерение автономными средствами измерений параметров и характеристик технических средств оповещения, установленных в эксплуатационной документации, и доведение их до заданных норм;
– проверка и замена некачественных (неработоспособных) элементов Оборудования;
[bookmark: _Hlk131165561]В части ТО-1 ОСО С-40, С-28:
- внешний осмотр составных частей С-40, С-28 на предмет механических повреждений;
- проверка надежности креплений основания С-40, С-28 и их замена при обнаружении дефектов крепления;
- проверка надежности креплений (верхней, средней, нижней) крышки С-40;
- чистка сеток от загрязнений, проверка затяжки креплений основания (при необходимости);
- внешний осмотр электропроводки (питающей линии 380в) С-40, С-28, гофры. При обнаружении нарушения целостности покрытия гофры, осуществляется её полная замена;
- проверка надёжности подключения электропитания и заземляющего проводника С-40, С-28 к блоку УЗСР;
В части ТО-1 ОСО ГР100.03:
- очистка внешних поверхностей ГР100.03 от загрязнений/пыли (при необходимости);
- проверка надежности крепления к кронштейну;
- регулировка ГР100.03 по отношению к кронштейну к значению 90о(градусов) при необходимости;
- проверка затяжки крепления ГР100.03 к кронштейну;
- внешний осмотр электропроводки (питающей линии 220в) ГР100.03, гофры. При обнаружении нарушения целостности покрытия гофры, осуществляется её полная замена;
- проверка надёжности подключения электропитания и заземляющего проводника ГР100.03 к блоку УУЭС-300-Р.
В части ТО-1 УЗСР, УУЭС-300-Р:
- очистка внешних и внутренних поверхностей элементов от загрязнений/пыли;
- проверка наличия сетевого электропитания, измерение напряжения;
- измерение напряжения на аккумуляторной батарее при работе от сети 220в;
- отключение сетевого электропитания, проверка работы УЗСР, УУЭС-300-Р от аккумуляторной батареи, измерение напряжения на аккумуляторной батарее при отключенном сетевом электропитании 220в, последующее восстановление сетевого электропитания;
- проверка надежности крепления корпуса УЗСР, УУЭС-300-Р к несущей конструкции/поверхности (трубостойки);
- надежности закрывания двери шкафа УЗСР, УУЭС-300-Р;
- проверка работоспособности датчика закрывания двери шкафа УЗСР, УУЭС-300-Р;
- проверку включения тестового сигнала из ОСО ГР100.3 во время запущенного с АРМ сеанса оповещения с звуковым сигналом «Тишина».
ТО-2 проводится не реже одного раза в течение календарного года в период действия Договора.
Техническое обслуживание (ТО-2) осуществляется силами, средствами, инструментами, оборудованием и расходными материалами Исполнителя и включает в себя:
В части ТО-2 ОСО С-40, С-28:
- внешний осмотр составных частей С-40, С-28 на предмет механических повреждений;
- проверка надежности креплений основания С-40, С-28 и их замена при обнаружении дефектов крепления;
- проверка надежности и затяжки креплений (верхней, средней, нижней) крышки С-40, С-28;
- проведение профилактических работ (чистка сеток от загрязнений, проверка затяжки креплений основания);
- внешний осмотр электропроводки (питающей линии 380в) С-40, С-28 гофры;
[bookmark: _Hlk131427905][bookmark: _Hlk131149059]- проверка надёжности подключения и целостности клемм, сжимов и кабельных наконечников питающей линии 380в,220В С-40, С-28;
- проверка надёжности подключения электропитания и заземляющего проводника С-40, С-28 к блоку УЗСР;
- чистка корпуса С-40, С-28, вала центрифуги от пыли, грязи, влаги, коррозии с использованием абразива, шлифовальных кругов, щеток по металлу (при необходимости);
- смазка подшипников вала электродвигателя С-40, С-28 по мере необходимости, но не менее 1 раза за период оказания Услуг;
- профилактические работы (покраска антикоррозионным составом составных частей С-40, С-28.
В части ТО-2 ОСО ГР100.03:
- очистка внешних поверхностей ГР100.03 от загрязнений/пыли;
- регулировка ГР100.03 по отношению к кронштейну к значению 90о(градусов);
- проверка затяжки крепления ГР100.03 к кронштейну;
- внешний осмотр электропроводки (питающей линии 220в) ГР100.03, гофры;
- проверка надёжности подключения и целостности клемм, сжимов и кабельных наконечников питающей линии 220в ГР100.03;
- проверка надёжности подключения электропитания и заземляющего проводника ГР100.03 к блоку УУЭС-300-Р.
В части ТО-2 УЗСР, УУЭС-300-Р:
- очистка внешних и внутренних поверхностей элементов от загрязнений/пыли;
- проверку наличия сетевого электропитания, измерение напряжения;
- измерение напряжения на аккумуляторной батарее при работе от сети 220в;
- отключение сетевого электропитания, проверка работы УЗСР, УУЭС-300-Р, от аккумуляторной батареи, измерение напряжения на аккумуляторной батарее при отключенном сетевом электропитании 220в, последующее восстановление сетевого электропитания;
- проверка надежности крепления корпуса УЗСР, УЭС-300-Р, к несущей конструкции/поверхности (трубостойки), надежности закрывания двери шкафа УЗСР;
- проверка работоспособности датчика закрывания двери шкафа УЗСР, УЭС-300-Р;
- проверка целостности функционирования ПО плат УЗСР, УЭС-300-Р. При наличии фактов нарушения целостности ПО, перепрограммирование плат;
- проверка надежности крепления кабелей питания и фидерных линий к контактам клемных колодок, их подтяжка;
- проверка надежности крепления клемм кабелей питания к аккумуляторной батарее, их подтяжка;
- проверка наличия и надежности крепления кабеля заземления к болту заземления (или заземляющего проводника в питающем кабеле к заземляющему контакту на клеммной колодке), его подтяжка;
- проверка надежности крепления кабеля канала связи к разъемам на плате блока управления;
- проверка надежности крепления внутренних соединительных кабелей к платам и модулям внутри шкафа изделия, их подтяжка;
- проверка корректности светодиодной индикации на плате блока управления;
- проверку корректности светодиодной индикации на плате блока контроля питания и диагностики.
- проверка корректности светодиодной индикации на платах усилителей во время запущенного с АРМ сеанса оповещения в режиме технической проверки;
- проверка включения тестового сигнала из ОСО ГР100.3 во время запущенного с АРМ сеанса оповещения с звуковым сигналом «Тишина»;
Планируемый период проведения ТО-2 апрель – август 20253г.
Услуги в объеме ТО - 1, 2 проводятся специалистами, ответственными за техническое обслуживание и текущий ремонт технических средств оповещения или группами (бригадами) обслуживания и ремонта.
Услуги по техническому ремонту с использованием ЗИП оказываются круглосуточно (включая общегосударственные выходные и праздничные дни).
Если услуги по техническому обслуживанию ТО-1 и ТО-2 не проводились в установленные сроки отчетного периода, то услуга по сопровождению оконечного средства оповещения (сирены) считается не оказанной и не подлежит оплате за данный отчетный период.
Результаты ТО и значения контролируемых параметров заносятся в книгу учета технического состояния технических средств оповещения (Приложение 2 к ТЗ).
5.10. Разрешение на выключение действующих технических средств оповещения для проведения планового ТО дает заведующий сектором по ГО ЧС территории, где обслуживается Оборудование. 
При отсутствии возможности резервирования ОСО и линий связи, на период технического обслуживания, допускается одновременное выключение не более 10% направлений оповещения.
Выключение ОСО осуществляется по согласованию с дежурными (дежурно-диспетчерскими) службами органов повседневного управления РСЧС, уполномоченными на включение (запуск) ОСО, на которых должно проводиться техническое обслуживание, и уведомлением (дежурно-диспетчерских) служб органов повседневного управления РСЧС вышестоящего уровня функционирования не позднее чем за два часа до начала проведения ТО-1 (ТО-2) ОСО.
5.11. Ход проведения ТО-1 и ТО-2 контролируются уполномоченными представителями Заказчика, а в случае невозможности присутствия представителя Заказчика, подтверждается Исполнителем предоставлением Заказчику отчётных фото, видео материалов (в течение 5 рабочих дней с момента выполнения ТО). Материалы фото и видео фиксации до/после проведенных работ по каждому объекту отдельно и подписываются уполномоченными представителями Исполнителя. Видео материалы должны быть с разрешением не менее 1980х1120 и частотой кадров не менее 25 кадров в секунду. В отчётных видео материалах должен быть зафиксирован ход выполнения ТО, обозначенный в пункте 5.9. Фото, видео материалы должны позволять идентифицировать объект, на котором оказывается услуга, отражать состояние объекта до начала оказания услуги и после ее завершения. В случае наличия у Заказчика замечаний по оказанным Исполнителем услугам и отказом Заказчика в приемке выполненных работ, Заказчик письменно сообщает об этом Исполнителю, а Исполнитель устраняет указанные в отказе замечания и повторно направляет информацию о выполнении.

6. Организация текущего ремонта технических средств оповещения
6.1. Текущий ремонт технических средств оповещения является внеплановым и включает в себя работы по восстановлению их работоспособности после отказов и повреждений путем замены и (или) восстановления отдельных составных блоков (элементов) Оборудования, указанных в Приложении № 3 к настоящему ТЗ. К текущему ремонту относятся работы по поиску и замене отказавших функциональных блоков, узлов и элементов, а также другие восстановительные работы, не требующие использования специального ремонтного Оборудования, в том числе к текущему ремонту относится восстановление сопряжения Оборудования с РАСЦО.
6.2. На Исполнителя возлагается:
– выполнение текущего ремонта технических средств оповещения;
– проведение измерений и доведение до установленных норм параметров при техническом обслуживании технических средств оповещения в объеме ТО;
– планирование и учет технического обслуживания и ремонта;
– сбор и обобщение данных о надежности;
6.3. Услуги по текущему ремонту согласовываются и контролируются уполномоченными представителями Заказчика и проводятся специалистами, ответственными за техническое обслуживание и текущий ремонт технических средств оповещения или группами (бригадами) обслуживания и ремонта.
Результаты текущего ремонта заносятся в книгу учета технического состояния технических средств оповещения (Приложение 2 к ТЗ).
6.4. В случае нарушения работоспособности Оборудования, выявленных в течение периода оказания Услуг, Исполнитель обязан незамедлительно провести диагностику оборудования и его внеплановый ремонт.
       6.5. Выполнение работ по диагностике и внеплановому ремонту, осуществляются силами, средствами, инструментами, оборудованием и материалами Исполнителя. 
     6.6.  Внеплановый ремонт Оборудования включает в себя работы по восстановлению их работоспособности после отказов и повреждений путем замены и (или) восстановления отдельных составных блоков (элементов) Оборудования.
      6.7.  Внеплановый ремонт осуществляются Исполнителем после выявления неисправностей оборудования вовремя проведение ТО-1 и/или ТО-2, а также по заявке Заказчика, переданной на электронный адрес Исполнителя с указанием месторасположения Оборудования. Исполнитель составляет акт о неисправности с указанием перечня, подлежащего замене или ремонту оборудования и/или составных блоков (элементов). 
6.8.  При поступлении заявки на внеплановый ремонт Оборудования, Исполнитель направляет Заказчику на электронный адрес письменной уведомление о дате и времени проведения внепланового ремонта.
7. Порядок оказания услуг по демонтажу и монтажу ОСО.
7.1 После получения заявки от Заказчика о необходимости проведения демонтажа Оборудования с места установки, Исполнитель в течение 5 дней производит демонтаж и поставляет демонтированное оборудование на склад Гос. Заказчика. 
7.2 После получения заявки о необходимости монтажа ТСО Исполнитель в течение 7 рабочих дней устанавливает Оборудование и производит настройку и подключение Оборудования  к РАСЦО, для использования его по назначению.
7.3 В течение календарного года возможно произвести не более 10 услуг по демонтажу и не более 10 монтажу Оборудования.

8. Обеспечение сопряжённости Оборудования с РАСЦО  с
8.1 Исполнитель и Заказчик каждый в своей части обеспечивают сопряжённость Оборудования с РАСЦО с целью оповещения населения об опасных природных явлениях и техногенных процессах в автоматизированном режиме с муниципального и региональных пунктов управления РАСЦО, а также дистанционного мониторинга состояния и запуска оконечных средств оповещения с пунктов управления регионального и муниципального уровня РАСЦО.
8.2 Исполнитель и Заказчик каждый в своей части обеспечивает сопряжённость Оборудования с РАСЦО, доступность с муниципального и региональных пунктов управления РАСЦО и техническую поддержку 24 часа в день 7 дней в неделю (постоянно). Общее время отсутствия сопряжения Оборудования с РАСЦО не может превышать 0,5% за отчетный период оказания услуг. При отсутствии сопряжения ОСО с РАСЦО более 0,5 % по вине Исполнителя за отчетный период, услуга в данном отчетном периоде считается не оказанной и не подлежит оплате за данный отчетный период.

9. Основные понятия технической поддержки работоспособности Оборудования РАСЦО с Элементами КСЭОН по канальной части.
9.1 Техническая поддержка работоспособности Оборудования РАСЦО организуется для обеспечения возможности бесперебойного выполнения РАСЦО в целом (и всеми ее компонентами в частности) основных функциональных возможностей и поддержания технических характеристик функционирования системы в установленных пределах. 
9.2 Техническая поддержка работоспособности Оборудования РАСЦО организуется на основе инцидентной модели. Каждое событие, связанное с обращением за технической поддержкой (далее - Заявка), считается инцидентом, а все действия, связанные с ним - обработкой инцидента.
9.3 Исполнитель информирует об инциденте, связанного с нарушением канальной части, путем обращения в службу технической поддержки Заказчика на  адрес электронной почты, который согласовывается Сторонами после заключения настоящего Договора.
9.4 Заявка об инциденте содержит контактные данные обратившегося представителя Заказчика, описание ситуации, определенную Заказчиком критичность инцидента. 
9.5 Для классификации инцидентов при регистрации Заявки применяется классификационный параметр - «Критичность инцидента». 
Критичность инцидента может принимать значения: 
· Высокая
· Средняя
· Низкая
9.6 Уровень критичности первоначально присваиваются инциденту при регистрации Заявки, но в дальнейшем, при обработке инцидента, может быть изменен. 
Критерии присвоения инциденту уровня критичности приведены в разделе 11 настоящего ТЗ.
 
10. Требования к функциональности поддерживаемой системы в целом
10.1 Услуги по технической поддержке работоспособности Оборудования РАСЦО в том числе сопряжённости Оборудования с РАСЦО должны обеспечивать поддержание РАСЦО функциональных возможностей на уровне, необходимом и достаточном для выполнения РАСЦО в целом следующих функций:
· обеспечение заданных временных и вероятностных характеристик передачи сигналов и экстренной информации оповещения;
· передачу информации и сигналов оповещения в следующих режимах:
· циркулярный;
· циркулярный по заранее установленным сценариям;
· избирательный в пределах одного уровня системы;
· избирательный (через один - два уровня) по заранее установленным сценариям. 
· функционирование как централизованно, так и децентрализовано, на всю глубину созданной на его основе системы.
Оказание услуг по технической поддержке работоспособности и сопряжённости Оборудования с РАСЦО по-настоящему ТЗ должно обеспечивать техническое время доведения сигналов и экстренной информации оповещения до населения через систему: 
- на региональном и муниципальном уровнях – не более 30 секунд

11. Взаимодействие сторон в процессе оказания услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию и технической поддержке работоспособности Оборудования

[image: Untitled 1]

12. Критерии оценки уровня критичности обращений по технической поддержке работоспособности
12.1 В рамках оказания услуг по настоящему ТЗ выделяются три уровня критичности обращения:
· высокий - проблема связана с невозможностью выполнения функциональных возможностей РАСЦО в полном объеме или отсутствием возможности выполнения функций оповещения населения более чем по 50% из установленного Оборудования; 
· средний - проблема связана с затруднениями выполнения операций в РАСЦО или отсутствием возможности выполнения функций оповещения населения менее чем по 50% из установленного Оборудования; 
· низкий - проблема не связана с сокращением доступной функциональности РАСЦО или отсутствием возможности выполнения функций оповещения населения. 
a. В случае невозможности однозначно установить уровень критичности для поступившей заявки на поддержку, по умолчанию присваивается средний уровень критичности.

12.2 Плановый срок реагирования на заявки в зависимости от приоритета:

	Уровень критичности
	Срок реагирования на заявку
	Срок решения инцидента

	высокий
	не более 1 (одного) часа с момента получения заявки
	не более 1 (одного) рабочего дня с момента реакции на заявку

	средний
	не более 6 (шести) часов с момента получения заявки
	не более 2 (двух) рабочих дней с момента реакции на заявку

	низкий
	не более 1 (одного) рабочего дня с момента получения заявки
	не более 3 (трех) рабочих дней с момента реакции на заявку



13. Отчётность
13.1. Исполнитель обязан предоставлять отчет о текущем состоянии Оборудования 1 раз в день до 09:00 (по местному времени нахождения Заказчика).
13.2. Исполнитель предоставляет Заказчику:
· Акт сдачи- приемки оказанных Услуг (Приложение № 8 к ТЗ);
· Журнал учета инцидентов (Приложение № 1 к Техническому заданию)
· Книги учета технического состоянию по всему объему обслуживаемого оборудования (Приложение № 2);
· План – графики (Приложение № 5 к ТЗ) с отметками о выполнении ЭТО;
· Акт проведения ТО - 2 (Приложение № 7);
Отчет о проведении ЭТО по каждому объекту отдельным файлом формата .pdf, который включает в себя фотографии общего состояния Оборудования (фото и видео файлы). 
· Акт приемки на техническое обслуживание (Приложение № 4 к ТЗ)


Приложение 1 к Техническому заданию

Форма журнала учета инцидентов

	№ п/п
	№ обращения
	Дата, время обращения
	Ф.И.О. обратившегося
	Краткое описание обращения
	Критичность инцидента
	Начало реагирования по инциденту
	Дата фактического закрытия инцидента

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	





Приложение 2 к Техническому заданию

Форма

К Н И Г А
учета технического состояния
средств оповещения

Начата: "__" __________ 20__ г.
Окончена: "__" __________ 20__.

Содержание

	N п/п
	Тип технического средства оповещения
	Стр.

	
	
	

	
	
	

	
	
	



1. _________________________________________________________



(Наименование типа технического средства оповещения)
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Содержание
	Наименование материальных средств
	Страницы книги
	Наименование материальных средств
	Страницы книги

	
	начальная
	последующие
	
	начальная
	последующие

	
























	
	
	
	
	


_______________________________________________________



тип средств оповещения

14


14

(страница 2)
	Дата
проведения технического обслуживания
(ремонта)
	Наименование средств
оповещения, проводимые мероприятия
	Единица
измерения
	Год
выпуска
	Наработка
с начала
эксплуатации
	Вид
технического
обслуживания
(ТО, ремонт)
	Трудозатраты
(чел. – час.)
	Замененные элементы, израсходованные материалы
	Результаты
выполненного
технического обслуживания
(ремонта)
	Ф.И.О.,
подпись
исполнителя работ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
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Приложение 3 к Техническому заданию
Перечень составных блоков (элементов) Оборудования

	№
	Наименование составных блоков (элементов)
	Наличие ЗИП у Исполнителя (в %) на складе от общего объема Оборудования на обслуживании

	1. 
	Электродвигатель переменного тока
	Не менее 5%

	2. 
	Колесо рабочее (ротор)
	Не менее 5%

	3. 
	Кожух рабочего колеса (статор)
	Не менее 5%

	4. 
	Защитные колпаки (защитные крышки)
	Не менее 5%

	5. 
	Защитные сетки и кронштейны
	Не менее 5%

	6.
	Стойка (станина, основание)
	Не менее 5%

	7. 
	Кабель электрический для подключения сирены к устройству запуска сирены ВВгНг LS 5x 2,5 в гофрированной трубе
	Не менее 5%

	8. 
	Стальной корпус устройства запуска сирены с крышкой, замком, петлями для крепления, винтом заземления и громоотводами
	Не менее 5%

	9.
	Плата микроконтроллера
	Не менее 5%

	10. 
	Аккумуляторная батарея с напряжением питания 24В.
	Не менее 5%

	11. 
	Блок питания микроконтроллера 12В
	Не менее 5%

	12. 
	Пускатель электромеханической сирены
	Не менее 5%

	13. 
	Пакетный выключатель электропитания электромеханической сирены
	Не менее 5%

	14. 
	Пакетный выключатель электропитания устройства запуска сирены
	Не менее 5%

	15. 
	Корпус с микрофоном ДЭМШ-1А
	Не менее 5%

	16. 
	Вставка плавкая (предохранитель)
	Не менее 5%

	17. 
	Кабель для подключения микрофона МКЭШ 2х 0,5 в гофрированной трубе
	Не менее 5%

	18. 
	Кабель электрический для электропитания устройства запуска сирены ВВгНг LS 5x 2,5
	Не менее 5%

	19. 
	Плата для блока УЗСР
	Не менее 5%

	20. 
	Устройство усилительное ЛЦКП.468354.053
	Не менее 5%

	21. 
	Вставка плавкая 10А
	Не менее 5%

	22. 
	Вставка плавкая 25А
	Не менее 5%

	23. 
	Громкоговоритель рупорный ГР100.03 (120В)
	Не менее 5%

	24. 
	Кронштейн крепления громкоговорителей КГР3В
	Не менее 5%

	25. 
	Вилка DB-9M c корпусом Н-9
	Не менее 5%





Приложение 4 к Техническому заданию
Форма

АКТ ПРИЕМКИ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
оконечной системы оповещения (ОСО) ____________________________ ___________________ 
                                                                                                                             муниципальное образование (город)
	Наименование объекта, почтовый адрес
	

	Координаты ОСО
	

	Собственник объекта
	


				
Акт составили (должность, полностью: Фамилия, Имя, Отчество):
	От организации:
	


	От объекта:
	

	Специалист ГО и ЧС
Муниципального образования
	



1 Характеристика объекта и мест размещения оборудования:
	Состояние здания/сооружения (износ объекта, аварийность, иное)
	

	
	           Тип оборудования 1   (подчеркнуть):

УЗС

УУЭС
	Наименование помещения
	

	
	
	Состояние помещения
	

	
	
	Рекомендации по помещению
	

	
	
	Доступность в помещение
	

	
	
	Данные ОСО (год выпуска, номер)
	

	
	          Тип оборудования 2 (подчеркнуть):


Электромех-ская сирена

Рупорные громкоговорители
	Наименование места размещения
	

	
	
	Состояние места размещения
	

	
	
	Доступность места размещения
	

	
	
	Рекомендации по месту размещения
	

	
	
	Состояние крепежа оборудования
	

	
	
	Рекомендации по крепежу оборудования
	

	
	
	Данные ОСО (год выпуска, номер)
	


2 Проверка электропитания:	
	Электропитание оборудования Тип 1 осуществлено от
	
	Тип кабеля, длина
	

	Заземление оборудования
Тип 1 осуществлено с помощью
	
	Тип кабеля, длина
	

	Значение напряжения на момент приемки оборудования
	Вольт
	
	Герц

	Состояние кабелей
(хорошее, приемлемое, необходима замена)
	

	Тип прокладки кабелей
(гофротрубы, кабель-каналы, лотки)
	

	Рекомендации по кабельным трассам
	



3 Проверка работоспособности оборудования оповещения краткосрочным запуском
	Работоспособность сирены
	

	Дата проверки, документ о предыдущей проверке
	


4. Дополнительные рекомендации комиссии:

	- по состоянию помещения
	





	

	- по доступу к оборудованию
	





	

	- по э/питанию оборудования
	





	

	- по состоянию оборудования
	





	

	- по прокладке кабелей
	





	



5. Прилагаемые фото и видеоматериалы:

____ фотографий,  ______ видеофайлов


ПОДПИСИ:

	   _________________________________________________________________  ________________
                                              дата                                                                           Ф И О                                                                         подпись
                     ______________ ___________________________________________________  ________________
                                              дата                                                                           Ф И О                                                                         подпись

_______________________ ___________________________________________________  ________________



                                              дата                                                                           Ф И О                                                                         подпись
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Приложение № 5 к Техническому заданию
Форма

ПЛАН-ГРАФИК
эксплуатационно-технического обслуживания Оборудования системы РАСЦО на ______________ - ____________ 2025 года

	№ п/п
	Организация,
адрес местонахождения и наименование ТСО
 (Оборудование)
	Вид
ЭТО
	Обслуживающая организация,
ответственный исполнитель
	Дата проведения ЭТО
(по месяцам)
	

Отметка о выполнении
	Примечание

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	
	

	1
	
	ТО-1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ТО-2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	ТО-1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ТО-2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



«Исполнитель» - __________________________________________________________________________________________________________________________ 



Приложение № 6 к Техническому заданию
Форма

ПЛАН
проведения технического обслуживания Оборудования (ТО-1/2)
на _______________ - ___________ 2025 года

	N п/п
	Наименование работ (мероприятий)
	Срок выполнения работ (мероприятий)
	Ответственный исполнитель
	Кто контролирует выполнение работ
	Отметка о выполнении

	1.1
	Проверка наличия документации, состава комплекта, его соответствие ЭТД.
	Согласно графику проведения ТО
	
	
	

	1.2
	Проверка отсутствия внешних повреждений на корпусах, проводах питания, визуальная проверка отсутствия следов вскрытия, попадания влаги внутрь корпусов элементов комплекта, визуальная проверка отсутствия следов коррозии /окисления на элементах комплекта, проверка наличия и читаемости маркировки.
	Согласно графику проведения ТО
	
	
	

	II. Оборудование на объектах

	2.1
	Очистка внешних и внутренних поверхностей элементов комплекта от загрязнений/пыли
	Согласно графику проведения ТО
	
	
	

	2.2
	Проверка наличия сетевого электропитания, измерение напряжения
	Согласно графику проведения ТО
	
	
	

	2.3
	Измерение напряжения на аккумуляторной батарее при работе от сети 220в
	Согласно графику проведения ТО
	
	
	

	2.4
	Отключение сетевого электропитания, проверка работы изделия от аккумуляторной батареи, измерение напряжения на аккумуляторной батарее при отключенном сетевом электропитании 220в, последующее восстановление сетевого электропитания
	Согласно графику проведения ТО
	
	
	

	2.5
	Проверка надежности крепления корпуса изделия к несущей конструкции/поверхности, надежности закрывания двери шкафа изделия
	Согласно графику проведения ТО
	
	
	

	2.6
	Проверка целостности функционирования ПО плат УЗС. При наличии фактов нарушения целостности  ПО, перепрограммирование плат.
	Согласно графику проведения ТО
	
	
	

	2.7
	Проверка надежности крепления кабелей питания и фидерных линий к контактам клемных колодок, их подтяжка.
	Согласно графику проведения ТО
	
	
	

	2.8
	Проверка надежности крепления клемм кабелей питания к аккумуляторной батарее, их подтяжка.
	Согласно графику проведения ТО
	
	
	

	2.9
	Проверка наличия и надежности крепления кабеля заземления к болту заземления (или заземляющего проводника в питающем кабеле к заземляющему контакту на клеммной колодке), его подтяжка.
	Согласно графику проведения ТО
	
	
	

	2.10
	Проверка надежности крепления кабеля канала связи и кабеля от GSM-антенны к разъемам на плате блока управления
	Согласно графику проведения ТО
	
	
	

	2.11
	Проверка надежности крепления внутренних соединительных кабелей к платам и модулям внутри шкафа изделия, их подтяжка.
	Согласно графику проведения ТО
	
	
	

	2.12
	Проверка корректности светодиодной индикации на плате блока управления.
	Согласно графику проведения ТО
	
	
	

	2.13
	Проверка корректности светодиодной индикации на плате блока контроля питания и диагностики
	Согласно графику проведения ТО
	
	
	

	2.14
	Проверка корректности светодиодной индикации на платах усилителей  во время запущенного с АРМ управления сеанса оповещения в режиме технической проверки
	Согласно графику проведения ТО
	
	
	

	2.15
	Проверка исправности функционирования IP канала связи во время запущенного с АРМ управления сеанса оповещения в режиме технической проверки
	Согласно графику проведения ТО
	
	
	

	2.16
	Проверка состояния датчиков, их герметичности, чистоты приемных отверстий, наличия и соответствия параметров питания, наличие и исправности сигнальной индикации.
	Согласно графику проведения ТО
	
	
	

	2.17
	Проверка качества функционирования основного (IP) канала связи во время запущенного с АРМ управления сеанса оповещения в режиме технической проверки, измерение количества потерянных пакетов и переполнения буфера (по данным с АРМ технического обслуживания)
	Согласно графику проведения ТО
	
	
	

	2.19
	Проверка выдачи тестового сигнала «Метроном» во все подключенные рупорные громкоговорители во время запущенного с АРМ управления сеанса оповещения с звуковым сигналом «Метроном»
	Согласно графику проведения ТО
	
	
	

	2.21
	Проверка выдачи звука имитированной электросирены «сирена прерывисто» во все подключенные сирены во время запущенного с АРМ управления сеанса оповещения с сигналом сирены «сирена прерывисто»
	Согласно графику проведения ТО
	
	
	

	III. дополнительные мероприятия проводимые во время ТО-2

	3.1
	Визуальный осмотр сирены/рупора оповещения, проверка отсутствия внешних повреждений на корпусах, проводах питания.
	Согласно графику проведения ТО
	
	
	

	3.2
	При тестовом запуске с АРМ проверка на наличие/отсутствие трущихся деталей изделия, (посторонний шум, вибрация)
	Согласно графику проведения ТО
	
	
	

	3.3
	Произвести смазочные процедуры шкива сирены силиконовой смазкой/ или масленным шприцованнием
	Согласно графику проведения ТО
	
	
	

	3.4.
	Протяжка болтовых соединений на креплении
	Согласно графику проведения ТО
	
	
	

	3.5
	Проверка надежности крепления микрофона к защитной решетке сирены
	Согласно графику проведения ТО
	
	
	

	3.6
	Профилактические работы (покраска, удаление мусора)
	Согласно графику проведения ТО
	
	
	

	IV. Мероприятия по контролю качества выполнения технического обслуживания

	4.1
	Согласно графику проведения ТО
	
	
	
	

	4.2
	Согласно графику проведения ТО
	
	Представители заказчика
	
	






                                                                                                                     Форма согласована
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Приложение № 7 к Техническому заданию

Форма

АКТ
проведения технического обслуживания (ТО-2) технических средств оповещения

"__" __________ 20__ г.

___________________________________________________________________________
(Наименование системы оповещения)

Комиссия в составе:
Председатель ________________________________________________________________________________
(Должность, фамилия и инициалы)
Члены комиссии _____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
(Должность, фамилия и инициалы каждого)
На основании _______________________________________________________________________________,
в период с ______ по ______ провела проверку качества проведения годового технического обслуживания и технического состояния Оборудования.
1. Результаты годового технического обслуживания средств оповещения:
	N п/п
	Тип Оборудования
	Имеется в наличии
	Всего обслужено
	Исправно
	Требует текущего ремонта
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	


2. Характерные   неисправности средств оповещения, выявленные   при эксплуатации и техническом обслуживании, и их причины. Рекомендации по мероприятиям, которые необходимо провести для их предотвращения:
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
3. По результатам проведения технического   обслуживания   состояние средств оповещения оценивается:
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
4. Оценка состояния хранения, эксплуатации и ремонта Оборудования, состояния метрологического обеспечения, запаса ЗИП и рекомендации по устранению выявленных недостатков:
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
5. Предложения   по    совершенствованию    технического обслуживания:
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Председатель комиссии: _______________________________________________________________________
(Подпись)
Члены комиссии: _____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
(Подпись)

Форма согласована



Приложение № 8 к Техническому заданию

ФОРМА
Акт сдачи-приемки оказанных Услуг №___
по Договору № ______ от «____»   ______________ 20___ года

	г. Тюмень
	«____» ____________ 20___ года


Публичное акционерное общество «Ростелеком», именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, _________________________________, именуемое в дальнейшем Исполнитель, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», действуя в рамках исполнения Договора от ___________ № ______________________________ на оказание услуг по обеспечению сопровождения технических средств оповещения и Региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения с элементами КСЭОН в городе Тюмени
, далее – «Договор», заключили настоящий Акт оказанных Услуг (далее - Акт) о нижеследующем:
1. Стороны установили и подтверждают, что Услуги _________________, именуемые далее «Услуги», оказаны с надлежащим качеством и в соответствии с условиями Договора, по следующим объектам: 
	№
	Наименование Оборудования
	Адрес места установки Оборудования
	Кол-во Оборудования
	Наименование Услуги
	ЗИП
	Стоимость предоставленных Услуг, руб .с НДС

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	


2. Результат оказанных Услуг удовлетворяет требованиям Заказчика и надлежащим образом оформлен.
3. Стоимость оказанных по Договору Услуг составляет ________ (_____________) рублей ___ копеек
4. Претензий по объему, качеству и результатам оказанных Услуг, а также исполнения иных обязательств по Договору Стороны друг к другу не имеют.
5. Настоящий Акт составлен в 2 (Двух) одинаковых экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Форма акта согласована



Приложение № 9 к Техническому заданию

Перечень объектов для технического обслуживания.

	№
	Наименование объекта
	Адрес установки оборудования
	ТСО с использованием Электросирены С-40
	ТСО с использованием Электросирены С-28
	ТСО с использованием ГГО, КСЭОН
	Срок оказания услуг

	1. 
	МАОУ СОШ №51, корп. 2
	г.Тюмень, ул. Авторемонтная, 24
	1
	
	
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	2. 
	Центр зимних видов спорта ТюмГУ
	г. Тюмень, ул. Барнаульская, 41
	1
	
	
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	3. 
	ООО СК "Легион"
	г.Тюмень, ул. Брестская, 12
	1
	
	
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	4. 
	Закрытое акционерное общество «Тюменский завод металлоконструкций»
	пр. Воронинские Горки, д. 160, стр. 4
	1
	
	
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	5. 
	МАОУ ДОД ДЮЦ «Вероника»
	г. Тюмень, ул. Гастелло, 75 к1
	1
	
	
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	6. 
	ОАО "Тюменский Хлебокомбинат"
	г. Тюмень, ул. Демьяна Бедного 5
	1
	
	
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	7. 
	ЗАО "Сибстрой"
	г. Тюмень, ул. Депутатская, 91
	1
	
	
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	8. 
	ФГБНУ ВНИИ Ветеринарной энтомологии и арахнологии
	г. Тюмень, ул. Институтская, 2
	1
	
	
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	9. 
	АО "Ютэйр Инжиниринг"
	г. Тюмень, ул. Интернациональная, 187
	1
	
	
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	10. 
	МАОУ СОШ № 38
	г. Тюмень, ул. Кемеровская, 1б
	1
	
	
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	11. 
	Тюменская механизированная дистанция погрузочно-разгрузочных работ и коммерческих операций Свердловской дирекции по управлению терминально-складским комплексом структурного подразделения Центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом – филиала ОАО "РЖД"
	г. Тюмень, ул. Клары Цеткин, 14
	1
	
	
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	12. 
	ООО "Лидергрупп"
	г. Тюмень, ул. Коммунистическая, 16а
	1
	
	
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	13. 
	Государственной автономное учреждение Тюменской области «Футбольный клуб Тюмень»
	ул. Коммуны, д. 22, стр. 1
	1
	
	
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	14. 
	МАОУ Гимназия №1
	г. Тюмень, ул. Крупской, 21
	1
	
	
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	15. 
	ФГБОУ ВО "Тюменский индустриальный университет"
	г. Тюмень, ул. Луначарского, 2
	1
	
	
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	16. 
	Управа Калининского АО Администрации города Тюмени
	г. Тюмень, ул. Луначарского, 61
	1
	
	
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	17. 
	ООО "Тюмень Водоканал" (Метелевский водозабор)
	г. Тюмень, ул. Метелевская, 12
	1
	1
	
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	18. 
	МАОУ СОШ №30
	г. Тюмень, ул. Московский тракт, 22
	
	
	1
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	19. 
	МАОУ СОШ №88
	г.Тюмень, ул. Московский тракт, 104
	1
	
	
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	20. 
	Администрация Тюменского муниципального района
	г.Тюмень, ул. Московский тракт, 115
	1
	
	
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	21. 
	МАОУ СОШ №88
	г.Тюмень, ул. Московский тракт, 129/1
	1
	
	
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	22. 
	МБУ «Тюменьгормост»
	г.Тюмень, ул. Московский тракт, 142а
	1
	
	
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	23. 
	Тюменский межрайонный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации
	ул. Московский тракт, д. 175
	1
	
	
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	24. 
	МАОУ лицей № 34
	г.Тюмень, ул. Новоселов, 1а
	1
	
	
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	25. 
	МАОУ Лицей №34
	г. Тюмень, ул. Новоселов, 10
	1
	
	
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	26. 
	Администрация города Тюмени
	г.Тюмень, ул. Первомайская, 20
	1
	
	
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	27. 
	ст. Тюмень Свердловской дирекции управления движением, структурное подразделение - Тюменский центр организации работы ж/д станций, филиала - ОАО "РЖД"
	г. Тюмень, ул. Привокзальная, 28
	1
	
	
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	28. 
	Железнодорожный вокзал ОАО "РЖД"
	г. Тюмень, ул. Привокзальная, 22
	1
	
	
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	29. 
	ООО «Коммунальщик» Баня
	г.Тюмень, ул. Полевая, 28
	
	
	1
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	30. 
	МАОУ Гимназия №83
	г. Тюмень, ул. Революции, 199
	1
	
	
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	31. 
	ГАОУ СПО ТО «Западно-Сибирский государственный колледж»
	г. Тюмень, ул. Рылеева, 34
	1
	
	
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	32. 
	МАОУ СОШ №38
	г. Тюмень, ул. Садовая, 64
	1
	
	
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	33. 
	МАОУ СОШ №22
	г. Тюмень, ул. Садовая, 109
	1
	
	
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	34. 
	МАОУ СОШ №22
	г. Тюмень, ул. Садовая, 121
	1
	
	
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	35. 
	МАОУ СОШ №69
	г. Тюмень, ул. Самарцева, 28
	1
	
	
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	36. 
	МАОУ СОШ №88
	г. Тюмень, ул. Санаторная, 6
	1
	
	
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	37. 
	ОАО "Аэропорт Рощино"
	г. Тюмень, ул. Сергея Ильюшина, 23
	1
	
	
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	38. 
	МАОУ Гимназия №83
	г.Тюмень, ул. Союзная, 135
	1
	
	
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	39. 
	МАОУ СОШ №69
	г.Тюмень, ул. Червишевский тракт, 29
	1
	
	
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	40. 
	МАОУ СОШ №51
	г.Тюмень, ул. Школьная, 9а
	1
	
	
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	41. 
	МАОУ СОШ №25
	г.Тюмень, ул. Ялуторовская, 13
	1
	
	
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	42. 
	АО "Тюменский аккумуляторный завод"
	г. Тюмень, ул. Ямская, 103
	1
	
	
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	43. 
	ОАО Завод "Сибнефтегазмаш"
	г. Тюмень, ул. Ямская, 105
	1
	
	
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	44. 
	МАОУ Гимназия № 49 г. Тюмени
	г. Тюмень, ул. Вьюжная, 4
	
	
	1
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	45. 
	Административное здание
	г. Тюмень, ул. Слободская, 41
	
	
	1
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	46. 
	Административное здание
	г. Тюмень, ул. Престольная, 2
	
	
	1
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	47. 
	Фельдшерско-акушерский пункт
	г. Тюмень, ул.Аграрная, 14
	
	
	1
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	48. 
	Административное здание
	г. Тюмень, ул. Буковая, 33
	
	
	1
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	49. 
	Дворец спорта Партиком
	г. Тюмень, пр-д Воронинские горки, 101 к.1
	
	
	1
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	50. 
	Административное здание
	г. Тюмень, пр-д Воронинские горки, 142/4
	
	
	1
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	51. 
	Фельдшерско-акушерский пункт
	г. Тюмень, ул. Ковалёва, 9
	
	
	1
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	52. 
	Опора
	г. Тюмень, ул. Урожайная
	
	
	1
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	53. 
	ООО "Заречье"
	г. Тюмень, ул. Большая Заречная, 41
	1
	
	
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	54. 
	ПЧ №40
	г. Тюмень, ул. Ватутина, 8
	1
	
	
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	55. 
	Управление министерства внутренних дел России по городу Тюмени
	г. Тюмень, ул. Ватутина, д. 34
	1
	
	
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	56. 
	АО "Фармация" (Аптечные склады)
	г. Тюмень, ул. Велижанская, 77
	1
	
	
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	57. 
	МКУ «ЛесПаркХоз»
	г.Тюмень, ул. Голышева, 1 к.2
	1
	
	
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	58. 
	АО "Тюменьэнерго" - "Тюменские распределительные сети"
	г. Тюмень, ул. Даудельная, 44
	1
	
	
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	59. 
	ТМУП УК по ЖКХ "Север"
	г. Тюмень, ул. Дружбы, 113
	1
	
	
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	60. 
	МАОУ СОШ №15
	г. Тюмень, ул. Коммунаров, 25
	1
	
	
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	61. 
	МАОУ СОШ №89
	г.Тюмень, ул. Малыгина, 8/1
	1
	
	
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	62. 
	МАОУ СОШ №45
	г.Тюмень, ул. Мелиораторов, 15
	1
	
	
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	63. 
	МАОУ СОШ №89
	г.Тюмень, ул. Мельничная, 80
	1
	
	
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	64. 
	МАОУ СОШ №5
	г.Тюмень, ул. Мурманская, 31
	1
	
	
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	65. 
	МАОУ СОШ №21
	г.Тюмень, ул Орджоникидзе, 49
	1
	
	
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	66. 
	ООО "Тюменский ЦУМ"
	г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 63а
	1
	
	
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	67. 
	ОАО «Тюменский дом печати»
	г. Тюмень, ул. Осипенко, 81
	1
	
	
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	68. 
	МАОУ СОШ №9
	г. Тюмень, ул. Павлова, 8
	1
	
	
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	69. 
	Военный комиссариат Тюменской области
	г. Тюмень, ул. Республики, д. 2
	1
	
	
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	70. 
	МАОУ СОШ №15
	г.Тюмень, ул. Северная, 1
	1
	
	
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	71. 
	МАОУ СОШ №37
	г. Тюмень, ул. Холодильная, 78
	1
	
	
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	72. 
	МАОУ СОШ №9
	г.Тюмень, ул. Шишкова, 15
	1
	
	
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	73. 
	ЗАО "Автоколонна 1228"
	г. Тюмень, ул. Щербакова, 117
	1
	
	
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	74. 
	ОАО "ТПАТП №2"
	г. Тюмень, ул. Щербакова, 207
	1
	
	
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	75. 
	МАОУ СОШ №25 города Тюмени
	г. Тюмень, ул. Первомайская, 1
	
	
	1
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	76. 
	Общежитие №4
	г. Тюмень, ул. Пирогова, 3 к.1
	
	
	1
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	77. 
	Гостиница "Берёзка"
	г. Тюмень, ул. Березняковская, 6, корп. 1
	
	
	1
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	78. 
	ГАУЗ ТО "ДЛРЦ "Надежда"
	г. Тюмень, ул. Славянская, д. 1, корпус 3
	
	
	1
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	79. 
	Парфёново (опора)
	г. Тюмень, ул. Безноскова
	
	
	1
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	80. 
	Парк дружбы между Россией и Республикой Корея (опора)
	г. Тюмень, ул. Тимофея Кармацкого
	
	
	1
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	81. 
	МАОУ СОШ №52
	г. Тюмень, ул. Хамита Ярми, 13
	
	
	1
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	82. 
	МАОУ Гимназия №12
	г.Тюмень, ул. 50 лет Октября, 41
	1
	
	
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	83. 
	Отдел полиции № 5 УМВД России по г. Тюмени
	г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, 63, корп. 1
	
	
	1
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	84. 
	Центр лицензионно-разрешительной работы УМВД России по ТО
	г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, 109д
	1
	
	
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	85. 
	АО Завод "Тюменьгазстроймаш"
	г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, 213
	1
	
	
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	86. 
	Тюменское управление магистральных нефтепроводов АО "Транснефть-Сибирь"
	г. Тюмень, 5 км Старотобольского тракта, 8
	1
	
	
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	87. 
	ЗАО «Антипинский нефтеперерабатывающий завод»
	г. Тюмень, 6 км Старотобольского тракта, 20
	1
	
	
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	88. 
	ОАО "Тарманское-Центральное"
	г. Тюмень, ул. Бирюзова, 14
	1
	
	
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	89. 
	МАОУ СОШ №77
	г.Тюмень, ул. Геологоразведчиков, 8
	1
	
	
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	90. 
	МАОУ Лицей №93
	г.Тюмень, ул. Геологоразведчиков, 14
	1
	
	
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	91. 
	МАОУ СОШ №17
	г.Тюмень, ул. Геологоразведчиков, 39
	1
	
	
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	92. 
	МАОУ СОШ №67
	г.Тюмень, ул. Домостроителей, 2а
	1
	
	
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	93. 
	МАОУ СОШ №48
	г.Тюмень, ул. Ершова, 9
	1
	
	
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	94. 
	МАОУ СОШ №32
	г.Тюмень, ул. Изумрудная, 27
	1
	
	
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	95. 
	МАОУ СОШ №67
	г.Тюмень, ул. Камчатская, 154
	1
	
	
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	96. 
	Тюменская ТЭЦ - 1 ОАО "Фортум"
	г. Тюмень, ул. Одесская, 1
	3
	
	
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	97. 
	Управление ГИБДД ТО
	г. Тюмень, ул. Одесская, 16
	1
	
	
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	98. 
	ОАО "НИИПлесдрев"
	г. Тюмень, ул. Одесская, 52а
	1
	
	
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	99. 
	Филиал ЗАО Московский пиво-безалкогольный комбинат «Очаково» в г.Тюмени
	г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 1г
	1
	
	
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	100. 
	Филиал ФГУП "ВГТРК" "ГТРК Регион-Тюмень"
	г. Тюмень, ул. Пермякова, 6
	1
	
	
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	101. 
	ООО "Тюмень Водоканал" (ГОСК)
	г. Тюмень, ул. Раневской, 16
	1
	
	
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	102. 
	ООО "ГазПурИнвест-Тюмень"
	г. Тюмень, ул. Республики, 143а
	1
	
	
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	103. 
	АО "Тюменское троллейбусное предприятие"
	г. Тюмень, ул. Республики, 200
	1
	
	
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	104. 
	АО "Тюменский завод медицинского оборудования и инструментов"
	г. Тюмень, ул. Республики, 205
	1
	
	
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	105. 
	ЗАО "Завод Сантехкомплект"
	г. Тюмень, ул. Республики, 250
	1
	
	
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	106. 
	ОАО "Завод БКУ"
	г. Тюмень, ул. Республики, 252/12
	1
	
	
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	107. 
	ОАО "Тюменская домостроительная компания"
	г. Тюмень, ул. Республики, 253
	2
	
	
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	108. 
	Управление вневедомственной охраны МВД России по ТО
	г. Тюмень, ул. Республики, 254
	1
	
	
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	109. 
	МАОУ СОШ №7
	г. Тюмень, ул. Пржевальского, 60
	1
	
	
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	110. 
	МАОУ Гимназия №16
	г.Тюмень, ул. Рижская, 71
	1
	
	
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	111. 
	МАОУ СОШ №48
	г. Тюмень, ул. Судоремонтная, 25
	1
	
	
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	112. 
	ООО “Нью-Петрол Тюмень”
	г. Тюмень, ул. Судостроителей, 33
	1
	
	
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	113. 
	ПАО "Тюменские моторостроители"
	г. Тюмень, пл. Хуторянского, 1
	1
	
	
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	114. 
	ПАО "Тюменские моторостроители"
	г. Тюмень, 2 км Старотобольского тракта
	1
	
	
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	115. 
	ПЧ №15
	г. Тюмень, ул. Чекистов, 33
	1
	
	
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	116. 
	ООО "Тобол-Логистик"
	г. Тюмень, ул. Чекистов, 36
	1
	
	
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	117. 
	Тюменский элеватор - филиал ОАО "Тюменьхлебопродукт"
	г. Тюмень, ул. Элеваторная, 14
	1
	
	
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	118. 
	Открытое акционерное общество «Тюменьмежрайгаз»
	г. Тюмень, ул. Энергетиков, д. 163
	1
	
	
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	119. 
	Административное здание, д. Копытово г. Тюмень, ул. Вологодская, 2, корп. 2
	г. Тюмень, ул. Вологодская, 2, корп. 2
	
	
	1
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	120. 
	Автомагазин УАЗ
	г. Тюмень, пер. Школьный, 5 (Зайково)
	
	
	1
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	121. 
	ООО "ХлебТоргСервис плюс"
	г. Тюмень, ул. Пражская, 10
	
	
	1
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	122. 
	BRP Центр
	г. Тюмень, ул. Дачная, 2Б
	
	
	1
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	123. 
	Автосервис Западносибирская
	г. Тюмень, ул. Западносибирская, 41
	
	
	1
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	124. 
	ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний»
	г. Тюмень, ул. Камчатская, 201, стр. 8
	
	
	1
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	125. 
	МАОУ «СОШ № 48 города Тюмени»
	г. Тюмень, ул. Тимофея Чаркова, 85
	
	
	1
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	126. 
	ООО "Рыбокомбинат Тюменский"
	г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, 23
	1
	
	
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	127. 
	ОАО "Тюменский хладокомбинат"
	г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, 25
	1
	
	
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	128. 
	ООО "Тюмень Водоканал"
	г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, 31
	1
	
	
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	129. 
	ОАО "Тюменьмолоко"
	г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, 35
	1
	
	
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	130. 
	МАОУ СОШ №68
	г.Тюмень, ул. Александра Логунова, 17
	1
	
	
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	131. 
	МАОУ СОШ №63
	г.Тюмень, ул. Моторостроителей, 6
	1
	
	
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	132. 
	МАОУ СОШ №42
	г.Тюмень, ул. Монтажников, 10
	1
	
	
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	133. 
	МАОУ СОШ №92
	г.Тюмень, ул. Николая Гондатти, 13
	1
	
	
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	134. 
	МАОУ СОШ №60
	г.Тюмень, ул. Николая Федорова, 3
	1
	
	
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	135. 
	Филиал в Тюменской и Курганской областях ПАО "Ростелеком" АТС-35
	г. Тюмень, ул. Олимпийская, 39
	1
	
	
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	136. 
	МАОУ СОШ №27
	г.Тюмень, ул. Пермякова, 39а
	1
	
	
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	137. 
	ГАПОУ ТО "Тюменский колледж транспортных технологий и сервиса"
	г. Тюмень, ул. Таллинская, 1
	1
	
	
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	138. 
	МАОУ СОШ №42
	г. Тюмень, ул. Широтная, 115
	1
	
	
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	139. 
	МАОУ СОШ №65
	г. Тюмень, ул. Широтная, 116
	1
	
	
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	140. 
	Тюменское ТЭЦ-2, филиал ОАО "Фортум"
	г. Тюмень, ул. Широтная, 200 ст41
	1
	
	
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	141. 
	Тюменское ТЭЦ-2, филиал ОАО "Фортум"
	г. Тюмень, ул. Широтная, 200
	1
	
	
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	142. 
	МАОУ СОШ № 63
	г. Тюмень, ул. Широтная, 181а
	
	
	1
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	143. 
	МАОУ СОШ № 65
	г. Тюмень, ул. Бориса Житкова, 1
	
	
	1
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	144. 
	ГАУЗ ТО "МКМЦ "Медицинский город"
	г. Тюмень, ул. Юрия Семовских, 12
	
	
	1
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	145. 
	Автосалон Renault
	г. Тюмень, ул. Федюнинского, 83
	
	
	1
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	146. 
	Никольский сквер (опора)
	г. Тюмень, Сквер Никольский
	
	
	1
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	147. 
	ТРЦ «Остров»
	г. Тюмень, ул. Федюнинского, 67
	
	
	1
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	148. 
	АОТюменский электромеханический завод
	г. Тюмень, ул. Авторемонтная, 18
	1
	
	
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	149. 
	АО ГМС Нефтемаш,
	г. Тюмень, ул. Военная, 44
	1
	
	
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	150. 
	ПАО Авиакомпания ЮТэйр
	г. Тюмень, ул. Интернациональная, 181
	1
	
	
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	151. 
	Гимназия №1
	г. Тюмень, ул. Краснодонская, 61
	1
	
	
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	152. 
	АО Тюменский комбинат хлебопродуктов
	г. Тюмень, ул. Мельзаводская, 19
	1
	
	
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	153. 
	МАОУ СОШ № 58
	г. Тюмень, ул. Метелевская, 11
	1
	
	
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	154. 
	МАОУ Гимназия №49
	г. Тюмень, ул. Пархоменко, 60
	1
	
	
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	155. 
	ФГБОУ ВПО "ГАУ Северного Зауралья"
	г. Тюмень, ул. Рощинское шоссе, 18,
	1
	
	
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	156. 
	ОАО Тюм.химико-фармацевтический завод
	г. Тюмень, ул. Береговая, 24
	1
	
	
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	157. 
	МАОУ СОШ № 62,
	г. Тюмень, ул. Газовиков, 3а
	1
	
	
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	158. 
	МАОУ СОШ № 45
	г. Тюмень, ул. Дивная, 1а
	1
	
	
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	159. 
	ООО РН-Уватнефтегаз
	г. Тюмень, ул. Ленина, 67
	1
	
	
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	160. 
	ГУ МЧС России по ТО
	г. Тюмень, ул. Максима Горького, 72г.
	1
	
	
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	161. 
	ДК «Нефтяник»
	г. Тюмень, ул. Осипенко, 1
	1
	
	
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	162. 
	МАОУ СОШ №40
	г. Тюмень, ул. Профсоюзная, 46
	1
	
	
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	163. 
	ФГБОУ ВПО "ГАУ Северного Зауралья"

	г. Тюмень, ул. Республики, 7,
	1
	
	
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	164. 
	ТФ ОАО "Ростелеком" АТС-24
	г. Тюмень, ул. Республики, 40
	1
	
	
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	165. 
	Тюменский драматический театр
	г. Тюмень, ул. Республики, 129,
	1
	
	
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	166. 
	МАОУ СОШ №94
	г. Тюмень, ул. Солнечный проезд, 24
	1
	
	
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	167. 
	МАОУ СОШ №36
	г. Тюмень, ул. Шаимский проезд, 8а
	1
	
	
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	168. 
	МАОУ СОШ № 43,
	г. Тюмень, ул. Щербакова, 94
	1
	
	
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	169. 
	МАОУ Лицей №81
	г. Тюмень, ул. Юганский проезд, 6
	1
	
	
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	170. 
	ТЦ Премьер
	г. Тюмень, ул. 50 лет ВЛКСМ, 63
	1
	
	
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	171. 
	МАУК ДК "Поиск"
	г. Тюмень, ул. Александра Пушкина, 10
	1
	
	
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	172. 
	МАОУ СОШ №41
	г. Тюмень, ул. Воровского, 11
	1
	
	
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	173. 
	МАОУ Лицей 93
	г. Тюмень, ул. Геологоразведчиков, 19
	1
	
	
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	174. 
	ОАО Тюм.станкостроительный завод
	г. Тюмень, ул. Гилевская роща, 4, стр. 14
	1
	
	
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	175. 
	МАОУ ДОД ДЮЦ «Гайдаровец»

	г. Тюмень, ул. Игримская, 34
	1
	
	
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	176. 
	МАУК ДК "Тура"
	г. Тюмень, ул. Камчатская, 146
	1
	
	
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	177. 
	Управа Ленинского Административного округа
	г. Тюмень, ул. Мельникайте, 74
	1
	
	
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	178. 
	ПАО СУЭНКО
	г. Тюмень, ул. Одесская, 14
	1
	
	
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	179. 
	ГБУ ТО "Объединение автовокзалов и автостанций"
	г. Тюмень, ул. Пермякова, 9
	1
	
	
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	180. 
	ОАО "ТПАТП №1
	г. Тюмень, ул. Республики, 206а
	1
	
	
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	181. 
	МАОУ ДОД ДЮСШ "Водник"
	г. Тюмень, ул. Судоремонтная, 2б
	1
	
	
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	182. 
	МАОУ СОШ №7 корпус 2
	г. Тюмень, ул. Энергетиков, 36
	1
	
	
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	183. 
	Управа Восточного Административного округа
	г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, 95/2
	1
	
	
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	184. 
	ст. Войновка Свердловской ж/д филиала ОАО РЖД по Тюменскому региону
	г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, 127
	1
	
	
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	185. 
	ст. Войновка Свердловской ж/д филиала ОАО РЖД по Тюменскому региону
	г. Тюмень, ул. Станционная, 50
	1
	
	
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	186. 
	МАОУ СОШ №70
	г. Тюмень, ул. Валерии Гнаровской, 3
	1
	
	
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	187. 
	МАОУ СОШ № 92
	г. Тюмень, ул. Николая Зелинского, 22
	1
	
	
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	188. 
	МАУК "Центр культуры и искусства "Современник"
	г. Тюмень, ул. Олимпийская, 9
	1
	
	
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	189. 
	ТЦ Широтный
	г. Тюмень, ул. Широтная, 80
	1
	
	
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	190. 
	МАОУ СОШ №72
	г. Тюмень, ул. Энергостроителей, 4
	1
	
	
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	191. 
	ул.Логовая (опора)
	ул. Логовая, 20, Опора (57.123659, 65.669155)
	
	
	1
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	192. 
	ул.Федора Дозорцева (опора)
	ул. Фёдора Дозорцева, 24, Опора (57.213964, 65.570026)
	
	
	1
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	193. 
	ул.Чимеевская (опора)
	ул. Чимеевская, 43, Опора (57.235723, 65.516863)
	
	
	1
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	194. 
	ул.Николая Чаплина (Магнит)
	ул. Николая
Чаплина, 43
	
	
	1
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	195. 
	СОШ №56 (строящаяся)
	ул. Валентины Трофимовой, 10
	
	
	1
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	196. 
	Сказочный бульвар (опора)
	Бульвар "Сказочный" Опора (57.099971, 65.565583)
	
	
	1
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	197. 
	Ямальский-2, гимназия №4
	Мкр. Ямальский 2, ул. Арктическая, 3
	
	
	1
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	198. 
	Плеханово, лицей №34
	ул. Ставропольская, 137
	
	
	1
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	199. 
	Лесобаза, СОШ №67
	Западносибирская, 18а
	
	
	1
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	200. 
	Спорткомплекс Академия Спорта
	ул. Спасская, 6
	
	
	1
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	201. 
	Автосалон Honda
	ул. Федюнинского, 10а, ООО "Техноком-Инвест" автоцентр "Honda"
	
	
	1
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	202. 
	Распутинские бани
	ул. Ветеранов Труда, 60 ст1
	
	
	1
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	203. 
	СОШ №94 корпус 2
	Тихий проезд, 1
	
	
	1
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	204. 
	Сквер Льва Ровнина (опора)
	Сквер "Льва Ровнина" Опора (57.110935, 65.551726)
	
	
	1
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	205. 
	ул.Степана Третьякова (опора)
	Ул. Купеческая, в районе дома № 58 по ул. Степана Третьякова, Опора (57.214905, 65.510373)
	
	
	1
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	206. 
	Сквер пограничников (опора)
	Сквер "Пограничников", Опора (57.208493, 65.550873)
	
	
	1
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	207. 
	Тюменские электрические сети
	ул. Электросетей, 15, "Россети Тюмень"
	
	
	1
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	208. 
	Матмасы Сибнефтехимтрейд
	ул. Пражская, 17, стр. 7
	
	
	1
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	209. 
	ул.Бабарынка (опора)
	ул. Бабарынка, Опора (57.176048, 65.482223)
	
	
	1
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	210. 
	Автосалон Volkswagen
	ул 2-я Луговая, 29
	
	
	1
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	211. 
	Рынок Алебашевский BAZAR
	ул. Тимофея Кармацкого, 20
	
	
	1
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	212. 
	Автосалон Toyota
	ул. Мельникайте, 20
	
	
	1
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	213. 
	Сквер авиаторов (опора)
	Сквер "Авиаторов", Опора (57.142578 65.498567)
	
	
	1
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	214. 
	Котельная ул.Первооткрывателей
	ул. Первооткрывателей, 14, стр. 1
	
	
	1
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	215. 
	ул.Юрия Семовских (опора)
	ул. Юрия Семовских, опора
	
	
	1
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	216. 
	Центр патриотического воспитания Аванпост
	Ул. Широтная, 216, ГАУ ДО ТО "РЦДППВ "Аванпост" города Тюмени
	
	
	1
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	217. 
	Мостоотряд-36
	Ялуторовский тракт 11 км, 9, территориальная фирма "Мостоотряд-36" АО «Мостострой-11»
	
	
	1
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	218. 
	Библиотека №7 им.Ермакова
	ул. Камчатская, 1а, МАУК «Централизованная городская библиотечная система» ("Библиотека №7 имени И.М. Ермакова»)
	
	
	1
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	219. 
	Военно-инженерное училище
	пос. Андреевский, 469, Тюменское высшее военно-инженерное командное училище им. Маршала инженерных войск А.И. Прошлякова
	
	
	1
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	220. 
	Камчатская ул. (опора)
	ул. Камчатская улица, 194, стр. 5
	
	
	1
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	221. 
	Оптово-офисный склад Саша
	ул. Молодёжная, 74, оптово-офисный склад "Саша"
	
	
	1
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	222. 
	Завод Тюменьремдормаш
	ул. Производственная, 30, АО "Завод Тюменьремдормаш"
	
	
	1
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	223. 
	ДРСУ-2 дорожная компания Тодеп
	ул. Производственная, 21, к. 1, ДРСУ-2 АО "ТОДЭП"
	
	
	1
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	224. 
	ТЦ Заречная блошинка
	ул. Ю.-Р.Г. Эрвье, 22, ТЦ "Заречная блошинка"
	
	
	1
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	225. 
	ТВЦ ДомЭкспо
	ул. Народная, 68 ТВЦ "ДомЭкспо"
	
	
	1
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	226. 
	МОУ СОШ №5
	ул. Холодильная, 73а
	1
	
	
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	227. 
	Большой тараскуль здравница

	ул. Сказочная 26

	
	
	1
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	228. 
	Малый Тараскуль санаторий

	ул. Санаторная 10

	
	
	3
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	229. 
	Тараскуль школа

	ул.Санаторная, 6

	
	
	1
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	230. 
	ул. 5- я Северная
	ул. 5- я Северная
(Опора) Мкрн Мелиораторов
57.218835, 65.593665
	1
	
	
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	231. 
	Институт Деловой
Карьеры
	К. Маркса 12 корп 2
	1
	
	
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	232. 
	АНО ТОЦС «ПОБЕДА»
	ул. Мельникайте, 75 к5
	1
	
	
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	233. 
	ул. Приозерная
	Большой Тараскуль, ул. Приозерная 57.009574, 65.450278
	1
	
	
	с даты заключения договора
по 31.12.2026

	
	
	Итого:
	167
	1
	72
	




Приложение № 10 к Техническому заданию
Форма

Акт №__
 Технического состояния Оборудования

                               	       «__ »  ____________ 20__г.
Настоящий акт составлен:
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________
(кем составлен)

В том, что проведена экспертиза технического состояния ОСО ______________________________________
(серийный номер)
Адрес места установки: _______________________________________________________________________
Модель: ____________________________________________________________________________________
Установлено: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Заключение: _________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Примечание: _________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
С заключением согласен, работу принял: _________________________________________________________




Форма утверждена
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Приложение № 11 к Техническому заданию
Форма

Отчет о текущем состоянии Оборудования

«____» ____________ 20___ года

	№ п/п
	Дата и время отключения оборудования
	Логин
	Наименование устройства (объекта)
	Причина отключения
	Дата и время включения оборудования
	Принятые меры
	Время в отключенном состоянии
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