Техническое задание

на выполнение комплекса работ по подготовке технической документации и устройство искусственного электроосвещения на региональных и межмуниципальных автомобильных дорогах Забайкальского края.

Общие положения

Место выполнения работ:

Участки региональных автомобильных дорог на территории Забайкальского края в соответствии с Приложением № 2 к настоящему заданию.

- Подготовка технической документации

| 1.1. Основная цель и задачи разработки технической документации | Основной целью разработки технической документации является обеспечение комплекса работ по устройству электроосвещения необходимой и достаточной для выполнения работ документацией, содержащей чертежи, ведомости, спецификации. Техническая документация формируется на основе технико-экономического сравнения вариантов основных конструкций и материалов, используемых для выполнения работ. |
| --- | --- |
| 1.2. Объект подготовки технической документации | В соответствии с ведомостью адресов установки (Приложение № 2 к заданию) |
| 1.3. Местонахождение объекта | Определено в соответствии с ведомостью адресов установки (Приложение № 2 к заданию) |
| 1.4. Особые условия выполнения работ | При подготовке технической документации учесть работу в условиях беспрерывного движение транзитного транспорта. |
| 1.5. Состав технической документации | Уточнить в ходе выполнения работ с учетом конкретных условий функционирования участка. Согласовать с Заказчиком. |
| 1.6. Подготовительные работы, необходимые для подготовки технической документации |  |
| 1.6.1. Топографические работы | Выполнить топографическую съёмку участка расположения объекта площадью не менее 5 Га (система координат МСК75, система высот – Балтийская). Выполнить план съемки в М 1:500, ведомость пересекаемых коммуникаций в том числе подземных с указанием их владельцев, отметки низа кабелей, проводов. В местах пересечения подземных инженерных коммуникаций съёмку выполнить в М 1:200. Топографическая съёмка должна обеспечивать получение топографо-геодезических материалов и данных о ситуации и рельефе местности, элементах планировки, необходимых для комплексной оценки природных и техногенных условий территории работ и обоснования объемов. |
| 1.7. Разработка технической документации |  |
| 1.7.1. Исходные данные для разработки технической документации | Параметры существующей автомобильной дороги (Приложение № 2 к заданию). Действующий проект организации движения (ПОДД). |
| 1.7.2. Состав технической документации | Определить следующие основные технические параметры искусственного электроосвещения: Категория объекта по освещению. Размещение линии освещения. Исполнение линии освещения. Тип опор освещения. Тип светильников. Система управления освещением. Расположение питающих центров. При ведении работ предусмотреть соблюдение норм по: - обеспечению уровня освещенности автомобильных дорог, автобусных остановок и пешеходных дорожек в соответствии с нормативными требованиями; - горизонтальной освещенности обочин и тротуаров; - показателям ослепленности световым потоком; - обеспечению зрительного ориентирования водителей в пути; - применению опор, не оказывающих большого сопротивления на срез при наезде автомобиля. |
| 1.7.3. Основные требования к разработке технической документации | 1. Технической документацией предусмотреть: - расчет освещенности; - решения, обеспечивающие требуемую освещенность на автомобильных дорогах общего пользования в соответствии с ГОСТ Р 58107.1-2018, в том числе определение количества и местоположение опор освещения, количества светильников, их мощность и эксплуатационные характеристики; - подключение к сетям электроснабжения; - монтаж и пусконаладочные работы; 2. Согласование с Заказчиком принципиальных технических решений, принимаемых в процессе разработки технической документации. 3. При выборе оборудования и материалов, используемого при разработке технической документации, предпочтение отдается оборудованию и материалам отечественного производства. 4. К технической документации должны быть приложены ведомости материалов с ценами из сметно-нормативной базы. В случае отсутствия цен на материалы в сметно-нормативной базе, цены должны быть подтверждены прайс-листами или коммерческими предложениями. 5. Учесть требования Минтранса РФ от 19.01.2010 № ОБ-8-Пр, по применению энергосберегающих технологий. |
| 1.7.4. Дополнительные требования опор | 1. Опоры линии установить в откосную часть насыпи автомобильной дороги – на насыпях высотой до 3,0 м опоры установить в присыпные бермы, при высоте насыпи более 3,0 м устроить свайный фундамент. Опоры установить на расстоянии от 2,0 до 4,0 м от кромки проезжей части. На насыпях высотой более 3,0 м при неустойчивых откосах земляного полотна и на участках дорог, где размещению опор препятствуют существующие кабельные и воздушные линии электропередачи и связи, опоры установить на обочине дороги, при этом предусмотреть устройство защитного дорожного ограждения. При устройстве переходов через автодорогу и пересечении препятствий использовать опоры с укосами (оттяжками). Все работы по установке опор выполнять в пределах существующей полосы отвода автодороги, дополнительного отвода земель – не требуется. Подводка питания – воздушная. На участках дорог, где отсутствует дорожное ограждение опоры устанавливают на расстояние не менее 4,0 м от края проезжей части (краевой линии горизонтальной разметки 1.2, 1.4) до опоры. Промежуточные опоры типа П4 устанавливают в сверленые котлованы Ǿ400мм и глубиной 2,0м. Концевые опоры типа К4, ответвительные анкерные опоры ОА4, угловые промежуточные УП4, угловые анкерные опоры УА4 – вертикальная стойка устанавливается в сверленные котлованы Ǿ400мм и глубиной 2,2м, подкосные стойки устанавливаются в наклонные пробуренные котлованы Ǿ400мм и глубиной 2,25м (угол наклона 66°). Угловые анкерные опоры с оттяжкой УАО4, ответвительные анкерные опоры с оттяжкой ОАО4, угловые промежуточные опоры с оттяжкой УПО4 – вертикальная стойка устанавливается в сверленные котлованы Ǿ400мм и глубиной 2,2 м, в качестве якоря для оттяжки используется блок ФБС 12.4.6, погружаемый в копанный котлован размерами 1500*600*700 мм и глубиной 1,0 м. Засыпка пробуренных котлованов осуществляется вынутым грунтом, с послойной трамбовкой. Грунт для засыпки должен быть очищен от глины, камней, мусора. При необходимости производится досыпка привозным грунтом, в том числе при оседании грунта вокруг опоры в следствии естественного уплотнения. На участках автодороги, оснащенных барьерным ограждением, опоры устанавливаются на расстояние 1,25 м от стойки ограждения. По окончанию строительно-монтажных работ на установленных опорах должна быть нанесена вертикальная разметка в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2019, в виде чередующихся черно-белых полос шириной 10мм, под углом 45°, до высоты 2,0 м от уровня дорожного покрытия. На торце всех опор должны быть нанесены нумерация и информация о собственнике. 2.Требования для светильников и кронштейнов Светильники должны быть светодиодными. Тип светильника – консольный. Корпус светильника должен быть выполнен из сплава алюминия. Источник света – светодиодный модуль. Материал защитного стекла – закаленное стекло. Драйвер должен быть адаптирован под российские энергетические сети в соответствии с нормативами ГОСТ 32144-2013 и должен обеспечивать защиту светильника от микросекундных импульсных помех. Рабочий диапазон напряжения драйвера от 140 до 430 В. Потребляемая мощность одного светильника должна быть от 120 но более 160 Вт, для напряжения в сети 230±10% В. Световой поток не менее 16000 лм. Диаметр посадочного места 48-50мм. Степень защиты светильника, оптического и электрического отсеков не менее IP65. Частота питания 50 Гц. Коэффициент мощности не менее 0,95. Световая отдача светильника 140 лм/Вт. Диапазон цветовой температуры 5000-5500 К. Тип КСС широкая. Масса светильника не более 7,5 кг. Температура эксплуатации от -65°С до +55°С. Тип рассеивателя – прозрачный. Коэффициент пульсации светового потока, не более 3%. Климатическое исполнение УХЛ1. Класс защиты от поражения электрическим током – 1. Средняя горизонтальная освещенность покрытия проезжей части по ГОСТ Р 58107.1-2018 должна быть не менее 8Лк для участков дорог III категории и не менее 10Лк для участков дорог II категории, на пешеходных переходах для участков дорог III категории не менее 10,4Лк, для участков дорог II категории не менее 13Лк, на автобусных остановках не менее 10Лк. Срок службы светильника 12 лет. Гарантийный срок 5 лет. Технические параметры светильников должны обеспечивать равномерное распределение освещенности и яркости дорожного покрытия. Подрядчик должен выполнить светотехнические расчеты на каждый из предполагаемых к установке светильников и представить их на согласование заказчику. Светильник устанавливаются на кронштейны приставные К1-2.5-2.5-12-20, и концевые – К1(к)-2.5-2.5-12-20(90). Кронштейны должны быть изготовлены из металлических труб диаметром 40-50мм с толщиной стенки 3мм обработанных антикоррозийным покрытием серого цвета. Покрытие должно быть выполнено горячим оцинкованием либо полимерно-порошковой краской с последующей термической обработкой. Кронштейны крепятся к опорам хомутами для крепления приставных кронштейнов к прямоугольным железобетонным опорам – Х15, Х17. Параметры установки светильников и кронштейнов указаны в приложении №2 к техническому заданию. 3.Требования для электропроводки, сечения провода В качестве материала электропроводок линии искусственного электроосвещения принять провод СИП-2А – самонесущий с алюминиевыми фазными жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей жилой, изолированной светостабилизированным сшитым полиэтиленом¸ сечением 3*35+1*54,6мм, 3*50+1*54,6 мм. На переходах через автодорогу в районе пешеходного перехода для питания дополнительного светильника допускается использовать двужильный кабель 2*16мм. Монтаж провода осуществить с учетом требований минимально допустимого расстояния от уровня земли до провода в месте максимального провиса – не менее 5,0м. (ПУЭ7, гл.2.4). В местах перехода через автодорогу провис провода выполнить не менее 7,0м от покрытия автодороги. 4. Линейная арматура В качестве линейной арматуры для подвески провода СИП-2 принять унифицированную серию арматуры ООО «Нилед», согласно типовому проекту №25.0017 «Одноцепные, двухцепные и переходные железобетонные опоры ВЛИ-0,4 с СИП-2 и линейной арматурой ООО «Нилед», либо аналог с равными техническими характеристиками и материалами. 5. Заземление и защита от атмосферных перенапряжений Согласно требованиям РД, для обеспечения электробезопасности, предусмотреть повторное заземление опор и нулевого провода СИП. Заземляющие устройства опор выполняются – вертикальными электродами из стали круглой Ǿ18мм. Заземляющие устройства опор принять по типовому проекту – Серия 3.407-150 «Заземляющие устройства опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38; 6; 10; 20; 35» лист ЭС-01. Заземление устроить на каждой третьей опоре. Нормируемое сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 30,0 Ом. Для защиты от атмосферных перенапряжений предусмотреть установку и заземление ограничителей перенапряжения (ОПН-0,4) в начале и конце линии, в местах пересечения с линиями электропередачи 0,4 и 10 кВ. Схема монтажа и заземления ОПН-0,4 приведена в приложении №2 к техническому заданию. Запрещается эксплуатация светильника без защитного заземления с целью исключения поражения человека электрическим током. Все электрические соединения должны быть затянуты и защищены от попадания влаги. Запрещается эксплуатация светильника при повреждении узла крепления разъема, а также с поврежденной изоляцией проводов и мест электрических соединений. 6. Аппараты защиты Для защиты линии от токов короткого замыкания предусмотреть установку автоматических выключателей в шкафах управления освещением. При большой протяженности фидеров освещения, для обеспечения защиты и селективности срабатывания отключающих аппаратов, предусмотреть установку (при необходимости) секционных мачтовых рубильников на опорах ВЛ. 7. Порядок установки 7.1. Установку элементов электроосвещения необходимо производить в соответствии с ведомостью адресов установки. 7.2. Все электромонтажные работы выполнить согласно требованиям ПУЭ. Издание 7. 7.3. Для проведения работ подрядчику требуется наличие персонала, имеющего группу допуска не ниже III согласно ПУЭ7 Правила устройства электроустановок Издание 7. 8. Подрядчик после выполнения монтажных работ осуществляет мониторинг, контроль за эксплуатационным состоянием и обслуживание электроосвещения в течении 30 дней после подписания Акта о приемке работ. Даже после завершения договора подрядчик берет на себя обязанность по настройке ШУНО после осуществления технологического присоединения линии электроосвещения к объектам электросетевого хозяйства ПАО Россети Сибири «Читаэнерго» либо другой энергосбытовой компании. |
| 1.7.5. Прочие требования | Участвовать без дополнительной оплаты: - при рассмотрении технической документации Заказчиком в установленном порядке; - представлять пояснения, документы и обоснования по требованию Заказчика и заинтересованных органов; - вносить в техническую документацию по результатам рассмотрения у Заказчика изменения и дополнения, не противоречащие настоящему Заданию; - участвовать в комиссии по приемке объекта установки электроосвещения в эксплуатацию. |
| 1.7.6. Результаты | 1. Техническая документация передается Заказчику по накладной в переплетённом печатном виде – 3 экз. и на электронном носителе в 2-м экземпляре (в формате .pdf и в форматах, допускающих редактирование - .doc; .xls; .dwg); Файлы .pdf должны обеспечивать возможность поиска по текстовому содержанию документа и возможность копирования текста (за исключением случаев, когда текст является частью графического изображения). |
| 1.7.7. Требования к качеству работ | Техническая документация должна быть разработана в соответствии с действующей на момент разработки нормативной документацией, ГОСТ, СП. Подрядчик несет ответственность за недостатки технической документации в том числе, которые обнаружены при ее реализации, и обязан безвозмездно их устранить, а также возместить убытки, вызванные недостатками технической документации. |
| 1.7.8. Условия внесения дополнений и изменений в настоящее задание | Дополнения и изменения к заданию вносятся на основании приложения к настоящему техническому заданию. |

1I. Установка электроосвещения

| 2.1. В установленные договоре сроки: | - выполнить комплекс работ по установке линии искусственного электроосвещения на автомобильной дороге в соответствии с требованиями нормативно-технической документации и графика выполнения строительно-монтажных работ; - выполнить работы в соответствии со сметой договора; - сдать объект в эксплуатацию, датой завершения работ считается дата подписания сторонами акта приёмочной комиссии о готовности к вводу в эксплуатацию. |
| --- | --- |
| 2.2. Основные виды работ: | - установка опор; - подвеска проводов; - монтаж на опору светодиодных светильников на кронштейнах; - устройство заземления и защиты от перенапряжения; - монтаж ШУНО; - переустройство существующих коммуникаций (при необходимости); - проведение пусконаладочных измерений и испытаний. |
| 2.3. Требования к выполняемым работам | До начала производства работ: - произвести закрепление мест установки опор по трассе ВЛ. Работы по установке линии искусственного электроосвещения выполнить в соответствии с разработанной технической документацией, согласованной с Заказчиком. |

Примечание: до начала производства работ подрядчику необходимо:

- Организовать совместный выезд с представителем заказчика для уточнения адресов установки.

- Для обеспечения безопасности участников дорожного движения и дорожных рабочих на время производства работ разработать, согласовать с УГИБДД по Забайкальскому краю и представить Заказчику на утверждение «Схемы ограждения мест производства работ». При разработке Схем руководствоваться ГОСТ Р 58350-2019 «Технические средства организации дорожного движения в местах производства работ. Технические требования. Правила применения» и ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ».

- В течение 10 дней с момента заключения Государственного договора подрядная организация обязана разработать и представить на согласование заказчику проект производства работ (далее ППР). При производстве работ обеспечить качество их выполнения в соответствии с требованиями ППР и действующими нормативными документами.

В ППР предусмотреть следующие разделы:

-Титульный лист;

-Содержание;

-Пояснительная записка, содержащая сведения об автодорогах, технические нормативы, технические характеристики участков автодорог, климатические условия, технологические карты, технологические схемы, технология и организация процесса, подготовка и условия выполнения процесса, исполнители, машины, оборудование, входной контроль, операционный контроль;

-Техническое задание;

-Схемы ограждения мест производства работ;

-Календарный график;

-Приказ о назначении ответственных лиц;

-График поставки материалов, разбитый с помесячной поставкой и общей потребностью;

- Сводная таблица потребности материалов с указанием конкретных марок закупаемых материалов и объемов;

- Ведомость потребности в машинах и механизмах;

- Мероприятия по технике безопасности;

- Мероприятия по охране окружающей среды.

- Предоставить заказчику следующую документацию:

- Акты входного контроля на товары, изделия, материалы и т.д.;

- Паспорта на товары, изделия, материалы и технические условия завода изготовителя;

- Сертификаты соответствия, в том числе сертификаты и декларации в случае использования материалов и изделий к техническому регламенту Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011);

- Светотехнические расчеты на согласование марок и моделей светильников.

Приложения:

- Перечень нормативно-технической документации, обязательной при выполнении работ

- Ведомость адресов установки стационарного электроосвещения на локальных участках

Приложение 1

к техническому заданию

Перечень нормативно-технической документации, обязательной при выполнении работ

| № п/п | Обозначение нормативного документа | Название нормативного документа |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Федеральный закон от 08.11.2007 №257-ФЗ |  | «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |  |
|  | Федеральный закон от 11.06.2008 |  | «Об обеспечении единства средств измерения» |  |
|  | Федеральный закон от 10.12.1995 №196-ФЗ |  | «О безопасности дорожного движения» |  |
|  | Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ |  | «О техническом регулировании» |  |
|  | Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ |  | «Об охране окружающей среды» |  |
|  | Федеральный закон от 03.06.2006 №74-ФЗ. |  | «Водный кодекс Российской Федерации» |  |
|  | Федеральный закон от 25.10.2001 №136-ФЗ |  | «Земельный кодекс Российской Федерации» |  |
|  | Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ |  | «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» |  |
|  | Федеральный закон от 30 декабря 2009г. №384-ФЗ |  | «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» |  |
|  | Постановление Правительства РФ от 28.09.2009 № 767 |  | Правила классификации автомобильных дорог в Российской Федерации и их отнесения к категориям автомобильных дорог |  |
|  | ТР ТС 014/2011, утв. решением комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 №827 |  | Технический регламент Таможенного союза |  |
|  | Распоряжение Минтранса России от 23.05.2002 № ИС-478-р |  | Сборник форм исполнительной производственно-технической документации при строительстве (реконструкции) автомобильных дорог и искусственных сооружений на них |  |
|  | Распоряжение Минтранса России от 31.12.2002 № ОС-1179-р |  | Учебно-методическое пособие "Безопасность труда при строительстве и содержании автомобильных дорог" |  |
|  | Распоряжение Минтранса России от 14.04.2003 № ОС-339-р |  | Пособие дорожного мастера по охране окружающей среды |  |
|  | Распоряжение Минтранса России от 28.01.2004 № ОС - 28/447 - ИС |  | Производственные затраты времени и расход материалов на работы по содержанию автомобильных дорог с использованием новой техники и технологий |  |
|  | Росавтодор 2009 |  | Книга линейного работника дорожного хозяйства |  |
|  | Распоряжение Росавтодора от 31.12.2002 № ОС-1182-р |  | Пособие по охране окружающей среды при производстве дорожно-строительных материалов |  |
|  | ПУЭ |  | Правила устройства электроустановок |  |
|  | Приказ Минтруда России от 02.02. 2017 № 129 |  | Об утверждении Правил по охране труда при производстве дорожных строительных и ремонтно-строительных работ |  |
|  | ГОСТ 12.1.004-91* |  | Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования. |  |
|  | ГОСТ 13015-2012 |  | Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения |  |
|  | ГОСТ 13579-2018 |  | Блоки бетонные для стен и подвалов. Технические условия. |  |
|  | ГОСТ 15467-79* |  | Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения. |  |
|  | ГОСТ 16504-81 |  | Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения |  |
|  | ГОСТ 23009-2016 |  | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Условные обозначения (марки) |  |
|  | ГОСТ 31994-2013 |  | Технические средства организации дорожного движения. Ограждения дорожные, удерживающие боковые для автомобилей. Общие технические требования. |  |
|  | ГОСТ 32755-2014 |  | Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению приёмки в эксплуатацию выполненных работ. |  |
|  | ГОСТ 32756-2014 |  | Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению промежуточной приёмки выполненных работ |  |
|  | ГОСТ 32945-2014 |  | Дороги автомобильные общего пользования. Знаки дорожные. Технические требования. |  |
|  | ГОСТ 33128-2014 |  | Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные. Технические требования. |  |
|  | ГОСТ 33127-2014 |  | Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные. Классификация. |  |
|  | ГОСТ 33129-2014 |  | Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные. Методы контроля |  |
|  | ГОСТ 33151-2014 |  | Элементы обустройства. Технические требования. Правила применения |  |
|  | ГОСТ 32948-2014 |  | Дороги автомобильные общего пользования. Опоры дорожных знаков. Технические требования. |  |
|  | ГОСТ 32846-2014 |  | Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Классификация. |  |
|  | ГОСТ Р 52289-2019 |  | Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств. |  |
|  | ГОСТ Р 52290-2024 |  | Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования. |  |
|  | ГОСТ Р 52399-2022 |  | Геометрические элементы автомобильных дорог. |  |
|  | ГОСТ Р 52575-2021 |  | Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Технические требования |  |
|  | ГОСТ Р 52607-2006 |  | «Технические средства организации дорожного движения. Ограждения дорожные, удерживающие боковые для автомобилей. Общие технические требования». |  |
|  | ГОСТ Р 52765-2007 |  | Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Классификация». |  |
|  | ГОСТ Р 52766-2007 |  | Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования». |  |
|  | ГОСТ Р 52767-2007 |  | «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Методы определения параметров». |  |
|  | ГОСТ Р 54305-2011 |  | «Дороги автомобильные общего пользования. Горизонтальная освещенность от искусственного освещения. Технические требования» |  |
|  | ГОСТ Р 58350-2019 |  | Технические средства организации дорожного движения в местах производства работ. Технические требования. Правила применения. |  |
|  | СНиП 1.04.03-85* |  | Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений |  |
|  | СП 20.13330.2016 |  | Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85* |  |
|  | СП 22.13330.2011 |  | Основания зданий и сооружений. |  |
|  | СП 34.13330.2012 |  | Автомобильные дороги. |  |
|  | СП 48.13330.2011 |  | Организация строительства. |  |
|  | СП 68.13330.2011 |  | Приёмка в эксплуатацию законченных строительством объектов. |  |
|  | СНиП 12-03-2001 |  | Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. Госстрой России. 2001. |  |
|  | СП 112.13330.2011 |  | Пожарная безопасность зданий и сооружений. |  |
|  | СП 131.13330.2020 |  | Строительная климатология, с дополнениями и изменениями. Госстрой России.1999. |  |
|  | СП 51.13330.2011 |  | Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003 |  |
|  | СП 14.13330.2018 |  | Строительство в сейсмических районах, с дополнениями и изменениями. Госстрой России. 2000. |  |
|  | СП 11-104-97 |  | Инженерно-геодезические изыскания для строительства. ч 1-3. |  |
|  | СП 11-105-97 |  | Инженерно-геологические изыскания для строительства. ч 1-6. |  |
|  | СП 12-136-2002 |  | Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ. |  |
|  | СП 13-102-2003 |  | Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений. |  |
|  | СП 22.13330.2016 |  | Основания зданий и сооружений. |  |
|  | СП 52.13330.2016 |  | Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95 |  |
|  | СП 68.13330.2017 |  | Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения. |  |
|  | СП 76.13330.2016 |  | Электротехнические устройства. |  |
|  | СП 77.13330.2016 |  | Системы автоматизации. |  |
|  | СП 78.13330.2012 |  | Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85. |  |
|  | СП 126.13330.2017 |  | Геодезические работы в строительстве |  |
|  | СП 131.13330.2018 |  | Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99* |  |
|  | РД 102-011-89 |  | Охрана труда. Организационно-методические документы |  |
|  | ОДМ 218.6.019-2016 |  | «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ» |  |
|  | ОДМ 218.6.019-2016 |  | Методические рекомендации по организации движения и ограждения мест производства дорожных работ |  |
|  | ГОСТ 32757-2014 |  | Дороги автомобильные общего пользования. Временные технические средства организации дорожного движения. Классификация. |  |
|  | ГОСТ 32758-2014 |  | Дороги автомобильные общего пользования. Временные технические средства организации дорожного движения. Технические требования и правила применения. |  |
|  | ГОСТ 32953-2014 |  | Дороги автомобильные общего пользования. Разметка дорожная. Технические требования. |  |
|  | Постановление Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 |  | «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» |  |
|  | Письмо Росавтодора от 06.08.2015 №01-28/9363 |  | О применении материалов отечественного производства. |  |
|  | ГОСТ 33176-2014 |  | Дороги автомобильные общего пользования. Горизонтальная освещенность от искусственного освещения. Технические требования |  |

- Примечание. В случае, в период выполнения работ возможна ссылка на устаревшие нормативные документы, то следует руководствоваться государственными стандартами, действующими на данный момент. При пользовании указанным перечнем необходимо проверить действие приведенных стандартов в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который публикуется по состоянию на 01 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если документ заменен (или в него внесены изменения), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) стандартом.

Приложение № 2 к Техническому заданию

Ведомость адресов установки стационарного электроосвещения на локальных участках

| №п/п | Наименование автомобильной дороги | Населенный пункт | Расположение |  | Протяженность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало участка км+ | конец участка км+ |  |
| 1 | Дарасун - Госграница с МНР | Тыргетуй | 19+863 | 22+591 | 2 728 |
| 2 | Баляга - Ямаровка | Барахоево | 123+183 | 129+370 | 6 187 |
| 3 | Баляга - Ямаровка | Коротково | 129+370 | 133+052 | 3 682 |
| 4 | Баляга - Ямаровка | Большаково | 134+249 | 136+356 | 2 107 |
| 5 | Баляга - Ямаровка | Красные Речки | 140+010 | 141+737 | 1 727 |
| 6 | Обход г. Чита | Чита | 0+000 | 4+250 | 4 250 |
|  |  |  | ИТОГО: |  | 20 681 |