«Утверждаю»

Заместитель Генерального директора

по управлению ресурсами

АО «Сахаэнерго»

____________________ /Федоров Д.А./

«_____» _______________ 2026 года

Технические требования на выполнение работ

Лот № 91801-РЕМ ПРОД-2026-СахаЭ

ОКПД2 - 33.11.12.000

Ремонт резервуаров опасного производственного объекта склада  горюче-смазочных материалов ДЭС п. Нижнеянск Янских ЭС АО «Сахаэнерго»

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1	Обозначения и сокращения	3

1.1.	Наименование закупаемой продукции	4

1.2.	Цель выполнения работ 	4

1.3.	Иные требования и сведения общего характера 	4

2.	Требования к продукции	4

2.1.	Требования к объемам и срокам выполнения работ	4

2.1.1.	Требования к видам и объемам работ	4

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ 	4

Таблица 3. Перечень и объем оказываемых услуг по техническому освидетельствованию (диагностированию) внутренней части резервуаров	8

Таблица 4. Перечень и объем оказываемых услуг по экспертизе промышленной безопасности	9

1.1.2	Требования к срокам выполнения работ	9

Таблица 5. Требования по срокам выполнения работа	9

2.2.	Требования к качеству работ	11

Таблица 6. Требования к качеству работ 	11

2.3.	Требования к качеству услуг	21

Таблица 7. Требования к качеству услуг 	21

3. Требования к Участнику закупки	30

4. Требования к Участникам закупочных процедур в части ценообразования	32

5. Приложения	33

# Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| ППР | Проект производства работ |
| --- | --- |
| ГСМ | Горюче-смазочные материалы |
| ДЭС | Дизельная электростанция |
| ТТ | Технические требования |
| ЭПБ | Экспертиза промышленной безопасности |
| ТО (Д) | Техническое освидетельствование (диагностирование) |
| КС-2 | Форма акта о приемке выполненных работ |
| КС-3 | Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат |
| ОС-3 | Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств |

# Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 - 33.11.12.000 Ремонт резервуаров опасного производственного объекта склада  горюче-смазочных материалов ДЭС п. Нижнеянск Янских ЭС АО «Сахаэнерго»

# Цель выполнения работ

Ремонтная программа 2026 г.

#### Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Склад горюче-смазочных материалов ДЭС п. Нижнеянск Янских ЭС | Республика Саха (Якутия), Усть-Янский район, п. Нижнеянск |  |  |

# Иные требования и сведения общего характера

Полная детализация выполняемых работ указана в перечне и объемах выполняемых работ (Таблица № 2), являющейся неотъемлемой частью настоящих технических требований.

# Требования к продукции

# Требования к объемам и срокам выполнения работ

# Требования к видам и объемам работ

# Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Вид работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Ремонт резервуара РВС-750 м3 № 2 |  |  |
| 2 | Демонтаж существующего предохранительного клапана КПГ-150 УХЛ на фланцевом соединении | шт | 1 |
| 3. | Монтаж предохранительного клапана КПГ-150 УХЛ на фланцевом соединении | шт | 1 |
| 4. | Демонтаж патрубка d-200 мм | шт | 1 |
| 4.1 | Установка заплатки с помощью ручной дуговой сварки из листа 4мм d=0,320м | м/м2/тн | 1/0,50/0,024 |
| 5 | Ремонт дефектов Отп200, Отп200, Отп1900х700 |  |  |
| 5.1 | Зачистка на стенке резервуара (лист 4 мм) с помощью УШМ (болгарка) | м | 2,300 |
| 5.2 | Подварка стенки резервуара с наружной стороны в 2 прохода | м | 4,600 |
| 5.3 | Зачистить основной шов до чистого металла армированными абразивными кругами и зачистить металлической щеткой | м | 2,300 |
| 6 | Монтаж бортовой полосы на кровле резервуара |  |  |
| 6.1 | Бортовая полоса по периметру резервуара | м | 32,730 |
| 6.2 | Полоса стальная 150*4 мм | м / тн | 32,730 / 0,154 |
| 6.3 | Антикоррозионное покрытие |  |  |
| 6.4 | Грунтовка ГФ-021 ГОСТ 25129-82 | м2 / кг | 10 / 2 |
| 6.5 | Эмаль ПФ-115 (серая) ГОСТ 6465-76 в 2 раза | м2 / кг | 5 / 1 |
|  | Раздел 2. Ремонт резервуара РВС-1000 м3 № 1 |  |  |
|  | Дегазация и зачистка резервуара |  |  |
| 1 | Дегазация резервуаров принудительной вентиляцией Вентилятор ВСП-1500/220 | маш / час | 12 |
| 2 | Зачистка днища резервуаров от шлама | м2 / м3 | 119 / 5,950 |
| 3 | Монтаж и демонтаж передвижных лесов (горизонтальной проекции) 2(Ш)*4(Д)*6(В) м. | шт | 2 |
| 4 | Первичная мойка, откачка продуктов первичной мойки (стены и днище) | м2 | 341 |
| 5 | Протирка поверхности внутри резервуара ветошью (стены и днище) | м2 | 341 |
| 8 | Проверка газоанализатором с целью контроля состояния воздушной среды внутри резервуара | шт | 1 |
| 9 | Вывоз и складирование отработанного продукта, шлама и ветоши на расстояние до 200 м | тн | 0,1 |
| 2. | Монтаж дыхательного клапана КДС-ПО-1500 DN150 с огнепреградителем | шт | 1 |
| 2.1. | Ручная дуговая сварка усиливающего листа 6мм d=0,550м (47,1кг/м) | м/м2/тн | 1,73/0,24/0,012 |
|  | Раздел 3. Ремонт резервуара РГС-50 м3 № 4 |  |  |
| 1. | Монтаж дыхательного клапана СМДК-50 для резервуаров | шт | 1 |
| 1.1. | Ручная дуговая сварка усиливающего листа 6мм d=0,250м (47,1кг/м) | м/м2/тн | 0,85/0,12/0,06 |
|  | Раздел 4. Молниезащита и заземление |  |  |
| 1 | Монтаж молниеприемника | шт | 6 |
| 4 | Труба бесшовная горячедеформированная В 57х4 Ст20 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 Молниеприемник | м/тн | 12/0,062 |
| 5 | Труба стальная электросварная прямошовная 32х2.5мм Ст3 ГОСТ 10704-91 Молниеприемник | м/тн | 12/0,026 |
| 6 | Круг стальной 16мм Ст20 ГОСТ 2590-2006 Молниеприемник | м/тн | 11,4/0,018 |
| 8 | Арматура стальная 8мм А-III 25ГС А400 ГОСТ 5781 Молниеприемник | м/тн | 7,8/0,003 |
| 9 | Грунт-эмаль по ржавчине 3 в 1 серая 0.9кг, | м2/кг | 1,7/1 |

# Требования к срокам выполнения работ

# Таблица 3. Требования по срокам выполнения работа

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ОКПД2 - 33.11.12.000 Ремонт резервуаров опасного производственного объекта склада горюче-смазочных материалов ДЭС п. Нижнеянск Янских ЭС АО «Сахаэнерго» | С даты заключения договора | Не позднее 10.09.2026 года |

# Требования к качеству работ

# Таблица 5. Требования к качеству работ

Наименование работ/этапа работ (Таблицы 3, 4 «Перечень и объем оказываемых услуг»): Ремонт резервуаров опасного производственного объекта склада  горюче-смазочных материалов ДЭС п. Нижнеянск Янских ЭС АО «Сахаэнерго»

| № п/п | Наименование параметра |  | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к выполнению работ |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к выполнению работ |  |  |  |  |  |
|  | Полная детализация выполняемых работ указана в перечне объемов работ (Таблица №2), являющейся неотъемлемой частью настоящих технических требований. |  |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Результат работ должен соответствовать: - Настоящим техническим требованиям, перечню и объемам работ, являющейся неотъемлемой частью настоящих технических требований (Таблица №2) и условиям договора; - Требованиям, предъявляемым к такому виду работ действующей нормативно-технической документацией, законодательством РФ и подзаконными актами. |  |  | Согласие с требованием | - |  |
| 1.1.3. | Качество выполненных Подрядчиком работ должно соответствовать требованиям, предъявляемым к работам соответствующего рода, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором подряда. |  |  | Согласие с требованием | - |  |
| 1.1.4. | На момент проведения работ Подрядчик обязан обеспечить постоянное присутствие на объекте лица, осуществляющего контроль над выполнением работ и ответственного за персонал Подрядчика, и технику безопасности при проведении работ. |  |  | Согласие с требованием | - |  |
| 1.1.5. | Подрядчик обязан безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки ухудшившее качество работы в согласованные сроки. |  |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к организации работ |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Последовательность и сроки выполнения работ определяются календарным графиком выполнения работ (таблица № 3.1 Технических требований) и проектом производства работ (ППР), который разрабатывается Подрядчиком и согласовывается Заказчиком. Для фиксации выполнения скрытых работ Подрядчик готовит акты скрытых работ, приглашает представителя Заказчика для предъявления таких работ и подписания актов до момента выполнения последующих работ. Работы выполняются в строгом соответствии с: - условиями договора подряда, перечню и объемам выполняемых работ (таблица № 2), календарным графиком (таблица № 3.1), восстановленной проектной документации, являющихся неотъемлемой частью настоящих технических требований. |  |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Работы должны быть организованы в соответствии с «Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» СО 34.04.181-2003, Регламентом «Допуска подрядных организаций и командированного персонала на объекты АО «Сахаэнерго» ИСМ РГ-00-017.03-23 (Приложение №1 к настоящим Техническим требованиям) и другими действующими нормативными документами отрасли. Подрядчик должен разработать, согласовать с Заказчиком и выполнить комплекс организационно-технических подготовительных мероприятий в соответствии с п. 2.7 СО 34.04.181-2003, в том числе предоставить Приказ по предприятию о назначении руководителя ремонта и отчитаться по выполнению подготовительных мероприятий за 10 дней до начала ремонта. Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм и правил по охране труда и пожарной безопасности возлагается на Подрядчика. Организация и выполнение работ должны осуществляться при соблюдении законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов, строительных норм и правил, сводов правил по проектированию и строительству, межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций по охране труда, правил и инструкций по технике безопасности, утвержденных в установленном порядке, государственных стандартов системы стандартов безопасности труда, правил безопасности, правил устройства и безопасной эксплуатации, инструкций по безопасности, государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, санитарных правил и норм. Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства), при необходимости наличием санитарно-бытовых помещений и устройств в соответствии с действующими нормами. Организация работ, должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения строительно-монтажных работ. Рабочие места должны быть ограждены, а в вечернее время при необходимости должны быть освещены по установленным нормам. |  |  | Согласие с требованием | - |  |
| 1.2.3. | Подрядчик обеспечивает содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней территории. |  |  | Согласие с требованием | - |  |
| 1.2.4. | Подрядчик должен быть обеспечен необходимыми инструментами, механизмами и средствами индивидуальной защиты согласно характеру работ указанных в Таблице № 2. |  |  | Согласие с требованием | - |  |
| 1.2.5. | Подрядчик обеспечивает определение и согласование с филиалом заказчика мест подключения временных коммуникаций (технические условия на подключения выдаются после получения от подрядчика официального запроса с указанием потребных ресурсов в количественных и качественных показателях). |  |  | Согласие с требованием | - |  |
| 1.2.6. | Подрядчик должен обеспечить подготовку объекта к сдаче-приемке: демонтажу временных сетей, бытовых и подсобных помещений, разборке ограждений, вывозу с территории оборудования, инструмента, строительного мусора, уборке объекта; |  |  |  |  |  |
|  | Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | При выполнении работ необходимо применять материалы российского и/или зарубежного производства, сертифицированных для применения на территории РФ. Все применяемые материалы должны быть новыми, соответствовать ГОСТ и другим нормативным документам. |  |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Все поставляемые и/или применяемые для проведения работ материалы должны иметь соответствующие сертификаты качества, пожарные и санитарно-эпидемиологические сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии сертификатов и т. п. должны быть предоставлены Заказчику до момента начала производства работ, выполняемых с использованием соответствующих материалов и оборудования. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам, техническим условиям и иным предъявляемым требованиям. |  |  | Согласие с требованием | - |  |
| 1.3.3. | Запрещается применение бывших в использовании и употреблении материалов, в том числе восстановленных и отремонтированных. |  |  | Согласие с требованием | - |  |
| 1.3.4. | Подрядчик должен обеспечить входной контроль поступающих материалов и запасных частей с заполнением в журнале входного контроля согласно СП 48.13330.2019 "СНиП 12-01-2004. Организация строительства", включающий в себя проверку: - наличия соответствующих сертификатов соответствия на материалы; - наличия и надлежащего заполнения документа о качестве и соответствии приведенных в нем данных характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции; - наличия маркировки, сохранности упаковки, наличия и сохранности защитных и окрасочных покрытий и т.п.; - комплектности поставляемых материалов; - и т.п. |  |  |  |  |  |
| 1.3.5. | Перечень давальческих материалов, предоставляемые Заказчиком для выполнения работ указаны в соответствии с Приложением № 4 к ТТ (Приложение № 7 к Договору). |  |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к контролю качества работ и материалов |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Работы должны выполняться в соответствии с нормативной документацией, и Подрядчик должен руководствоваться соответствующими документами по характеру работ. |  |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Подрядчик обязан производить строительный контроль в ходе производства работ, в том числе: контроль над соответствием применяемых строительных материалов и конструкций требованиям технических регламентов, соблюдением норм и правил складирования и хранения применяемой продукции, соблюдением последовательности и состава технологических операций при осуществлении работ. Подрядчик гарантирует высокое качество и надежную последующую эксплуатацию объекта в соответствии с положениями технических регламентов, действующих на территории Российской Федерации и соответствовать требованиям, предъявляемым к работам соответствующего рода. |  |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к персоналу подрядчика |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала исполнителя |  | Допуск персонала подрядчика для выполнения работ должен осуществляться в соответствии с «Регламентом допуска подрядных организаций и командированного персонала на объекты АО «Сахаэнерго» ИСМ РГ-00-017.03-23 (Приложение №1 к Техническим требованиям). Подготовку рабочих мест и первичный допуск к работам выполняет персонал Заказчика. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к безопасности работ и охране труда |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Организация и выполнение ремонтных работ должна проводится в соответствии с требованиями: - Строительные нормы и правила СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования"; - Строительные нормы и правила РФ СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство"; - Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях СО 153-34.03.305-2003 (утв. приказом Минэнерго РФ от 30 июня 2003 г. N 263); - Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 16 ноября 2020 г. N 782н об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте" ; - Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей СО 34.04.181-2003 (утв. РАО "ЕЭС России" 25 декабря 2003 г.); - Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 декабря 2020 г. N 902н "Об утверждении Правил по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах". - Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 г. N 529 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов" - Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 г. N 528 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ" - Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 1 декабря 2020 г. N 478 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Основные требования к проведению неразрушающего контроля технических устройств, зданий и сооружений на опасных производственных объектах" - Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 11 декабря 2020 г. N 519 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах" - Постановление Федерального горного и промышленного надзора России от 25 июня 2002 г. N 36 "Об утверждении новой редакции "Технологического регламента проведения аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства - Иными нормативными документами по соответствующему характеру работ. Подрядчик обязан принимать участие в Днях ТБ, проводимых Заказчиком в период проведения ремонтных работ на объекте. |  |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | При выполнении Работ Подрядчику необходимо: - обеспечить безопасность, собственного персонала, персонала подрядных организаций, находящегося в зоне выполнения работ в период производства работ; - нести ответственность за сохранность оборудования, механизмов, средств, систем, конструкций, сооружений и транспортных приспособлений Заказчика и подрядных организаций, находящихся в зоне выполнения работ в период производства работ; - своевременно оповещать представителей Заказчика и технического надзора о проведении освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций. |  |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к результатам работ |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к результатам работ |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Результат работ должен соответствовать перечню и объемам выполняемых работ (таблица №2) настоящих технических требований и восстановленной проектной документации. |  |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Качество выполненных подрядчиком работ должно соответствовать требованиям, предъявляемым к работам соответствующего рода, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором подряда. На момент проведения работ подрядчик обязан обеспечить постоянное присутствие на объекте лица, осуществляющего контроль над выполнением работ и ответственного за персонал Подрядчика, и технику безопасности при проведении работ. Подрядчик обязан безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки ухудшившее качество работы в согласованные сроки. |  |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам объекта, которые должны быть достигнуты в результате выполнения работ, включая гарантируемые показатели |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Гарантийный срок на выполненные работы: не менее 24 месяцев. |  |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика, а Подрядчик устраняет их за свой счет в согласованные сторонами сроки и компенсирует Заказчику понесенные при этом убытки в разумный срок. |  |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к порядку приемки результатов работ |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Приемка работ осуществляется комиссией назначаемой Заказчиком с участием полномочных представителей Подрядчика, при необходимости с привлечением иных заинтересованных лиц и/или органов надзора. |  |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к оформлению документации |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | В целях приемки работ Подрядчик не менее чем за семь рабочих дней до даты приемки, направляет Заказчику письменное извещение об окончании работ и готовности к сдаче результатов работ. При этом совместно с извещением направляет (предоставляет) Заказчику: 1. Акты приемки выполненных работ по форме КС-2; 2. Справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3; 3. Общий журнал работ; 4. Специальные журналы (сварочных, бетонных, антикоррозионных и т.д., согласно условиям и видам работ предусмотренных по Договору); 5. Акты приема передачи основных средств по форме ОС-3 (Форма Акта ОС-3 предоставляется Заказчиком по запросу Подрядчика); 6. Исполнительную документацию (заверенную подписью и печатью Подрядчика): - акты освидетельствования скрытых работ; - паспорта, сертификаты соответствия на смонтированное оборудование и примененные материалы; - акты испытаний (акты гидравлических и/или пневмотических испытаний, акты промывки и продувки трубопровода); - акты зачистки резервуаров (если таковы работы предусмотрены Договором); - накладные или счета-фактуры на материалы и оборудование (при необходимости); - эксплуатационная документация, сертификаты, технические условия, протоколы, инструкции, паспорта; - документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком Материально-технических ресурсов; - пофамильные списки персонала, задействованного при производстве Работ, а также копии всех документов, подтверждающих его квалификацию, а также, документы, подтверждающие аттестацию сварщиков и специалистов сварочного производства; - фото/видео -материалы выполнения работ (при необходимости по запросу Заказчика); - и т. д. (согласно условиям и видам работ предусмотренных по Договору) |  |  | Согласие с требованием | - |  |
| 3. | Требования к ответственности и гарантиям подрядчика |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1. | Гарантийный срок на выполненные работы: не менее 24 месяцев. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика, а Подрядчик устраняет их за свой счет в согласованные сторонами сроки и компенсирует Заказчику понесенные при этом убытки в разумный срок. |  |  | Согласие с требованием | - |  |
| 4. | Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1. | Требования и обязательства: - о том, что подрядчик (субподрядчики), помимо места производства работ, будет обязан принять, например, место (помещение) для складирования материально-технических ресурсов и оборудования; - требования к доставке, приемке, разгрузке, складированию и хранению прибывающих на место производства работ материально-технических ресурсов и оборудования, необходимых для выполнения работ; - требования к процедурам взаимодействия с Заказчиком; - требования в отношении режима прохода на территорию заказчика и правила поведения на ней; - иные требования к подрядчику и его обязательствам, влияющим на исполнение договора; - требования в отношении страхования (оборудования заказчика, передаваемого подрядчику в монтаж, если это предусмотрено проектом договора) |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 4.2. | Требования к субподрядным организациям, привлекаемым к выполнению работ | В случае привлечения к выполнению работ субподрядных организаций подрядчик обязан представить заказчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность выполнения ими работ |  |  |  |  |
| 5. | Прочие требования к выполняемым работам |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 5.1. | При выполнении работ необходимо выполнять требования законодательства в области охраны окружающей среды. Отходы, образующиеся в ходе производства работ, Подрядчик сортирует по классу опасности и вывозит на полигон, указанный Заказчиком. |  |  | Согласие с требованием | - |  |
| 5.2. | Экологические требования по охране окружающей среды |  | Согласно действующим нормам и правилам, мероприятия по охране окружающей среды (Закон РФ «Об охране окружающей природной среды» № 45-Ф3 от 09.05.05.) | Согласие с требованием | - |  |
| 5.3. | Согласно п. 2.1.3 Договора подряда, при наличии технической возможности и соответствующих ресурсов обеспечить Подрядчика коммунальными ресурсами (электроснабжение, водоснабжение и водоотведение, сжатый воздух), предоставить помещения для размещения персонала, складские и / или иные помещения, а также оказать иные услуги в соответствии видам работ, предусмотренных по Договору. Предоставление Заказчиком ресурсов и услуг, указанных в Технических требованиях (Приложение № 1 к Договору), осуществляется без дополнительной оплаты в соответствии с Порядком предоставления ресурсов и оказания Заказчиком услуг, необходимых для исполнения Подрядчиком обязательств по Договору (Приложение № 10 к Договору). Предоставленные Заказчиком ресурсы и услуги используются Подрядчиком в целях исполнения обязательств по Договору. |  |  | Согласие с требованием | - |  |
| 5.4. | Передача помещений осуществляется на основании акта сдачи-приемки по форме, согласованной Сторонами. Заказчик несет расходы по капитальному и текущему ремонту предоставленных в пользование помещений. Подрядчик обеспечивает уборку и сохранность переданных Заказчиком по соответствующим актам сдачи-приемки помещений, а также возврат их Заказчику в первоначальном состоянии с учетом естественного износа не позднее даты окончания выполнения Работ, либо, в случаях прекращения (расторжения) Договора, – не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения соответствующего требования Заказчика. |  |  | Согласие с требованием | - |  |

# Требования к качеству услуг

# Таблица 6. Требования к качеству услуг

Наименование услуг (Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ):

| № п/п | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Общие требования к оказанию услуг по экспертизе промышленной безопасности резервуаров ОПО склада ГСМ ДЭС п. Нижнеянск Янских ЭС |  |  |  |
|  | Настоящие ТТ устанавливают объем, состав и содержание услуг по ЭПБ | Согласие с требованием | - | - |
|  | Исполнитель, оказывая услуги, руководствуется следующими нормативными документами: - ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21.07.1997 № 116-ФЗ (в действующей редакции); -Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 г. N 529 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов"; - ПП РФ от 16.09.2020 N1477 "О лицензировании деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности" (вместе с "Положением о лицензировании деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности") (в действующей редакции); - Приказ Ростехнадзора от 20.10.2020 N420 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности" (в действующей редакции); - ФЗ от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании" (в действующей редакции); - Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей. РД 34.03.201-97 (издание с дополнениями и изменениями по состоянию на 03.04.2000 г.); - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, приказ Министерства труда и социальной защиты РФ №903н от 15.12.2020 «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (в действующей редакции); - Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 16.11.2020г. N 782н «Об утверждении правил по охране труда при работе на высоте» (в действующей редакции). - ПП РФ от 02.06.2022 N 1009 "Об аттестации экспертов в области промышленной безопасности" (вместе с "Положением об аттестации экспертов в области промышленной безопасности") (в действующей редакции); - Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 1 декабря 2020г. N478 «Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Основные требования к проведению неразрушающего контроля технических устройств, зданий и сооружений на опасных производственных объектах"» - Решение Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 N 824 "О принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования" (вместе с "ТР ТС 010/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности машин и оборудования"). - ГОСТ Р 55724-2013 Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые. - ГОСТ 18442-80 Контроль неразрушающий. Капиллярные методы. Общие требования. - РД 13-06-2006 Методические рекомендации о порядке проведения капиллярного контроля технических устройств и сооружений, применяемых и эксплуатируемых на опасных производственных объектах | Согласие с требованием | - | - |
|  | Требования к способам оказания услуг | -//- | -//- | -//- |
|  | Исполнитель оказывает услуги по ТО (Д), ЭПБ, указанные в таблице №3, №4 настоящих ТТ, в полном объеме | Согласие с требованием | - | - |
|  | Исполнитель оказывает услуги по ТО (Д), ЭПБ, указанные в таблице 2 настоящих ТТ | Согласие с требованием | - | - |
|  | Исполнитель проводит ЭПБ с выездом на объект | Согласие с требованием | - | - |
|  | Требования к процедурам оказания услуг | -//- | -//- | -//- |
|  | Исполнитель заблаговременно направляет в адрес Заказчика письмо с предоставлением копий документов, согласно Приложению №1 ИСМ РГ-00-017.03-23 «Регламент допуска подрядных организаций и командированного персонала на объекты «АО «Сахаэнерго»» | Согласие с требованием | - | - |
|  | Исполнитель осуществляет выезд в Филиал Заказчика после получения акта готовности объекта к проведению ТО (Д) ЭПБ и положительного заключения о допуске на объект | Согласие с требованием | - | - |
|  | По прибытию в Филиал Заказчика, Исполнитель проходит инструктаж в административном здании Филиала Заказчика и получает допуск на объекты | Согласие с требованием | - | - |
|  | Решение о выдаче положительного или отрицательного заключения ЭПБ принимается на основании рассмотрения и анализа документов, полученных при экспертизе, проверке состояния объекта и проведения необходимых испытаний | Согласие с требованием | - | - |
|  | В случае принятия решения о выдаче отрицательного заключения ЭПБ Заказчик вправе представить материалы на повторную экспертизу при условии их переработки с учетом выявленных в ходе экспертизы замечаний. | Согласие с требованием | - | - |
|  | Недостатки услуг, предъявленные Заказчиком, Исполнитель устраняет в течение 15 дней с момента их получения Исполнителем. | Согласие с требованием | - | - |
|  | Если в процессе регистрации заключений ЭПБ в ЛУ РТН будут установлены необъективность или некачественное выполнение услуги, Исполнитель устраняет выявленные замечания без дополнительной оплаты. | Согласие с требованием | - | - |
|  | Заказчик имеет право контролировать ход и качество выполняемых работ в течение всего времени выполнения работ. | Согласие с требованием | - | - |
|  | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам | -//- | -//- | -//- |
|  | Аттестованная лаборатория неразрушающего контроля (п.9. приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 1 декабря 2020г. N478 «Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Основные требования к проведению неразрушающего контроля технических устройств, зданий и сооружений на опасных производственных объектах"»); | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к персоналу исполнителя | -//- | -//- | -//- |
|  | Наличие в штате Исполнителя экспертов, аттестованных в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 28 мая 2015 года N 509 "Об аттестации экспертов в области промышленной безопасности", входящих в реестре Ростехнадзора аттестованных экспертов в области промышленной безопасности, согласно пункту 10 приказа Ростехнадзора от 19.08.2015 года №326 «Об утверждении Требований к формированию и ведению реестра экспертов в области промышленной безопасности». (п.20. Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности", утв. Приказом Ростехнадзора №420 от 20.10.2020г., п. 12 Приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 9 сентября 2015 г. N 355 "Об утверждении перечня областей аттестации экспертов в области промышленной безопасности") | Согласие с требованием | - |  |
|  | Наличие в штате Исполнителя обученных и аттестованных специалистов в области неразрушающего контроля (п.8., п. 9. приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 1 декабря 2020г. N478 «Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Основные требования к проведению неразрушающего контроля технических устройств, зданий и сооружений на опасных производственных объектах"») | Согласие с требованием | - | - |
|  | Исполнительобязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты (каска, очки, беруши (наушники)), спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами. | Согласие с требованием | - | - |
|  | Требования к результатам услуг | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к результатам услуг | -//- | -//- | -//- |
|  | Результат работ должен соответствовать настоящим ТТ и условиям Договора | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к приемке результата оказания услуг | -//- | -//- | -//- |
|  | Исполнитель до подписания направляет в адрес Заказчика проект заключения ЭПБ на рассмотрение и согласование | Согласие с требованием | - | - |
|  | Передача Заказчику оформленных в установленном порядке экспертных заключений и другой документации, осуществляется Исполнителем по акту в количестве двух экземпляров на бумажном носителе и в одном экземпляре - на электронном носителе (имеющих подписи и согласования, документы предоставляются файлами, получаемыми путем сканирования бумажного оригинала в формате Acrobat Reader (PDF), при этом размер тома не должен превышать 50 (Мб) на каждый объект экспертизы. | Согласие с требованием | - | - |
|  | Требования к документации, описывающей результат оказания услуг | -//- | -//- | -//- |
|  | Оформляется заключение ЭПБ, в соответствии с требованиями Правил проведения экспертизы промышленной безопансости, утв. Приказом Ростехнадзора от 20.10.2020 г. № 420, и подписывается руководителем организации, проводившей экспертизу и экспертами в области промышленной безопасности, участвовавшими в проведении экспертизы, заверяется печатью экспертной организации и прошивается с указанием количества листов | Согласие с требованием | - | - |
|  | В заключении отражается возможность продления срока безопасной эксплуатации и, при необходимости, план корректирующих мероприятий на продлеваемый период | Согласие с требованием | - | - |
|  | Требования к ответственности и гарантиям исполнителя | -//- | -//- | -//- |
|  | За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором. | Согласие с требованием | - | - |
|  | Исполнитель несет ответственность за качество оказания услуг в соответствии с нормативными правовыми, нормативно-техническими документами Ростехнадзора, ПТБ, ПОТ, ППБ и ПТЭ электрических станций и сетей. | Согласие с требованием | - | - |
|  | Исполнитель несет ответственность за достоверность и объективность предоставленной документации. | Согласие с требованием | - | - |
|  | Требования к исполнителю (и соисполнителям) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора | -//- | -//- | -//- |
|  | В соответствии с Приложением №1 ИСМ РГ-00-017.03-23 «Регламент допуска подрядных организаций и командированного персонала на объекты «АО «Сахаэнерго»» | Согласие с требованием | - | - |
|  | Наличие необходимой для проведения работ нормативно-технической, приборной и инструментальной базы | Согласие с требованием | - | - |
|  | Наличие свидетельства об аккредитации экспертной организации в области промышленной безопасности | Согласие с требованием | - | - |

- 3. Требования к Участнику закупки

| № п/п | - Требования к Участнику | - Требования к документам, подтверждающим соответствие Участника установленным требованиям |
| --- | --- | --- |
| 1 | - Наличие у Участника закупочной процедуры опыта выполнения работ по ремонту складов горюче-смазочных материалов, (не менее одного) за последние 3 (три) года, предшествующие дате подачи заявки Участников на участие в настоящей закупочной процедуре, при этом учитываются только выполненные Участником договоры (с учетом правопреемственности). | Соответствие установленному требованию подтверждается путем представления участником закупки в составе заявки сведений о ранее выполненных договорах по форме Приложения № 4 к Документации о закупке - Формы документов заявки «Справка об опыте Участника» (форма 7), приведенной в Документации о закупке. Указанные в форме данные подтверждаются путем предоставления Участником сканов-копий договоров либо их частей (с приложением документов, предусмотренных требованиями договора, подтверждающих факт его исполнения). - К рассмотрению не принимаются подтверждающие документы, не указанные в «Справке об опыте Участника», а также сведения, не позволяющие явным (однозначным) образом определить опыт Участника. - Не является отборочным критерием. |
| 2 | Наличие аттестационного удостоверения (НАКС) на специалистов и сварщиков сварочного производства, прошедших аттестацию в соответствии с требованиями постановления Федерального горного и промышленного надзора России от 30 октября 1998 г. N 63 "Об утверждении Правил аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства". Наличие аттестации в области промышленной безопасности в объеме требований, необходимых для исполнения ими трудовых обязанностей у руководителя организации и работников на которых возложено руководство производственной деятельностью при выполнении указанных ремонтных работ. Наличие согласия на обработку персональных данных на каждого работника. | Копия аттестационного удостоверения (НАКС) специалистов/сварщиков сварочного производства, допущенных: - к руководству и техническому контролю за проведением сварочных работ группы технических устройств опасных производственных объектов: Оборудование химических, нефтехимических, нефтеперерабатывающих и взрывопожароопасных производств (п 4. Резервуары для хранения взрывопожароопасных и токсичных веществ) и/или Нефтегазодобывающее оборудование (п. 5 Резервуары для хранения нефти и нефтепродуктов, газгольдеры газовых хранилищ при сооружении и ремонте) (не менее чем на 1 работника); - к производству сварочных работ группы технических устройств опасных производственных объектов: Оборудование химических, нефтехимических, нефтеперерабатывающих и взрывопожароопасных производств (п 4. Резервуары для хранения взрывопожароопасных и токсичных веществ) и/или Нефтегазодобывающее оборудование (п. 5 Резервуары для хранения нефти и нефтепродуктов, газгольдеры газовых хранилищ при сооружении и ремонте) (не менее чем на 1 работника). Копия протокола аттестации в области промышленной безопасности. Согласие на обработку персональных данных на каждого работника. Отсутствие подтверждающих документов и согласия является основанием для отклонения заявки Участника. |
| 3 | Требования к наличию лицензии: Наличие у Исполнителя действующей лицензии на проведение экспертизы промышленной безопасности для опасных производственных объектов. | В составе заявки Участник должен предоставить следующие документы: - Копию действующей лицензии или копию договора с организацией, имеющей соответствующую лицензию на проведение экспертизы промышленной безопасности для опасных производственных объектов. - Выписку из реестра лицензий. Отсутствие в составе заявки требуемых документов является основанием для отклонения заявки Участника. |

# 4. Требования к Участникам закупочных процедур в части ценообразования

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.

  - 4.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке (с указанием понижающего коэффициента).

  - 4.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки Участника не включаются.

Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора.

4.3. Требования к составлению сметной документации (при заключении договора):

4.3.1. Сметная документация разработана Заказчиком в рамках определения начальной (максимальной) цены договора и включается в состав договора с применением понижающего коэффициента, указанного в заявке Участника, с которым принято решение заключить договор. Понижающий коэффициент начисляется в локальных сметах единым индексом в итогах (после начисления лимитированных затрат в случает составления одной сметы, но перед начислением НДС).

4.3.2. Внесение изменений в сметную документацию Заказчика, кроме применения понижающего коэффициента в соответствии с п. 4.3.1, не допускается.

4.4. Требования к составлению сметной документации (на этапе исполнения договора):

4.4.1. Учтенные в договорной смете понижающие коэффициенты обязательны к применению как в актах выполненных работ на стадии расчетов, так и в дополнительных сметах в случае их составления на стадии выполнения Договора подряда.

4.4.2. Затраты на перебазировку техники, командировочные расходы при их наличии в договорной смете принимаются по подтверждающим документам, но не более суммы, предусмотренной сметным расчетом к договору.

4.4.3. Акт выполненных работ (КС-2) составляется подрядной организацией на основании договорной сметы.

# 5. Приложения

Приложение № 1: Регламент допуска подрядных организаций и командированного персонала на объекты АО «Сахаэнерго» ИСМ РГ-00-017.03-23;

Приложение № 2: Локальный ресурсный сметный расчет;

Приложение № 3: Сводный сметный расчет стоимости строительства

Приложение № 4: Письмо-согласие со сметной документацией Заказчика;

Приложение № 5: Перечень передаваемых давальческих МТР.

Приложение №4 к Техническим требованиям

| НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ ПРЕДПРИЯТИЯ |  |
| --- | --- |

Письмо-согласие со сметной документацией Заказчика

_____________________________, в лице ____________________________________________,

наименование Участника                               должность, фамилия, имя, отчество руководителя

настоящим сообщаю о согласии с опубликованной в закупочной документации

Лота № _____ «__________________________________________________________________» сметной документацией Заказчика, включающей в себя все затраты, необходимые для выполнения работ с применением понижающего коэффициента ___________________

значение коэффициента

к общей стоимости или командировочным затратам и/или доставке материалов и/или перебазировке [выбрать необходимое]

___________________________                             _______________                    ____________________________

должность                                                          подпись                                                    Ф.И.О.

М.П.

Приложение № 5 к Техническим требованиям

Перечень передаваемых Давальческих материалов и запасных частей

| № п/п | Наименование материала | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Предохранительный клапан КПГ-150 УХЛ | шт | 1 |
| 2 | Лист 4 мм | м/м2/тн | 1/0,50/0,024 |
| 3 | Полоса стальная 150*4 мм | м / тн | 32,730 / 0,154 |
| 4 | Грунтовка ГФ-021 ГОСТ 25129-82 | м2 / кг | 10 / 2 |
| 5 | Эмаль ПФ-115 (серая) ГОСТ 6465-76 в 2 раза | м2 / кг | 5 / 1 |
| 6 | Дыхательный клапан КДС-ПО-1500 DN150 с огнепреградителем | шт | 1 |
| 7 | Лист 6 мм | м/м2/тн | 1,73/0,24/0,012 |
| 8 | Дыхательный клапан СМДК-50 | шт | 1 |
| 9 | Лист 6 мм | м/м2/тн | 0,85/0,12/0,06 |
| 10 | Труба бесшовная горячедеформированная В 57х4 Ст20 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 | м/тн | 12/0,062 |
| 11 | Труба стальная электросварная прямошовная 32х2.5мм Ст3 ГОСТ 10704-91 | м/тн | 12/0,026 |
| 12 | Круг стальной 16мм Ст20 ГОСТ 2590-2006 | м/тн | 11,4/0,018 |
| 13 | Арматура стальная 8мм А-III 25ГС А400 ГОСТ 5781 | м/тн | 7,8/0,003 |
| 14 | Грунт-эмаль по ржавчине 3 в 1 серая 0.9кг | м2/кг | 1,7/1 |