Приложение № 7 к техническому заданию

на оказание услуг по техническому обслуживанию

и текущему ремонту комплекса технических

систем безопасности на объектах Пограничного

и Уссурийского почтамтов УФПС

Приморского края АО «Почта России»

Регламент технического  обслуживания систем противопожарной защиты

Системы пожарной сигнализации

|  | Наименование работ | Периодичность выполнения работ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ТО ИП выносных устройств индикации ИП | Осмотр один раз в 6 месяц | Контроль функционирования один раз в год |
|  | ТО ППКП (в том числе все функциональные модули блочно-модульных ППКП за исключением модулей ввода, модулей вывода) | Осмотр один раз в 1 месяц | Контроль функционирования один раз в 3 месяца |
|  | ТО источников бесперебойного электропитания (ИБЭ) технических средств пожарной автоматики | Осмотр один раз в 1 месяц | Контроль функционирования один раз в 6 месяца |
|  | ТО модулей ввода, модулей вывода | Осмотр один раз в год | Контроль функционирования один раз в год |
|  | комплексные испытания на работоспособность СПС | Один раз в год. но не более 15 месяцев между испытаниями |  |
|  | замена технических средств СПС | В соответствии с графиком замены или при необходимости |  |
|  | ремонт СПС | При необходимости |  |
|  | устранение неисправностей, ложных срабатываний. восстановление дежурного режима работы СПС после срабатывания | При необходимости |  |
|  | выполнение рекомендаций, изложенных в технической документации производителей технических средств СПС | В соответствии с технической документацией производите- лей технических средств СПС |  |
| Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре |  |  |  |
|  | обслуживание световых, звуковых и речевых пожарных оповещателей (очистка, протирка и т. п.) | Периодичность выполнения работ в соответствии с графиком, рекомендациями изготовителей, по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца |  |
|  | проверка основного и резервного источников электро- питания. проверка автоматического переключения цепей электропитания с основного ввода на резервный, проверка работоспособности отдельных компонентов СОУЭ | Ежеквартально |  |
|  | проверка работоспособности СОУЭ | Два раза в год, но не более 7 месяцев между проверками |  |
|  | замена технических средств и ресурсных элементов СОУЭ | В соответствии с графиком замены или при необходимости |  |
|  | осуществление контроля за исправностью приборов контроля и управления СОУЭ, а также линий связи, обеспечивающих взаимодействие и обмен информацией между компонентами системы пожарной автоматики и СОУЭ | Круглосуточно |  |
| Противопожарные занавесы |  |  |  |
|  | - общая диагностика противопожарной занавесы; - проверка намотки полотна, хомутов и втулок, осмотр на предмет наличия перекосов и складок; - проверка работоспособности в ручном и автоматическом режимах; - замена технических средств и ресурсных элементов СОУЭ; - осуществление контроля за исправностью приборов контроля и управления СОУЭ, а также линий связи, обеспечивающих взаимодействие и обмен информацией между компонентами системы пожарной автоматики и СОУЭ; - проверка состояния направляющих, отсекающей шины, вала, креплений и других компонентов противопожарной занавесы; - визуальный осмотр механизмов на наличие очагов коррозии, загрязнений, механических повреждений; - диагностика электромеханической части изделия – мотора, предохранителей, участка электропроводки, концевых выключателей; - оценка полотна (швов, карманов, люков, если они предусмотрены конструкцией); - чистка направляющих, блока управления и других элементов от пыли | Два раза в год, но не более 7 месяцев между проверками |  |
| Заполнение проемов в противопожарных преградах (противопожарные двери и люки) |  |  |  |
|  | - проверка наличия и содержания документов, характеризующих пожарную безопасность объектов и выполнение нормативных требований; - визуальный контроль, проведение необходимых замеров и проверка работоспособности изделия. Визуальным контролем (ГОСТ Р ЕН 13018 и [2]) проверяется: - общее состояние полотна и коробки конструкций заполнения проемов на отсутствие механических дефектов и коррозий; - наличие запирающих устройств полотен дверей и люков (замков, защелок, шпингалетов и т. л.); - наличие заслонки отверстия под ключ со сложной бородкой; - надежность крепления петель; - надежность фиксации выдвижными шпингалетами непроходного полотна двупольной двери; - оштукатуренность коробки двери на соответствие требованиям инструкции по монтажу; - наличие прокладки из эластичных полимерных материалов в притворах, его целостность, износ и плотность прилегания к полотну (полотнам). Плотность прилегания уплотняющих прокладок при за- крытом (закрытых) полотне (полотнах) двери (люка) контролируется по наличию непрерывного следа легко удаляемого красящего вещества (например, мела), нанесенного на контактную поверхность про- кладок; - наличие терморасширяющегося уплотнения в притворе и его целостность. Правильность уста- новки прокладки проверяется сличением с технической документацией; - наличие устройств самоэакрывания (доводчиков, пружинных петель и т. п.) полотна (полотен) двери, надежность крепления доводчика (доводчиков) к полотну (полотнам) и коробке; - наличие регулятора последовательности закрывания полотен (для двупольных дверей) и на- дежность его крепления; - наличие «пассивных» ригелей со стороны расположения петель (если таковые предусмотрены); наличие идентифицирующей маркировки продукции | При начале эксплуатации |  |
|  | - провести визуальный контроль полотна (полотен) двери, люка и коробки на отсутствие механических дефектов и коррозии, устранить выявленные дефекты; - проверить: работу замка, винты его крепления, наличие заслонки отверстия под ключ со сложной бородкой, смазать защелку; работу устройства экстренного открывания (устройства «антипаника»), которое должно соответствовать ГОСТ 31471; крепление петель, смазать штыри и шариковые подшипники, заменить изношенные части; работу дверных петель пятикратным открыванием-закрыванием полотна (полотен). В случае обнаружения отклонений в работе производят их наладку и повторную проверку; работу выдвижных шпингалетов и плотность затяжки винтов крепления непроходного полотна двупольной двери; крепления устройств самоэакрывания и последовательности закрывания полотен (для двупольных распашных дверей с двумя «активными» полотнами) к полотну и коробке, правильность регулировки и при необходимости отрегулировать; соответствие величин зазоров между полотном и коробкой по периметру двери, люка технической документации изготовителя, при необходимости отрегулировать величины зазоров; уплотнения (прокладки) на отсутствие повреждений и износа, дефектные уплотнения заменить; плотность прилегания уплотнения (прокладки) из эластичных полимерных материалов к полотну двери, люка, при необходимости отрегулировать; работу опускаемого напольного уплотнения при необходимости отрегулировать; стыковочный узел для дымогаэоудаления (при наличии) на предмет нахождения его в закрытом положении, т. к. нарушение целостности хотя бы одной из составляющих узла ведет к его замене в целом. | Ежеквартальная проверка |  |
| Деревянные, комбинированные, светопрозрачные (остекленные) двери и люки |  |  |  |
|  | Визуальным контролем проверяется: - наличие разнородных металлов или латуни (бронзы) во всех трущихся элементах, обшивках по контуру полотна двери (люка) и деталях накладок; - наличие латунного швеллера нижней торцевой поверхности полотна двери (люка); - наличие дополнительной обшивки из алюминиевых сплавов, латуни, меди или оцинкованной стали нижней части дверного полотна на высоту не менее 650 мм; - наличие латунных или медных нащельников двупольных распашных дверей, люков (если таковые предусмотрены конструкторской документацией); - наличие в петлях латунных втулок; - наличие замков и защелок в искронедающем исполнении; - наличие элементов, обеспечивающих заземление; - наличие устройства самозакрывания двери и регулятора последовательности закрывания полотен в искронедающем исполнении (сравнить с технической документацией) | Ежеквартальная проверка |  |
| Огнетушитель ОП |  |  |  |
|  | - проводят внешний осмотр, проверяют комплектацию огнетушителя и состояние места его установки (заметность огнетушителя или указателя места его установки, возможность свободного подхода к нему), а также читаемость и доходчивость инструкции по работе с огнетушителем Внешний осмотр: - - отсутствие вмятин, сколов, глубоких царапин на корпусе, узлах управления, гайках и головке огнетушителя; - - состояние защитных и лакокрасочных покрытий; - - наличие четкой и понятной инструкции; - - состояние предохранительного устройства; - - целостность манометра или индикатора давления (если он предусмотрен конструкцией огнетушителя), наличие необходимого клейма и значение давления в огнетушителе закачного типа или в газовом баллоне; - - массу огнетушителя, а также массу ОТВ в огнетушителе (последнюю определяют расчетным путем); - - состояние гибкого шланга (при его наличии) и насадку огнетушителя (на отсутствие механических повреждений, следов коррозии, литейного облоя или других предметов, препятствующих свободному выходу ОТВ из огнетушителя); - состояние ходовой части и надежность крепления корпуса огнетушителя на тележке (для передвижного огнетушителя), на стене или в пожарном шкафу (для переносного огнетушителя) | Первоначальная (начало эксплуатации) |  |
|  | - контроль состояния огнетушителей; - контроль места установки огнетушителей и надежности их крепления, возможности свободного подхода к ним, наличия, расположения и читаемости инструкции по работе с огнетушителями | Ежемесячная (Периодическая) проверка |  |
|  | - осмотр места установки огнетушителей и подходов к ним, а также проведение внешнего осмотра огнетушителей | Ежеквартальная проверка |  |
|  | - внешний осмотр огнетушителей, в процессе ежегодной проверки дополнительно контролируют значение утечки вытесняющего газа из газового баллона или ОТВ из газовых огнетушителей; - с привлечением специализированной организации осуществляют выборочное вскрытие порошковых огнетушителей (не менее 3 % от общего количества огнетушителей одной марки, но не менее 1 шт.) для оценки состояния фильтров, проверки основных эксплуатационных параметров огнетушащего порошка (внешний вид), наличие комков или посторонних предметов, сыпучесть при пересыпании рукой, возможность разрушения небольших комков до пылевидного состояния при их падении с высоты 20 см.( содержание влаги и дисперсность). В случае, если хотя бы по одному из параметров порошок не удовлетворяет требованиям нормативной и технической документации, все огнетушители данной марки подлежат перезарядке; - расстановка огнетушителей в ПШ после перезарядки; - размещение (корректировка) на огнетушителе бирки с датой осмотра, ведение специального журнала | Ежегодная проверка |  |
| Огнетушитель ОУ |  |  |  |
|  | - контроль состояния огнетушителей, контроля места установки огнетушителей и надежности их крепления, возможности свободного подхода к ним, наличия, расположения и читаемости инструкции по работе с огнетушителями, соблюдения сроков освидетельствования и своевременной замены; - проверка уровня зарядки огнетушителей, контроль сроков перезарядки огнетушителей с ведением специального журнала | Ежемесячно |  |
|  | выборочное вскрытие огнетушителей для оценки состояния фильтров и ОТВ | Ежегодно |  |
|  | - перезарядка и полное ТО огнетушителей (для огнетушителей, требующих перезарядки.); Сбор огнетушителей для перезарядки; - расстановка огнетушителей в ПШ после перезарядки; - размещение (корректировка) на огнетушителе бирки с датой осмотра, ведение специального журнала | По заявке |  |
| Внутреннее противопожарное водоснабжение |  |  |  |
|  | произвести внешний осмотр гидромеханических технических средств ВПВ и трубопроводов на отсутствие повреждений, коррозии, грязи, течи, наличие пломб и т.п. | Ежемесячно |  |
|  | произвести внешний осмотр и регистрацию показаний измерительной аппаратуры | Ежемесячно |  |
|  | произвести контроль рабочего положения затвора запорных устройств | Ежемесячно |  |
|  | произвести контроль состояния основного и резервного источников питания | Ежемесячно |  |
|  | проверить автоматическое переключение цепей питания с основного ввода на резервный | Ежемесячно |  |
|  | проверить работоспособность насосной установки, насосных агрегатов, шкафов управления и т.п. | Ежемесячно |  |
|  | проверить выдачу команды при срабатывании ВПВ на включение всех видов сигнализации и оповещения, на включение вентиляционных систем, в том числе и дымоудаления, на управление технологическим оборудованием (выдача соответствующих звуковых и световых сигналов в защищаемые помещения, насосную станцию, диспетчерскую или пожарный пост и т.п.) | Ежемесячно |  |
|  | проверить работоспособность сигнализации при неисправности ВПВ или его технических средств | Ежемесячно |  |
|  | проверить работоспособность гидропнвематического бака | Ежемесячно |  |
|  | проверить наличие в диспетчерской (пожарном посту), насосной станции и на рабочих местах дежурного и обслуживающего персонала эксплуатационной документации (инструкций, журналов, гидравлических схем, табличек и т.п.) | Ежеквартально |  |
|  | проверить наличие а помещении насосной станции инструкции о порядке включения пожарных насосов и инструкции о порядке действия обслуживающего персонала при получении сигнала о неисправности ВПВ или пожаре, а также общей схемы противопожарного водоснабжения и схемы обвязки пожарных насосов, таблички на каждом запорном устройстве и каждом пожарном насосе с их обозначением по гидравлической схеме | Ежеквартально |  |
|  | проверить прочность крепления технических средств ВПВ и трубопроводов | Ежеквартально |  |
|  | произвести проверку наличия на технических средствах ВПВ табличек или шильдиков с обозначением, аналогичным нанесенным на гидравлической схеме | Ежеквартально |  |
|  | проверить работоспособность ВПВ при ручном (местном, дистанционном) пуске без подачи воды | Ежемесячно |  |
|  | проверить работоспособность всех запорных устройств (открытие-закрытие), а том числе и с электроприводом | Ежеквартально |  |
|  | проверить работоспособность ВПВ в автоматическом режиме без пуска воды | Ежемесячно |  |
|  | проверить сопротивление защитного заземления | Один раз в год |  |
|  | промыть трубопроводы ВПВ | Ежегодно |  |
|  | сменить воду в гидропневматическом баке и пожарном резервуаре | Ежегодно |  |
|  | произвести метрологическую поверку КИП | Ежегодно |  |
|  | провести смену воды из резервуаров и трубопроводов | Один раз в три года |  |
|  | провести измерение сопротивления изоляции электрических цепей | Один раз в три года |  |
|  | провести проверку работоспособности ВПВ | Один раз в три года |  |
|  | провести гидравлические и пневматические испытания трубопроводов на герметичность и прочность | Один раз в три года (если сеть трубопроводов при эксплуатации не подвергается коррозии); Один раз в два года (при нахождении трубопроводов в агрессивной окружающей среде) |  |
|  | выполнить техническое освидетельствование технических средств ВПВ, у которых истек срок службы | Накануне истечения срока службы технических средств* |  |
|  | * Если иное не указано в технической документации на конкретное техническое средство. Примечание — Все виды работ по техническому обслуживанию ВПВ, выполняемые специализированной обслуживающей организацией, проводятся в присутствии представителя обслуживающего персонала объекта |  |  |
| Водяные и пенные автоматические установки пожаротушения |  |  |  |
|  | внешний осмотр гидромеханических технических средств АУП и трубопроводов на предмет отсутствия повреждений, коррозии, грязи, течи, наличие пломб и т. п. | Ежедневно |  |
|  | внешний осмотр и регистрация показаний измерительной аппаратуры | Ежедневно |  |
|  | контроль рабочего положения затвора запорных устройств | Ежедневно |  |
|  | контроль состояния основного и резервного источников питания | Еженедельно |  |
|  | автоматическое переключение цепей литания с основного ввода на резервный | Еженедельно |  |
|  | проверка работоспособности узлов управления в целом и их технических средств | Еженедельно |  |
|  | проверка работоспособности насосной установки: насосных агрегатов, шкафов управления и т. п. | Еженедельно |  |
|  | проверка работоспособности компрессора | Еженедельно |  |
|  | проверка выдачи команды при срабатывании АУП на включение всех видов сигнализации и оповещения, на включение вентиляционных систем, в том числе и дымоудаления, на управление техно- логическим оборудованием (выдача соответствующих звуковых и световых сигналов в защищаемые помещения, в насосную станцию, в диспетчерскую или пожарный пост и т. п.) | Ежемесячно |  |
|  | проверка работоспособности сигнализации при неисправности АУП или ее технических средств | Ежемесячно |  |
|  | проверка работоспособности гедропневматического бака | Ежемесячно |  |
|  | проверка наличия в диспетчерской (пожарном посту), насосной станции и на рабочих местах дежурного и обслуживающего персонала эксплуатационной документации (инструкций, журналов, гидравлических схем, табличек и т. п.) | Ежемесячно |  |
|  | проверка наличия в помещении насосной станции инструкции о порядке включения пожарных насосов и инструкции о порядке действия обслуживающего персонала при получении сигнала о неисправности АУП или пожаре, а также общей схемы противопожарного водоснабжения и схемы обвязки пожарных насосов, таблички на каждом запорном устройстве и каждом пожарном насосе с их обозначением по гидравлической схеме | Ежемесячно |  |
|  | проверка прогости крепления технических средств АУП и трубопроводов | Ежемесячно |  |
|  | проверка наличия на технических средствах АУП табличек или шильдиков с обозначением, аналогичным нанесенным на гидравлической схеме | Ежемесячно |  |
|  | проверка работоспособности АУП при ручном (местном, дистанционном) пуске без подачи воды через ороситель | Ежеквартально |  |
|  | проверка работоспособности всех запорных устройств (открытие — закрытие), в том числе и с электроприводом | Ежеквартально |  |
|  | проверка работоспособности АУП в автоматическом режиме без пуска воды через ороситель | Ежеквартально |  |
|  | внешний осмотр оросителей и пеногенераторов, при необходимости очистка их от пыли и грязи | От одного раза в квартал до одного раза в год (в зависимости от высоты монтажа оросителей и пеногенераторов, агрессивности окружающей среды и существования угрозы нарушения их целостности) |  |
|  | проверка качества пенообразователя и при необходимости его замена | Согласно требованиям изготовителя |  |
|  | проверка сопротивления защитного заземления | Один раз в год |  |
|  | промывка трубопроводов дренчерных АУП | Ежегодно |  |
|  | смена воды в гидропневматическом баке и в пожарном резервуаре | Ежегодно |  |
|  | проверка настройки диапазона давлений электроконтактных манометров и сигнализаторов давления, а также значения расходов, на которые настроены сигнализаторы потока жидкости | Ежегодно |  |
|  | метрологическая поводка контрольно-измерительных приборов | Ежегодно |  |
|  | ревизия гидроэлектромеханических средств АУП (при необходимости демонтировать их с трубопровода) с разборкой и промывкой затвора, сборкой на месте и с заменой неисправных элементов; проверка герметичности затвора запорных устройств | Один раз в 3 года (или согласно ТД изготовителя) |  |
|  | смена воды из резервуаров, питающих и распределительных трубопроводов | Один раз в 3 года |  |
|  | измерение сопротивления изоляции электрических цепей | Один раз в 3 года |  |
|  | проверка работоспособности АУП (определение общего расхода АУП, давления у диктующего оросителя при его срабатывании и при общем расходе АУП) | Один раз в 3 года |  |
|  | проведение гидравлических и пневматических испытаний трубопроводов на герметичность и прочность | Один раз в 3 года (если сеть трубопроводов при эксплуатации не подвергается коррозии); один раз в 2 года (при нахождении трубопроводов в агрессивной окружающей среде) |  |
|  | техническое освидетельствование сосудов, работающих под давлением | По нормам Ростехнадзора* |  |
|  | Техническое освидетельствование технических средств АУП, у которых истек срок службы | Накануне истечения срока службы технических средств* |  |
|  | Если иное не указано в ТД на конкретное техническое средство. Примечания: - все виды работ по техническому обслуживанию АУП, выполняемые специализированной обслуживающей организацией, проводят в присутствии представителя обслуживающего персонала объекта; - при разработке технического регламента технического обслуживания водяных и пенных АУП применительно к конкретному объекту проектная организация должна учитывать номенклатуру регламентных работ и их периодичность, изложенных в разделе 5; - содержание технического регламента технического обслуживания водяных и пенных АУП, разработанного проектной организацией применительно к конкретному объекту, может отличаться от типового технического регламента с учетом специфических особенностей объекта. |  |  |
| Автоматическая установка газового пожаротушения |  |  |  |
|  | внешний осмотр составных частей установки на отсутствие механических повреждений, грязи, а также внешний осмотр прочности крепления, сохранности пломб | Один раз в месяц |  |
|  | контроль рабочего положения запорной арматуры, давления в побудительной сети и пусковых баллонах | Один раз в месяц |  |
|  | контроль количества (массы) огнетушащего вещества без газа-вытеснителя и/или давления газа-вытеснителя, давления сжатого ГОТВ | Один раз в месяц1* |  |
|  | проведение регламентных работ для составных частей (элементов) установки | В соответствии с ТД на элементы |  |
|  | профилактические работы | Один раз в месяц |  |
|  | проверка работоспособности установки в ручном (дистанционном) и автоматическом режимах | Не реже одного раза в 6 месяцев2* |  |
|  | метрологическая проверка контрольно-измерительных приборов | Один раз в год3* |  |
|  | замена элементов АУП, выработавших ресурс | В соответствии с перечнем4* |  |
|  | проверка отсутствия изменений типа пожарной нагрузки, а также объема и герметичности защищаемых помещений от проектной документации | Один раз в год |  |
|  | гидравлические (пневматические) испытания трубопроводов на герметичность и прочность | Один раз в 5 лет |  |
|  | техническое освидетельствование составных частей установки, работающих под давлением | В соответствии с требованиями 18J. [9] |  |
|  | техническое освидетельствование АУП | Не реже одного раза в 5 лет |  |
|  | 1* Периодичность контроля массы сжиженных ГОТВ с газом-вытеснителем указана в ТД на модуль газового пожаротушения. 2* Выпуск огнетушащего вещества из установки при любом проведении проверок и испытаний не допускается. 3* Для проверки работоспособности АУП следует отключить активаторы от ЗПУ модулей (при необходимости подключить вместо активаторов имитаторы). Затем по регламенту на СПС в составе АУП необходимо активировать установку в автоматическом режиме и контролировать сигнализацию приборов СПС при срабатывании первого извещателя. Следует имитировать срабатывание второго извещателя, контролировать срабатывание оповещателей и продолжительность временной задержки по факту срабатывания активаторов (имитаторов). Необходимо восстановить эксплуатационное положение активаторов. Следует повторить проверку в ручном (дистанционном) режиме работы АУП от ручных пусковых элементов, предусмотренных проектом на приборах СПС и сжоло помещения. По окончании проверки необходимо восстановить исходное состояние активаторов и АУП. исключая ложные срабатывания с подачей ОТВ. 4* Перечень замены (проверки) составных частей АУП составляется при приемке АУП в эксплуатацию и содержит сведения о сроке службы элементов АУП и дате последующей замены (проверки). После замены (проверки) элемента перечень корректируется. |  |  |
| Автоматическая установка порошкового пожаротушения |  |  |  |
|  | внешний осмотр составных частей установки на отсутствие механических повреждений, грязи, а также внешний осмотр прочности крепления, сохранности пломб, ориентации в пространстве модулей импульсного пожаротушения или насадков | Один раз в месяц |  |
|  | контроль давления газа-вытеснителя в модулях или массы (давления) в отдельных баллонах | Контроль давления — один раз в месяц, контроль массы — по ТД на модуль |  |
|  | контроль качества огнетушащего порошка | В соответствии с ТД на модуль и огнетушащий порошок |  |
|  | проведение регламентных работ составных частей (элементов) установки | В соответствии с ТД на элементы |  |
|  | профилактические работы | Один раз в месяц |  |
|  | проверка работоспособности установки а ручном (дистанционном) и автоматическом режимах | Не реже одного раза в 6 месяцев1* |  |
|  | метрологическая проверка контрольно-измерительных приборов | Один раз в год3* |  |
|  | замена элементов АУП, выработавших ресурс | В соответствии с перечнем3* |  |
|  | проверка отсутствия изменений пожарной нагрузки и ее затенения от проектной документации | Один раз в год |  |
|  | гидравлические (пневматические) испытания трубопроводов на герметичность и прочность | Один раз в 5 лет |  |
|  | техническое освидетельствование сосудов, работающих под давлением | В соответствии с требованиями [8]. (9] |  |
|  | техническое освидетельствование АУП | Не реже одного раза в 5 пег |  |
|  | 1* Выпуск ОТВ из установки при проведении любых проверок и испытаний не допускается. 2> Для проверки работоспособности АУП следует отключить активаторы от ЗПУ модулей (при необходимости подключить вместо активаторов имитаторы). Затем по регламенту на СПС в составе АУП необходимо активировать установку в автоматическом режиме и контролировать сигнализацию приборов СПС при срабатывании первого извещателя. Следует имитировать срабатывание второго извещателя, контролировать срабатывание оповещателей и продолжительность временной задержки по факту срабатывания активаторов (имитаторов). Необходимо восстановить эксплуатационное положение активаторов. Следует повторить проверку в ручном (дистанционном) режиме работы АУП от ручных пусковых элементов, предусмотренных проектом на приборах СПС и около помещения. По окончании проверки необходимо восстановить исходное состояние активаторов и АУП, исключая ложные срабатывания с подачей ОТВ. 3* Перечень замены (проверки) составных частей АУП составляется при приемке АУП в эксплуатацию и содержит сведения о сроке службы элементов АУП и дате последующей замены (проверки). После замены (проверки) элемента перечень корректируется. |  |  |
| Автоматическая установка аэрозольного пожаротушения |  |  |  |
|  | внешний осмотр составных частей установки (ГОА, узлов пуска ГОА, электропроводки) на сохранение целостности, отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, а также внешний осмотр прочности крепления, соответствия установки проектным решением, сохранности пломб | Один раз в месяц |  |
|  | проведение регламентных работ составных частей (элементов) установки | В соответствии с ТД на элементы |  |
|  | профилактические работы | Один раз в месяц |  |
|  | проверка работоспособности установки в ручном (дистанционном) и автоматическом режимах (без пуска ПОА) | Не реже одного раза в 6 месяцев 1* |  |
|  | метрологическая проверка контрольно-измерительных приборов | Один раз в гад3* |  |
|  | замена элементов АУП. выработавших ресурс | В соответствии с перечнем3* |  |
|  | проверка отсутствия изменений типа пожарной нагрузки, а также объема и герметичности защищаемых помещений от проектной документации | 1 раз в год |  |
|  | техническое освидетельствование АУП | Не реже одного раза в 5 лет |  |
|  | 1* Выпуск ОТВ из установки при проведении любых проверок и испытаний не допускается. 2> Проверка работоспособности АУП может быть проведена в соответствии с аналогичной проверкой автоматической установки порошкового пожаротушения (см. приложение Д). 3* Перечень замены (проверки) составных частей АУП составляется при приемке АУП в эксплуатацию и содержит сведения о сроке службы элементов АУП и дате последующей замены (проверки). После замены (проверки) элемента перечень корректируется. |  |  |

| Исполнитель: _________________ ______________________ «___» ______________ 2026 г. | Заказчик: Директор УФПС Приморского края __________________ /А.В. Дорофеев/ «_____» ________ 2026 г. |
| --- | --- |

Согласно пп.10 приложения к ПП РФ от 28.07.2020 г. № 1128 требуется лицензия на «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт первичных средств пожаротушения.». Исполнитель может привлечь специализированную организацию, которая имеет лицензию,  для оказания услуг, либо самостоятельно оказать услугу, если имеется вышеуказанный пункт в лицензии Исполнителя.