- ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД 2: 27.12.10.190 поставка

ограничителей перенапряжения OПНп-500/1800/336-20-III УХЛ1 с системой мониторинга и оказание шеф-монтажных услуг шеф-инженером

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| ОПН | ограничитель перенапряжения нелинейный |
| --- | --- |
| ГОСТ | государственный стандарт; |
| УХЛ | климатическое исполнение «умеренный и холодный климат»; |
| MSK | шкала интенсивности землетрясений Медведева – Шпонхойера – Карника. |
| ТХ | технические характеристики |
| ‍ВУ АСУТП | верхний уровень автоматизированной системы управления технологическими процессами |

#### Наименование закупаемой продукции

Поставка ограничителей перенапряжения OПНп-500/1800/336-20-III УХЛ1 с системой мониторинга и оказание шеф-монтажных услуг

#### Цель использования закупаемой продукции

Повышение эффективности системы грозозащиты воздушных перекидок 500кВ СШГЭС

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Ограничитель перенапряжения OПНп-500/1800/336-20-III УХЛ1 | шт. | 15 |
|  | Пульт ИТУС-ПСД-2 комплектно с внешней антенной и блоком питания 230VAC/24VDC, преобразователем MGate MB3170 | шт. | 2 |
|  | Прибор контроля ОПН ИТУС-2-LR | шт. | 30 |

# Таблица 1.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг

| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Шеф-монтаж | услуга | 5 |

### Требования к срокам поставки продукции

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Ограничитель перенапряжения OПНп-500/1800/336-20-III УХЛ1 | С даты, следующей за датой заключения договора | Не позднее 26.02.2027 |
|  | Пульт ИТУС-ПСД-2 комплектно с внешней антенной и блоком питания 230VAC/24VDC, преобразователем MGate MB3170 | С даты, следующей за датой заключения договора | Не позднее 26.02.2027 |
|  | Прибор контроля ОПН ИТУС-2-LR | С даты, следующей за датой заключения договора | Не позднее 26.02.2027 |

# Таблица 2.2 Требования по срокам оказания сопутствующих услуг

| № п/п | Наименование услуг | Требования к началу срока оказания услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Шефмонтаж блока Т1 | С даты начала монтажа (предварительно 01.03.2027) | 14 календарных дней с даты начала монтажа (включая выходные дни и праздники) | Срок будет уточнён и сообщён официальным письмом не менее чем за 1(один) месяц до начала монтажа |
|  | Шефмонтаж блока Т2 | С даты начала монтажа (предварительно 01.03.2027) | 14 календарных дней с даты начала монтажа (включая выходные дни и праздники) | Срок будет уточнён и сообщён официальным письмом не менее чем за 1(один) месяц до начала монтажа |
|  | Шефмонтаж блока Т3 | С даты начала монтажа (предварительно 01.03.2027) | 14 календарных дней с даты начала монтажа (включая выходные дни и праздники) | Срок будет уточнён и сообщён официальным письмом не менее чем за 1(один) месяц до начала монтажа |
|  | Шефмонтаж блока Т4 | С даты начала монтажа (предварительно 01.03.2027) | 14 календарных дней с даты начала монтажа (включая выходные дни и праздники) | Срок будет уточнён и сообщён официальным письмом не менее чем за 1(один) месяц до начала монтажа |
|  | Шефмонтаж блока Т5 | С даты начала монтажа (предварительно 01.03.2027) | 14 календарных дней с даты начала монтажа (включая выходные дни и праздники) | Срок будет уточнён и сообщён официальным письмом не менее чем за 1(один) месяц до начала монтажа |

# Таблица 2.3 Требования к услугам шеф-инженера

| - № п/п | - Наименование параметра | Требование Покупателя | Предложения Участника |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | 3 | 4 |
| - 1 | - Услуги шеф-инженера | Участник должен предусмотреть выезд на территорию Заказчика шеф-инженера завода-изготовителя, либо аккредитованных на заводе-изготовителе специалистов Поставщика (субисполнителей) в количестве не менее 5 (пяти) раз — для сопровождения монтажа каждого отдельного блока |  |
| - 2 | - Соглашение о шеф-монтаже или аккредитации производителей монтируемого Товара | На стадии заключения договора Поставщик должен представить свидетельство готовности завода-изготовителя ОПН выполнять шеф - монтаж, при сборке ОПН, при монтаже ОПН и вводе в работу, либо представить список аккредитованных на заводе-изготовителе специалистов Поставщика (субисполнителей), имеющих право на выполнение шеф-монтажа в отсутствие надзора завода-изготовителя. |  |

#### Требование к месту поставки

2.2.1.   Требование к месту поставки

Таблица 2.4 Адрес поставки

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Адрес поставки |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Ограничитель перенапряжения OПНп-500/1800/336-20-III УХЛ1 | Склад по адресу: Российская Федерация, Республика Хакасия, г. Саяногорск, база ГСО, Транспортная ул., 1Б |
|  | Пульт ИТУС-ПСД-2 комплектно с внешней антенной и блоком питания 230VAC/24VDC, преобразователем MGate MB3170 | Склад по адресу: Российская Федерация, Республика Хакасия, г. Саяногорск, база ГСО, Транспортная ул., 1Б |
|  | Прибор контроля ОПН ИТУС-2-LR | Склад по адресу: Российская Федерация, Республика Хакасия, г. Саяногорск, база ГСО, Транспортная ул., 1Б |

Таблица 2.5 Требования по входному контролю

| № п/п | Наименование параметра | Требование Покупателя | Предложение Участника |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Условия поставки | 1. Доставка Товара осуществляется до склада Покупателя, находящегося по адресу: Республика Хакасия, г. Саяногорск, база ГСО, Транспортная ул., 1Б. 2. Товар без обязательных сопроводительных документов не принимается, ответственность за его сохранность Покупатель не несет. Одновременно с передачей Товара Поставщик обязан передать Покупателю оригиналы следующих относящихся к Товару сопроводительных документов: сертификаты качества.; технические паспорта на русском языке; инструкции по эксплуатации на русском языке; иные документы изготовителя, имеющие отношение к Товару, при их наличии; товарно-транспортная накладная формы № 1-Т (для учета товарно-материальных ценностей и расчетов за их перевозки) или транспортная железнодорожная накладная (форма № ГУ-27) в 1 экз.; накладная ТОРГ-12 в 2 экз. Условия транспортировки Товара: погрузка и доставка до склада Покупателя осуществляется силами и средствами Поставщика. Поставщик несет все расходы и риски, связанные с доставкой до пункта назначения. Полный перечень условий поставки прописан в проекте договора поставки, который является неотъемлемой частью закупочной документации. |  |
| 2 | Приемка Товара | При приемке Товара специалистами Филиала осуществляется внешний осмотр, проверяется сохранность тары и упаковки, наличие сопроводительной документации, удостоверяющей качество, и правильность ее оформления. Приемка Товара осуществляется специалистами соответствующего подразделения Филиала в присутствии представителей Поставщика. При обнаружении фактов некомплектности, недопоставки Товара, отсутствия необходимых принадлежностей и / или документов, относящихся к Товару, Покупатель вправе прекратить приемку Товара до момента устранения выявленных нарушений. Поставщик обязан в течение 5 (пяти) календарных дней с даты выявления указанных нарушений представить Покупателю необходимые принадлежности и / или документы, а также восполнить недопоставку Товара в срок, письменно согласованный с Покупателем. Устранение допущенных нарушений не освобождает Поставщика от ответственности за убытки, причиненные Покупателю нарушением условий поставки. Приемка Товара со вскрытием упаковки производится Покупателем в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания товарно-транспортной накладной по форме №1-Т. В случае отсутствия замечаний Покупатель подписывает товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12, либо направляет Поставщику мотивированный отказ. После проведения входного контроля восстановление упаковки, переконсервация производится силами Поставщика. Приемка осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00. |  |
| 3 | Приемка услуг шеф-инженера | По окончанию оказания услуг стороны оформляют и подписывают акт сдачи-приемки оказанных услуг. Проек Акта согласовывается с представителем Заказчика. |  |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к продукции

Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя.

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) позиции 1 таблицы 2.1 |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Тип | OПНп-500/1800/336-20-III УХЛ1 | Указание участником ТХ | Паспорт |  |
|  | Номинальная частота, Гц | 50 | Указание участником ТХ | Паспорт |  |
|  | Класс напряжения кВ | 500 | Указание участником ТХ | Паспорт |  |
|  | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение (UНР), кВ | Не менее 336 | Указание участником ТХ | Паспорт |  |
|  | Номинальный разрядный ток, кА. | Не менее 20 | Указание участником ТХ | Паспорт |  |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) позиции 2 таблицы 2.1 |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Тип | ИТУС-ПСД-2 или эквивалент | Указание участником ТХ | Паспорт |  |
|  | Измерение амплитуды общего тока утечки | (в полосе частот от 50 до 500 Гц) — от 0,1 до 10 мА. Пределы допускаемой основной относительной погрешности — не более ±6%. |  |  |  |
|  | Измерение действующих значений 1, 3 и 5-й гармоник тока утечки | диапазон измерения действующего значения 1-й гармоники — от 0,1 до 10 мА; диапазон измерения действующего значения 3-й и 5-й гармоник — от 0,01 до 10 мА; пределы основной относительной погрешности измерения 3-й гармоники — не более ±10%. | Указание участником ТХ | Паспорт |  |
|  | Измерение температуры | от -40 до +60 °С | Указание участником ТХ | Паспорт |  |
|  | Регистрация минимальных импульсов тока через ОПН | импульса амплитудой 1 кА длительностью 8/20 мкс и амплитудой 0,2 кА длительностью 30/60 мкс. Отдельно учитываются импульсы большой амплитуды: более 3 кА длительностью 8/20 мкс. | Указание участником ТХ | Паспорт |  |
|  | Максимально допустимые импульсы тока через ОПН | прямоугольный импульс длительностью 2000 мкс с амплитудой 2500 А и длительностью 4/10 мкс с амплитудой 100 кА. Допустимое количество импульсов максимальной амплитуды — не ограничено. | Указание участником ТХ | Паспорт |  |
|  | Частота радиосигнала для связи с пультом сбора данных | 863-870 МГц | Указание участником ТХ | Паспорт |  |
|  | Максимальная дальность связи (п.2.7) на открытой местности | Не менее 1,0 км | Указание участником ТХ | Паспорт |  |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) позиции 3 таблицы 2.1 |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Тип | ИТУС-2-LR или эквивалент | Указание участником ТХ | Паспорт |  |
|  | Диапазон измерения амплитуды общего тока утечки | (в полосе частот от 50 до 500 Гц) — от 0,1 до 10 мА. | Указание участником ТХ | Паспорт |  |
|  | Пределы допускаемой основной относительной погрешности | измерения амплитуды общего тока утечки — не более ±6%. | Указание участником ТХ | Паспорт |  |
|  | Диапазон измерения действующего значения 1-й гармоники тока утечки | от 0,1 до 10 мА. | Указание участником ТХ | Паспорт |  |
|  | Диапазон измерения действующего значения 3-й и 5-й гармоник тока утечки | от 0,01 до 10 мА. | Указание участником ТХ | Паспорт |  |
|  | Диапазон измерения температуры: | от -40 до +60 ºС | Указание участником ТХ | Паспорт |  |
|  | Минимальные регистрируемые импульсы тока через ОПН | импульс амплитудой 1 кА длительностью 8/20 мкс и амплитудой 0,2 кА длительностью 30/60 мкс. | Указание участником ТХ | Паспорт |  |
|  | Максимально допустимые импульсы тока через ОПН | прямоугольный импульс длительностью 2000 мкс с амплитудой 2500 А и длительностью 4/10 мкс с амплитудой 100 кА. | Указание участником ТХ | Паспорт |  |
|  | Частота радиосигнала для связи с пультом сбора данных: | 863-870 МГц | Указание участником ТХ | Паспорт |  |
|  | Максимальная дальность связи (п.3.9) на открытой местности | Не менее 1,0 км | Указание участником ТХ | Паспорт |  |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам позиции 1 таблицы 2.1: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Изоляция | В полимерной изоляции | Указание участником ТХ | Паспорт |  |
|  | Высота, м | Не более 5 | Указание участником ТХ | Паспорт |  |
|  | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Климатическое исполнение позиции 1 таблицы 2.1 | УХЛ 1 | Указание участником ТХ | Паспорт |  |
|  | Рабочий температурный диапазон | от -40 до +60 °С | Указание участником ТХ | Паспорт |  |
|  | Класс пыле- и влагозащиты позиции 2 таблицы 2.1 | Не менее IP64 | Указание участником ТХ | Паспорт |  |
|  | Класс пыле- и влагозащиты позиции 3 таблицы 2.1 | Не менее IP64 | Указание участником ТХ | Паспорт |  |
|  | Высота над уровнем моря, м | до 1000 | Указание участником ТХ | Паспорт |  |
|  | Сейсмостойкость, баллов по шкале MSK-64, не менее | 8 | Указание участником ТХ | Сертификат соответствия на сейсмостойкость |  |
|  | Степень загрязнения атмосферы | Не более III | Указание участником ТХ | Паспорт |  |
|  | Требования к качеству поставляемой продукции: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Продукция должна быть новая*, ранее не используемая. * - Под новым следует понимать оборудование, которое не было в употреблении, не приходило ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств. | Да | Согласие с требованием | Письменное подтверждение в составе оферты |  |
|  | Год выпуска продукции (оборудования) | Не ранее 2027г. | Указание участником ТХ | Паспорт |  |
|  | Требования маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения позиции 1 таблицы 2.1: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | ОПН должен иметь табличку по ГОСТ 12969-67, содержащую следующие данные: - условное обозначение (индекс) изделия; - товарный знак; - заводской номер и (или) дату изготовления; - наименование изделия (при необходимости); - класс напряжения в киловольтах; обозначение стандартов или технических условий | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Транспортная маркировка грузов - по ГОСТ 14192-96 | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Условия хранения по ГОСТ 15150-69 | 8 ОЖ3 | Указание участником ТХ | Руководство по эксплуатации |  |
|  | Условия транспортирования согласно ГОСТ 23216-78 | Жесткие (Ж) | Указание участником ТХ | Руководство по эксплуатации |  |
|  | Срок сохраняемости, не менее, лет | 2 | Указание участником ТХ | Паспорт |  |
|  | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Эксплуатация и монтаж оборудования должен соответствовать требованиям Правил технической эксплуатации электрических сетей, Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, Правил устройств электроустановок | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Наличие в заводской документации требований по мерам безопасности, перечня составных частей и методов утилизации изделий, представляющих опасность для жизни, здоровью людей и окружающей среды после окончания срока службы оборудования | Да | Указание участником ТХ | Паспорт |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Гарантийный срок эксплуатации | 60 месяцев с даты ввода в эксплуатацию | Согласие с требованием | Паспорт |  |
|  | Гарантии распространяются на все поставляемое оборудование. В течение гарантийного срока должна быть обеспечена безвозмездная замена или ремонт вышедшего из строя оборудования, включая его доставку туда и обратно. Доставка неисправного оборудования в сервисный центр для проведения ремонта и возвращение исправного, после ремонта, оборудования Поставщик осуществляет за свой счет. | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | позиции 1 таблицы 2.1 | - ОПН - изолирующее основание | Указание участником ТХ | Приложение №1 |  |
|  | позиции 2 таблицы 2.1 | - Пульт ИТУС-ПСД-2 (или эквивалент) - внешняя антенна - блок питания 230VAC/24VDC - преобразователь MGate MB3170 | Указание участником ТХ | Приложение №1 |  |
|  | позиции 3 таблицы 2.1 | - Прибор контроля ОПН ИТУС-2-LR (или эквивалент) | Указание участником ТХ | Приложение №1 |  |
|  | Для позиции 1 таблицы 2.1 документация по ГОСТ Р 52725—2021, экз. | 1 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Эксплуатационная документация по ГОСТ 2.601-2019, экз. | 1 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Документация в части интеграции в ВУ АСУТП, предоставляемая заказчику до начала выполнения работ | - Формуляр информационного обмена между устройством сбора и ВУ АСУТП с указанием (адреса устройств, набор параметров передаваемых и регистрируемых, апертуру сигналов, период регистрации данных, тип данных и т. д.); - Проекты мнемокадров представления данных в ВУ АСУТП, согласованные с техническими службами Филиала; - Программу проведения автономных, комплексных испытаний, опытной эксплуатации. |  |  |  |
|  | Требования к экономическим параметрам: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Срок службы, не менее, лет | 30 | Указание участником ТХ | Паспорт |  |
|  | Срок службы до капитального ремонта, лет, не менее | 30 | Указание участником ТХ | Паспорт |  |
|  | Требования к сопутствующим услугам: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к шеф-монтажу: | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Участие в монтаже технического представителя завода | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Осуществление допуска на объект заказчика | В соответствии с методикой допуска персонала подрядных организаций - Приложение №5 к ТТ | Согласие с требованием | Официальная передача информации, требуемой методикой допуска персонала подрядных организаций - Приложение №5 к ТТ |  |

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1 В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме приведенной в Приложении №1 к настоящим Техническим требованиям о стоимости оборудования.

3.2 В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме приведенной в Приложении №4 к настоящим Техническим требованиям о стоимости услуг по Шеф-монтажу.

3.3 Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

# Приложения

Приложение №1 – Спецификация поставляемого оборудования (форма).

Приложение №2 – Требования к маркировке.

Приложение №3 – Требования к участнику.

Приложение №4 - Требования к оформлению и составлению сметной документации на оказание услуг по шеф-монтажу

Приложение №5 - Методика допуска персонала подрядных организаций.