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ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
ОКПД 2: 27.12.10.190 поставка 
ограничителей перенапряжения OПНп-500/1800/336-20-III УХЛ1 с системой мониторинга и оказание шеф-монтажных услуг шеф-инженером



1. [bookmark: _Toc75446566][bookmark: _Toc51339692]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc75446567]Обозначения и сокращения
	ОПН
	ограничитель перенапряжения нелинейный

	ГОСТ
	государственный стандарт;

	УХЛ
	климатическое исполнение «умеренный и холодный климат»;

	MSK
	шкала интенсивности землетрясений Медведева – Шпонхойера – Карника.

	ТХ
	технические характеристики

	‍ВУ АСУТП
	верхний уровень автоматизированной системы управления технологическими процессами



1.2. [bookmark: _Toc75446568][bookmark: _Toc46743506]Наименование закупаемой продукции
Поставка ограничителей перенапряжения OПНп-500/1800/336-20-III УХЛ1 с системой мониторинга и оказание шеф-монтажных услуг 
1.3. [bookmark: _Toc75446569][bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой продукции  
Повышение эффективности системы грозозащиты воздушных перекидок 500кВ СШГЭС

2. [bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc46743510][bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc51339693]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Ограничитель перенапряжения OПНп-500/1800/336-20-III УХЛ1
	шт.
	15

	2. 
	Пульт ИТУС-ПСД-2 комплектно с внешней антенной и блоком питания 230VAC/24VDC, преобразователем MGate MB3170
	шт.
	2

	3. 
	Прибор контроля ОПН ИТУС-2-LR
	шт.
	30


[bookmark: _Toc75446577]Таблица 1.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг
	№
п/п
	Наименование услуг
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Шеф-монтаж
	услуга
	5



2.1.2. Требования к срокам поставки продукции 
[bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Ограничитель перенапряжения OПНп-500/1800/336-20-III УХЛ1
	С даты, следующей за датой  заключения  договора
	Не позднее 26.02.2027

	2. 
	Пульт ИТУС-ПСД-2 комплектно с внешней антенной и блоком питания 230VAC/24VDC, преобразователем MGate MB3170
	С даты, следующей за датой заключения  договора
	Не позднее 26.02.2027

	3. 
	Прибор контроля ОПН ИТУС-2-LR
	С даты, следующей за датой  заключения договора
	Не позднее 26.02.2027


[bookmark: _Toc75446580][bookmark: _Toc46743510_Копия_1]Таблица 2.2 Требования по срокам оказания сопутствующих услуг
	№ п/п
	Наименование услуг
	Требования к началу срока оказания услуг
	Требования к окончанию срока оказания услуг
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Шефмонтаж блока Т1
	С даты начала монтажа (предварительно 01.03.2027)
	14 календарных дней с даты начала монтажа (включая выходные дни и праздники)
	Срок будет уточнён и сообщён официальным письмом не менее чем за 1(один) месяц до начала монтажа

	2. 
	Шефмонтаж блока Т2
	С даты начала монтажа (предварительно 01.03.2027)
	14 календарных дней с даты начала монтажа (включая выходные дни и праздники)
	Срок будет уточнён и сообщён официальным письмом не менее чем за 1(один) месяц до начала монтажа

	3. 
	Шефмонтаж блока Т3
	С даты начала монтажа (предварительно 01.03.2027)
	14 календарных дней с даты начала монтажа (включая выходные дни и праздники)
	Срок будет уточнён и сообщён официальным письмом не менее чем за 1(один) месяц до начала монтажа

	4. 
	Шефмонтаж блока Т4
	С даты начала монтажа (предварительно 01.03.2027)
	14 календарных дней с даты начала монтажа (включая выходные дни и праздники)
	Срок будет уточнён и сообщён официальным письмом не менее чем за 1(один) месяц до начала монтажа

	5. 
	Шефмонтаж блока Т5
	С даты начала монтажа (предварительно 01.03.2027)
	14 календарных дней с даты начала монтажа (включая выходные дни и праздники)
	Срок будет уточнён и сообщён официальным письмом не менее чем за 1(один) месяц до начала монтажа


Таблица 2.3 Требования к услугам шеф-инженера
	[bookmark: _Toc464723992][bookmark: _Toc464725094][bookmark: _Toc473274130][bookmark: _Toc462839882][bookmark: _Toc462837951][bookmark: _Toc464725774][bookmark: _Toc472948689][bookmark: _Toc464724706][bookmark: _Toc473273628][bookmark: _Toc462841463][bookmark: _Toc464724246][bookmark: _Toc462837715][bookmark: _Toc474332071][bookmark: _Toc462838512][bookmark: _Toc473820206][bookmark: _Toc462837486][bookmark: _Toc462837252][bookmark: _Toc473274480]№ п/п
	[bookmark: _Toc464725095][bookmark: _Toc462837487][bookmark: _Toc462839883][bookmark: _Toc462838513][bookmark: _Toc464725775][bookmark: _Toc472948690][bookmark: _Toc473273629][bookmark: _Toc473274131][bookmark: _Toc464724707][bookmark: _Toc464724247][bookmark: _Toc462837253][bookmark: _Toc474332072][bookmark: _Toc473820207][bookmark: _Toc473274481][bookmark: _Toc462837716][bookmark: _Toc462837952][bookmark: _Toc462841464][bookmark: _Toc464723993]Наименование параметра
	[bookmark: _Toc473274482][bookmark: _Toc473273630][bookmark: _Toc462837953][bookmark: _Toc462841465][bookmark: _Toc472948691][bookmark: _Toc473820208][bookmark: _Toc473274132][bookmark: _Toc464724248][bookmark: _Toc462839884][bookmark: _Toc474332073][bookmark: _Toc462837488][bookmark: _Toc462837717][bookmark: _Toc464725776][bookmark: _Toc464723994][bookmark: _Toc464725096][bookmark: _Toc464724708][bookmark: _Toc462838514][bookmark: _Toc462837254]Требование Покупателя
	[bookmark: _Toc462838515][bookmark: _Toc464725777][bookmark: _Toc462837489][bookmark: _Toc473820209][bookmark: _Toc462841466][bookmark: _Toc462839885][bookmark: _Toc473274133][bookmark: _Toc472948692][bookmark: _Toc462837954][bookmark: _Toc464725097][bookmark: _Toc473273631][bookmark: _Toc464723995][bookmark: _Toc464724249][bookmark: _Toc464724709][bookmark: _Toc473274483][bookmark: _Toc462837718][bookmark: _Toc462837255][bookmark: _Toc474332074]Предложения Участника

	[bookmark: _Toc473274484][bookmark: _Toc473820210][bookmark: _Toc473274134][bookmark: _Toc474332075][bookmark: _Toc473273632]1
	[bookmark: _Toc473274135][bookmark: _Toc474332076][bookmark: _Toc473274485][bookmark: _Toc473820211][bookmark: _Toc473273633]2
	[bookmark: _Toc473273634][bookmark: _Toc473274136][bookmark: _Toc474332077][bookmark: _Toc473820212][bookmark: _Toc473274486]3
	[bookmark: _Toc473273635][bookmark: _Toc474332078][bookmark: _Toc473274137][bookmark: _Toc473820213][bookmark: _Toc473274487]4

	1
	Услуги шеф-инженера
	Участник должен предусмотреть выезд на территорию Заказчика шеф-инженера завода-изготовителя, либо аккредитованных на заводе-изготовителе специалистов Поставщика (субисполнителей) в количестве не менее 5 (пяти) раз — для сопровождения монтажа каждого отдельного блока
	

	2
	Соглашение о шеф-монтаже  или аккредитации производителей монтируемого Товара
	На стадии заключения договора Поставщик должен представить свидетельство готовности завода-изготовителя ОПН выполнять шеф - монтаж, при сборке ОПН, при монтаже ОПН и вводе в работу, либо представить список аккредитованных на заводе-изготовителе специалистов Поставщика (субисполнителей), имеющих право на выполнение шеф-монтажа в отсутствие надзора завода-изготовителя.
	





2.2. Требование к месту поставки
2.2.1.   Требование к месту поставки

Таблица 2.4 Адрес поставки

	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Адрес поставки

	1
	2
	3

	1. 
	Ограничитель перенапряжения OПНп-500/1800/336-20-III УХЛ1
	Склад по адресу: Российская Федерация, Республика Хакасия, г. Саяногорск, база ГСО, Транспортная ул., 1Б


	2. 
	Пульт ИТУС-ПСД-2 комплектно с внешней антенной и блоком питания 230VAC/24VDC, преобразователем MGate MB3170
	Склад по адресу: Российская Федерация, Республика Хакасия, г. Саяногорск, база ГСО, Транспортная ул., 1Б


	3. 
	Прибор контроля ОПН ИТУС-2-LR
	Склад по адресу: Российская Федерация, Республика Хакасия, г. Саяногорск, база ГСО, Транспортная ул., 1Б




Таблица 2.5 Требования по входному контролю

	№
п/п
	Наименование параметра
	Требование Покупателя
	Предложение Участника

	1
	2
	3
	4

	1
	[bookmark: _Toc496695443][bookmark: _Toc3554706][bookmark: _Toc485136135][bookmark: _Toc40167777][bookmark: _Toc9606245]Условия поставки
	1. Доставка Товара осуществляется до склада Покупателя, находящегося по адресу: Республика Хакасия, г. Саяногорск, база ГСО, Транспортная ул., 1Б.
2. Товар без обязательных сопроводительных документов не принимается, ответственность за его сохранность Покупатель не несет.
Одновременно с передачей Товара Поставщик обязан передать Покупателю оригиналы следующих относящихся к Товару сопроводительных документов:
сертификаты качества.;
технические паспорта на русском языке;
инструкции по эксплуатации на русском языке;
иные документы изготовителя, имеющие отношение к Товару, при их наличии;
товарно-транспортная накладная формы № 1-Т (для учета товарно-материальных ценностей и расчетов за их перевозки) или транспортная железнодорожная накладная (форма № ГУ-27) в 1 экз.;
накладная ТОРГ-12 в 2 экз.

Условия транспортировки Товара: погрузка и доставка до склада Покупателя осуществляется силами и средствами Поставщика. Поставщик несет все расходы и риски, связанные с доставкой до пункта назначения.
Полный перечень условий поставки прописан в проекте договора поставки, который является неотъемлемой частью закупочной документации.
	

	2
	[bookmark: _Toc485136136][bookmark: _Toc9606246][bookmark: _Toc496695444][bookmark: _Toc40167778][bookmark: _Toc470092453][bookmark: _Toc470092316][bookmark: _Toc3554707]Приемка Товара
	При приемке Товара специалистами Филиала осуществляется внешний осмотр, проверяется сохранность тары и упаковки, наличие сопроводительной документации, удостоверяющей качество, и правильность ее оформления. Приемка Товара осуществляется специалистами соответствующего подразделения Филиала в присутствии представителей Поставщика.

При обнаружении фактов некомплектности, недопоставки Товара, отсутствия необходимых принадлежностей и / или документов, относящихся к Товару, Покупатель вправе прекратить приемку Товара до момента устранения выявленных нарушений. Поставщик обязан в течение 5 (пяти) календарных дней с даты выявления указанных нарушений представить Покупателю необходимые принадлежности и / или документы, а также восполнить недопоставку Товара в срок, письменно согласованный с Покупателем.

Устранение допущенных нарушений не освобождает Поставщика от ответственности за убытки, причиненные Покупателю нарушением условий поставки.

Приемка Товара со вскрытием упаковки производится Покупателем в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания товарно-транспортной накладной по форме №1-Т. В случае отсутствия замечаний Покупатель подписывает товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12, либо направляет Поставщику мотивированный отказ.
После проведения входного контроля восстановление упаковки, переконсервация производится силами Поставщика.

Приемка осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00.
	

	3
	Приемка услуг шеф-инженера
	По окончанию оказания услуг стороны оформляют и подписывают акт сдачи-приемки оказанных услуг.  Проек Акта согласовывается с представителем Заказчика.
	



0

7

2.3. [bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc75446581][bookmark: _Toc46743511]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc75446582]Таблица 3. Требования к продукции 
Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя.
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) позиции 1 таблицы 2.1
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Тип
	OПНп-500/1800/336-20-III УХЛ1
	Указание участником ТХ
	Паспорт
	

	1.2. 
	Номинальная частота, Гц
	50
	Указание участником ТХ
	Паспорт
	

	1.3. 
	Класс напряжения кВ
	500
	Указание участником ТХ
	Паспорт
	

	1.4. 
	Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение (UНР), кВ
	Не менее 336
	Указание участником ТХ
	Паспорт
	

	1.5. 
	Номинальный разрядный ток, кА.
	Не менее 20
	Указание участником ТХ
	Паспорт
	

	2. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) позиции 2 таблицы 2.1
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Тип
	ИТУС-ПСД-2 или эквивалент
	Указание участником ТХ
	Паспорт
	

	2.2. 
	Измерение амплитуды общего тока утечки
	(в полосе частот от 50 до 500 Гц) — от 0,1 до 10 мА. Пределы допускаемой основной относительной погрешности — не более ±6%.
	
	
	

	2.3. 
	Измерение действующих значений 1, 3 и 5-й гармоник тока утечки
	диапазон измерения действующего значения 1-й гармоники — от 0,1 до 10 мА;
диапазон измерения действующего значения 3-й и 5-й гармоник — от 0,01 до 10 мА;
пределы основной относительной погрешности измерения 3-й гармоники — не более ±10%.
	Указание участником ТХ
	Паспорт
	

	2.4. 
	Измерение температуры
	от -40 до +60 °С
	Указание участником ТХ
	Паспорт
	

	2.5. 
	Регистрация минимальных импульсов тока через ОПН
	импульса амплитудой 1 кА длительностью 8/20 мкс и амплитудой 0,2 кА длительностью 30/60 мкс. Отдельно учитываются импульсы большой амплитуды: более 3 кА длительностью 8/20 мкс.
	Указание участником ТХ
	Паспорт
	

	2.6. 
	Максимально допустимые импульсы тока через ОПН
	прямоугольный импульс длительностью 2000 мкс с амплитудой 2500 А и длительностью 4/10 мкс с амплитудой 100 кА. Допустимое количество импульсов максимальной амплитуды — не ограничено.
	Указание участником ТХ
	Паспорт
	

	2.7. 
	Частота радиосигнала для связи с пультом сбора данных
	2,4 ГГц863-870 МГц
	Указание участником ТХ
	Паспорт
	

	2.8. 
	Максимальная дальность связи (п.2.7) на открытой местности
	Не менее 1,0 км
	Указание участником ТХ
	Паспорт
	

	3. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) позиции 3 таблицы 2.1
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1. 
	Тип
	ИТУС-2-LR или эквивалент
	Указание участником ТХ
	Паспорт
	

	3.2. 
	Диапазон измерения амплитуды общего тока утечки
	(в полосе частот от 50 до 500 Гц) — от 0,1 до 10 мА.
	Указание участником ТХ
	Паспорт
	

	3.3. 
	Пределы допускаемой основной относительной погрешности
	измерения амплитуды общего тока утечки — не более ±6%.
	Указание участником ТХ
	Паспорт
	

	3.4. 
	Диапазон измерения действующего значения 1-й гармоники тока утечки
	от 0,1 до 10 мА.
	Указание участником ТХ
	Паспорт
	

	3.5. 
	Диапазон измерения действующего значения 3-й и 5-й гармоник тока утечки
	от 0,01 до 10 мА.
	Указание участником ТХ
	Паспорт
	

	3.6. 
	Диапазон измерения температуры:
	от -40 до +60 ºС
	Указание участником ТХ
	Паспорт
	

	3.7. 
	Минимальные регистрируемые импульсы тока через ОПН
	импульс амплитудой 1 кА длительностью 8/20 мкс и амплитудой 0,2 кА длительностью 30/60 мкс.
	Указание участником ТХ
	Паспорт
	

	3.8. 
	Максимально допустимые импульсы тока через ОПН
	прямоугольный импульс длительностью 2000 мкс с амплитудой 2500 А и длительностью 4/10 мкс с амплитудой 100 кА.
	Указание участником ТХ
	Паспорт
	

	3.9. 
	Частота радиосигнала для связи с пультом сбора данных:
	863-870 МГц2,4 ГГц
	Указание участником ТХ
	Паспорт
	

	3.10. 
	Максимальная дальность связи (п.3.9) на открытой местности
	Не менее 1,0 км
	Указание участником ТХ
	Паспорт
	

	4. 
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам позиции 1 таблицы 2.1:
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1. 
	Изоляция
	В полимерной изоляции
	Указание участником ТХ
	Паспорт
	

	4.2. 
	Высота, м
	Не более 5
	Указание участником ТХ
	Паспорт
	

	5. 
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам:
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1. 
	Климатическое исполнение позиции 1 таблицы 2.1
	УХЛ 1
	Указание участником ТХ
	Паспорт
	

	5.2. 
	Рабочий температурный диапазон
	 от -40 до +60 °С
	Указание участником ТХ
	Паспорт
	

	5.3. 
	Класс пыле- и влагозащиты позиции 2 таблицы 2.1
	Не менее IP64
	Указание участником ТХ
	Паспорт
	

	5.4. 
	Класс пыле- и влагозащиты позиции 3 таблицы 2.1
	Не менее IP64
	Указание участником ТХ
	Паспорт
	

	5.5. 
	Высота над уровнем моря, м
	до 1000
	Указание участником ТХ
	Паспорт
	

	5.6. 
	Сейсмостойкость, баллов по шкале MSK-64, не менее
	8
	Указание участником ТХ
	Сертификат соответствия на сейсмостойкость
	

	5.7. 
	Степень загрязнения атмосферы
	Не более III
	Указание участником ТХ
	Паспорт
	

	6. 
	Требования к качеству поставляемой продукции:
	-//-
	-//-
	-//-

	6.1. 
	Продукция должна быть новая*, ранее не используемая.
* - Под новым следует понимать оборудование, которое не было в употреблении, не приходило ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств.
	Да
	Согласие с требованием
	Письменное подтверждение в составе оферты
	

	6.2. 
	Год выпуска продукции (оборудования)

	Не ранее 2027г.
	Указание участником ТХ
	Паспорт
	

	7. 
	Требования маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения позиции 1 таблицы 2.1:
	-//-
	-//-
	-//-

	7.1. 
	ОПН должен иметь табличку по ГОСТ 12969-67, содержащую следующие данные:
· условное обозначение (индекс) изделия;
· товарный знак;
· заводской номер и (или) дату изготовления;
· наименование изделия (при необходимости);
· класс напряжения в киловольтах;
обозначение стандартов или технических условий
	Да
	Согласие с требованием
	-//-
	

	7.2. 
	Транспортная маркировка грузов - по ГОСТ 14192-96
	Да
	Согласие с требованием
	-//-
	

	7.3. 
	Условия хранения по ГОСТ 15150-69
	8 ОЖ3
	Указание участником ТХ
	Руководство по эксплуатации
	

	7.4. 
	Условия транспортирования согласно ГОСТ 23216-78
	Жесткие (Ж)
	Указание участником ТХ
	Руководство по эксплуатации
	

	7.5. 
	Срок сохраняемости, не менее, лет
	2
	Указание участником ТХ
	Паспорт

	

	8. 
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации:
	-//-
	-//-
	-//-

	8.1. 
	Эксплуатация и монтаж оборудования должен соответствовать требованиям Правил технической эксплуатации электрических сетей, Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, Правил устройств электроустановок
	Да
	Согласие с требованием
	-//-
	

	8.2. 
	Наличие в заводской документации требований по мерам безопасности, перечня составных частей и методов утилизации изделий, представляющих опасность для жизни, здоровью людей и окружающей среды после окончания срока службы оборудования
	Да
	Указание участником ТХ
	Паспорт
	

	9. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию:
	-//-
	-//-
	-//-

	9.1. 
	Гарантийный срок эксплуатации
	60 месяцев с даты  ввода в эксплуатацию
	Согласие с требованием
	Паспорт
	

	9.2. 
	Гарантии распространяются на все поставляемое оборудование.
В течение гарантийного срока должна быть обеспечена безвозмездная замена или ремонт вышедшего из строя оборудования, включая его доставку туда и обратно. Доставка неисправного оборудования в сервисный центр для проведения ремонта и возвращение исправного, после ремонта, оборудования Поставщик осуществляет за свой счет.
	Да
	Согласие с требованием
	-//-
	

	10. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией:
	-//-
	-//-
	-//-

	10.1. 
	позиции 1 таблицы 2.1
	· ОПН
· изолирующее основание
	Указание участником ТХ
	Приложение №1
	

	10.2. 
	позиции 2 таблицы 2.1
	· Пульт ИТУС-ПСД-2 (или эквивалент)
· внешняя антенна
· блок питания 230VAC/24VDC
· преобразователь MGate MB3170
	Указание участником ТХ
	Приложение №1
	

	10.3. 
	позиции 3 таблицы 2.1
	· Прибор контроля ОПН ИТУС-2-LR (или эквивалент)
	Указание участником ТХ
	Приложение №1
	

	10.4. 
	Для позиции 1 таблицы 2.1 документация по ГОСТ Р 52725—2021, экз.
	1
	Согласие с требованием
	-//-
	

	10.5. 
	Эксплуатационная документация по ГОСТ 2.601-2019, экз.
	1
	Согласие с требованием
	-//-
	


	10.6. 
	Документация в части интеграции в ВУ АСУТП, предоставляемая заказчику до начала выполнения работ
	· Формуляр информационного обмена между устройством сбора и ВУ АСУТП с указанием (адреса устройств, набор параметров передаваемых и регистрируемых, апертуру сигналов, период регистрации данных, тип данных и т. д.);
· Проекты мнемокадров представления данных в ВУ АСУТП, согласованные с техническими службами Филиала;
· Программу проведения автономных, комплексных испытаний, опытной эксплуатации.

	
	
	

	11. 
	Требования к экономическим параметрам:
	-//-
	-//-
	-//-

	11.1. 
	Срок службы, не менее, лет
	30
	Указание участником ТХ
	Паспорт
	

	11.2. 
	Срок службы до капитального ремонта, лет, не менее
	30
	Указание участником ТХ
	Паспорт
	

	12. 
	Требования к сопутствующим услугам:
	-//-
	-//-
	-//-

	12.1. 
	Требования к шеф-монтажу:
	-//-
	-//-
	-//-
	

	12.2. 
	Участие в монтаже технического представителя завода
	Да
	Согласие с требованием
	-//-
	

	12.3. 
	Осуществление допуска на объект заказчика
	В соответствии с методикой допуска персонала подрядных организаций - Приложение №5 к ТТ
	Согласие с требованием
	Официальная передача информации, требуемой методикой допуска персонала подрядных организаций - Приложение №5 к ТТ
	



3. [bookmark: _Toc51339699][bookmark: _Toc46743519][bookmark: _Toc75446583][bookmark: _Toc53393312]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
[bookmark: _GoBack]3.1 В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме приведенной в Приложении №1 к настоящим Техническим требованиям о стоимости оборудования.
3.2 В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме приведенной в Приложении №4 к настоящим Техническим требованиям о стоимости услуг по Шеф-монтажу.
[bookmark: _Hlk88327292]3.3 Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

4. Приложения
Приложение №1 – Спецификация поставляемого оборудования (форма).
Приложение №2 – Требования к маркировке.
Приложение №3 – Требования к участнику.
Приложение №4 - Требования к оформлению и составлению сметной документации на оказание услуг по шеф-монтажу

16
Приложение №5 - Методика допуска персонала подрядных организаций.

