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Технические требования на оказание услуг


«ОКПД2 - 80.20.10.000 Оказание услуг по техническому обслуживанию систем противопожарной защиты объектов Производственного центра АО «Сахаэнерго»»
Лот №_______________-СахаЭ



1. [bookmark: _Toc54643694]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc54646396]Обозначения и сокращения
	ТО
	техническое обслуживание

	ТТ
	технические требования

	СПЗ
	системы противопожарной защиты

	СПТ
	системы пожаротушения

	СПС
	системы пожарной сигнализации

	СОУЭ
	системы оповещения и управления эвакуацией

	АДЭС
	автоматизированная дизельная электростанция

	ДЭС
	дизельная электростанция

	ППКОП
	прибор приемно-контрольный охранно-пожарный

	ИПП
	извещатель пожарный пламени

	ДИП
	дымовой извещатель пожарный

	ИПР
	извещатель пожарный ручной

	ИПТ
	извещатель пожарный тепловой

	РИП
	резервный источник питания

	АКБ
	аккумуляторная батарея

	ПРО
	прибор речевого оповещения

	МПП
	модуль порошкового пожаротушения

	АРМ
	автоматизированное рабочее место
































1.2. [bookmark: _Toc54643696][bookmark: _Toc46743506]Наименование закупаемой продукции
[bookmark: _Toc46743507]«Техническое обслуживание систем противопожарной защиты объектов Производственного центра»
[bookmark: _Toc54643699]Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта

	Расположение объекта 
(место оказания услуг)
	Наименование основного средства (в отношении которого оказываются услуги)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	ДЭС Кутана
	Усть-Майский район, с. Кутана
	Электростанции
	-

	2. 
	ДЭС Угоян
	Алданский район, с. Угоян
	Электростанции
	-

	3. 
	ДЭС в. Амга
	Алданский район, с. В. Амга
	Электростанции
	-

	4. 
	ДЭС Улуу
	Алданский район, с Улуу
	Электростанции
	

	5. 
	ДЭС + Гараж Чагда
	Алданский район, с. Чагда
	Электростанции
	

	6. 
	ДЭС Белькачи
	Усть-Майский район, с. Белькачи
	Электростанции
	

	7. 
	ДЭС Усть-Миль
	Усть-Майский район, с. Усть-Миль
	Электростанции
	

	8. 
	ДЭС Троицк
	Усть-Майский район, с. Троицк
	Электростанции
	

	9. 
	ДЭС Эжанцы
	Усть-Майский район, с. Эжанцы
	Электростанции
	

	10. 
	Админ.здание ПЦ
	г. Якутск, Беринга 42
	Вспомогательные объекты
	

	11. 
	Теплый склад ПЦ
	г. Якутск, Беринга 42
	Вспомогательные объекты
	

	12. 
	Холодный склад ПЦ
	г. Якутск, Беринга 42
	Вспомогательные объекты
	

	13. 
	АТЦ и Обкаточный цех УЭРДО
	г. Якутск, Беринга 42
	Вспомогательные объекты
	

	14. 
	Производственный цех
	г. Якутск, Беринга 42
	Вспомогательные объекты
	

	15. 
	ДЭС Туобуя
	с. Туобуя, ул. Саввинова, 22
	Электростанции
	

	16. 
	ДЭС Лекечен
	с. Лекечен, ул. Дизельная, 16
	Электростанции
	

	17. 
	ДЭС Юрян
	с. Юрян Верхневилюяйкий район
	Электростанции
	

	18. 
	ДЭС + Гараж Синск
	с. Синск, ул. Лесная, 49
	Электростанции
	

	19. 
	ДЭС Тойон-ары
	с. Тойон-Ары, ул. Центральная, 1
	Электростанции
	

	20. 
	ДЭС Чкалово
	с. Чкалово, без адреса
	Электростанции
	

	21. 
	ДЭС Исит
	с. Исит, ул. Лесная, 1
	Электростанции
	

	22. 
	ДЭС Кытыл-Дюра
	с. Кытыл-Дюра, ул. Исая Никифорова, 49
	Электростанции
	



2. [bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc54643702][bookmark: _Toc50125126]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc54643703]Требования к объемам и срокам оказания услуг
2.1.1. [bookmark: _Toc54643704]Требования к перечню и объему услуг
[bookmark: _Toc54643705][bookmark: _Toc51339695]Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг
	№
п/п
	Наименование услуг / этапа услуг
	Перечень оборудования
	Ед. измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	ДЭС Кутана
	ППКОП Гранит 8 GSM
ППКОП Гранит 12
ППКОП Гранит 5
ДИП «212 - 141»
ИПТ «103-5/1-А3»
ИП 329-5М-01 «Аметист»
ИПР «513-10»
Оповещатель «Маяк»
Табло «Выход»
Табло «Порошок уход»
Табло «Порошок! Не входи!»
АКБ 7 а/ч
Кабель КПСЭнг(А)
МППТ Буран 2,5 - 2С
	шт
	1
1
1
11
14
8
9
11
9
9
9
3
400
14

	2. 
	ДЭС Угоян
	ППКОП Гранит 8 GSM
ИП 329-5М-01 «Аметист»
ДИП «212 - 141»
ИПТ «103-5/1-А3»
ИПР «513-10»
МППТ Буран 2,5 - 2С
Оповещатель «Маяк»
Табло «Порошок уходи»
Табло «Порошок не входи»
Табло «Выход»
Кабель КПСЭнг(А)
Акб 7 а/ч
	шт
	1
3
2
12
3
12
4
3
3
4
300
1

	3. 
	ДЭС в. Амга
	ППКОП Гранит 8 GSM
ДИП «212 - 141»
ИПТ «103-5/1-А3»
ИП 329-5М-01 «Аметист»
ИПР «513-10»
МППТ Буран 2,5 - 2С
Оповещатель «Маяк»
Табло «Порошок уходи»
Табло «Порошок не входи»
Табло «Выход»
Кабель КПСЭнг(А)
Акб 7 а/ч
	шт
	1
14
4
2
6
8
12
2
2
6
300
1

	4. 
	ДЭС Улуу
	ППКОП Гранит 12 GSM
ДИП «212 - 141»
ИПТ «103-5/1-А3»
ИПР «513-10»
ИП 329-5М-01 «Аметист»
МППТ Буран 2,5 - 2С
Оповещатель «Маяк»
Табло «Порошок уходи»
Табло «Порошок не входи»
Табло «Выход»
Кабель КПСЭнг(А)
Акб 7 а/ч
	шт
	1
14
10
3
2
8
4
2
2
6
300
1

	5. 
	ДЭС + Гараж Чагда
	ППКОП Гранит 12 GSM
ДИП «212 - 141»
ИПТ «103-5/1-А3»
ИПР «513-10»
ИП 329-5М-01 «Аметист»
МППТ Буран 2,5 - 2С
Оповещатель «Маяк»
Табло «Порошок уходи»
Табло «Порошок не входи»
Табло «Выход»
Кабель КПСЭнг(А)
Акб 7 а/ч
	шт
	1
14
20
3
2
20
4
1
1
3
300
1

	6. 
	ДЭС Белькачи
	ППКОП Гранит 8 GSM
ДИП «212 - 141»
ИПТ «103-5/1-А3»
ИПР «513-10»
МППТ Буран 2,5 - 2С
ИП Спектрон 201
Оповещатель «Маяк»
Табло «Порошок уходи»
Табло «Порошок не входи»
Табло «Выход»
Кабель КПСЭнг(А)
Акб 7 А/ч
РИП
	шт
	1
8
8
6
10
5
4
3
3
6
300
2
1

	7. 
	ДЭС Усть-Миль
	ППКОП Гранит 8 GSM
ДИП «212 - 141»
ИПТ «103-5/1-А3»
ИПР «513-10»
МППТ Буран 2,5 - 2С
ИП Спектрон 201
Оповещатель «Маяк»
Табло «Порошок уходи»
Табло «Порошок не входи»
Табло «Выход»
Кабель КПСЭнг(А)
Акб 7 А/ч
РИП
	шт
	1
10
12
2
10
2
4
3
3
3
300
2
1

	8. 
	ДЭС Троицк
	ППКОП Гранит 8 GSM
ДИП «212 - 141»
ИПТ «103-5/1-А3»
ИПР «513-10»
МППТ Буран 2,5 - 2С
ИП Спектрон 201
Оповещатель «Маяк»
Табло «Порошок уходи»
Табло «Порошок не входи»
Табло «Выход»
Кабель КПСЭнг(А)
Акб 7 А/ч
РИП
	шт
	1
2
10
2
10
2
5
2
2
3
300
2
1

	9. 
	ДЭС Эжанцы
	ППКОП «ВЭРС ПК-8»
ДИП «212 - 141»
ИПР «513-10»
ИП 102-3
Аметист
Оповещатель Маяк
Табло «Порошок уходи»
Табло «Порошок не входи»
Табло «Выход»
КПСнг(А)-FRHF 2*2*0,5
МПП «Буран-2,5»
	
	1
4
7
12
5
14
6
6
7
300
12

	10. 
	Админ.здание ПЦ
	ДИП-34А-03
С2000-КДЛ
С2000М
ДИП-34А-04
ИПР 513-3АМ исп.01
Кристалл-12 Выход
Маяк-12-КП
С2000-КПБ
С2000-ИП-03
С2000-БКИ
КПСнг(А)-FRHF 1*2*0,5
КПСнг(А)-FRHF 2*2*0,5
КПСнг(А)-FRHF 1*2*0,75
	
	54
1
1
27
8
9
10
1
2
1
700
150
150

	11. 
	Теплый склад ПЦ
	С2000 -М
С2000-КДЛ
С2000-БИ
С2000-ПИ
АВ-433
РИП-24 (исп.01)
Аккумулятор 12/17
ДИП-34
С2000-ИП
ИПР-513-3А
Кабель КПСЭнг(А)
КИС-П2*2*0,6
Рупор-200
С2000-КДЛ
С2000-СТ
С2000-СМК
УК-2П
КД-522Б
	
	14
3
1
1
1
1
2
25
14
5
440
150
1
1
10
8
3
2

	12. 
	Холодный склад ПЦ
	Альтоника
ИПР 513
ИП 101
ИПР 513
ИП 101
Оповещатель «Маяк»
	
	1
1
22
1
32
5

	13. 
	АТЦ и Обкаточный цех УЭРДО
	С2000 КДЛ
С2000 КПБ
ИПР 513 (адресный)
ДИП 34А
С2000 ИП
С2000 - Спектрон 207
	
	1
1
3
9
44
5

	14. 
	Производственный цех
	С2000-М
С2000-КДЛ
Сигнал-10
С2000-БКИ
ДИП-34А-04
ДИП-34А-03
С2000-ИП-03
ИПР 513-3АМ исп.01
Молния-12
ИП 102-2Х2
УКК (ИП 102 2х2)
ДПТ R Пл.1
ШПС-12 ИСП.11
PTK-BATTERY 12-17Ah
МАЯК 12-КП
Спектрон-801
	шт
	1
1
1
1
2
6
7
16
7
12
3
3
2
4
14
2

	15. 
	ДЭС Туобуя
	ППКОП Сигнал 20
ИП 103-5/1-АЗ
ИПР 513-10
ДИП 212-141М
Табло «Выход» 220
Табло «Порошок уходи»
Табло «Порошок не входи»
Кабель КСВВНГ 4*0,5
Оповещатель «Маяк»
Спектрон-201
МПП Буран 2,5
	
	1
12
9
8
9
6
6
200
14
6
12

	16. 
	ДЭС Лекечен
	ППКОП Гранит 8 GSM
Прибор Реч. Упр. «Рокот»
Акуст. Колон. АС-2-1
ИП 103-5/1-АЗ
ИПР 513-10
ДИП 212-141М
Аккумулятор 7 А/ч
Аккумулятор 2,2 А/ч
Табло «Выход» 220
Табло «Порошок уходи»
Табло «Порошок не входи»
Кабель КСВВНГ 4*0,5
	шт
	1
1
3
10
2
6
1
1
6
6
6
200

	17. 
	ДЭС Юрян
	ППКОП Гранит — 4(5)
ИПР 513-М
ИПТ 101
Спектрон-201
Оповещатель «Маяк»
Табло Выход
 КПСЭнг(А)-FRHF 2х0.5
ИВЭПР
Аккумулятор 12В 7А/ч
	шт
	1
2
4
2
2
2
50
1
3

	18. 
	ДЭС Синск + Гараж
	ППКОП «Гранит 8»
ДИП 212-141М
ИП 102-3
ИПР 513-10
Спектрон СП-1
Оповещатель «Маяк
Табло «Выход»
МПП Буран 2,5
 КПСЭнг(А)-FRHF 2х0.5
	ШТ
	1
27
13
10
3
8
8
5
400

	19. 
	ДЭС Тойон-ары
	ППКОП «Гранит 12 GSM»
ППКОП «Гранит 16
ИВЭПР
Аккумулятор 12В 7А/ч
ДИП 212-141М
ИПТ «103-5/1-А3»
Табло световое Выход
ИПР 513-10
Маяк-12КП
Спектрон-201
Кабель КПСЭнг(А)
МПП «Буран-2,5»
	
	1
1
1
4
10
18
6
4
10
6
150
12

	20. 
	ДЭС Чкалово
	С2000-КПБ
Болид С2000-КДЛ
С2000-БКИ
С2000-М
С2000-ИП-03
ДИП-34А-03
ИП 513-ЗАМ
Маяк — 12КП
Табло световое Выход
 ИВЭПР
Аккумулятор 12В 7А/ч
С2000-Спектрон-807
 КПСЭнг(А)-FRHF 2х0.5
	
	1
1
1
1
4
10
4
5
8
1
2
3
100

	21. 
	ДЭС Исит
	ППКОП «Гранит 8 GSM»
ДИП «212 — 141»
ИПТ «103-5/1-А3»
ИПР «513-10»
Оповещатель «Маяк
Табло «Порошок уходи»
Табло «Выход»
Кабель КПСЭнг(А)
МПП «Буран-2,5»
	Шт
	1
12
6
3
3
2
4
350
12

	22. 
	ДЭС Кытыл-Дюра
	ППКОП «Гранит 8 GSM»
ДИП «212 — 141»
ИПТ «103-5/1-А3»
ИПР «513-10»
Оповещатель «Маяк
Табло «Порошок уходи»
Табло «Выход»
Кабель КПСЭнг(А)
МПП «Буран-2,5»
	Шт
	1
12
6
3
3
2
4
350
12



2.1.2. [bookmark: _Toc54643706][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам оказания услуг
[bookmark: _Toc54643707][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc501251261][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг
	№ п/п
	Наименование услуг/ этапа услуг
	Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг
	Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг

	1
	2
	3
	4

	1. 
	ДЭС Кутана
	12 месяцев
	12 месяцев

	2. 
	ДЭС Угоян
	
	

	3. 
	ДЭС в. Амга
	
	

	4. 
	ДЭС Улуу
	
	

	5. 
	ДЭС + Гараж Чагда
	
	

	6. 
	ДЭС Белькачи
	
	

	7. 
	ДЭС Усть-Миль
	
	

	8. 
	ДЭС Троицк
	
	

	9. 
	ДЭС Эжанцы
	
	

	10. 
	Админ.здание ПЦ
	
	

	11. 
	Теплый склад ПЦ
	
	

	12. 
	Холодный склад ПЦ
	
	

	13. 
	АТЦ и Обкаточный цех УЭРДО
	
	

	14. 
	Производственный цех
	
	

	15. 
	ДЭС Туобуя
	
	

	16. 
	ДЭС Лекечен
	
	

	17. 
	ДЭС Юрян
	
	

	18. 
	ДЭС + Гараж Синск
	
	

	19. 
	ДЭС Тойон-ары
	
	

	20. 
	ДЭС Чкалово
	
	

	21. 
	ДЭС Исит
	
	

	22. 
	ДЭС Кытыл-Дюра
	
	

	23. 
	ДЭС Кутана
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1.1. [bookmark: _Toc54643709][bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc54643708][bookmark: _Toc46743511]Требования к качеству услуг
Таблица 4. Требования к качеству услуг 
Наименование услуг (позиции № 1-4 Таблицы 2 «Перечень и объем оказываемых услуг»): «ОКПД2 - 80.20.10.000. Оказание услуг по техническому обслуживанию систем противопожарной защиты объектов Производственного центра»
	№ п/п
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	[bookmark: _Toc53499667]1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Требования к оказанию услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Общие требования к оказанию услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.1. 
	Настоящие ТТ устанавливают объем, состав и содержание услуг по ТО СПЗ объектов Филиала Заказчика
	Согласие с требованием
	-
	-

	1.1.2. 
	В перечень СПЗ объектов Филиала Заказчика входят СПТ, СПС, СОУЭ
	Согласие с требованием
	-
	-

	1.1.3. 
	На ТО передаются все СПЗ, эксплуатируемые на объектах филиала Заказчика
	Согласие с требованием
	-
	-

	1.1.4. 
	Под ТО систем понимаются мероприятия, обеспечивающие контроль за техническим состоянием аппаратуры и поддержание ее в исправном состоянии в течение установленного срока службы
	Согласие с требованием
	-
	-

	1.1.5. 
	Периодичность ТО СПЗ – ежемесячно
	Согласие с требованием
	-
	-

	1.1.6. 
	В случае полной замены СПЗ на объектах Заказчика, в период оказания услуг по ТО, договорные условия не пересматриваются
	Согласие с требованием
	-
	-

	1.1.7. 
	Исполнитель, оказывая услуги, руководствуется следующими нормативными документами:
- РД 25 964-90 «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, 	охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации»;
- РД 009-02-96 «Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт»;
- Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 59638-2021
"Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность";
- Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- ГОСТ Р 59639 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»;
- ГОСТ Р 59638 «Системы пожарной сигнализации»;
- ГОСТ Р 59636-2021 «Установки пожаротушения автоматические»
- СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»
- СП 3.13130.2009.Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности"
- СП 485.1311500.2020. "Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования";
- Правила противопожарного режима в РФ от 16.09.2020 № 1479
	Согласие с требованием
	-
	-

	1.2. 
	Требования к способам оказания услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	1.2.1. 
	Исполнитель оказывает услуги по ТОиППР СПЗ, указанных в таблице №2 настоящих ТТ, в полном объеме и с установленной п. 1.1.5 таблицы №4 настоящих ТТ периодичностью
	Согласие с требованием
	-
	-

	1.2.2. 
	После заключения Договора Исполнитель в течение 10-ти рабочих дней разрабатывает и предоставляет Заказчику на согласование план-график оказания услуг по ТОиППР СПЗ
	Согласие с требованием
	-
	-

	1.2.3. 
	После заключения Договора Исполнитель в месячный срок проводит техническое освидетельствование установок на предмет технической возможности и экономической целесообразности их использования по назначению и предоставляет Заказчику, подписанный руководителем Исполнителя, Акт технического освидетельствования СПЗ по каждому объекту Филиала Заказчика с приложением дефектных ведомостей и предложением о возможности или невозможности восстановления работоспособности СПЗ в рамках оказания услуг по ТОиППР
	Согласие с требованием
	-
	-

	1.2.4. 
	После заключения Договора Исполнитель в двухмесячный срок оформляет паспорта СПТ, СПС и СОУЭ и предоставляет Заказчику
	Согласие с требованием
	-
	-

	1.2.5. 
	После заключения Договора Исполнитель в двухмесячный срок разрабатывает, а при наличии пересматривает Инструкцию по обслуживанию СПТ, СПС и СОУЭ на объектах Филиала Заказчика, включая действия работников в случае сработки СПЗ или выхода из строя. Согласовывает с руководителями объектов Филиала Заказчика
	Согласие с требованием
	-
	-

	1.2.6. 
	В случае отсутствия на объекте Журнала эксплуатации СПЗ, Исполнитель при первом проведении ТО заводит новый Журнал
	Согласие с требованием
	-
	-

	1.2.7. 
	В течение срока действия Договора Исполнитель обеспечивает устранение отказов СПЗ по вызову Заказчика в течение рабочего дня, при невозможности устранения отказов дистанционным методом незамедлительно обеспечивает выезд специалистов на объект Филиала Заказчика, либо в иное время по согласованию с Заказчиком
	Согласие с требованием
	-
	-

	1.2.8. 
	Во время выполнения ТОиППР СПЗ Исполнитель должен выполнить:
-Проверку работоспособности приемно-контрольных приборов;
-Диагностику и тестирование пожарных извещателей;
-Обслуживание систем оповещения;
-Проверку линий связи, беспроводной связи и электропитания;
-Тестирование резервного источника питания в режиме отключения основного источника питания:
-Профилактика и чистка оборудования.
	Согласие с требованием

	-
	-

	1.2.9. 
	Исполнитель 1 раз в год проводит проверку системы внутреннего противопожарного трубопровода, техническое обслуживание и ремонт вентилей пожарных кранов, диаметр условного прохода до 50 мм.
	Согласие с требованием
	-
	-

	1.2.10. 
	Исполнитель 1 раз в год выполняет перекатку пожарных рукавов
	Согласие с требованием
	-
	-

	1.2.11. 
	По завершению проверки системы внутреннего противопожарного трубопровода и перекатки пожарных рукавов на шкаф пожарного крана Исполнитель наклеивает этикетку с указанием:
- наименования и адреса организации проводившей техническое обслуживание и испытание кранов внутреннего пожарного водопровода;
- даты проведения техническое обслуживание и испытание кранов пожарного водопровода;
- фамилии и должности лица, проводившего техническое обслуживание и испытание кранов пожарного водопровода.
	Согласие с требованием
	-
	-

	1.2.12. 
	По завершению проверки системы внутреннего противопожарного трубопровода и перекатки пожарных рукавов Исполнитель оформляет Акт испытаний внутреннего противопожарного водопровода на работоспособность, копию предоставляет на эл. адреса Заказчика.
	Согласие с требованием

	-
	-

	1.3. 
	Требования к процедурам оказания услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	1.3.1. 
	Исполнитель обязан не позднее 5 рабочих дней с момента подписания договора на оказание услуг уведомить об этом в электронной форме посредством заполнения соответствующей интерактивной формы в федеральной государственной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" лицензирующий орган.
	Согласие с требованием
	-
	-

	1.3.2. 
	Исполнитель заблаговременно направляет в адрес Заказчика письмо с предоставлением копий документов, согласно Приложению №1 ИСМ РГ-00-017.03-23 «Регламент допуска подрядных организаций и командированного персонала на объекты «АО «Сахаэнерго»»
	Согласие с требованием
	-
	-

	1.3.3. 
	По прибытию в Филиал Заказчика, Исполнитель проходит инструктаж в административном здании Филиала Заказчика и получает допуск на объекты
	Согласие с требованием
	-
	-

	1.3.4. 
	Исполнитель проводит ТОиППР на объектах Филиала Заказчика, заполняет Акты проверки работоспособности и Журналы эксплуатации систем противопожарной защиты на каждом объекте
	Согласие с требованием
	-
	

	1.3.5. 
	Исполнитель проводит согласование Актов проверки работоспособности с руководством Филиала Заказчика, копию предоставляет на эл. адреса Заказчика.
	Согласие с требованием
	-
	

	1.4. 
	Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	1.4.1. 
	Исполнитель за свой счёт осуществляет замену, непригодного для дальнейшего использования оборудования систем (в частности замена ППКОП, АКБ, извещателей, оповещателей и кабельных линий) суммарная стоимость которых, за весь период действия Договора, не превышает 10 (десяти)% годовой стоимости оказания услуг.
	Согласие с требованием
	 -
	

	1.5. 
	Требования к персоналу исполнителя
	-//-
	-//-
	-//-

	1.5.1. 
	Наличие у Исполнителя не менее одного квалифицированного работника, прошедшего подготовку по направлению «Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» или аналогичному
	Согласие с требованием
	 -
	

	1.5.2. 
	Исполнитель обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты (каска, очки, беруши (наушники), системы обеспечения безопасности работ на высоте), спецодеждой и спецобувью в соответствии с видами работ и типовыми отраслевыми нормами.
	Согласие с требованием
	 -
	

	2. 
	Требования к результатам услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Общие требования к результатам услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.1. 
	Результат работ должен соответствовать настоящим ТТ и условиям Договора
	Согласие с требованием
	-
	

	2.2. 
	Требования к безопасности использования результата оказания услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	2.3. 
	Требования к приемке результата оказания услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	2.3.1. 
	Исполнитель направляет, согласованные с руководством Филиала, Акты проверки работоспособности (копии), копии записи из Журнала эксплуатации систем противопожарной защиты, Акт выполненных работ, Счёт на оплату и Счёт-фактуру не позднее первой недели следующего месяца Заказчику
	Согласие с требованием
	-
	

	2.3.2. 
	Стоимость выполненных работ исчисляется количеством проверенных объектов, на которых проведено ТОиППР (согласно предоставленным Актам проверки работоспособности) Приложение №2 сводный расчет стоимости услуг Договора.
	Согласие с требованием
	-
	

	2.4. 
	Требования к документации, описывающей результат оказания услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	2.4.1. 
	Оформление Акта проверки работоспособности по форме Приложения №4 Договора.
	Согласие с требованием
	-
	

	2.4.2. 
	Наименование объектов, приборов извещателей в Акте проверки работоспособности согласно Таблице №2.
	Согласие с требованием
	
	

	2.4.3. 
	В акте указать подробное описание выполненных работ по ТО (п.1.2.8)  с упоминанием о состоянии приборов, извещателей, оповещателей, указателями и прочее.
	Согласие с требованием

	
	

	3. 
	Требования к ответственности и гарантиям исполнителя
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1.1. 
	За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором.
	Согласие с требованием
	-
	

	4. 
	Требования к исполнителю (и соисполнителям) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1.1. 
	[bookmark: _GoBack2]В соответствии с Приложением №1 ИСМ РГ-00-017.03-23 «Регламент допуска подрядных организаций и командированного персонала на объекты «АО «Сахаэнерго»»
	Согласие с требованием
	-
	[bookmark: _GoBack_Копия_1][bookmark: _GoBack_Копия_1]
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3. Требования к участнику
Таблица 5. Перечень квалификационных требований

	№ п/п
	Требования к Участникам
	Требования к документам, подтверждающим соответствие Участника установленным требованиям

	1.
	Требования к наличию опыта:
Наличие у Участника закупочной процедуры опыта выполнения аналогичных договоров за последние 3 (три) года, предшествующие дате подачи заявок Участников на участие в настоящей закупочной процедуре, при этом учитываются только выполненные участником договоры (с учетом правопреемственности).
	Соответствие установленному требованию подтверждается путем представления Участником закупки в составе заявки сведений о ранее выполненных договорах по форме «Справка об опыте», приведенной в Документации о закупке.
Указанные в форме данные подтверждаются путем предоставления Участником сканов-копий договоров либо их частей (с приложением документов, предусмотренных требованиями договора, подтверждающих факт его исполнения). При рассмотрении заявок Участников будут учитываться только те сведения об объемах выполнения аналогичных договоров, которые подтверждены документами, указанными выше.
Данное требование не является отборочным критерием.

	2.
	Требования к наличию лицензии:
Наличие у Исполнителя действующей лицензии МЧС России по видам деятельности, согласно Федеральному закону от 04.05.2011 г. №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».:
1. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.
2. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.
3. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.
5. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ, в том числе фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов.
	В составе заявки Участник должен предоставить копию действующей на момент лицензии или выписку из реестра лицензий.
Отсутствие в составе заявки требуемых документов является основанием для отклонения заявки Участника.

	3.
	Требования к наличию допусков у работников участника:
- Наличие удостоверения о прохождении в учебном центре обучения по допуску к работам на высоте;
- Наличие у участник не менее одного квалифицированного работника, прошедшего подготовку по направлению «Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» или аналогичному;
- Наличие копии документов о подготовки и проверки знаний руководителей, специалистов, электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей (III группа по электробезопасности до 1000 В)
- Участник в составе заявки должен предоставить заполненную «Справку о кадровых ресурсах»

	В составе заявки Участник должен предоставить копию действующих документов
Отсутствие в составе заявки требуемых документов является основанием для отклонения заявки Участника.







[bookmark: _Toc46743519][bookmark: _Toc51339699][bookmark: _Toc54643710][bookmark: _Toc53393312][bookmark: _Toc53395937]4. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
4.1 В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
4.2 Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются. 
[bookmark: _Toc467435191][bookmark: _Toc513396991][bookmark: _Toc467435191][bookmark: _Toc513396991]
5. Приложения
[bookmark: _GoBack1]Приложение № 1: ИСМ РГ-00-017.03-23 «Регламент допуска подрядных организаций и командированного персонала на объекты «АО «Сахаэнерго»»


