ТехническоЕ заданиЕ 
НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ РЕМОНТа источника бесперебойного питания серии Symmetra PX производства компании APC by Schneider Electric
1. Наименование Заказчика
1.1. Сахалинский филиал ПАО «Ростелеком», г. Южно-Сахалинск, ул. Пуркаева д.78
2. Общая информация об объекте закупки
2.1. Объект закупки: ИБП Symmetra PX SY250K500DL-PD, серийный номер QD1903120508 (далее –Услуга). 
2.2. Место оказания услуг: 693013, ПАО Ростелеком, г. Южно-Сахалинск, ул. Пуркаева д.78, этаж 3, помещение ЦОХД.
2.3. Срок оказания услуг: 2 месяца с даты заключения Договора
3. Сведения об услугах
	№
	Наименование услуги
	ОКПД2
	ОКВЭД2
	Единица измерения
	Количество

	1
	Ремонт ИБП Symmetra PX SY250K500DL-PD
	33.14.19.000

Услуги по ремонту 

и техническому 

обслуживанию 

прочего 

профессионального 

электрического

оборудования
	33.14 Ремонт 

электрического 

оборудования


	Условная единица
	1


4. Состав услуг
4.1. Ремонт ИБП Symmetra PX SY250K500DL-PD: 

- доставка новых оригинальных батарейных модулей SYBTU2-PLP (48 шт.) для ИБП Symmetra PX SY250K500DL-PD;
- маркировка;
- демонтаж неисправных батарейных модулей (48 шт.);

- установка новых батарейных модулей (48 шт.);

- зарядка новых батарейных модулей в составе ИБП средствами ИБП в течение не менее 16 часов;

- проверка/испытания всех модулей в составе ИБП и диагностика ИБП силами подразделения Заказчика.
5. Требования к персоналу Исполнителя
5.1. Работы по замене неисправных батарейных модулей должны проводиться в соответствии с рекомендациями в соответствии с требованиями инструкций компании-производителя оборудования АО «Шнейдер Электрик» по монтажу и эксплуатации оборудования и требованиями правил технической эксплуатации и безопасности обслуживания источников бесперебойного питания APC Symmetra РХ. 
6. Требования к безопасности и качеству оказания услуг
6.1. Сотрудники и представители Исполнителя, непосредственно осуществляющие работы по монтажу (демонтажу) батарей и батарейных блоков в порядке, установленном в соответствии положениями законодательства Российской Федерации, должны пройти аттестацию в области охраны труда, электробезопасности, пожарный минимум. Иметь группу по электробезопасности не ниже III до 1000В (допускается присутствие сотрудников с действующей группой по электробезопасности не ниже II на каждого члена бригады с действующей группой не ниже III).
6.2. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты заключения Договора Исполнитель предоставляет Заказчику список работников, имеющих право допуска на территорию Заказчика с указанием фамилии, имени, отчества, паспортных данных и гражданства, контактной информации, а также список транспортных средств с указанием марки и гос. номера автомобиля, имеющих право доступа на территорию Заказчика, для оформления пропусков. Выполнение работ должно осуществляться гражданами Российской Федерации и/или иностранными гражданами, имеющими право на трудовую деятельность на территории Российской Федерации и получившими специальное разрешение, предусмотренное п. 1 ст. 11 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

6.3. В период оказания услуг на Объекте Заказчика специалисты Исполнителя должны соблюдать Правила эксплуатации электроустановок, Правила пожарной безопасности, Правила охраны труда и другие нормативные акты Российской Федерации по охране труда и технике безопасности, а также правила внутреннего распорядка, действующего на Объекте.
6.4. Поставляемые батарейные модули должны быть новыми, ранее не использованными, не восстановленными, состоящие из аккумуляторных батарей производства марки «CSB HRL 1234W F2FR» (для обеспечения совместимости) c датой производства не ранее декабря 2024 года.
7. Объем и сроки гарантий качества
7.1. Исполнитель гарантирует качество выполненных работ, в том числе своевременное устранение за свой счет недостатков, дефектов и отказов, выявленных в период гарантийного срока.

7.2. Гарантийный срок Исполнителя на услуги ремонта ИБП в части качества и работоспособности новых батарейных модулей должен составлять не менее 24 (двадцати четырёх) месяцев с даты подписания Сторонами документа о приемке выполненных работ. При обнаружении дефектов данных батарейных модулей в период гарантийного срока, возникших по независящим от Заказчика причинам, Исполнитель обязан за свой счет устранить дефекты в течение 10 (десяти) рабочих дней. В случае наступления гарантийного случая, Исполнитель своими силами и за свой счёт обеспечивает погрузку и транспортировку неисправных модулей до места проведения ремонта либо замены и обратно, до адреса Заказчика. 
7.3. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, возникшие не по вине Заказчика или третьих лиц, то Исполнитель обязан их устранить за свой счет в установленные Заказчиком в уведомлении о недостатках сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки, согласования порядка и сроков их устранения Исполнитель обязан направить своего представителя не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня получения письменного извещения от Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков. 

7.4. При отказе Исполнителя от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе проведения независимой экспертизы, осуществляемой за счет Исполнителя.

