Технические требования на оказание услуг

«ОКПД2 71.20.12.000 Техническое освидетельствование оборудования, работающего под давлением»

Лот № _____

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель оказания услуг	4

1.4. Существующее положение	4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика, подлежащих техническому освидетельствованию и экспертизе промышленной безопасности	4

1.5. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	6

2.	Требования к продукции	6

2.1.	Требования к объемам и срокам оказания услуг	6

2.1.1.	Требования к перечню и объему услуг	6

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг	6

2.1.2.	Требования к срокам оказания услуг	7

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ*	7

2.2.	Требования к качеству услуг	8

Таблица 4. Требования к качеству услуг	8

3.	Требования к оформлению и составлению смет или расчетов на выполнение услуг по программе научно-исследовательских работ	13

4.	Приложения	13

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| ПАО | Публичное акционерное общество |
| --- | --- |
| ГЭС | Гидроэлектростанция |
| СТО | Стандарт организации |
| ТО | Техническое освидетельствование |
| ГИ | Гидравлические испытания |
| ЭПБ | Экспертиза промышленной безопасности |
| ОРПД | Оборудование, работающее под избыточным давлением |
| ФЗ | Федеральный закон |
| ФНП | Федеральные нормы и правила |
| НВО | Наружный и внутренний осмотр |
| ГИ | Гидравлические испытания |
| ВИК | Визуальный измерительный контроль |
| УК | Ультразвуковой контроль |
| ТТ | Технические требования |
| НПА | Нормативно-правовые акты |
| НТД | Нормативно-технические документы |
| ТД | Техническая документация |
| ОЗ | Отдел закупок |
| ПТС | Производственно-техническая служба |
| СПСР ТПиР | Служба подготовки и сопровождения ремонтов, техперевооружения и реконструкции |
| СОТиПК | Служба охраны труда и производственного контроля |

#### Наименование закупаемой продукции

«ОКПД2 71.20.12.000 Техническое освидетельствование оборудования, работающего под давлением»

#### Цель оказания услуг

Оказание услуг по ТО, ОРПД с оформлением отчета о техническом состоянии, параметрами и сроками дальнейшей эксплуатации. Оказание услуг по ЭПБ с оформлением заключения ЭПБ в соответствии с ФНП в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности» утв. приказом Ростехнадзора от 20.10.2020 № 420 в действующей редакции.

#### 1.4. Существующее положение

В филиале эксплуатируется 52 единицы ОРПД, предназначенного для обеспечения технологическим воздухом основного оборудования и техническим воздухом ремонтных работ. В соответствии с требованиями НПА в области промышленной безопасности эксплуатирующей организацией должно быть организовано проведение ТО, ЭПБ отработавшего нормативный срок ОРПД. Все оборудование располагается в здании ГЭС. Эксплуатация ОРПД организована производственно-технической и оперативной службами Филиала. ОРПД участвует в непрерывном технологическом процессе выработки электроэнергии и может быть остановлено для проведения технического освидетельствования только в сроки, определенные графиками останова оборудования.

Требования Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ, ФНП в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утв. Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536.

# Таблица 1. Перечень объектов заказчика, подлежащих техническому освидетельствованию и экспертизе промышленной безопасности

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства Инв.№ | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Сосуд МНУ 3МВ г/а ст. № 3 заводской № 3251 учетный № 52122 | Филиал ПАО «РусГидро»-«Жигулевская ГЭС», Российская Федерация, Самарская обл., г. Жигулевск, ул. Московское шоссе, д.2 | Установка маслонапорная, МНУ 20/2-63-22-3 ГТ ст. №3 инв. №ЖГ000974 | Объем – 32,0 м3 Рабочее давление – 2,5 МПа |
|  | Сосуд МНУ 5МВ г/а ст. № 5 заводской № 57395 учетный № 53978 | Филиал ПАО «РусГидро»-«Жигулевская ГЭС», Российская Федерация, Самарская обл., г. Жигулевск, ул. Московское шоссе, д.2 | Установка маслонапорная, МНУ 20/2-63-22-3 ГТ ст. №5 инв. № ЖГ40131-1 | Объем – 32,0 м3 Рабочее давление – 2,5 МПа |
|  | Сосуд МНУ 6МВ г/а ст. № 6 заводской № 4071 учетный № 52595-Т | Филиал ПАО «РусГидро»-«Жигулевская ГЭС», Российская Федерация, Самарская обл., г. Жигулевск, ул. Московское шоссе, д.2 | Установка маслонапорная, МНУ 20/2-63-22-3 ГТ ст. №6 инв. №10901040000026150000 | Объем – 10,0 м3 Рабочее давление – 6,3 МПа |
|  | Сосуд МНУ 6В г/а ст. № 6 заводской № 4072 учетный № 52596-Т | Филиал ПАО «РусГидро»-«Жигулевская ГЭС», Российская Федерация, Самарская обл., г. Жигулевск, ул. Московское шоссе, д.2 | Установка маслонапорная, МНУ 20/2-63-22-3 ГТ ст. №6 инв. №10901040000026150000 | Объем – 10,0 м3 Рабочее давление – 6,3 МПа |
|  | Сосуд МНУ 14В г/а ст. № 14 заводской № 14570 учетный № 59885-Т | Филиал ПАО «РусГидро»-«Жигулевская ГЭС», Российская Федерация, Самарская обл., г. Жигулевск, ул. Московское шоссе, д.2 | Установка маслонапорная, МНУ 20/2-63-22-3 ГТ ст. №14 инв. №ЖГ001190 | Объем – 10,0 м3 Рабочее давление – 6,3 МПа |
|  | Сосуд МНУ 14МВ г/а ст. № 14 заводской № 14569 учетный № 59886-Т | Филиал ПАО «РусГидро»-«Жигулевская ГЭС», Российская Федерация, Самарская обл., г. Жигулевск, ул. Московское шоссе, д.2 | Установка маслонапорная, МНУ 20/2-63-22-3 ГТ ст. №14 инв. №ЖГ001190 | Объем – 10,0 м3 Рабочее давление – 6,3 МПа |
|  | Сосуд МНУ 15МВ г/а ст. № 15 заводской № 3020 учетный № 52123 | Филиал ПАО «РусГидро»-«Жигулевская ГЭС», Российская Федерация, Самарская обл., г. Жигулевск, ул. Московское шоссе, д.2 | Установка маслонапорная, МНУ 20/2-63-22-3 ГТ ст. №15 инв. №ЖГ000153 | Объем – 32,0 м3 Рабочее давление – 2,5 МПа |
|  | Сосуд МНУ 16В г/а ст. № 16 заводской № 4955 учетный № 60019-Т | Филиал ПАО «РусГидро»-«Жигулевская ГЭС», Российская Федерация, Самарская обл., г. Жигулевск, ул. Московское шоссе, д.2 | Установка маслонапорная, МНУ 20/2-63-22-3 ГТ ст. №16 инв. №ЖГ002472 | Объем – 10,0 м3 Рабочее давление – 6,3 МПа |
|  | Сосуд МНУ 16МВ г/а ст. № 16 заводской № 4954 учетный № 60020-Т | Филиал ПАО «РусГидро»-«Жигулевская ГЭС», Российская Федерация, Самарская обл., г. Жигулевск, ул. Московское шоссе, д.2 | Установка маслонапорная, МНУ 20/2-63-22-3 ГТ ст. №16 инв. №ЖГ002472 | Объем – 10,0 м3 Рабочее давление – 6,3 МПа |
|  | Сосуд МНУ 17В г/а ст. № 17 заводской № 14431 учетный № 59865-Т | Филиал ПАО «РусГидро»-«Жигулевская ГЭС», Российская Федерация, Самарская обл., г. Жигулевск, ул. Московское шоссе, д.2 | Установка маслонапорная, МНУ 20/2-63-22-3 ГТ ст. №17 инв. №ЖГ 001187 | Объем – 10,0 м3 Рабочее давление – 6,3 МПа |
|  | Сосуд МНУ 17МВ г/а ст. № 17 заводской № 14430 учетный № 59866-Т | Филиал ПАО «РусГидро»-«Жигулевская ГЭС», Российская Федерация, Самарская обл., г. Жигулевск, ул. Московское шоссе, д.2 | Установка маслонапорная, МНУ 20/2-63-22-3 ГТ ст. №17 инв. №ЖГ 001187 | Объем – 10,0 м3 Рабочее давление – 6,3 МПа |
|  | Воздухосборник В2-4 заводской № 7 учетный № 51430 | Филиал ПАО «РусГидро»-«Жигулевская ГЭС», Российская Федерация, Самарская обл., г. Жигулевск, ул. Московское шоссе, д.2 | Установка компрессорная ЗВШ 1,6-3/46М3 отм.32,0 2 инв. № 92797-1 | Объем – 2,0 м3 Рабочее давление – 4,0 МПа |
|  | Воздухосборник В2-4 заводской № 8 учетный № 51431 | Филиал ПАО «РусГидро»-«Жигулевская ГЭС», Российская Федерация, Самарская обл., г. Жигулевск, ул. Московское шоссе, д.2 | Установка компрессорная ЗВШ 1,6-3/46М3 отм.32,0 2 бл. Здания ГЭС КВД-2 инв. № 92797-1 | Объем – 2,0 м3 Рабочее давление – 4,0 МПа |
|  | Воздухосборник В2-4 заводской № 15 учетный № 51438 | Филиал ПАО «РусГидро»-«Жигулевская ГЭС», Российская Федерация, Самарская обл., г. Жигулевск, ул. Московское шоссе, д.2 | Установка компрессорная ЗВШ 1,6-3/46М3 отм.32,0 3 бл. Здания ГЭС КВД-3 инв. № 92797-2 | Объем – 2,0 м3 Рабочее давление – 4,0 МПа |
|  | Воздухосборник В2-4 заводской № 9 учетный № 51440 | Филиал ПАО «РусГидро»-«Жигулевская ГЭС», Российская Федерация, Самарская обл., г. Жигулевск, ул. Московское шоссе, д.2 | Установка компрессорная ЗВШ 1,6-3/46М3 отм.32,0 5 бл. Здания ГЭС КВД-5 инв. № 92797-3 | Объем – 2,0 м3 Рабочее давление – 4,0 МПа |
|  | Воздухосборник В2-4 заводской № 10 учетный № 51441 | Филиал ПАО «РусГидро»-«Жигулевская ГЭС», Российская Федерация, Самарская обл., г. Жигулевск, ул. Московское шоссе, д.2 | Установка компрессорная ЗВШ 1,6-3/46М3 отм.32,0 5 бл. Здания ГЭС КВД-5 инв. № 92797-3 | Объем – 2,0 м3 Рабочее давление – 4,0 МПа |
|  | Воздухосборник В2-4 заводской № 13 учетный № 51442 | Филиал ПАО «РусГидро»-«Жигулевская ГЭС», Российская Федерация, Самарская обл., г. Жигулевск, ул. Московское шоссе, д.2 | Установка компрессорная ЗВШ 1,6-3/46М3 отм.32,0 7 инв. № 92797-4 | Объем – 2,0 м3 Рабочее давление – 4,0 МПа |
|  | Воздухосборник В2-4 заводской № 14 учетный № 51443 | Филиал ПАО «РусГидро»-«Жигулевская ГЭС», Российская Федерация, Самарская обл., г. Жигулевск, ул. Московское шоссе, д.2 | Установка компрессорная ЗВШ 1,6-3/46М3 отм.32,0 7 инв. № 92797-4 | Объем – 2,0 м3 Рабочее давление – 4,0 МПа |
|  | Воздухосборник В2-4 заводской № 16 учетный № 51458 | Филиал ПАО «РусГидро»-«Жигулевская ГЭС», Российская Федерация, Самарская обл., г. Жигулевск, ул. Московское шоссе, д.2 | Установка компрессорная ЗВШ 1,6-3/46М3 отм.32,0 3 инв. № 92797-2 | Объем – 2,0 м3 Рабочее давление – 4,0 МПа |

# 1.5. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

На объекте действует пропускной режим: проход лиц, проезд транспортных средств на территорию Филиала и обратно, вноса (выноса), ввоза (вывоза) материальных ценностей осуществляется по письмам и пропускам установленного образца согласно положения по пропускному и внутриобъектовому режимам Заказчика (Приложение №1 к ТТ).

Перечень документов, предоставляемых заказчиком:

1.	Паспорта ОРПД;

2.	Отчетная документация по проведенным ТО и ЭПБ ОРПД;

3.    Техническая документация по запросу Подрядчика.

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам оказания услуг

### Требования к перечню и объему услуг

# Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Ознакомление с ОРПД, документацией в сроки, установленные таблицей 3 настоящих ТТ | Условная единица | 19 |
|  | Проведение ТО ОРПД в сроки, установленные таблицей 3 настоящих ТТ | Условная единица | 10 |
|  | Проведение ЭПБ ОРПД в сроки, установленные таблицей 3 настоящих ТТ | Условная единица | 9 |
|  | Проверка состояния основного металла, сварных соединений в случаях предусмотренных НПА, НТД и ТД | Условная единица | 19 |
|  | Оформление результатов ТО записью в паспорта ОРПД и отчетами о техническом состоянии в сроки, установленные таблицей 3 настоящих ТТ | Условная единица | 19 |
|  | Оформление заключений ЭПБ на ОРПД в сроки, установленные таблицей 3 настоящих ТТ | Условная единица | 9 |

### Требования к срокам оказания услуг

# Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ*

3.1.

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | НВО, ГИ ОРПД Сосуд МНУ 6МВ г/а ст. № 6 заводской № 4071 учетный № 52595-Т НВО, ГИ ОРПД Сосуд МНУ 6В г/а ст. № 6 заводской № 4072 учетный № 52596-Т | 10.01.2027 | 31.01.2027 |
|  | ЭПБ Сосуд МНУ 5МВ г/а ст. № 5 заводской № 57395 учетный № 53978 НВО ОРПД Сосуд МНУ 15МВ г/а ст. № 15 заводской № 3020 учетный № 52123 ЭПБ ОРПД Воздухосборник В2-4 заводской № 7 учетный № 51430 ЭПБ ОРПД Воздухосборник В2-4 заводской № 8 учетный № 51431 ЭПБ ОРПД Воздухосборник В2-4 заводской № 15 учетный № 51438 ЭПБ ОРПД Воздухосборник В2-4 заводской № 16 учетный № 51458 | 01.02.2027 | 28.02.2027 |
|  | ЭПБ ОРПД Воздухосборник В2-4 заводской № 9 учетный № 51440 ЭПБ ОРПД Воздухосборник В2-4 заводской № 10 учетный № 51441 Воздухосборник В2-4 заводской № 13 учетный № 51442 ЭПБ ОРПД Воздухосборник В2-4 заводской № 14 учетный № 51443 НВО ОРПД Сосуд МНУ 3МВ г/а ст. № 3 заводской № 3251 учетный № 52122 НВО ОРПД Сосуд МНУ 17В г/а ст. № 17 заводской № 14431 учетный № 59865-Т НВО ОРПД Сосуд МНУ 17МВ г/а ст. № 17 заводской № 14430 учетный № 59866-Т | 01.03.2027 | 31.03.2027 |
|  | НВО ОРПД Сосуд МНУ 14В г/а ст. № 14 заводской № 14570 учетный № 59885-Т НВО ОРПД Сосуд МНУ 14МВ г/а ст. № 14 заводской № 14569 учетный № 9886-Т | 01.07.2027 | 31.07.2027 |
|  | НВО ОРПД Сосуд МНУ 16В г/а ст. № 16 заводской № 4955 учетный № 60019-Т НВО ОРПД Сосуд МНУ 16МВ г/а ст. № 16 заводской № 4954 учетный № 60020-Т | 01.11.2027 | 30.11.2027 |

* Сроки и объемы выполнения работ по каждому объекту могут быть изменены в соответствии с режимом работы оборудования Филиала по графикам согласно приложениям № 5 и № 6 к настоящим техническим требованиям.

#### Требования к качеству услуг

# Таблица 4. Требования к качеству услуг

Наименование услуг/этапа услуг (позиция №_ 1-22 Таблицы 3): Подготовка отчетов по результатам проведенных ТО и ЭПБ с записью результатов в паспорта ОРПД

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  |  |  |  |
|  | Соблюдение при оказании услуг норм и правил нормативно-технических документов | При оказании услуг исполнитель должен руководствоваться следующими НПА и НТД: - Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ; - ФНП в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утв. Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536 в действующей редакции; - ФНП в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности» утв. Приказом Ростехнадзора от 20.10.2020 № 420 в действующей редакции; - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок утв. Приказом Минтруда от 15.12.2022 № 903н (в действующей редакции); - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. утв. приказом Минэнерго России от 04.10.2022 № 1070; - Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации утв. приказом Минэнерго России от 22.09.2020 № 796 (в действующей редакции); - «ГОСТ Р 72193-2025. Национальный стандарт Российской Федерации. Гидроэлектростанции и гидроаккумулирующие электростанции. Гидротехнические сооружения. Гидросиловое и механическое оборудование. Правила организации безопасного обслуживания" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 08.07.2025 N 701-ст).» - СТО 17330282.27.140.001-2006 «Методики оценки технического состояния основного оборудования гидроэлектростанций»; - СТО 17330282.27.140.017-2008 «Механическое оборудование гидротехнических сооружений ГЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования»; - Приказ ПАО «РусГидро» от 28.04.2023 № 300 «Об утверждении Регламента процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро»; - правила внутреннего трудового распорядка предприятия Заказчика, и иные нормативные документы, устанавливающие требования в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, промышленной санитарии и охраны окружающей среды, действующие на момент оказания услуг. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к составу, содержанию услуг | Услуги оказываются в полном соответствии с Перечнем и объемом оказываемых услуг, представленном в таблице 2 настоящих ТТ . | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к учету особых условий работы оборудования и производства работ | Работы производятся с частичным выводом из работы основного и вспомогательного оборудования. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к процедурам оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | При оказании услуг на территории филиала ПАО «РусГидро»-«Жигулевская ГЭС» необходимо соблюдать: - Правила внутреннего трудового распорядка и требования пропускного и внутриобъектового режимов предприятия Заказчика. - Требования нормативных документов по охране труда, промышленной и пожарной безопасности. - Исполнитель должен обеспечить спецодеждой и средствами индивидуальной защиты свой персонал на время оказания услуги. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала исполнителя | - Организационно-технические мероприятия по допуску персонала Исполнителя к оказанию услуг осуществляются на основании Регламента в соответствии с Приказом № 300 28.04.2023 «Методика допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества» (Приложение № 2 к ТТ). - Подготовку рабочих мест и допуск к оказанию услуг выполняет персонал Заказчика. |  |  |  |
|  | Требования к персоналу исполнителя |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Наличие квалифицированного персонала | - Для оказания услуг Исполнителем должна быть сформирована комиссия, включающая не менее одного эксперта в области промышленной безопасности по области аттестации Э12ТУ. - Наличие квалифицированного, аттестованного персонала выполняющего работы по неразрушающему контролю, по области аттестации «1.9. Сосуды, работающие под избыточным давлением пара, газов, жидкостей» в соответствии с «Правилами аттестации персонала в области неразрушающего контроля (СДАНК-02-2020).» и виды контроля: ВИК, УК - не менее двух человек. - Персонал, выполняющий работы должен быть аттестован в области промышленной безопасности по области аттестации Б.8.3. в соответствии с приказом Ростехнадзора от 09.08.2023 № 285 «Об утверждении Перечня областей аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики». - Исполнитель должен иметь лицензию на осуществление деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах в соответствии настоящими ТТ, действующей на период оказания услуг. - Антропометрические данные персонала, выгоняющего работы должны позволять проникнуть внутрь сосуда через лазовый затвор размеры которого указаны в приложении № 4 к настоящим техническим требованиям. - Исполнитель должен иметь лицензию на осуществление деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах в соответствии настоящими ТТ, действующей на период оказания услуг. - У исполнителя должна быть собственная или используемая на иных законных основаниях аттестованная лаборатория неразрушающего контроля в соответствии с «Правилами аттестации и основные требования к лабораториям неразрушающего контроля» на объекты контроля (СДАНК-01-2020). «1.9. сосуды, работающие под избыточным давлением пара, газов, жидкостей», виды (методы) контроля не менее «2. Ультразвуковой», «11. Визуальный и измерительный». - На имущество исполнителя в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, его экономическая деятельность не должна быть приостановлена. - Исполнитель должен обладать гражданской правоспособностью для заключения договора. - Исполнитель не должен находиться в процессе ликвидации, являться неплатежеспособным, банкротом. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к опыту | Наличие опыта выполнения работ по ТО и ЭПБ. При этом участником должны быть исполнены обязательства (выполнены указанные работы) в общем объеме не менее 40% от начальной максимальной цены лота, указанной в Извещении за последние 5 лет. Соответствие установленному требованию подтверждается путем представления участником закупки в составе заявки сведений о ранее выполненных договорах по веденной в Документации о закупке. При этом Заказчик вправе запросить подтверждающие документы (копии договоров и актов выполненных работ, подписанных с обеих сторон). | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к результатам услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к результатам оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к результату оказания услуг | 1. Получение Технических отчетов о проведенном ТО с записью результатов ТО в паспорт ОРПД. 2. Получение заключений ЭПБ с записью результатов ЭПБ в паспорт ОРПД. 3. Технические отчеты ТО ОРПД оформляются в срок не превышающий 10 дней после проведения ТО (таблица 5 настоящих ТТ). 4. Заключения ЭПБ ОРПД оформляются в сроки не позднее указанных в таблице 5 настоящих ТТ. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к безопасности использования результата оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требование к информационной безопасности | В целях неразглашения и обеспечения защиты от несанкционированного доступа третьих лиц к конфиденциальной информации и документам Стороны заключают соглашение о конфиденциальности; При пересылке файлов не допускается использование открытых файлообменных сервисов. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к приемке результата оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к приемке результата оказания услуг | Результатом выполненных услуг является предоставление Заказчику материалов ТО и ЭПБ по каждой единице ОРПД Работы, выполняемые в рамках настоящих ТТ, считаются выполненными после подписания Акта приемки. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к документации, описывающей результат оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Документы, передаваемые заказчику по результатам оказанных услуг | 1. Технический отчет о проведении ТО на каждую единицу ОРПД; 2. Заключение ЭПБ на каждую единицу ОРПД; 3. Акт приемки-сдачи оказанных услуг в двух экземплярах. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к виду представления отчетной документации | Документы, указанные в п.2.4.1, представить на бумажном носителе в 1-м экземпляре и на электронном носителе в форматах *.doc, *.xls, *.pdf. Необходимо предоставить материалы в электронном виде в формате бесконфликтно работающих (в режиме чтения, редактирования) в операционной системе «AlterOS». |  |  |  |
| 3. | Требования к ответственности и гарантиям исполнителя | -//- | -//- | -//- | -//- |
| 3.1. | Срок и условия гарантии на результат услуг | В соответствии с условиями договора |  |  |  |

# Требования к оформлению и составлению смет или расчетов на выполнение услуг по программе научно-исследовательских работ

При определении стоимости услуг и оформлению сметной документации применять в обязательном порядке «Требования к оформлению и составлению смет или расчетов на выполнение услуг по программе научно-исследовательских работ» (Приложения № 3 к Техническим требованиям).

# Приложения

Приложение № 1. Положение попропускному и внутриобъектовому режимам Филиала ПАО «РусГидро» - «Жигулёвская ГЭС».

Приложение № 2. Методика допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества.

Приложение № 3. Требования к оформлению и составлению сметной документации на выполнение услуг по программе научно-исследовательских работ.

Приложение № 4. Схема лазового затвора.

Приложение № 5. График технического освидетельствования масловоздушных и воздушных сосудов МНУ гидроагрегатов ст.№№ 1÷20 на 2027 год.

Приложение № 6. График  технического освидетельствования воздухосборников 7,0 МПа, 4,0 МПа, 0,8 МПа на 2027 год.