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Требования к поставке и составу оборудования ГПЭС 400 кВт:

· Комплектные контейнерные установки, выпускаемые серийно Российского производства.
· На контейнер должны быть нанесены логотипы заказчика (формат согласовать с заказчиком на стадии проектирования)
· В составе контейнера электростанции производителем предусмотреть мероприятия по шумоглушению, обеспечить уровень шума не более 65 дБ на расстоянии 7м;
· Постоянный источник энергии 24/7 с перерывами на ТО не чаще 1000 м.ч.;
· II степень огнестойкости, Класс конструктивной пожарной опасности С0.
· Суммарная мощность энергоцентра – 400 кВт. состоящий из 2 двигателей и генераторов по 200 кВт.
· Номинальная мощность 1 синхронного генератора ГПЭ принимается не менее 200 кВт / 250 кВА при коэффициенте мощности нагрузки не менее 0,8; 
· Номинальное выдаваемое напряжение ГПЭ - 0,4 кВ;
· Номинальная частота - 50 Гц; 
· Когенерация (одновременная выработка тепла и электроэнергии) 
· Удаленное отображение параметров: ток, мощность, частота, температура ОЖ, ошибки и др.
· Автоматический запуск установок в зависимости от электрической нагрузки объекта;
· Автоматизированный блок контейнер с системой шумоглушения (Критический глушитель, акустические сэндвич панели (перфорированные 100 мм), шумоглушение для вентиляционных систем);
· Российское программное обеспечение системы управления Газопоршневой теплоэлектростанцией с программным интерфейсом на русском языке;
· Установка должна быть обеспечена сопутствующими вспомогательными системами: 
· Система контроля и управления ГПЭС, 
· Атематическая дозаправка маслом (включая трубопроводы и насосы), 
· Система воздухоподачи и топливоподачи, 
· Система охлаждения – сухая градирня
· Система запуска (стартер, комплект АКБ, зарядное устройство),
· Система выпуска отработанных газов и устройством снижения шума, 
· Система освещения
· Система пожарной сигнализации и пожаротушения, охраны;
· Система обнаружения пламени;
· Система контроля утечки газа с аварийной остановкой ГПЭС.
· Периодичность обслуживания ГПЭС- не менее 1000 ч; 
· Ресурс до 1 капитального ремонта - не менее 48000 м.ч.; 
· Срок гарантийного обслуживания не менее 24 месяцев или 8000 моточасов (смотря что наступит раньше). 

Требования к генератору:
· Синхронный бесщёточный генератор с электронным регулятором напряжения. 
· Напряжение, 0,4 кВ
· Частота, 50 Гц
· Электрическая мощность, 200 кВт
· Класс изоляции, H
· Cos ϕ, 1-0.9
· КПД (полная нагрузка) при Cos F=1 – 95%
· Класс защиты, IP23

Требования к системе автоматики:

· Система управления генераторной установкой на базе контроллера c функцией параллельной работы в автоматическом режиме.

Требование к ДВС:
· Газовый серийный двигатель
· Количество и расположение цилиндров, 6, Рядное
· Число тактов, 4
· Диаметр цилиндра/ход поршня, 127мм/ 165мм
· Рабочий объем, 12,54 л
· Тип системы управления: Электронная
· Требование к сопроводительной документации:
· Декларация/ сертификат соответствия конкретному/конкретным ТР ТС;
· Руководство (инструкция) по эксплуатации;
· Паспорт на газовый двигатель и ГПЭС РФ (с обязательным предоставлением образца);

Требования к поставке и составу оборудования ГПЭС 1400 кВт:
· Комплектные контейнерные установки, выпускаемые серийно Российского производства.
· На контейнер должны быть нанесены логотипы заказчика (формат согласовать с заказчиком на стадии проектирования)
· В составе контейнера электростанции производителем предусмотреть мероприятия по шумоглушению, обеспечить уровень шума не более 65 дБ на расстоянии 7м;
· Постоянный источник энергии 24/7 с перерывами на ТО не чаще 1000 м.ч.;
· II степень огнестойкости, Класс конструктивной пожарной опасности С0.
· Суммарная мощность энергоцентра – 1400 кВт. состоящий из 2 двигателей и генераторов по 700 кВт.
· Номинальная мощность 1 синхронного генератора ГПЭ принимается не менее 700 кВт / 875 кВА при коэффициенте мощности нагрузки не менее 0,8; 
· Номинальное выдаваемое напряжение ГПЭ - 0,4 кВ;
· Номинальная частота - 50 Гц; 
· Когенерация (одновременная выработка тепла и электроэнергии) 
· Удаленное отображение параметров: ток, мощность, частота, температура ОЖ, ошибки и др.
· Автоматический запуск установок в зависимости от электрической нагрузки объекта;
· Автоматизированный блок контейнер с системой шумоглушения (Критический глушитель, акустические сэндвич панели (перфорированные 100 мм), шумоглушение для вентиляционных систем);
· Российское программное обеспечение системы управления Газопоршневой теплоэлектростанцией с программным интерфейсом на русском языке;
· Установка должна быть обеспечена сопутствующими вспомогательными системами: 
· Система контроля и управления ГПЭС, 
· Атематическая дозаправка маслом (включая трубопроводы и насосы), 
· Система воздухоподачи и топливоподачи, 
· Система охлаждения – сухая градирня
· Система запуска (стартер, комплект АКБ, зарядное устройство),
· Система выпуска отработанных газов и устройством снижения шума, 
· Система освещения
· Система пожарной сигнализации и пожаротушения, охраны;
· Система обнаружения пламени;
· Система контроля утечки газа с аварийной остановкой ГПЭС.
· Периодичность обслуживания ГПЭС- не менее 1000 ч; 
· Ресурс до 1 капитального ремонта - не менее 48000 м.ч.; 
· Срок гарантийного обслуживания не менее 24 месяцев или 8000 моточасов (смотря что наступит раньше). 

Требования к генератору:
· Синхронный бесщёточный генератор с электронным регулятором напряжения. 
· Напряжение, 0,4 кВ
· Частота, 50 Гц
· Электрическая мощность, 700 кВт
· Класс изоляции, H
· Cos ϕ, 1-0.9
· КПД (полная нагрузка) при Cos F=1 – 95%
· Класс защиты, IP23

Требования к системе автоматики:

· Система управления генераторной установкой на базе контроллера c функцией параллельной работы в автоматическом режиме.

Требование к ДВС:
· Газовый серийный двигатель
· Количество и расположение цилиндров, 12, V-образное 
Число тактов, 4
· Диаметр цилиндра/ход поршня, 150мм/ 185мм
· Рабочий объем, 39,2 л
· Тип системы управления: Электронная
· Требование к сопроводительной документации:
· Декларация/ сертификат соответствия конкретному/конкретным ТР ТС;
· Руководство (инструкция) по эксплуатации;
· Паспорт на газовый двигатель и ГПЭС РФ (с обязательным предоставлением образца);
