Техническое задание

Требования к поставке и составу оборудования ГПЭС 400 кВт:

- Комплектные контейнерные установки, выпускаемые серийно Российского производства.

- На контейнер должны быть нанесены логотипы заказчика (формат согласовать с заказчиком на стадии проектирования)

- В составе контейнера электростанции производителем предусмотреть мероприятия по шумоглушению, обеспечить уровень шума не более 65 дБ на расстоянии 7м;

- Постоянный источник энергии 24/7 с перерывами на ТО не чаще 1000 м.ч.;

- II степень огнестойкости, Класс конструктивной пожарной опасности С0.

- Суммарная мощность энергоцентра – 400 кВт. состоящий из 2 двигателей и генераторов по 200 кВт.

- Номинальная мощность 1 синхронного генератора ГПЭ принимается не менее 200 кВт / 250 кВА при коэффициенте мощности нагрузки не менее 0,8;

- Номинальное выдаваемое напряжение ГПЭ - 0,4 кВ;

- Номинальная частота - 50 Гц;

- Когенерация (одновременная выработка тепла и электроэнергии)

- Удаленное отображение параметров: ток, мощность, частота, температура ОЖ, ошибки и др.

- Автоматический запуск установок в зависимости от электрической нагрузки объекта;

- Автоматизированный блок контейнер с системой шумоглушения (Критический глушитель, акустические сэндвич панели (перфорированные 100 мм), шумоглушение для вентиляционных систем);

- Российское программное обеспечение системы управления Газопоршневой теплоэлектростанцией с программным интерфейсом на русском языке;

- Установка должна быть обеспечена сопутствующими вспомогательными системами:

- Система контроля и управления ГПЭС,

- Атематическая дозаправка маслом (включая трубопроводы и насосы),

- Система воздухоподачи и топливоподачи,

- Система охлаждения – сухая градирня

- Система запуска (стартер, комплект АКБ, зарядное устройство),

- Система выпуска отработанных газов и устройством снижения шума,

- Система освещения

- Система пожарной сигнализации и пожаротушения, охраны;

- Система обнаружения пламени;

- Система контроля утечки газа с аварийной остановкой ГПЭС.

- Периодичность обслуживания ГПЭС- не менее 1000 ч;

- Ресурс до 1 капитального ремонта - не менее 48000 м.ч.;

- Срок гарантийного обслуживания не менее 24 месяцев или 8000 моточасов (смотря что наступит раньше).

Требования к генератору:

- Синхронный бесщёточный генератор с электронным регулятором напряжения.

- Напряжение, 0,4 кВ

- Частота, 50 Гц

- Электрическая мощность, 200 кВт

- Класс изоляции, H

- Cos ϕ, 1-0.9

- КПД (полная нагрузка) при Cos F=1 – 95%

- Класс защиты, IP23

Требования к системе автоматики:

- Система управления генераторной установкой на базе контроллера c функцией параллельной работы в автоматическом режиме.

Требование к ДВС:

- Газовый серийный двигатель

- Количество и расположение цилиндров, 6, Рядное

- Число тактов, 4

- Диаметр цилиндра/ход поршня, 127мм/ 165мм

- Рабочий объем, 12,54 л

- Тип системы управления: Электронная

- Требование к сопроводительной документации:

- Декларация/ сертификат соответствия конкретному/конкретным ТР ТС;

- Руководство (инструкция) по эксплуатации;

- Паспорт на газовый двигатель и ГПЭС РФ (с обязательным предоставлением образца);

Требования к поставке и составу оборудования ГПЭС 1400 кВт:

- Комплектные контейнерные установки, выпускаемые серийно Российского производства.

- На контейнер должны быть нанесены логотипы заказчика (формат согласовать с заказчиком на стадии проектирования)

- В составе контейнера электростанции производителем предусмотреть мероприятия по шумоглушению, обеспечить уровень шума не более 65 дБ на расстоянии 7м;

- Постоянный источник энергии 24/7 с перерывами на ТО не чаще 1000 м.ч.;

- II степень огнестойкости, Класс конструктивной пожарной опасности С0.

- Суммарная мощность энергоцентра – 1400 кВт. состоящий из 2 двигателей и генераторов по 700 кВт.

- Номинальная мощность 1 синхронного генератора ГПЭ принимается не менее 700 кВт / 875 кВА при коэффициенте мощности нагрузки не менее 0,8;

- Номинальное выдаваемое напряжение ГПЭ - 0,4 кВ;

- Номинальная частота - 50 Гц;

- Когенерация (одновременная выработка тепла и электроэнергии)

- Удаленное отображение параметров: ток, мощность, частота, температура ОЖ, ошибки и др.

- Автоматический запуск установок в зависимости от электрической нагрузки объекта;

- Автоматизированный блок контейнер с системой шумоглушения (Критический глушитель, акустические сэндвич панели (перфорированные 100 мм), шумоглушение для вентиляционных систем);

- Российское программное обеспечение системы управления Газопоршневой теплоэлектростанцией с программным интерфейсом на русском языке;

- Установка должна быть обеспечена сопутствующими вспомогательными системами:

- Система контроля и управления ГПЭС,

- Атематическая дозаправка маслом (включая трубопроводы и насосы),

- Система воздухоподачи и топливоподачи,

- Система охлаждения – сухая градирня

- Система запуска (стартер, комплект АКБ, зарядное устройство),

- Система выпуска отработанных газов и устройством снижения шума,

- Система освещения

- Система пожарной сигнализации и пожаротушения, охраны;

- Система обнаружения пламени;

- Система контроля утечки газа с аварийной остановкой ГПЭС.

- Периодичность обслуживания ГПЭС- не менее 1000 ч;

- Ресурс до 1 капитального ремонта - не менее 48000 м.ч.;

- Срок гарантийного обслуживания не менее 24 месяцев или 8000 моточасов (смотря что наступит раньше).

Требования к генератору:

- Синхронный бесщёточный генератор с электронным регулятором напряжения.

- Напряжение, 0,4 кВ

- Частота, 50 Гц

- Электрическая мощность, 700 кВт

- Класс изоляции, H

- Cos ϕ, 1-0.9

- КПД (полная нагрузка) при Cos F=1 – 95%

- Класс защиты, IP23

Требования к системе автоматики:

- Система управления генераторной установкой на базе контроллера c функцией параллельной работы в автоматическом режиме.

Требование к ДВС:

- Газовый серийный двигатель

- Количество и расположение цилиндров, 12, V-образное 
Число тактов, 4

- Диаметр цилиндра/ход поршня, 150мм/ 185мм

- Рабочий объем, 39,2 л

- Тип системы управления: Электронная

- Требование к сопроводительной документации:

- Декларация/ сертификат соответствия конкретному/конкретным ТР ТС;

- Руководство (инструкция) по эксплуатации;

- Паспорт на газовый двигатель и ГПЭС РФ (с обязательным предоставлением образца);